上海皇都纤维制品有限公司

印染废水

处理方案

- 1.概况

上海皇都纤维制品有限公司位于本市嘉定区外岗镇上。该公司是专业生产印染化纤、毛绒、毛毯类制品的专业厂家。在印染生产工序中，耗用化工原料十多种。部分原料将随着生产工序中的冲洗水和冲板水而排放。排放的废水色度、CODcr值、BOD5值都比较高，还含有表面活性剂，是一种污染较严重的印染废水。

该公司原有一套印染废水处理设施。采用物化— 生化二级处理工艺。但由于存在种种原因，而无法正常运行。为减少污染，公司目前采用次氯酸钠化学氧化处理工艺，但处理后排放废水中的CODcr、BOD5值仍严重超标，而且处理药剂费用较大，约3.7~6.80元/m3.废水为保护环境，上海皇都纤维制品有限公司委托本公司对该公司废水进行处理方案设计。

2.方案编制依据：

- 2.1建设单位提供的污水水量、水质等基础资料；

2.2《建筑给水排水设计规范》（GBJ15--88）；

2.3《污水综合排放标准》上海市地方标准DB31/199--1997 表3二级标准；

- 2.4《室外排水设计规范》（GBJ14--87）；

2.5《城市区域环境噪声标准》（GBJ3096--93）；

- 3.方案编制原则

3.1采用成熟，可靠的污水处理工艺，确保处理出水的各项指标达到上海市的有关排放标准或公司方要求的指标；

3.2污水处理水池构筑物均采用钢砼结构，具有使用寿命长，耐腐蚀性能好；

3.3设计时充分考虑到工人操作的劳动强度，选用优质，价廉的自动化仪表；

3.4废水处理设施力求占地面积少，工程投资省，运行能耗小及处理费用低；

3.5设计时充分考虑到废水处理系统配套设备的减振，降噪，除臭等措施，从而避免对环境的二次污染；

3.6针对本工程的具体情况，尽量采用新技术，新材料，实用性和先进性兼顾。

- 4.方案编制范围

编制范围从废水进入处理站格栅井开始，到废水处理站排放窨井口止。它包括处理工艺流程的确定，土建、设备、电气、仪表、施工、安装调试等费用及运行费用估算。

- 5.废水水量及水质

5.1水量

该公司从企业长远目标考虑，将来日排放生产废水850吨。其中冲洗废水690吨，冲板废水160吨。另加厂区生活污水22吨（按110升/日.人，职工以200个人计），本废水站设计日处理废水能力900吨。

- 5.2水质情况

该公司排出的生产废水中含有柠檬酸，冰醋酸，阳离子有机染料（R-7BW, R-3R  R-4G  XRL  X2RL  B-SG  BK-NH等二十余种）、柔软剂，缓染剂，平滑剂，消泡剂，保险粉，印花素，面糊料，硫酸，次氯酸钠等，约20种化工物料。其中柠檬酸，冰醋酸易溶于水，属易生化处理类物质。渗透剂，柔软剂等物料是表面活性剂，对微生物有毒害或抑制作用。漂白用的次氯酸钠属氧化剂，具有杀菌作用。树脂糊料属高分子类物质，属难生化降解类有机物。

- 5.3水质参数

生产工序中排出二股废水。在洗涤工序中，排出的冲洗的废水中含有表面活性剂。在印染工序中间歇排出冲板废水，含有染料的有色废水。根据公司废水站在98年3月份自测，冲洗、冲板二股生产混合废水的CODcr2000mg/ｌ, pH  5.1, 色度400倍。

据公司提供98年3月份《废水监测报告》的资料，冲洗、冲板二股混合废水的水质参数如下：

| 名 称 | pH | CODcr | BOD5 | ### SS | oil | ### NH3-N | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 5.05 | 2000 | 550 | 484 | —— | —— | 白色混浊 |
| 生活废水 | 6-9 | 320 | 50 | 200 | 30 | 25.0 | —— |
| 排放标准 | 6-9 | 100 | 30 | 200 | 10/20 | 15 | 50 |

（其中生活污水参数摘自“民用建筑生活污水处理设计规范”DGJ08-71-98中污水水量和水质）

方案设计参数按上表数值确定。

- 6.废水处理工艺

6.1方案选择原则；

通过对该公司的废水进行采样分析，经初步定性试验，提出如下废水处理方案：

根据该公司废水特点，有针对性地选用废水预处理      混凝     水解       生物接触氧化       化学氧化脱色三级处理工艺。它有如下几个特点：

a.印染废水中含有表面活性剂，在处理中通过分离器可去除绝大部分，从而可保证生化处理的正常运行；

b.印染废水的BOD5/CODcr较低，采用生物酸化水解-接触氧化处理工艺，能提高BOD5/CODcr的比值，又可提高BOD5和CODcr的去除率，使处理成本费用降低；

c.由于印染废水中糊料树脂结构稳定性好，不易化学氧化，不易生化。而采用混凝方式，能有效地除去此类物质；

d.采用生物接触氧化工艺，具有工艺操作简便，无污泥膨胀之忧

e.渣滤池能有效去除排放废水中的残余色度及SS，还具有降低CODcr, BOD5的功能.

6.2工艺流程图(见附图)

6.3工艺流程说明

来自厂区的冲洗、冲板二股废水在明渠内合并流入集水井再流入中和池，投加氢氧化钠中和至pH6.5~7.5。经中和后的废水流入集水池，池内设有废水提升泵。将废水泵入细格栅机内，利用栅网拦截纤维毛及较细小的固体杂物。在旋转栅网的作用下，固体杂物沿筒内壁的螺旋导板向栅筒另一端自动排出。废水由于重力作用从栅缝中流出，再流入表面活性剂分离器，利用表面活性剂的富集特性，随空气流从废水中分离出来,分离出来的泡沫进入除沫器,变成液体，经除去大部分表面活性剂的废水以重力流入调节池，调节时间为8小时。调节池内设有曝气设施，增强调质作用。经调节后的废水，由提升泵计量泵入混凝反应槽。槽内前后二级设有搅拌装置。同时分别投入混凝药剂，及控制调整pH值。经过混凝后的废水流入混凝沉淀池，在沉淀池中进行固液分离，凝聚固体缓慢沉至池底，上清液溢流入生物水解池。池内设有填料，填料上附着兼气微生物,在池内停留8小时。在水解微生物的作用下,把有些大分子有机物降解为简单的易生化的小分子有机物质，经水解作用后的废水流入生化接触氧化池，废水在池内停留12小时。池内装有组合性填料，填料上附有好氧微生物。池底设有曝气设施，提供给微生物必需的氧气。废水中有机物在好氧微生物种群的新陈代谢作用下,大部分有机物质被降解为CO2和 H2O等稳定物质。部分转化为生物膜泥的形式存在于废水中，从而使废水中溶解性的CODcr、BOD5等值降低，达到废水净化的目的。从接触氧化池内溢流出来的废水流入沉淀池，在缓慢流动过程中，较重颗粒的膜泥在重力作用下沉至泥斗里，而上清液溢流入生物渣滤池。渣滤池内铺有滤料，在滤料的作用下,细小的悬浮物颗粒被截流。而废水中大部分有色物质被滤料和微生物双重部分吸附。滤料上微生物对染料有较强的生物降解功能,使残余色度、CODcr进一步降低。经渣滤后的废水（一般能保证达到废水排放标准，可直接排放）溢流入化学氧化池，池内设有搅拌机装置。在搅拌机作用下，投加化学氧化剂，在氧化剂的作用下，使得废水中色度，CODcr，BOD5进一步降低而达标排放。沉降到沉淀池池底的剩余膜泥以重力流入好氧消化池，经过好氧消化后，静置沉降，下层的浓缩污泥以重力流入污泥调理池，上层清液返回集水池。

经过浓缩后的污泥用泵打入调理池，泵前加入脱水剂，经调理后的污泥流入脱水机，在重力和挤压作用下，脱出的水返回集水池，压出的滤饼装车外运。

6.4预计处理效果

|  |  | CODcr mg/l | BOD5 mg/l | SS mg/l | 色度 倍 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 2000 | 550 | 484 | 580 | 5.0 |
| 进水 至 分离器 | 去除率 | 5% | 2% | 8% | 0% |  |
|  | 出水 | 1900 | 539 | 445 | 580 | 6.5-7.5 |
| 调节池 | 去除率 | 8% | 7% | 10% | 0% |  |
|  | 出水 | 1748 | 500 | 401 | 580 | 6.5-7.5 |
| 混凝反应池至混凝沉淀池 | 去除率 | 40% | 10% | 47.6% | 79.3% |  |
|  | 出水 | 1049 | 450 | 210 | 120 | 6.0-7.5 |
| 水解池 至 沉淀池 | 去除率 | 85% | 92% | 14.3% | 33.3% |  |
|  | 出水 | 154 | 36 | 180 | 80 | 6.5-8.5 |
| 渣滤池 | 去除率 | 40% | 22% | 22.2% | 37.5% |  |
|  | 出水 | 92 | 28 | 140 | 50 | 6.5-8.5 |
| 总去除率 |  | 95.4% | 95.5% | 71.1% | 91.8 |  |

6.5总平面图

污水处理厂总平面布置图（详见附图）。它建在厂区西北角上，仅靠围墙边。它占地约600m2

- 7.工艺测量及控制仪表

根据化纤印染废水工艺处理的需要，对工艺运行中的主要技术参数需进行及时地测量和控制、显示、记录或积算，以便正确知道工艺运行情况。因此，本工程需设置和配备必要的测量分析仪表和自动化控制仪表。仪表选型按先进、合理、可考和节约投资的原则进行。

7.1主要控制项目

a.中和池内pH自动控制仪，保证进入的废水值在规定的5.5~7.5之间；

b.生物接触氧化池内设置溶解氧测量仪，以便控制调节进气量；

c.集水池、调节池内设液位控制仪，与提升泵连锁。低位自动仃泵，中位自动启泵，高位报警或备用泵启动；

d.废水处理站内总排放口，安装电磁流量计，对排放水量进行显示及累计。

- 8. 投资估算

8.1主要构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 尺寸规格 | 容积 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池 | 利用原有 | 10m3 | 1座 | ##### T=15min |
| 2 | 中和池 | 利用原有 | 3.5m3 | 1座 | T=5min |
| 3 | 调节池 | 利用原有 | 160m3 | 2座 | T=8hr |
| 4 | 分离池 | 1750Χ1500Χ4500 | 15m3 | 2座 | t=60min |
| 5 | 混凝反应池 | 3000Χ1000Χ1200 | 3.5m3 | 2座 | t=10min |
| 6 | 混凝沉淀池 | 11000Χ2500Χ2000 | 50m3 | 2座 | 0.8m3/m2-h t=2.5hr |
| 7 | 生物水解池 | 6000Χ7000Χ4300 | 160m3 | 2座 | 2.9kgCODcr/m3.d 1.5kgBOD5/m3d t=8hr |
| 8 | 接触氧化池 | 9000Χ7000Χ4200 | 255m3 | 2座 | 0.6kgBOD5/m3.d t=13hr |
| 9 | 生化沉淀池 | 11000Χ2500Χ2000 | 50m3 | 2座 | 0.8m3/m2.h T=2.5hr |
| 10 | 渣滤池 | 4500Χ4000Χ2500 | 45m3 | 2座 | 1m3/m2.h t=2h |
| 11 | 化学氧化池 | 4500Χ4500Χ3000 | 16.5m3 | 1座 | t=1h |
| 12 | 泥渣 浓缩池 | 11000Χ4500Χ4500 | 190m3 | 2座 | t=16h |
| 13 | 活性污泥池 | 利用旧池子 | 40m3 | 1座 | t=16h |
| 14 | 脱水机房 | 建在池群的东侧 | 20m2 | 1间 |  |
| 15 | 风机房 | 建在池面上 | 27m2 | 1间 |  |
| 16 | 控制室 | 建在池面上 | 10m2 | 1间 |  |
| 17 | 分析室 | 建在池面上 | 15m2 | 1间 | 利用原有 |

8.2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工粗格栅 | Q=70m3/h δ=0.5mm | 2只 | 非标 |
| 2 | 自动细格栅 细格栅 | Q=85m3/h δ=0.5mm | 1台 1台 | 宁波 |
| 3 | 废水提升泵 | Q=40m3/h N=3kW H=13m | 2台 | 上海 |
| 4 | 混凝提升泵 | Q=20m3/h N=2，2 H=10m | 3台 | 安徽 |
| 5 | 除沫器 | Φ1000×1500 | 2台 | 非标 |
| 6 | 污泥输送泵 | Q=15m3/h H=22m | 3台 | 安徽 |
| 7 | 污泥脱水机 | 75-100kgDS/h | 1台 | 上海 |
| 8 | 曝气软管 | DN65 DN50 | 318m | 上海 |
| 9 | 组合性填料 | Φ150-80 | 510m | 上海 |
|  | 软性填料 | Φ160-40 | 200 m3 | 上海 |
| 10 | 萝茨风机 | Q=8.5m3 P=58Kpa N=15Kw | 3台 | 山东 带附件 |
| 11 | 萝茨风机 | Q=43m3/min P=49kPa N=7.5Kw | 2台 | 山东 带附件 |
| 12 | 液碱提升泵 | 30%NaOH 35 Kg/d | 2只 |  |
| 13 | 液碱投配槽 | 5%NaOH 200/d 83L/h | 2只 | 5%NaOH 200L/d |
| 14 | 转子流量计 | Q=1.6-16L/h 8.3/L | 2只 |  |
| 15 | PAC提升泵 |  | 2只 |  |
| 16 | PAC投配槽 | 1000L | 3只 | 7.5%PAC 3000L/d |
| 17 | PAM投配槽 | 2‰ 256L/d | 2只 | PAM 0.512kg/d |
| 18 | PAC 转子流量计 | Q=25-250L/d | 2只 |  |
| 19 | PAM 转子流量计 | 2‰ Q=1.6-16L/h | 2只 |  |
| 20 | PAC投配槽 |  | 2只 |  |
| 21 | PAC 转子流量计 | Q=40-400L/h | 2只 |  |
| 22 | PAM 转子流量计 | Q=16-160L/h | 2只 |  |
| 23 | NaClO 投配槽 |  | 2只 |  |
| 24 | 转子流量计 | ### Q=50-250m3/h | 2只 |  |
| 25 | 碱液储槽 | 3m3 | 1只 | 非标 |
| 26 | NaClO 转子流量计 | 10 % NaClO Q=25-250L/h | 1 只 |  |
| 27 | NaClO储槽 | 1440Kg/d | 1只 | 30% NaClO |

8.3主要仪表一览表

| 序号 | 电气仪表名称 | 数量 | 单价（万元） | 供应厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电气控制柜 | 1 | 1.2Χ1 |  |
| 2 | 仪表控制柜 | 1 | 0.6×1 |  |
| 3 | 溶解氧测定仪 | 2 | 2.6×2 | 上海 |
| 4 | 电磁流量计 | 1 | 1.18×1 | 上海 |
| 5 | pH自控仪 | 2 | 0.63×2 | 上海 |
| 6 | 涡街流量计 | 2 | 0.61×2 | 上海 |
| 7 | 液位控制器 | 7 | 0.14×7 | 上海 |

8.4工程造价估算：

| 序号 | 费用类别 | 估算公式 | 估算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 114.053 |
| 2 | 管材费 | （1）×17% | 19.389 |
| 3 | 土建费 |  | 111.176 |
| 4 | 设计费 | 〔（1）十（2）〕×6%十（3）×5.5% | 14.121 |
| 5 | 运杂费 | 〔（1）十（2）〕×3.5% | 4.670 |
| 6 | 安装费 | 〔（1）十（2）〕×12% | 16.013 |
| 7 | 调试费 | 〔（1）十（2）〕×8% | 10.675 |
| 8 | 管理费 | 〔（1）十（2）十（3）十（4）十（5）十（6）十（7）〕 Χ5% | 14.505 |
| 9 | 不可预见费 | 〔（1）十（2）十（3）十（4）十（5）十（6）十（7）〕Χ5% | 14.505 |
|  | 小计 |  | 319.107 |
| 10 | 税金 | 小计X3.41% | 10.882 |
|  | 合计 |  | 329.988 |

9.装机容量：

9.1装机容量： 85kW

9.2 运行容量:  50kW

10.人员编制

本废水处理站，实施三班制生产。每班操作工人二名，白天分析工一名。日常管理及兼带分析一名。

日常维护保养由操作工负责。另外请厂方安排专人负责设备的中修或大修。

- 11.主要经济技术指标

11.1工程规模：处理废水900t/日（40t/h）

11.2去除CODcr总量1845kg/d，去除BOD5总量:468kg/d

11.3占地面积：约950m2

11.4总投资额:336.54万元

11.5日运行费用支出：2492.71元/d

A: 用电量:33kWΧ24h/d=792kW/d

电价   0.60/kWh              电费    475.20元/d

B: 药剂量见下表：

| 序号 | 药剂名称 | 规格 | 投加量 | 单价 | 日用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30% NaOH | 工业级（液体） | 33Kg/d | 469元/t | 16.37元/ d |
| 2 | （固体）PAC | 工业级（固体） | 225Kg/d | 2200元/t | 990元/ d |
| 3 | （固体）PAM | 工业级（固体） | 3.01Kg/d | 31元/ Kg | 96.1元/ d |
| 4 | 30% NaClO | 工业级（液体） | 1440Kg/d | 521元/ t | 750.24元/ d |

C: 自来水用量： 8m3/d      0.60元/m3     4.80元/d

D: 人工费：  人数8人Χ工资600元/人.月    160元/d

(每班2人，3班/日)

10.6 运行成本：

单位废水处理费：2.77元/ m3废水

单位CODcr处理费： 1.35元/Kg CODcr

单位BOD5处理费5.33元/Kg BOD5

7月28日, 我们公司对采样废水水质分析参数如下

| 名称 | pH | #### CODcr | #### BOD5 | SS | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗废水 | 5.05 | 4814 | 1235 | 1056 | 白色混浊 |
| 冲板废水 | 3.16 | 1110 | 510.8 | 44.0 | 400倍 |