防水套管     分项工程质量技术交底

GD2301003□□

| 施工单位 |  | 广东某有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | XX | 分部工程 | 给水排水及采暖工程 |
| 交底部位 |  | B1-B2栋 | 日 期 | 2005年3月5日 |
| 交 底 内 容 | - 按设计要求设置防水套管，安装套管的位置、高度应准确，套管不能歪斜和偏位，套管口切割应平齐，不得有毛刺。 - 防水套管的管径（D）和所穿过管道直径（DN）按下表规格： DN; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300. D; 114×4; 140×4.5; 159×4.5; 203×6; 273×7; 325×8; 377×9. - 在焊接防水套管时，焊缝应饱满，不得有裂纹和砂眼，不得焊穿套管。 - 翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均匀刷底漆一遍。 5、防水套管应一次性浇筑于墙内，浇混凝土前应校对套管的规格与设计是否相符。 6、钢套管与穿过管的空隙先用油麻填充在中段，再用石棉水泥填充套管两端。所有填料应紧密捣实。 |

专业技术负责人：             交底人：              接受人：

第1页  共1页