苏州市某食品有限公司

屠宰废水处理工程设计方案

水处理工程设计研究所

目    录

1、概况

2、设计依据

3、设计原则

4、废水处理工艺流程

5、处理设施主要设计参数、功能与选型

6、动力设备一览表

7、工程概算

8、运行费用与处理成本测算

9、本设计方案的主要特点

10、服务承诺

11、环保废水专项工程设计证书

12、江苏省环境保护设施运营资质证书

13、银行AAA资信等级证书

- 概况

苏州市某食品有限公司位于某某路，是从事食品经营、生猪定点屠宰加工的专业企业。

食品公司在苏州某区新建生猪屠宰加工场，占地面积10亩，生猪圈存量及日宰杀量在700～1000头；职工总数～50人。

  - 生产废水

    - 废水量：

屠宰量700-1000头/日，废水量定额按0.35～0.25M3/头计，则生产废水量为245～250M3/d,按250M3/d设计；

    - 废水水质：

参照国内肉类加工废水水质资料，本设计方案按以下水质数据设计：

PH值7～7.5、COD ～900mg/L、BOD5 ～450mg/L、SS ～520mg/L、总氮～60 mg/L、总磷 ～18mg/L、油脂 ～100mg/L。

  - 生活污水

    - 污水量：

全公司职工按50人、排水量定额按200升/人·日计，则日平均生活污水量为10M3/d。

    - 污水水质：

PH值中性、COD ～ 400mg/L、BOD5  ～ 200mg/L、SS ～220mg/L、总氮～40mg/L、总磷 ～8mg/L、油脂 ～100mg/L。

  - 综合废水

    - 废水量：为260M3/d；

    - 废水水质：

PH值中性、COD ～880mg/L、BOD5 ～ 440mg/L、SS ～510mg/L、总氮～59mg/L、总磷 ～18mg/L、油脂 ～100mg/L。

  - 排放标准

经处理后出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，即：PH值6～9、COD≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70mg/L、NH3-N≤15mg/L、磷酸盐（以P计）≤0.5 mg/L、动植物油≤15mg/L。

- 设计依据

  - 建设单位提供的废水量及水质数据。

  - 环保部门对污染治理的指示与要求。

  - 《室外排水设计规范》GBJ14-87有关规定。

  - 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准。

  - 环境工程手册《水污染防治卷》相关设计参数。

- 设计原则

  - 采用 予处理→厌氧生化→好氧生化→物化 四级处理工艺，经处理后出水水质达到国家排放标准。

  - 采用构筑物组合化，减少占地面积、节省工程投资。

  - 采用厌氧生化、剩余活性污泥回流再处理等节能措施，降低能耗，节约日常运行费用。

  - 采用组合化设施合理配伍设计，调节池液位自控等措施，减轻劳动强度，方便操作管理。

- 废水处理工艺流程

详见附图——屠宰废水处理工艺流程图

- 各处理构筑物、设备主要设计参数、功能与选型

  - 予沉池

予沉池安放在屠宰车间出水口处，采用砖混结构长方形浅池一座，有效容积50M3，出水自流入厌氧生化池，沉淀物采用人工清理；

  - 厌氧生化池

    - 采用砖混结构，二池并联，每池有效容积100M3，出水自流入调节池；

    - 进入厌氧生化池的COD总量为304.2kg/d，则COD容积负荷为1.52 kg/M3·d，平均水流停留时间为18.5小时；

    - 利用厌氧微生物的生物化学作用分解部分有机污染物，预期COD、 BOD5去除率～30%，出水COD～620 mg/L，BOD5～310 mg/L；

    - 过剩厌氧污泥定期用可移动的32QW8-12-0.75型潜污泵，压送入污泥浓缩池。

  - 调节池

采用砖混结构与厌氧生化池合建，有效容积100M3，起调节废水流量的作用；池底安装布气管，定时用空气搅动，防止池底积泥；

  - 污水泵

处理设施运行时间按13小时/日计，则设计流量为20 M3/h；

选用50QW20-15-1.5型潜水排污泵二台，一开一备，性能：Q=20M3/h、H=15M、n=2900r/min、N=1.5KW，利用原有潜水排污泵；

  - 好氧生化沉淀池

5.5.1进入好氧生化沉淀池的COD总量为161 kg/d，COD容积负荷按1.1kg/M3·d计，则生化池的有效容积为150 M3；平均水流停留时间为14小时；

5.5.2 采用半地下式砖混结构二池，并联运行，每池有效容积75 M3，有效水深4.2 M，每池内净尺寸为L×B×H=6.0×3.0×4.5（M）；采用鼓风曝气生物接触氧化法，池内安装弹性填料、进出水系统及布气系统；

5.5.3 二次沉淀池

采用斜管式沉淀池，砖混结构二座，与生化池合建，每池内净尺寸为L×B×H=3.3×3.0×4.3（M）；有效表面水力负荷～1.4kg/M3·d；

5.5.4 鼓风机

选用TH-80型鲁氏鼓风机一台，性能：QS=4.76M3/min、H=5M、n=1300R·P·M、N=7.5KW；

利用原有长沙产鼓风机二台作为备用机，性能：QS=2.72 M3/min、H=4.5M、n=1620R·P·M、N=5.5KW；

5.5.5 利用好氧微生物的生物化学作用进一步分解有机污染物，预期COD去除率75～80%，出水COD155～124mg/L，BOD5去除率～90%，出水BOD5～31mg/L；

5.5.6剩余活性污泥排入厌氧生化池。

  - 物化处理

5.6.1隔板式混和槽

钢设备二台，每台有效容积1M3，槽底安装布气管，凝聚剂在混和槽起端投入，助凝剂(必要时投加)在混和槽末端投入，出水自流入反应池；

5.6.2反应池

采用涡流式反应池，砖混结构二座，每座有效容积4M3，出水自流入斜管沉淀池；

5.6.3斜管沉淀池

半地下式砖混结构二座，每座内净尺寸：L×B×H=3.5×3.0×4（M）

5.6.4利用物理化学的方法，进一步去除有机污染物与悬浮物，预期COD去除率45～30%，出水COD≤100mg/L，BOD5去除率～35%，出水BOD5≤20mg/L；其它考核指标均可达到一级排放标准；

5.6.5污水流量计选用CE-9628型电脑超声波污水流量计一台，出水经流量计计量后排放；

5.6.6物化污泥排入污泥浓缩池。

  - 污泥处理

5.7.1污泥浓缩池

采用砖混结构一座，有效容积20M3，接纳物化污泥和过剩厌氧污泥，分离液排入厌氧生化池再处理；

5.7.2浓浆泵

选用I-1B50型螺杆泵一台，性能：Q=5.6M3/h、H=80M、n=960r/min、N=3KW；

5.7.3厢式压滤机

选用XAY32/630-U型一台，性能：F=32M2、V=400L、N=1.5KW，泥饼含水率～75%；

- 动力设备一览表：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 功 率 (KW) |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单台 | 合计 | 常用 |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 50QW20-15-1.5型 | 台 | 2 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |  |
|  |  | 32QW8-12-0.75 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |
| 2 | 鼓风机 | TH-80型 | 套 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | TSB-65型 | 台 | 2 | 5.5 | 11.0 | 5.5 |  |
| 3 | 加药泵 | 16CQ-8型磁力泵 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |
| 4 | 浓浆泵 | I-1B-50型 | 台 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 厢式压滤机 | XAY32/630-U型 | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |

装机容量       合  计                   27KW

- 工程概算：

7.1设备电气工程：

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 造价 (万元) |  | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 复 价 |  |
| 1 | 厌氧生化池 | - 进出水布水装置 - 32QW8-12-0.75型潜水排污泵 - 排泥系统 | 组 台 组 | 2 1 2 | 0.15 0.25 0.3 | 0.3 0.25 0.6 |  |
| 2 | 调节池 | - 布气系统 - 50QW20-15-1.5型潜水排污泵 | 组 台 | 1 2 | 0.3 | 0.3 | 利用旧泵 |
| 3 | 好氧生化沉淀池 | - 布水与排泥装置 - 布气系统 - 弹性填料及钢支架 - Ф50蜂窝斜管 - 齿形出水槽 | 组 组 M3 M2 组 | 2 2 110 15 2 | 0.2 0.8 0.018 0.06 0.3 | 0.4 1.6 2.0 0.9 0.6 |  |
| 4 | 鲁氏鼓风机 | TH-80型，包括：消音器、防震接头与垫片、逆止阀、安全阀、压力表等 | 套 | 1 | 1.9 | 1.9 | 春鼎机械 |
| 5 | 物化处理 | - 隔板混和槽 - 凝聚剂、助凝剂投加装置 - 16CQ-8型磁力泵 - Ф50蜂窝斜管 - 齿形出水槽 - 布水与排泥装置 - CE-9628型污水流量计 | 台 套 台 M2 组 组 套 | 2 2 1 15 2 2 1 | 0.3 0.15 0.15 0.06 0.3 0.2 0.8 | 0.6 0.3 0.15 0.9 0.6 0.4 0.8 |  |
| 6 | 污泥处理 | 1．I-1B50型浓浆泵 2．XAY32/630-U型厢式压滤机 | 台 套 | 1 1 | 0.4 2.8 | 0.4 2.8 | 上海上一泵业 双鲸过滤 |
| 7 | 管道工程 | 各设施之间的管道连接、阀配件 |  |  |  | 1.5 |  |
| 8 | 钢平台榄杆钢梯 |  |  |  |  | 0.7 |  |
| 9 | 动力、照明 电气与液位自控 | 电柜、电缆 及照明系统 |  |  |  | 1.8 |  |

合        计                              19.8万元

设    计    费            3%                0.59万元

安 装 调 试 费            8%                1.59万元

合        计                              21.98万元

税        金              5%              　 1.10万元

总        计                               23.08万元

7.2土建工程：

7.2.1预沉池

砖混结构一座，有效容积50M3；

7.2.2厌氧生化池

砖混结构地下池二座，每座有效容积100M3；

7.2.3调节池

砖混结构一座，有效容积100M3，与厌氧生化池合建；

7.2.4好氧生化沉淀池

半地下式砖混结构，二座合建，外包尺寸：L×B×H=10×7×4.5（M）

7.2.5混凝沉淀池

半地下式砖混结构，二座合建，外包尺寸：L×B×H=7×7×4（M）

7.2.6污泥浓缩池

砖混结构一座，有效容积20M3；

7.2.7机房（鼓风机、厢式压滤机）、配电室、值班控制室，建筑面积～50M2

土建工程请建设单位自行确定承建单位，负责构筑物的结构设计与施工，对工程质量负责；我公司提供土建工程设计条件图与技术要求。

- 运行费用与处理成本测算：

8.1运行费用测算：

8.1.1电费

污水泵19.5度、鼓风机156度、浓浆泵与压滤机6度、其它（药泵、照明、单轨行车等）3.5度；

合计185×0.8=148度，电价按0.75元/度计，则日耗电费为111元；

8.1.2药剂费

混凝剂、助凝剂，按0.3元/吨计，则日耗药剂费为78元；

8.1.3人工费

按1.5人、日工资按30元计，则日耗人工费为45元；

合计234元/日；

8.2处理成本(不包括折旧费)测算

234÷260=0.9元/吨

9  本设计方案的主要特点：

9.1采用予处理——厌氧生化——好氧生化——物化四级处理工艺，经处理后出水各项考核指标均可以达到《污水综合排放标准》一级标准；

9.2处理设施采取组合化设计，占地少、工程造价省；

9.3采用低能耗处理工艺，如厌氧生化的处理效果是在无能耗条件下所取得，并减轻后续处理设施处理负荷；将好氧生化产生的剩余活性污泥排入厌氧生化再处理，减轻了污泥处理的负荷，从而可以降低日常运行费用；

9.4经处理后出水可以部分回用于猪圈冲洗水及绿化用水，节省自来水费用；

9.5予沉池上部安装单轨电动行车，减轻人工清理沉淀物的劳动强度，采取处理设施组合化设计，污水泵液位自控等措施，方便操作管理。

10  服务承诺：

10.1我公司所承担的工程内容（除外购标准设备外）一年内免费包修，二年内保修、酌收材料费，二年后实行终身服务、酌收工料费。

10.2工程项目中所选用的外购标准设备，如：水泵、气泵、污水流量计等，自安装就位试车合格起包用期一年，由设备生产单位提供终身有偿维修服务，我公司负责提供产品说明书、产品合格证、联系电话、联系人，包用期内由我公司联系。

10.3在运行过程中若发生故障，接到建设单位通知后24小时内，我公司即派工 程技术人员赶到现场，及时排除故障、恢复运行。