****污水处理工程方案设计

前  言

****位于重庆巴南区鱼洞龙洲湾新区。本工程总用地面积为：24901m2，总建筑面积为：69008m2。为了治理污染，保护环境，落实建设项目环保“三同时”制度，根据重庆市环保行政主管部门要求，此项目污水需进行治理。为此，我司对该项目的生活污水进行治理方案设计。根据重庆市环保局重环发[1996]448号文件精神，帝豪水岸给排水平面布置图及小区工程初步设计的相关技术参数及水质水量资料，我公司特拟订如下治理方案。

- 工程设计依据及设计资料

  - 设计规模、水质及排放标准

1.1 水量分析

根据初步设计方案，1#生化池处理能力：Q = 420m3/d；

2#生化池处理能力：Q = 50m3/d；

3#生化池处理能力：Q = 10m3/d。

1.2 污水水质及排放标准

| 指标名称 | 污水水质 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 650mg/L | 500mg/L |
| SS | 550mg/L | 400mg/L |

  - 处理后效果

污水经处理后，治理标准达到中华人民共和国《污水综合排放标准》GB8978—96二类污染物三级新扩改排放标准。

| 指 标 | 排 放 标 准 |
| --- | --- |
| CODcr | ≤ 500mg/L |
| SS | ≤ 400mg/L |

  - 设计依据

3.1  污水来源及水量；

3.2 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

3.3  重庆市环境保护局重环发[1996]448号文件精神。

  - 设计资料

4.1   国家《室内排水设计规范》（GBJ14—87）；

4.2   国家《建筑给排水设计规范》（GBJ15—88）；

4.3  《给排水设计手册》

4.4  《建筑结构荷载规范》（GBJ9—87）

4.5  《建筑地基基础设计规范》（GBJ—89）

4.6  《混凝土结构设计规范》（GBJ10—89）

4.7  《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54—83）

  - 设计指导原则

5.1  工艺技术先进实用，安全可靠，经处理后的污水水质达到《污

水综合排放标准》（GB8978—1996）相应的三级标准；

5.2  投资合理，运行费用低，占地面积适宜，运行管理简便；

  - 设计范围

6.1  污水处理系统工艺设计；

6.2  污水系统构（建）筑物设计；

6.3  污水处理系统设备选型及非标等设计；

6.4  工程投资概算；

6.5  技术经济及运行管理分析。

第二章 方  案

- 设计思路

根据建设方提供的相关资料，本工程设三座生化处理池，其中1#生化池接纳小区居民生活污水，日处理能力为420m3/d；2#生化池主要处理小区29个商业门面（包括餐饮门面、部分普通门面）的污水，日处理能力为50m3/d；3#生化池主要处理小区18个普通商业门面的生活污水，日处理能力约为10m3/d。

从以上数据可以看出，3#生化池处理能力很小，单独设置会大大增加环保投资，且不利于日常运行管理。

综合各方面因素，本方案考虑将3#生化池的生活污水引入2#生化池集中处理，这样不仅节约投资成本，而且便于日后生化处理设施的运行管理。因此，在本方案中设置两座生化池，其中：1#生化池处理能力：Q = 420m3/d；

2#生化池处理能力：Q = 60m3/d；

- 工艺方法

  - 工艺选择

由于生活污水具有良好的可生化性，因此，采用生化处理技术是处理生活污水常用的手段。根据目前国内治理该类废水的经验，一般采用工艺有厌氧、好氧处理工艺和厌氧—好氧系统联合使用的综合处理技术。

好氧法工艺因为具有处理效率高、出水水质好、能稳定达标，但是好氧工艺不可避免的要产生一定的能耗，工程投资费用大，同时对运行管理的要求也较高。厌氧的原理同样是利用水中的微生物，与好氧不同的是，厌氧是利用水中的厌氧微生物的代谢过程，在无须提供氧气的情况下把有机物转化为无机物和少量的细胞物质，这些无机物主要是生物气（沼气）和水。与好氧法相对应，厌氧处理具有工艺简单、操作管理方便，投资费用低等优点。

综合各方因素，本工程可以采用经济高效的无能耗厌氧滤池处理工艺：“厌氧生物滤池”。为了减少占地，建构筑物设计为地埋式，上面可以覆土作绿化或其它用途，为建设单位节约用地。

  - 工艺流程图

1#生化池：

水解调节池

一级厌氧生物滤池

进水

二级厌氧生物滤池

过滤沉淀池

出水

2#生化池：

除油水解调节池

一级厌氧生物滤池

进水

二级厌氧生物滤池

过滤沉淀池

出水

三、工艺流程说明（根据工艺流程顺序）、主要构筑物尺寸设计

3.1  水解调节池

污水首先进入水解调节池，停留时间为8小时，水解调节池前部用挡墙隔开，用以格除浮渣、浮油，并且大颗粒的固体污物在此沉淀下来。待一段时间后（一般为半年至一年），可以请环卫车清掏一次。同时可以起到调节水量的作用。

另外污水处理过程中产生的污泥也可以通过污泥泵提升回水解调节池，待环卫车进行清掏浮渣和沉渣时一并清理。

水解调节池的后半部分主要用于水解酸化和调节水量，提高污水的可生化性，降低后续处理的难度。

1#生化池调节池容积为152 m3，尺寸：L×B×H＝10.0×4.0×3.8（m）；

2#生化池由于主要接纳餐饮污水，含有大量的动植物油，须在调节池前端设隔油挡板，详见工艺流程图。积累的浮油可同浮渣、污泥一起定时清理。

2#生化池调节池容积约为22m3，尺寸：L×B×H＝3.4×2.0×3.3（m）。

3.2  厌氧生物滤池

生调节池出水进入厌氧生物滤池。厌氧生物滤池共分二级，增加导流墙,改善构筑物流态特性,增大容积利用率,通过导流墙扩大微生物的接触面积,提高生化处理效果。池内采用半软性填料，有利于充分发挥填料的作用，并在各级滤池内形成各自的最适微生物，最大限度地发挥去除有机物的作用。

1#生化池：

一级厌氧滤池设计水力停留时间为4h

容积为76m3，尺寸：L×B×H＝5.0×4.0×3.8（m）；

二级厌氧滤池设计水力停留时间为4h

容积为76m3，尺寸：L×B×H=5.0×4.0×3.8（m）。

2#生化池：

一级厌氧滤池设计水力停留时间为6 h

容积约为17m3，尺寸：L×B×H＝2.5×2.0×3.3（m）；

二级厌氧滤池设计水力停留时间为4h

容积约为11m3，尺寸：L×B×H=1.7×2.0×3.3（m）。

3.3过滤沉淀池

过滤沉淀池采用石英砂滤料，能有效截留厌氧生物滤池中脱落的生物碎削，进一步提高出水水质。过滤沉淀池水力停留时间为4h。

1#生化池

过滤沉淀池容积为76m3，尺寸：L×B×H＝5.0×4.0×3.8（m）；

2#生化池

过滤沉淀池容积约11m3，尺寸：L×B×H＝1.7×2.0×3.3（m）。

三、工程投资概算

详见工程投资概算表。

四、运行管理

5.1 运行管理无需专人管理；

5.2 水解调节池、过滤沉淀池半年至一年清除一次，可采用粪便车抽取外运；

5.3 格栅网拦截的杂物由塑料袋包装后定期外运。

五、工程特点及说明

6.1 本工程采用了无能耗厌氧生物滤池工艺，设工艺具有处理效果好，运行稳定，管理方便，无能耗等优点；

6.2 本工程为地埋式工艺，生化池总容积为441m3；

总占地面积约119m2，地面可作绿化用。

6.3 无需操作人员。