##### 某海军基地纯水系统

设

计

方

案

目     录

一、工厂简介

二、设计依据

三、设计范围及原则

四、原水水质及水量

五、RO进水要求

六、用水要求

七、简易工艺流程

八、系统工艺要求及说明

九、设备性能及供货范围

十、电器与控制

十一、运转费用<按每吨纯水计>

十二、纯水服务范围

十三、使用方施工时的工作量

十四、质量承诺

十五、附图

十六、工程设备报价清单

一、工厂简介

宜兴市纯水设备二厂（宜兴市锅炉辅机设备二厂）是制造纯水、除盐水、污水处理设备的专业厂家，属化工部定点厂，本厂生产的系列纯水，化水产品种涉及苦咸水淡化，工业用水处理，纯水、超纯水制备、瓶装水净化、化工物料分离等，市场业绩遍布饮用、电力、化工、医药、纺织、电子、真空镀膜、贵重合金回收等行业，产品遍及全国各地，并获联合国发明创新科技之星奖，国家级新产品质奖等。本厂于1999年通过国际认证，2001年通过ISO9001的转制工作，“质量第一”是工厂永恒的主题，“产品同行领先”是工厂追求的目标，“顾客至上、产品终身服务”是工厂义无反顾的宗旨。本厂以精湛的工艺，一流的设备，完善的服务及ISO9001质量保证模式在同行及用户中享有盛誉。

二、设计依据

1、根据用户提供原水情况，用水量等基础资料。

2、原水性质：地表水自来水。

3、用户提出的用水量及用水水质标准。

4、室外排水设计规范GBJ14—87。

5、建筑给排水设计规范GBJ15—88。

6、国家生活饮用水卫生标准GB5749-85。

7、反渗透水处理设备标准CJ/T119-2000

8、离子交换系统设计计算参照《给排水设计手册》及化工企业化学水处理设计计算规定，HG/T20552-94的标准。

9、RO系统设计参照《给排水设计手册》及海德能公司RO设计计算软件。

三、设计范围及原则

1.进入纯水站的水源为地表自来水，水质设计按同类型地区的水质进行设定后设计计算，其变化系数（含盐量）K≤1.2，排放的酸、碱废水应进行中和后方可进入市政综合管网。

2.纯水处理设施具有较大的适应性，应急性，可以满足水质、水量的变化，并考虑在突发或事故状态下的各种应急用水。

3.采用工艺具有可靠性，成熟性，运行稳定，运转费用低，管理维护量特别小，自动化程度高。

4.系统中所有低压管道均为UPVC管道，反渗透部分的高压管道为316L不锈钢无缝管。

5.系统处理过程中选用工作泵均为不锈钢离心泵，具有启动及运转功率小，噪音低，工作稳定等特点。

6. 为确保系统的稳定运行，系统的控制采用PLC可编程序控制，系统的工作常数由液晶显示屏显示，系统的控制按全自动控制进行设计，设有自动或手动切换运行的转换开关，必要时可手动操作。

7.本工程设计范围为接入纯水处理设施起至纯水排出为止的纯水工艺、构筑物、设备、基础、电气仪表等各专业设计。

四、原水水质及水量

1.原水水质报告见表一，ΣA（总阳）=ΣK（总阴）=3.1mg-N/L

2.系统设计产水量≥20m³/h

3.原水水质较稳定，变化系数K≤1.2

表 一

| 序号 | 项 目 | 数据(mg/L) | 数据(mg-N/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na﹢ | 16.5 | 0.72 |
| 2 | K﹢ | 18.72 | 0.48 |
| 3 | mg²﹢ | 6 | 0.5 |
| 4 | Ca²+ | 28 | 1.4 |
| 5 | # 总Fe | 0.056 | / |
| 6 | # 总阳离子 | / | ΣA=3.1 |
| 7 | # 总碱度 | -- | 1.9 |
| 8 | # CLˉ | 29 | 0.82 |
| 9 | SO4²ˉ | 13.44 | 0.28 |
| 10 | NO3- | 6.2 | 0.1 |
| 11 | HCO3- | 116 | 1.9 |
| 12 | # 总阴离子 | / | ΣK=3.1 |
| 13 | 硅酸SiO32- | 6.98 | -- |
| 14 | # PH | 7.52 | 7.52 |
| 15 | 游离CO2 | 6.5 | -- |
| 16 | 耗氧量 | 0.08 | -- |
| 17 | 溶解性总固体 | 235 | -- |
| 18 | 电导率 | 359us/cm | -- |

五、RO进水要求(表二)

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度（度） | <1 |
| 2 | 色度（度） | 清 |
| 3 | 污染指数FI | <4 |
| 4 | 温度 | 15～35℃ |
| 5 | 化学耗氧量（以O2计） | <1.5mg/L |
| 6 | 游离氯 | <0.05mg/L |
| 7 | 铁 | <0.05mg/L |
| 8 | 铝 | <0.05mg/L |
| 9 | 朗格利尔指数 | LSI<0 |
| 10 | 硫酸钙溶度积 | 浓水<19×10-5 |

六、用水要求

1.系统产水水量:Q≥20m3/h

2.出水水质：(详见表三)

3.供水方式：连续供水；

4.控制方式：全自动控制。

表三

| 序号 | 项 目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | ≈0 |
| 2 | 电导率(us/cm) | ≤0.2 |
| 3 | 二氧化硅(ug/L) | ≤20 |
| 4 | 铁(ug/L) | ≤20 |
| 5 | # Cu²+(ug/L) | ≤5 |

七、简易工艺流程

7.1工艺流程

PAC加药

自来水→原水箱→ 原水泵→管式混合器→多介质过滤器→活性炭过滤器

PTP0100加药装置

→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→中间水泵→混合离子交换器→

清洗水箱→清洗泵→精过滤

树脂捕捉器→纯水箱→纯水泵→用水点

7.2系统再生工艺

混合离子交换器

↑        ↑

酸贮槽 → 酸计量箱 →喷射器    喷射器← 碱计量箱← 碱贮槽

纯水箱 →再生泵

八、系统工艺要求及说明

根据用户原水情况及RO进水条件，提出以上简易流程。本工艺分预处理部分、反渗透一级脱盐系统、离子交换深度系统、后处理系统及酸碱再生系统。

8.1 预处理部分

外网自来水由于压力不够，且不稳定,受其它用水点的影响。（预处理进水压力应≥0.3MPa）因此设置原水箱贮藏，由原水泵增压进入多介质过滤器。

由于原水浊度不稳定,且原水浊度随季节性变化系数较大,特别是雨季及沽水期自来水浊度较大，在前级预处理部分设置一台多介质过滤器,同时投加PAC使原水中小颗粒悬浮物凝聚成大颗粒的絮状物,以便过滤器去除。

活性炭过滤器在本工艺中主要去除原水中的有机物,余氯及部分铁、锰,因原水为自来水，自来水中的余氯超标,不符合RO进水条件。

由于原水硬度较大,经海德能公司膜元件计算,浓水侧FI(朗格里尔指数)为1.0,浓水侧将发生结垢现象,因此在进入反渗透前应投加阻垢剂,经投加PTP0100阻垢剂后浓水侧FI在2.8的条件下不发生结垢现象。

8.1.1预处理设备说明:

8.1.1.1原水箱:

原水箱用来储存加热后的原水,以保证系统的正常供水量。

8.1.1.2原水泵:

原水泵用于对原水箱内的水进行提升,以满足后级过滤器及反渗透高压泵的进水压力。

8.1.1.3、PAC加药装置:

PAC加药装置用来向原水中投加凝聚剂,加药点设置在原水泵后,投加药剂后由管式混合器进行混合。

8.1.1.4多介质过滤器

多介质过滤器在工艺中主要去除水中的悬浮物,过滤器设计流速为8-10m/h，过滤器内装砾石承托层、石英砂及无烟煤多种介质及粒径的滤料，上层无烟煤，下层石英砂，垫层为砾石层，该过滤器上层为无烟煤滤料,粒径较大,下层为石英砂滤料,粒径较小,因此该过滤器较其它过滤器具有更大的载污空间，且具有多个过滤介面，接近理想过滤器，具有截污能力强，产水量大等特点。

过滤器经反洗后，由于表面滤膜被破坏，过滤效率将明显降低，固反洗后宜采用低流速运行，以便滤膜的形成，同时提高过滤效率。

多介质过滤器设有进出水压力表，过滤器的反洗按进、出水压差来确定，反洗强度为12L/m².s，采用气、水擦洗法，滤料反洗膨胀率为30～40%为宜，反洗水设有反洗水泵进行。

8.1.1.5活性炭过滤器：

活性炭过滤器设计流速为10～12m/h，过滤器内设多种粒径的石英砂垫层及具有很强吸附能力的101渗银灭菌型活性炭，由于该活性炭渗银,可抑制水中微生物的生升及繁殖,以免反渗透膜元件受有机物的污染,因活性炭在工艺中主要起吸附水中的有机物、余氯及部分铁、锰，由于该滤料比重较小，反冲洗强度为7～8L/m².s，滤料反洗膨胀率为40～50%，反洗时宜选用低流速反洗，以防活性炭随反洗时随水冲走。

活性炭过滤器滤料（活性炭）更换周期以出水余氯含量≤0.05PPM及有机物含量CODcr<1.5mg/L，两项指标确定，出水水质应定期监测。

8.1.1.6阻垢剂加药装置

阻垢剂加药装置使进水郎格里尔指数在<2.8以下，确保反渗透浓水侧不发生结垢现象。

8.1.1.7保安过滤器

选用过滤器滤芯精度为5um，在工艺中主要用于截留前置管道，设备中可能泄漏的机械杂质或破裂的活性炭颗粒，以防前级过滤器泄漏的机械杂质损坏及阻塞RO膜元件。

8.2 反渗透(一级脱盐)系统

由于原水含盐量较高，在工艺中采用一级反渗透装置，主要去除水中大部分的阴、阳离子，有机物，热源及细菌等。反渗透（RO）一级脱盐系统由RO膜组件装置、高压泵、RO清洗装置、控制及仪表等组成。

8.2.1 反渗透装置

反渗透是一种借助选择透过（半透过）性膜的功能，以压力为推动力的膜分离技术，膜元件由反渗透膜导流布和中心管等制作而成，将多根RO膜元件装入不锈钢耐压容器内，组成RO组件。本装置是脱盐系统的关键，成熟的工艺设计、合理的控制、操作及管理，直接决定着系统的正常、稳定运行。并关系到反渗透膜的使用寿命，经反渗透处理后的出水，去除了绝大部分无机盐和几乎所有的有机物，微生物（细菌、热源等）从而确保了本系统产品水的高质量、高品质。

完成预处理后的出水其出水由淤积密度指数SDI测试仪监测，当SDI值<4时，即可进入RO系统，由高压泵增压后进入反渗透系统，RO出水一部分（脱盐纯水）去中间水箱，另一部分由管道汇集后成浓水（主要含有盐份、机械杂质、胶体、有机物等）随小部分未透过水排入下水道。

反渗透主体设备选用美国HYDRANAUTICS公司生产的高脱盐率,低压CPA3-8040芳香族聚酰胺膜元件，该膜元件属节能型低压膜，是世界上最先进的卷式RO膜元件，具有结构紧凑，产水量特别大（单支膜元件产水量可达1.0t/h），脱盐率高（单支膜试验数据>99.7%），操作压力低，耐细菌侵蚀性好，适用PH范围广（PH为3~10）的优点。配套使用的膜外壳为80160.4不锈钢压力容器，适用于CPA3-8040的膜元件4支装，CPA3膜元件按3:2:1排列，一级三段，产水量≥20t/h，选用不锈钢压力容器共6支，选用高压泵为丹麦格兰富公司的CR32-9-2， Q=27m³/h  H=140m  N=18.5kW。反渗透装置在水质分离过程中无相变，脱盐率高，体积小，易于自控运行，适应范围广，无环境污染等优点，我厂选用的CPA3低压膜不仅动力消耗小，且产水量大，且脱盐率高，三年内脱盐率可达97%以上。我厂积20多年反渗透设备生产、安装、调试的经验，系统主体件均选用进口材料，性能安全、可靠。

a经海德能公司RO膜计算结果如下：

进水流量：27m³/h                淡水流量:20m³/h

浓水排放量:7m³/h                出水含盐量:3.8mg/L

最低工作压力：11.5bar           进水温度:20℃

水回收率：75%                   进水PH=7.52

RO膜设计使用年限：3年          进水水原：自来水

RO膜设计平均表面流量强度:22.4L/m²·h。

选用膜规格:CPA3-8040

选用RO外壳:80160.4

浓水侧郎格里尔指数:FI=1.0＞0将发生结垢现象,应投加阻垢剂。

出水PH:5.8                      出水电导率:5.7us/cm

b反渗透运行参数表:

| 序号 | 段数 | 淡水产量 m³/h | 表面流量强度 (L/ m².h) | 膜支数 | 外壳数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 10.8 | 24.3 | 12 | 3 |
| 2 | 1-2 | 6.4 | 21.6 | 8 | 2 |
| 3 | 1-3 | 2.8 | 18.6 | 4 | 1 |

出水总阳离子含量ΣK=0.045mg-N/L

出水总阴离子盐量ΣA=0.045mg-N/L

CO2含量=6.5mg/L

c反渗透控制系统及功能:

本系统采用集中控制方式，PLC微机控制,液晶显示屏显示，设备运行、监视等常数设置等具有清晰的工艺流程画面，动态显示运行常数及水质变化情况；

1)单台设备配制工作仪表及监视仪表；

2)PLC微机全自动控制,模拟显示屏显示系统的运行工况（进、出水电导、进水温度、高压泵的开关、进水SDI值、进出水流量、压力等参数）；

3)反渗透设置高压泵进口设低压保护器，当高压泵进水压力<0.1Mpa时，高压泵自动停止工作。

4)反渗透高压泵出口设高压传感器，当工作压力大于某一设定值，高压泵停止运行，以防损坏后级管道及膜元件。

5)高压泵出口设有一进口电动慢开阀,在高压泵启动时,电动慢开阀超前2秒钟启动,以防止反渗透装置的管道及膜元件受高压的瞬时冲击,而受损。

6)高压泵的启动为软启动,采用进口软启动器,有利于保护水泵,防止膜元件受高压泵启动时受瞬时高压的冲击。

7)进水、浓水、淡水阀：主要调节RO进水量、产水量、进水压力、浓水压力及回收率。

8)电导仪及温度表：电导仪用于监测RO进出水电导率的变化情况,温度表显示RO膜在不同温度下产水量的变化。

9)高压泵：增压满足RO膜元件进水压力要求。

10)止回阀：主要用于停机后,防止RO压力管中的回压而损坏高压泵及泵前低压管道件。

11)产品水防爆膜,有利于保护膜元件,防止反渗透装置由于误操作而损坏系统管道及膜元件。

12)冲洗：系统中设置一台冲洗水泵,利用反渗透出水按设定时间 (8小时一次)自动进行膜表面的冲洗,以保持膜表面清洁度，减少反渗透装置的化学清洗次数，有利于延长膜元件的使用寿命。

13)液位自控：主要用于防止停水情况下，高压泵继续运行而使高压泵损坏，另一作用是如中间水箱满时，可使RO停止运行，防止中间水箱溢流。

14)余氯监测：定期对反渗透进水进行取样监测，主要用于监测RO进水余氯含量。

8.2.2 清洗系统:

反渗透清洗系统由清洗水箱、清洗水泵、清洗过滤器组成,在系统中主要用于反渗装置膜元件的清洗,当反渗透装置运行流量或压力下降10%时应配套相应的药剂进行清洗,反渗透装置的清洗为分段清洗。

8.2.3中间水箱及中间水泵:

中间水箱在工艺中用于储存反渗透装置的出水,配套中间水泵提升进入后级混合离子交换器(二级除盐系统)

8.3二级除盐系统:

二级除盐系统由混合离子交换器、树脂捕捉器及循环供水泵。

8.3.1混合离子交换器:

一级RO出水还达不到设计用水标准，在后级增设混合离子交换器，进行二级脱盐，混合离子交换器中由于阳树脂及阴树脂在同一离子交换器内混合，混合离子交换器相当于无数个复床的串联运行，经混合离子交换器处理出水电导率达用水标准，混合离子交换器出水设置电导仪在线监测，在出水不合格时起报警功能，同时自动完成系统中换床工作，失效的混床投入再生,混合离子交换器在系统中设置二套,一用一备,单台混合离子交换器设置一套树脂捕捉器用于防止混合离子交换器排水帽跑树脂。

混合离子交换器内装树脂为001×7：201×7=600:1200。混床设计出水电导率≤0.2us/cm，设计运行流速为20-30m/h。选用直径：φ1000mm，出水型式为多孔板加ABS排水帽型式。

a混合离子周期产水量:

基础条件:

混合离子交换器进水含盐量:∑A（总阳）=∑K(总阴) =0.045mg-N/L。

阳树脂:001×7的工作交换容量按500mg-N/L计,阴树脂201×7的工作交换容量为250mg-N/L。

阳树脂001×7装填高度为:600mm,装填阳树脂量:470升, 阴树脂201×7装填高度为:1200mm,装填树脂量为:940升

反渗透出水二氧化碳含量为6.5mg/L,溶于水相当于HCO3-:0.14mg-N/L

单台混合离子交换器设计产水量为21t/h(其中自耗水率为3%)

混合离子交换器的周期产水量:Q=940×250÷(0.045+0.14)÷1000=1270吨

混合离子交换器的产水周期:1270÷21=60小时

以上周期按阴树脂进行计算,混床内阳树脂产水量大于阴树脂产水量。

以上计算只限于用户提供水质及估算水质条件下的计算，若源水变化，混床周期亦相应变化。

b混合离子交换器酸碱耗量的计算:

基础条件：

阳树脂001×7再生酸耗量75kg100%HCL/m³阳树脂，30%盐酸比重1.149kg/L。

阴树脂201×7再生碱耗量70kg100%NaOH/m³阴树脂计，30%NaOH比重为1.328kg/L。

单台混床酸耗量(30%盐酸量)：470×75÷（1000×30%）÷1.149=102升。

单台混床碱耗量(30%NaOH量)：940×70÷（1000×30%）÷1.328=165升。

c混合离子交换器水耗量的计算:

单台混床耗水量按树脂体积的6倍计: (470+940)×6=8.5吨

d混合离子交换器的耗气量:

基础条件:混合离子交换器混合树脂的强度3m3/m2.min,混合时间为1-2min。

单台混合离子交换器的混合气量:1.02×0.785×3=2.4m3/min。

单台混合离子交换器一次再生耗气量:2.4×2=4.8m3。

压缩空气压力:0.1-0.15MPa。

8.3.2树脂捕捉器

经混床处理后的纯水经过精度为60目丝绕管式树脂捕捉器,以去除混床中破碎的树脂颗粒,以防进入后级工艺用水，用以进一步保证出水的纯度。

8.3.3纯水箱

纯水箱用以储存水量的功能，以满足用水系统的应急供水量，设计停留时间为2小时，有效容积:40m3。

8.3.6纯水循环泵

在工艺中主要满足后级供水的补充水及供水的压力。选用二台，一用一备。

纯水泵供水至用水点,部分水回流至中间水箱,形成纯水箱内的水循环处理,确保供水水质的符合用水标准。

8.4酸碱再生系统

酸碱再生由酸计量箱、碱计量箱、酸贮罐、碱贮罐及酸、碱喷射器、再生泵及酸雾吸收器等组成。

在再生系统中配套一台酸雾吸收器，用于对酸贮罐及酸计量箱装卸酸时酸雾的吸收，确保工作环境的洁净，防止周边设备的酸腐蚀。

a酸、碱计量箱选择：

酸、碱计量箱容积应为实际容积的1.2倍

单台混床一次再生酸耗量:102升,碱耗量:165升

酸计量箱应满足V酸=102×1.2=125L

碱计量箱应满足V碱=165×1.2=198L

实际选用酸计量箱为560×560×700    VN=200L

实际选用碱计量箱为560×560×700    VN=200L

b酸碱贮罐的选用:

酸碱的储备量以满足离子交换器15天耗酸碱量的要求，混合离子交换器的再生周期为60小时,则贮罐选用:

酸贮罐:V=15×105×24÷60÷1000=0.63m3

碱贮罐:V=15×198×24÷60÷1000=1.18m3

实际选用酸贮罐:1m3

实际选用碱贮罐:2m3

c酸碱喷射器及再生泵:

酸碱喷射器配套再生泵的压力水,用于混合离子交换器的再生时自吸酸及碱。

九、设备性能及供货范围

9.1原水箱:

型号:                JS-20

规格:                φ2780×3800

有效容积:            20m3

筒体厚度:            13mm

工作压力:            常压

工作温度:            4-50℃

数量：               1只

主体材质:            PE

设备净重:            600Kg

9.2原水泵

型    号：             CR32-2

流    量：             Q=28t/h

扬    程：             H=32m

功    率：             N=4.0kW

形    式：             立式多级离心泵

转    速：             2900rpm

材    质：             上座、底座为铸铁GG20联轴器

轴、叶轮、中间腔体与水接触部分

为304不锈钢。

接口方式：             法兰连接

数    量：             1台

产    地：             丹麦格兰公司

9.3聚合氯化铝(PAC)加药装置

型    号：              JY-02

型    式:               一箱一泵型

规    格:               560×560×1000

数    量：              1套

加药点:                 1个

产    地：              本厂生产

配制：

1）机械隔膜计量泵:

型    号：              X030

流    量：              Q=4.72L/h

扬    程：              H=0.7MPa

功    率：              N=0.092kW

数量:                   1台

产    地：              美国帕斯菲达公司

2）溶液箱:

规    格：              560×560×700

有效容积:               V=200L

材    质：              PE一次成型

3）加药量确定

投加药剂:              聚合氯化铝

设计PAC加药量：       3mg/L

进水量：               28t/h

药剂浓度为:            3%

实际加药量:            3PPm×28t/h=84g/h

计量泵工作流量：       84g/h÷3%÷1000=2.8L/h

每箱药剂使用时间(天)： 200L÷2.8÷24=2.9天

9.4管式混合器:

设备型号:              YX-100

设备规格：　　         F108×750

运行流速:		         1.0m/h

混合水量:              28m3/h

设计压力:              0.6MPa

试验压力:              0.75MPa

工作温度:              4-50°C

- 混合级数:              三级

- 水头损失:              0.4-0.8米

- 数量：                 1套

- 材    料：             SUS304不锈钢

- 产    地：             本公司

9.5多介质过滤器:

型    号：            JG-20F

容器类别：            立式圆形容器

规    格：            φ2024×3880

设计压力：            0.6MPa

滤料层高：            1200mm

运行流速：            9～10m/h

产 水 量：            28～31m³/h

材    质：            Q235-A

防腐型式：            内衬胶

衬胶牌号:             1751

衬胶厚度:             3mm

电火花测试电压:       1.0万伏

硫化方式:             蒸汽硫化

筒体厚度：            10mm

封头厚度：            12mm

垫层规格：<由上而下排列>

粒    径：            1～2mm         层高H=150mm

2～4mm         层高H=100mm

4～8mm         层高H=100mm

8～16mm        层高H=150mm

16～32mm       层高H=250mm

过滤层石英砂:

规    格：             0.5～1.2mm    层高H=800mm

过滤层无烟煤:

规    格：             0.8～1.8mm    层高H=400mm

水反洗强度:            12L/m²·S

反洗水源:              利用反洗水泵供给

反洗进水管:            管径:DN150

反洗历时：             5min

数    量:              1套

产    地:              本公司

设备净重:              5800Kg

运行荷重:              15500Kg

9.6活性炭过滤器:

型    号：             CG-20F

容器类别：             立式圆形容器

规    格：             φ2020×4340

设计压力：             0.6MPa

滤料层高：             1200mm

反洗膨胀率:            80%

运行流速：             9-12m/h

设计产水量：           28-38m³/h

数量:                  1套

材    质：             Q235-A

筒体厚度：             10mm

封头厚度：             12mm

垫层规格：

粒    径：  1～2mm      H层高=150m

2～4mm      H层高=100mm

4～8mm      H层高=100mm

8～16mm     H层高=150mm

16～32mm    H层高=250mm

<由上而下排列>

活性炭规格:

规    格：  101#渗银型  H层高=1200mm

水反洗强度:             7～8L/m²·S。

反洗水源:               利用反洗水泵进行反洗

反洗进水管:             DN125

反洗历时：              5min

防腐型式：             天然橡胶

衬胶牌号:              1751

衬胶厚度:              3mm

电火花测试电压:        1.0万伏

硫化方式:              蒸汽硫化

数    量:              1套

产    地:              本公司

设备净重:              6100Kg

运行荷重:              16800kg

9.7阻垢剂加药装置

型    号：             JY-02

型    式:               一箱一泵型

规    格:              560×560×1000

数    量：             1套

产    地：             本公司

配    制：

1）机械隔膜计量泵:

型    号：              100/030

流    量：              Q=4.72L/H

扬    程：              H=0.7MPa

功    率：              N=0.092kW

数    量:               1台

产    地：              美国帕斯菲达公司

2）溶液箱：

规    格：              560×560×700

有效容积:               V=200L

材    质：              PE一次成型

数    量：              1套

3）加药量确定：

药   剂：               PTP-0100

PTP-0100加药量：        2~4PPm，药剂浓度为3%

实际加药量：            3PPm×28t/h=84g/h

计量泵工作流量：        84g/h÷3%÷1000=2.8L/h

每箱药剂使用时间(天)：  200L÷2.8÷24=2.9天。

9.8保安过滤器

型    号：              MG-5

规    格：             ф500×1400

滤    芯：              PP熔喷滤芯

精    度:               5um

规    格:               ф65×750

数    量:               36支

产 水 量：              36m³/h

材    质：              SUS304不锈钢

密封形式：              法兰连接密封

壁    厚：              5mm

数    量：              1台

产    地：              本公司生产

9.9反渗透装置

型    号：              JFS-20-1

规    格:               4780×1600×2000

产 水 量：              20t/h

脱 盐 率：              ≥97%（三年以内）

回 收 率：              ≥75%(20℃)

操作压力：              1.15-1.35MPa(25℃)

数    量：              1套

产    地：              本厂组装

设备净重:               1150Kg

运行荷重:               2100Kg

配    制：

9.9.1压力容器:

规    格:               80160.4(4芯组装)

设计压力：              2.5MPa

保用年限：              10年

材    质：              不锈钢

产地:                   杭州

数    量：              6支

9.9.2膜元件：

型    号：              CPA3-8040

设计使用年限：          3-5年

材    质：              芳香族聚酰胺

数    量：              24支

单支膜有效膜面积:       400ft2

最高使用温度:           45℃

进水PH范围:            3.0 ～10.0

单支膜产水量：          1.0t/h

单支膜元件试验脱盐率:   99.7%

产地/制造商:            美国/ HYDRANAUTICS

9.9.3高压泵:

型    号:               CR32-9-2

流    量:               Q=28m³/h

扬    程：              H=140m

功    率：              N=18.5kW

过滤部分材质:           304不锈钢

数    量:               1台

产地/制造商:            丹麦/格兰富公司

9.9.4温度变送器

型号:                    DBW-4210

测量范围:                -50-100℃

数量:	1套

输出信号:                4-20mA

生产厂:	上海自动化仪表一厂

9.9.5高压保护器

型号	JS230

规格	0-3.0MPa

数量	1套

产地	韩国

制造商	RANGE

9.9.6低压保护器

型号	JS206

规格	0-1.0MPa

数量	1套

产地	韩国

制造商	RANGE

9.9.7电导率仪

型号:	CM230

数量:	1套

量程:	0-200us/cm

产地:	台湾

信号输出:               4-20mA

制造商:	SUNTEX公司

9.9.8产水流量计

型号:	Signet 3-8550-1P

流量范围:	0-30t/h,DN65

数量:	1套

输出信号:               4-20mA

产地:	美国

制造商:	+GF+公司

9.9.9浓水流量计

型号:	Signet 3-8550-1P,DN80

流量范围:	0-10t/h,DN40

数量:	1套

输出信号:               4-20mA

产地:	美国

制造商:	+GF+公司

9.9.10防震高压表

规格:	0-2.5MPa

数量:	4套

产地:	台湾SKON

9.9.11电动阀

规格:	DN65,PN2.5

数量:	1套

产地:	法国

制造商:	丹佛斯

9.9.12淡水排放止回阀

规格:	DN65,PN1.0

数量:	1套

产地:	上海

制造商:	上海阀门五厂

9.9.13浓水排放气动阀

规格:	DN40,PN1.6

数量:	1套

产地:	上海

制造商:	上海阀门五厂

9.9.14组装支架

规格:	4780×1600×1600

材质:	不锈钢

9.9.15管道阀门件

高压不锈钢管:	1套

低压UPVC管道:	1套

9.10清洗装置

9.10.1清洗水箱

容    积：               VN=1.0m³

规    格：               φ1070×1320

材    质：               PE一次成型

数    量：               1只

9.10.2清洗水泵

型    号：               IH65-50-160

流    量:                Q=25t/h

扬    程：               H=32m

功    率：               N=4kW

材    质：               过流部分304不锈钢。

数    量：               1台

产    地：               安徽三联水泵厂

9.10.3精密过滤器

型    号：               MG-5

规    格：              ф500×1400

滤    芯：               PP熔喷滤芯

精    度:                5um

规    格:               ф65×750

数    量:               36支

产 水 量：              36m³/h

材    质：              SUS304不锈钢

密封形式：              法兰连接密封

壁    厚：              5mm

数    量：              1台

产    地：              本公司生产

9.10.4清洗水箱容积确定：

1.反渗透压力容器每支容积V1´=0.13m³,分段清洗,第一段共3支, V1=3×V1´=0.39m³

2.进出药液管为DN65,长度为20m,进出水管容积V2=0.07m³

3.精密过滤器容积V3=0.2m³

V总= V1 + V2 + V3=0.66m³

清洗水箱容积为1.5×V总=1.0m³

选用清洗水箱有效容积为1.0m³

9.11中间水箱

型    号：                 JS-10

有效容积:                  10m3

规    格：                 φ2270×3100

设计停留时间:              30min

工作压力：                 常压

材    质：                 PE一次成型

数    量:                  1只

产    地：                 本公司生产

配    制:                  浮球开关(4-20mA信号输出)

9.12中间水泵

型    号：                 CDL16-30

流    量:                  Q=20t/h

扬    程：                 H=28m

功    率：                 N=3.0kW

材    质：                 过流部分304不锈钢。

数    量：                 2台

产    地：                 杭州南方特种泵厂

9.13混合离子交换器

型    号：                 NHL-10

规    格：                ф1016×4880

容器类别：                 立式圆形容器

设计压力:                  0.6Mpa

树脂规格及比例：           001×7：201×7=600：1200

运行流速：                 20-30m/h

设计产水量：               21m3/h

材    质：                 Q235-A

防腐型式:                  5mm天然双层复合胶

衬胶牌号:                  1751

电火花测试电压:            1.5万伏

硫化方式:                  蒸汽硫化

筒体厚度：                 6mm

封头厚度：                 8mm

数    量：                 2台

产    地：                 本公司

设备净重:                  1970kg

运行荷重:                  4800kg

9.14树脂捕捉器

型    号：                 LQB-3J

规    格：                 DN65

设备台数:					    2台

壳体材质:					    Q235-A

滤元材质：                 316L不锈钢梯形丝绕管

工作压力:					    0.6MPa

试验压力:					    0.75MPa

工作温度:					    4-50C

防腐型式:                  5mm天然双层复合胶

衬胶牌号:                  1751

电火花测试电压:            1.5万伏

硫化方式:                  蒸汽硫化

筒体厚度：                 6mm

产    地：                 本公司

9.15纯水箱:

型    号：                 JS-40

规    格：                 φ3212×5800

有效容积:                  40m3

停留时间:                  2小时

筒体厚度：                 6mm

底板厚度：                 10mm

顶板厚度:                  3mm

设计压力：                 常压

材    质：                 Q235-A

防腐型式:                  内衬环氧玻璃钢(三布四胶)

数    量:                  1套

设备净重：                 4500kg

运行荷重：                 45000kg

配    制:                  浮球开关(4-20mA信号输出)

9.16纯水循环泵

型    号：                 CDL16-30

流    量:                  Q=20t/h

扬    程：                 H=28m

功    率：                 N=3.0kW

材    质：                 过流部分304不锈钢。

数    量：                 2台

产    地：                 杭州南方特种泵厂

9.17冲洗水泵

型    号：                 CDL16-30

流    量:                  Q=20t/h

扬    程：                 H=28m

功    率：                 N=3.0kW

材    质：                 过流部分304不锈钢。

数    量：                 1台

产    地：                 杭州南方特种泵厂

9.18再生泵

型    号：                 CDL8-40

流    量:                  10t/h

扬    程:                  30m

电机功率:                  1.5kW

数    量:                  1台

过流部分材质:              SUS304不锈钢

产    地：                 杭州南方特种泵厂

9.19酸计量箱

型    号：                  JL-0.2

容器类别：                  立式方形容器

规    格：                  560×560×700

设计压力：                  常压

材    质：                  PE一次成型

数    量:                   1套

产    地：                  本公司内

配套件:

a、液位浮球开关

输出信号:                   4-20mA模拟量信号

9.20碱计量箱

型    号：                  JL-0.2

容器类别：                  立式方形容器

规    格：                  560×560×700

设计工作压力：              常压

材    质：                  PE一次成型

数    量:                   1套

产    地：                  本公司内

设备净重:                   340kg

运行荷重:                   870kg

a、液位浮球开关

输出信号:                   4-20mA模拟量信号

9.21酸碱喷射器

型    号：                  HNP-1007

材    质：                  环氧玻璃钢

再生溶液出口流量：          2.88-5.12t/h

压力水进口压力：            0.2-0.5MPa

再生溶液出口压力：          0.12～0.2MPa

出口溶液浓度:               2-5%

数    量:                   2套

产    地：                  本公司内

9.22酸贮槽

型    号：                  CZ-1

容器类别：                  卧式圆形容器

规    格：                 φ812×2666

有效容积:                   1m3

设计压力：                  常压

材    质：                  Q235-A

内部涂层：                  5mm天然双层复合胶

衬胶牌号:                   1751

电火花测试电压:             1.5万伏

硫化方式:                   蒸汽硫化

筒体厚度：                  6mm

封头厚度:                   6mm

数    量:                   1套

产    地：                  本公司内

设备净重:                   910kg

运行荷重:                   2100kg

配套磁性翻板液面计:

数    量:                   1台

材    质:                   硬PVC

有效长度:                   500mm

输出信号:                   4-20mA模拟量信号

9.23碱贮槽

型    号：                  CZ-2

容器类别：                  卧式圆形容器

规    格：                  φ1012×3166

有效容积:                   2m3

设计压力：                  常压

材    质：                  Q235-A

内部涂层：                  氯磺化聚乙烯防腐

筒体厚度：                  6mm

封头厚度:                   6mm

数    量:                   1套

产    地：                  本公司内

设备净重:                   1368kg

运行荷重:                   3900kg

配套磁性翻板液面计:

数    量:                   1台

材    质:                   UPVC

有效长度:                   700mm

输出信号:                   4-20mA模拟量信号

9.24卸酸、碱泵

型    号：                  32UHB-ZK-5-10

流    量:                   5t/h

扬    程:                   10m

电机功率:                   0.75kW

过流部分材质:               高分子聚乙烯

数    量:                   2台

产    地：                  宜兴张泽泵厂

9.25酸雾吸收器

型    号:                    QCS-300C

规    格:                   φ300×1200

填料层高:                    500mm

填料规格:                   φ50多面空心球

材    质:                    PVC

设备净重:                    180kg

运行荷重:                    300kg

产    地：                   本公司内

9.26反冲水泵

型    号：                   IS100-80-125

流    量:                    120t/h

扬    程:                    16.5m

电机功率:                    11kW

数    量:                    1台

产    地：                   安徽三联水泵厂

9.27系统工艺中主要仪表(不包括反渗透系统)

1、流量计

型    号：                   LZB-100

流量范围:                    0-31t/h

数    量:                    3套

产    地：                   淅江余姚

2、电导率表

型    号：                   alphaRES1000

数    量：                   2台

输出信号：                   0-40mA

产    地：                   新加波优特仪器公司

3、PH仪:

型    号:                    alpha-PH1000PH

PH测量范围:                 -2～16

分辩率/精度:                 0.01PH/±0.01PH

mV量  程:                   -1000～1000mV/0-100℅

分辩率/精度:                 0.1%满量程，1V/±1mV

温    度:                    0.1℃/±0.5℃

分辩率/精度:                 1V/±1mV

温度传感器:                  三线

偏制调节范围:                自动温度补偿时±5℃

功    能:                    比例控制

延迟动作/关闭:               0-2000秒

PH迟带宽度可调节范围:       0.1-1PH

ORP迟带宽度可调节范围:      1-10%/10-100mV

偏制调节范围:               ±120mV

PH/ORP输入方式:             BNC端子

输出信号:                    4-20mA

最大负载:                    600Ω

防护等级:                    IP54

电    源:                    220V

产    地:                    新加波优特仪器公司

数    量:                    2套

十、电器与控制

控制柜的电源引自主体工程配电房，单独设置一套配电屏，用来控制纯水房的用电，电源采用三相四线制380/220V，电缆采用BRV铜芯软线。

PLC微机控制柜主要用于系统中工作水泵设备与液位的联锁控制。

a、原水箱的液位联锁:

原水箱设有进水气动阀及液位浮球开关,浮球开关输出4-20mA模拟量信号由PLC来控制进水气动阀及原水泵的工作,当原水箱液位处于高液位时,进水气动阀关闭,当原水箱液位下降至中液位时,进水气动阀打开,当原水箱处于低液位时(一般在故障及断水条件下),原水泵自动关闭。

b、中间水箱的液位联锁:

中间水箱内设有浮球开关, 浮球开关输出4-20mA模拟量信号由PLC来控制中间水泵及高压泵的工作,当中间水箱处于高液位时,高压泵停止工作,当中间水箱处理中液位时,高压泵启动,当中间水箱处于低液位时,中间水泵停止工作。

c、纯水箱的液位联锁:

纯水箱内设有浮球开关, 浮球开关输出4-20mA模拟量信号由PLC来控制中间水泵及纯水循环的工作,当纯水箱液位处于高液位时,中间水泵停止工和,当纯水箱液位处于中液位时,中间水泵启动,当纯水箱液位处于低液位时,纯水循泵停止工作,系统报警。

d、加药计量泵的工作:

PAC加药计量泵与对应原水泵联动运行,阻垢剂加药计量泵与对应高压泵联动工作。

e、PLC微机控制柜(与显示屏合装):

- 型号:                      GGD

- 规格:                      1200×600×2200

数量:                      1套

- 材质:                      Q235-A喷塑

f、液晶显示屏:

型号:                      MT510S

显示颜色:                  256色

解析度:                    640×480点

彩色显示屏规格:            10.4英寸

数量:                      1套

- g、仪表柜

- 型号:                      GGD

- 规格:                      1000×600×2200

- 材质:                      Q235-A喷塑

- h、电磁阀柜

- 规格:                          700×300×1300

- 数量:                     1套

- 材质:                      Q235-A喷塑

- j、动力柜

- 型号:                      GGD

- 规格:                      1000×600×2200

- 数量:                          1套

- 材质:                      Q235-A喷塑

- k、PLC微机控制柜及仪表柜主要功能及保护：

- 系统采用PLC微机全自动控制,在控制面板上设有自动/手动切换开关,反渗透装置及系统控制液位联动设一套PLC微机控制柜(配套液晶显示屏)、一套动力柜,一套电磁阀柜, 液晶显示屏上可读出反渗透装置及系统工作水泵及各水箱液位,供水压力、混床出水电导、各部分的流量、反渗透进水温度等的有关工艺参数,操制盘可启、停进水高压泵及相关的电动阀及气动阀,PLC微机柜内设有转换模块，各种数字量的输入、输出及模拟量的输入及输出都通过模块转换成电信号输入PLC,PLC微机控制柜留有PROFIBUS标准接口，用户可直接从该处接至中央程控系统统一处理,在CRT上还有各种工艺参数报警功能,泵过载和高低压保护报警,实行系统的自动诊断的能力。

- 可显示高压泵的起动、停止、故障、进水电动阀、出水气动阀、浓水气动阀的工作状信号、反渗透装置浓水及淡水流量、进、出水水质、反渗透装置各段的进水压力及反渗透的进水SDI值等参数。

- 当反渗透投入运行时,为防止高压泵突然起动升压,产生对膜元件的高压冲击,损坏反渗透膜,高压泵采用软起动,使高压泵出口压力缓慢上升,同时在高压泵出口设置电动慢开阀,由PLC控制,阀门的开启通过设定时间缓慢打开。

- 为防止反渗透的误操作,在反渗透出水端设有膜爆破装置,当反渗透装置在超高压的情况下,膜爆破装置自然泄压。

每套多介质过滤器、混合离子交换器进水及纯水循环泵出口管道上均设置在线流量计,并有4-20mA信号输出,流量信号由转换模块进入PLC,在液晶显示屏上可显示各部分的工作流量。

在纯水循环泵出口管道上设置压力变送器,并有4-20mA信号输出,在液晶显示屏上可显示纯水循环泵的工作压力。

在每台混合离子交换器出水管道上设有一套电导仪及PH仪,并有4-20mA信号输出,在液晶显示屏上可显示混合离子交换器出水PH值及电导率值。

混合离子交换器的自动切换由出水电导仪检测的4-20mA的信号由模块转换成电信号,进入PLC,通过PLC指令电磁阀的打开来控制混合离子交换器相应的气动阀,运行根据设定的时间顺序进行,自动运行、再生及换床。

原水箱、中间水箱、纯水箱、酸、碱计量箱上均设有液位浮球,液位浮球具有4-20mA模拟量信号输出,液位信号进入PLC微机,在液晶显示屏上可显示各水箱的液位。

L、混床自动控制设计说明:

混合离子交换器自动运行及再生:

混合离子交换器设有：进水阀、出水阀、上排阀、放液阀、上清洗阀、下排阀、放水阀、进碱阀、中排阀、下进阀1、下进阀2、下进阀3、进酸阀、进气阀及排气阀所有阀门均为气动衬胶隔膜阀，阀门的启动通过混合离子交换器出水电导仪输出的4-20mA的信号由PLC指令完成,实现混合离子交换器的自动换床、再生及运行程序。所有气动阀通过电磁阀打开气源，来实行阀体的开关,所有动作按下列程序进行。

打开排气阀，交换器进水阀，设定时间约3分钟，再开启交换器下排阀，下排水由电导仪检测，当出水电导率达0.2uS/cm时，下排阀关闭，出水阀打开。

在运行一个周期后，当出水电导率降至0.2uS/cm时，混合离子交换器进入再生程序。

阳、阴混合离子交换器的再生：

(1)树脂分层(分三个程序)：

第一个程序:开启反洗进水阀1，反洗排水阀，由手动调节阀设定流量(7t/h)，进行大流量反冲洗，时间为2min;

第二个程序:开启反洗进水阀2，反洗排水阀，由手动调节阀设定流量(4t/h)，进行中等流量反冲洗，时间为1min;

第三个程序: 开启反洗进水阀3，反洗排水阀，由手动调节阀设定流量(2t/h)，进行小流量反洗分层，时间为1min;

(2)静止：

树脂分层后，关闭反洗排水阀，反洗进水阀，打开排气阀，静止3分钟，使悬浮的交换剂沉降。

(3)放水:

打开放水阀及排气阀，时间为5min，排除树脂层上积水。

(4)进酸、进碱再生：

开启中间排液阀，酸、碱喷射器压力水入口阀，(流量由手动阀设定，控制流量在2.5m3/h)由液位磁性浮球模拟量信号进行控制，直至酸、碱计量箱内的酸、碱达低液位为止。

(5)置换：

进酸、碱结束后，关闭酸、碱计量箱出酸、碱阀，喷射器仍维持原流量，（置换设定时间控制，一般为45分钟）。

(6)正洗：

开启上清洗阀及下排阀，清洗流速为8m3/h，清洗时间为5分钟。

(7)树脂混合：

打开交换器放水阀及上排阀，将柱内水放至树脂层表面100-150mm处（设定时间进行约5分钟），再打开上排阀，进压缩空气阀，压缩空气量由设定手动阀预先设定，进气量为2.5-3.0米3/米2.分。混合按设定时间进行为2分钟。混合结束后，打开排气阀，关闭进气阀，促使树脂迅速下沉，防止树脂在沉降过程中重新分离。

(8)正洗：

开启上清洗阀及下排阀，清洗流速为8m3/h，清洗止出水电导率，<0.2us/cm，清洗结束后关闭下排同时开启排气约3分钟使柱内水注满，待用。

混合离子交换器的自动换床:

当运行的一台混合离子交换器失效时(由出水电导仪检测,出水电导率>0.2us/cm时),立即停止工作,投入再生程序,备用的一台离子交换器投入正洗状态,当出水电导合格后投入运行。

十一、运转费用<按每吨纯水计>

1、电耗(电费按0.40元/度,产水量按20t/h计)

原水泵 ：          N=4kW           一台

PAC加药装置：     N=0.092kW       一套

阻垢剂加药装置：   N=0.092kW       一套

RO高压泵：        N=18.5kW        一台

化学清洗泵：       N=4.0kW         一台(3个月用一次)

中间水泵：         N=3.0kW         二台（一用一备）

纯水循环泵：       N=3.0kW         二台（一用一备）

冲洗水泵：         N=3.0kW         一台(8小时使用3分钟)

卸酸碱泵:          N=0.75kW         二台(十天工作0.2小时)

反冲水泵：         N=11kW          一台(一天工作10min)

再生泵:            N=1.5KW         一台(平均一天工作0.8小时)

系统装机容量:  55.684 kW，小时耗电29kW

A1=29×0.4÷20=0.58元/吨纯水

2、膜耗

平均按5年换膜一次计,CPA3-8040共24支,按5000元/支计每年运转时间按350天计。

A2=24×5000÷5÷350÷24÷20=0.14元/吨纯水

3、混床酸耗、碱耗

酸按0.6元/kg     碱按0.8元/kg

一次酸耗117kg   碱耗220kg   周期60小时计

酸耗:0.6×117÷60÷20=0.06元/吨纯水

碱耗:0.8×220÷60÷20=0.15元/吨纯水

A3=0.06+0.15=0.21元/吨纯水

4、树脂耗量

每年树脂破碎率按5%计

阳树脂001×7共760Kg     阴树脂201×7共1320Kg

阳树脂按7元/kg           阴树脂按20元/kg

A4=(760×7+1320×20)×5%÷350÷24÷20=0.01元/吨纯水

5、水耗:

按28吨进水,实际产水量:20t/h计,自来水按:1.2元/吨计

A5=28×1.2/20=1.68元/吨纯水

6、人工费:

按每人年工资为:1万元计,管理人员为2名计

人工费用A6=20000÷350÷24÷20=0.11元/吨纯水

综合：A1+A2+A3+A4+A5+A6=3.72元/吨纯水为本系统产水运转费用

十二、纯水服务范围

1.提供水处理系统的全套施工图

2.设备的生产制造、安装、调试

3.设备各单体的性能测试

4.设备包装、运输

5.设备的使用说明书、合格证及相关的安装说明书

6.技术指导及人员培训

7.售后半年一次回函单及人员回函1年一次，设备维修及备件提供

十三、使用方施工时的工作量

1.土建施工图由设备制作方提供，用户按施工图进行施工

2.供水管道、电源及气源接至纯水站内相应位置（见施工图）

3.药品：调试过程中的药品由用户根据生产厂要求购买。

十四、质量承诺

为能向顾客提供优质满意产品，特向顾客作出如下承诺:

（1）本厂产品严格按照JB2932-99《水处理设备制造技术条件》及中压锅炉用水规范进行制造，钢板符合GB709-88规定，管道安装按GB235-82《工业管道工程施工及验收规范》的规定执行，自动控制按GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》的规定执行，设备油漆、包装按ZBJ98003-1987油漆包装技术条件执行，本厂建立了一个完整的质量体系保证模式，所有产品严格按标准、按图纸进行制造，确保产品质量，做到同行领先。

（2）本厂对产品实行终身服务。

（3）本厂对产品质量实行三包，对产品三包期为1年。

（4）若产品在使用过程中，无论是用户的因素，或产品质量问题，接到顾客反应质量问题的通知，保证在12小时内答复，48小时内赶到现场处理问题。

（5）本厂将向顾客提供设备使用说明书，免费进行技术指导。

(6) 为使顾客用上放心设备，我厂对产品的质量，产品的经济性、适用性和可靠性等进行跟踪服务，采取多种形式，调查了解，并将用服务质量征询书，了解设备使用情况。

十五、附图

1、工艺流程图

2、设备平面布置图

十六、20t/h超纯水工程设备报价清单

1、设备部分                                            单位：元

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水箱 | JS-20, φ2780×3800 | 台 | 1 | 34000 | 34000 | PE一次成型 |
| 2 | 原水泵 | CR32-2 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 丹麦格兰富公司 |
| 3 | PAC加药装置 | JY-02，N=92W | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 美国帕斯菲达计量泵 |
| 4 | 管式混合器 | YX-100 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | SUS304不锈钢 |
| 5 | 多介质过滤器 | JG-20F φ2020×3880 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | Q235-A衬胶 |
| 6 | 活性炭过滤器 | CG-20F φ2020×4340 | 台 | 1 | 59000 | 59000 | Q235-A衬胶 |
| 7 | 阻垢剂加药装置 | JY-02，N=92W | 套 | 1 | 8500 | 8500 | 美国帕斯菲达计量泵 |
| 8 | 保安过滤器 | MG-5 | 台 | 1 | 16500 | 16500 | SUS304不锈钢 |
| 9 | 反渗透装置 | JFS20-1 | 套 | 1 | 350000 | 350000 | 配套仪表管阀件 |
| 10 | 高压泵 | CR32-9-2 N=18.5kW | 台 | 1 | 32000 | 32000 | 丹麦格兰富公司 |
| 11 | 清洗水箱 | V=1.0m3 φ1070×1320 | 只 | 1 | 1900 | 1900 | PE一次成型 |
| 12 | 清洗水泵 | IH65-50-160 | 台 | 1 | 6200 | 6200 | 安徽三联水泵厂 |
| 13 | 精密过滤器 | MG-5 | 台 | 1 | 16500 | 16500 | SUS304不锈钢 |
| 14 | 中间水箱 | JS-10 | 只 | 1 | 16000 | 16000 | PE |
| 15 | 中间水泵 | CDL16-30,N=3KW | 台 | 2 | 7200 | 14400 | 杭州南方特种泵厂 |
| 16 | 混合离子交换器 | NHL-10 φ1016×4880 | 套 | 2 | 28000 | 56000 | Q235-A衬胶 |
| 17 | 树脂捕捉器 | LQB-3J | 套 | 2 | 4800 | 9600 | Q235-A衬胶 |
| 18 | 纯水箱 | JS-40 φ3212×5800 | 只 | 1 | 58000 | 58000 | Q235-A 内衬玻璃钢防腐 |
| 19 | 纯水循环泵 | CDL16-30 N=3KW | 台 | 2 | 7200 | 14400 | 杭州南方特种泵厂 |
| 20 | 冲洗水泵 | CDL16-30 N=3KW | 台 | 2 | 7200 | 7200 | 杭州南方特种泵厂 |
| 21 | 再生泵 | CDL8-40 N=1.5KW | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 杭州南方特种泵厂 |
| 22 | 酸计量箱 | JL-0.2 | 只 | 1 | 1450 | 1450 | PE一次成型 |
| 23 | 碱计量箱 | JL-0.2 | 只 | 1 | 1450 | 1450 | PE一次成型 |
| 24 | 酸碱喷射器 | HNP-1007 | 套 | 2 | 2100 | 4200 | 玻璃钢 |
| 25 | 酸贮槽 | CZ-1 φ812×2666 | 只 | 1 | 13500 | 13500 | Q235-A衬胶 |
| 26 | 碱贮槽 | CZ-2 φ1012×3166 | 只 | 1 | 13500 | 13500 | Q235-A防腐 |
| 27 | 卸酸碱泵 | 32UHB-ZK-5-10 | 台 | 2 | 3200 | 6400 | N=0.75KW |
| 28 | 酸雾吸收器 | QSC-300C | 台 | 1 | 5900 | 5900 | PVC |
| 29 | 反冲洗泵 | IS100-80-125 | 台 | 1 | 6500 | 6500 | N=11KW |
| 30 | 系统UPVC管道件 |  | 套 | 1 | 65000 | 65000 |  |
|  | 系统阀门件 |  | 套 | 1 | 135000 | 135000 | 包括气动阀 |
| 31 | 系统碳钢管道 |  | 套 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1051900 |  |

2、仪表部分报价                                        单位：元

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH仪 | alpha-PH1000PH | 台 | 2 | 10500 | 21000 | 新加波优特仪器公司 |
| 2 | 电导仪 | alphaCON1000 | 台 | 2 | 10500 | 21000 | 新加波优特仪器公司 |
| 3 | 流量计 | LZB-100 | 套 | 3 | 1500 | 4500 | 淅江余姚 |
| 4 | 磁翻板液面计 | UHZ-2,L=500 4-20mA输出 | 套 | 1 | 2400 | 2400 | 常州天宁仪器厂 |
| 5 | 磁翻板液面计 | UHZ-1,L=700 4-20mA输出 | 套 | 1 | 2800 | 2800 | 常州天宁仪器厂 |
| 6 | 液位开关 | UQK-1,L=3200 4-20mA输出 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 常州天宁仪器厂 |
| 7 | 液位开关 | UQK-1,L=2200 4-20mA输出 | 套 | 1 | 3100 | 3100 | 常州天宁仪器厂 |
| 8 | 液位开关 | UQK-1,L=5000 4-20mA输出 | 套 | 1 | 5200 | 5200 | 常州天宁仪器厂 |
| 小 计 |  |  | 64500 |  |  |  |  |

3、电气部分                                           单位：元

| 序号 | 名 称 | 规 格 |  | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC微机控制柜及液晶显示屏 | GGD 1000×600×2200 | PLC,FX1N-60MR | 套 | 1 | 58000 | 58000 | 日本三菱公司 |
|  |  |  | 10.4英寸显示屏 |  |  |  |  | 施耐德 |
|  |  |  | 模块FX2N-8AD |  |  |  |  | 日本三菱公司 |
| 2 | 高压泵软启动器 | ATS48D62Q |  | 套 | 2 | 12500 | 25000 | 施耐德 |
| 3 | 电磁阀柜 | 700×350×1300 |  | 套 | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 4 | 仪表柜 | GGD 1000×600×2200 |  | 只 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 5 | 动力柜 | GGD 1000×600×2200 |  | 只 | 1 | 19000 | 19000 |  |
| 6 | 电线电缆 |  |  | 套 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 7 | 其它附件 |  |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  | 126500 |  |

5、树脂及滤料                                                      单位：元

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳树脂 | 001×7 | 吨 | 0.76 | 7000 | 5320 | 杭州争光树脂厂 |
| 2 | 阴树脂 | 201×7 | 吨 | 1.35 | 20000 | 27000 | 杭州争光树脂厂 |
| 3 | 石英砂及砾石 | 32-1mm | 吨 | 11 | 600 | 7800 | 河南洛河 |
| 4 | 无烟煤 | 0.8-1.8 | 吨 | 1.2 | 1500 | 1800 | 河南贡县 |
| 5 | 活性碳 | 101# | 吨 | 2.7 | 8000 | 21600 | 江苏溧阳活性炭厂 |
| 合计 |  | 63520 |  |  |  |  |  |

以上合计总价:130.642万元正