中国科学院成都光电研究所

污水处理站及相关辅助工程

初  步  设  计

（全 册）

成都中山创环保实业有限责任公司

二OO二年十二月二O日

第一章  前  言

我公司针对贵单位的具体情况，组织有关技术人员和商务人员认真分析了贵单位提供的相关资料，依据我公司的工程经验并结合贵单位的实际情况编制出本方案。

  - 设计单位简介

成都中山创环保实业有限责任公司(原中山市环保实业发展总公司成都分公司)，是中山市环保实业发展总公司，在成都分公司业务发展壮大的情况下，为适应环境保护形势发展需要，积极参与环保建设而成立的一家以环保高新生物技术开发以及废水处理工艺为核心技术的股份制有限责任公司。公司下设科研实验开发部、工程部、设计部、业务拓展部、售后服务部等多个部门。公司自建立以来，一直致力于环保领域技术、工艺、设备的研究和开发工作，特别是在高效生物处理废水工艺，以及高效降解微生物的分离、筛选上，特别是和上海宝钢合作研究的高效焦化废水降解菌剂的工程应用工作，达到了国际先进水平。

我公司的控股公司，中山市环保实业发展总公司是集科研、工程设计、设备制造、安装调试、工程总承包于一体的大型环保企业。具有国家环保总局及国家建委颁发的环保工程设计乙级资格证，是广东省环保产业协会常务理事会成员。总公司属下有十三家全资公司，现有职工556人，其中公司总部有61人，从事污水处理方面研究设计的高中级职称专业工程技术人员22人，总公司固定资产1500万元，总公司年生产总值5000万元以上。

总公司是在环保工程公司不断发展扩大的基础上于1987年成立的。总公司拥有雄厚的工程技术力量，并以工程设计合理、施工快速、工程质优、服务周到而享誉于社会，是目前广东省环保行业中规模较大，影响面广的企业之一。总公司成立以来，已在省内外承建各种水处理工程几百项，其中有二项获得广东省99年环保优秀示范工程，有三项获得中山市科委颁发的科技进步奖，有五项获得中山市环保优质工程奖。公司现已发展成为一家经验丰富，门类齐全的专业化环保企业。

第二章  总说明

2.1 设计依据

- 光电所提供的有关基础数据资料

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

- 《给排水工程结构设计规范》（GB69-84）

- 其它国家和地方的相关政策、法规以及规范标准。

2.2 设计原则

  - 认真贯彻执行国家关于环境保护工作的方针、政策,使本工程设计符合国家现行的有关法规、规范和标准。

  - 随着该所科研及生产量的逐渐发展，生活及生产废水的产生量也呈递增趋势，要求废水治理站具有一定时期的适应能力，真正起到保护环境，保护人民身体健康的作用。

  - 根据原污水水质和处理要求，因地制宜，选择高效率、低投资、低运行成本的污水处理工艺形式和污泥处理、处置方法。

  - 根据工程实际，机电设备、自动化控制系统等尽可能采用性能好、故障率低的产品，以提高自动化水平，便于维护管理，减轻工人劳动强度。

  - 适当考虑厂区的景观及绿化，努力创造一个良好的生活环境，把该污水设施建成一个花园式的处理站。

  - 施工过程中应本着确保工程质量的前提下尽量节省工程投资的原则，充分考虑各种潜在因素，以尽快使污水处理厂投入安全、正常运行。

  - 无二次污染、清洁及安全生产原则。

  - 充分利用现有建（构）筑物及设备，节省投资成本。

  - 治理站总体布局、统一规化，与厂和周围环境协调。

2.3 工程概况

  - 工程名称：污水处理站及相关辅助工程

  - 工程地址：成都市双流县文星镇光电所内

  - 建设单位：中国科学院成都光电研究所

  - 设计单位：成都中山创环保实业有限责任公司

2.4 项目组成与设计内容

- 项目组成

本项目子项工程组成

——1号生活废水治理工程（1500T/d）

——2号生活废水治理工程（300T/d）

——3号生活废水治理工程（100T/d）

——4号电镀废水治理工程（10T/d）

——污水管排水工程

——占用农业道路恢复工程

- 设计内容

本项目子项设计组成内容

——各废水处理站工艺系统

——各废水处理站工艺设备

——各废水处理站建（构）筑物设施

——各废水处理站控制及照明系统

——给排水管网工程

——占用农业道路恢复工程

——各废水处理站内部消防设施

2.5总概算

1、本工程概算总投资为502万元。投资构成，按费用构成划分见下表：

| 序号 | 项目名称 | 概算投资（万元） | 占投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 128.8 | 25.7 |
| 2 | 设备购置费 | 104.9 | 20.9 |
| 3 | 设备安装费 | 42.4 | 8.4 |
| 4 | 管道工程费 | 138.5 | 27.6 |
| 5 | 征地、青苗赔偿 | 18.0 | 3.6 |
| 6 | 恢复占用农业道路 | 31.2 | 6.2 |
| 7 | 项目报建费 | 5.2 | 1.0 |
| 8 | 地貌勘测费 | 11.0 | 2.2 |
| 9 | 不可预见费 | 3.0 | 0.6 |
| 10 | 工程监理费 | 10.0 | 2.0 |
| 11 | 招投标费 | 2.5 | 0.5 |
| 12 | 建设单位管理费 | 6.5 | 1.3 |
| 13 | 合计 | 502 | 100 |

2、主要设计结果一览表

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 装机容量 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站1 | 1500m3 | 43Kw | 142.8 |
| 2 | 污水处理站2 | 300m3 | 16Kw | 66.2 |
| 3 | 污水处理站3 | 100m3 | 6Kw | 25.7 |
| 4 | 污水处理站4 | 10m3 | 34Kw | 41.4 |
| 5 | 恢复占用农业道路 | 9900m2 |  | 31.2 |
| 6 | 管道工程费 | 1967m |  | 138.5 |

2.6  设计规模及废水处理站治污能力

1号生活废水治理工程设施总容积约为1400m3，总占地面积约为500m2，地上建（构）筑物占地面积为40m2，日处理能力为1500 m3，接纳污水范围为：东南区办公楼及住宿楼的生活废水。

2号生活废治理工程设施总容积为400m3，总占地面积约为200m2，地上建（构）筑物占地面积约为40m2，日处理能力为300m3，接纳污水范围为：西北区单身宿舍、办公楼生活废水及食堂污水。

3号生活废水治理工程设施总容积约为200m3，总占地面积为80m2，地上建（构）筑物占地面积为0m2，日处理能力为100 m3，接纳污水范围为：西南区办公楼的生活废水。

4号电镀废水治理工程日处理能力为10 m3，总占地面积为60m2，地上建（构）筑物占地面积为60m2，接纳污水范围为东南区电镀车间产生的电镀废水。

污水管排水工程敷设φ800mm污水排水管总长约为2 Km，出水口在江安河，敷设φ300mm污水排水管总长约为300m。

占用农业道路恢复工程需恢复路面总长约3.2Km，路面宽为4.5-5m。

第三章 废水治理工艺设计

  - 所处城市概况及自然条件

厂区所在地属于亚热带湿润季风气候区，冷空气活动频繁，气温不稳定，春节和初夏的雨量分布不均、有干旱，夏季无酷暑，雨量集中，多洪涝灾害，时有大风，偶有冰雹危害，秋季气温下降快，多绵阴雨。据当地多年地面气象观测，年平均气温16.3℃，年日照时数1107.9小时，年降水时间2808小时，平均霜期85天，气压956.6毫帕，常年平均风速1.2m/s，常年主导风向NE静风频率40%，历史最低气温-4.2℃。

3.2 废水来源及特性

1号生活废水治理工程废水来源于东南区办公楼及住宿楼的生活废水，悬浮物浓度较高，污水的B/C高，可生化性较好。

2号生活废水治理工程废水来源于西北区单身宿舍、办公楼生活废水及食堂污水，此处废水中悬浮物浓度高，COD、BOD相对其它生活废水较高，相对较难治理，污水的B/C仍较高，可生化性较好。

3号生活废水治理工程废水来源于西南区办公楼的生活废水，此处废水中悬浮物相对较少，COD、BOD相对较低，污水的B/C仍较高，可生化性较好。

4号电镀废水治理工程废水来源于东南区电镀车间产生的电镀废水，废水中污染物主要由六价铬、镍和锌组成（在电镀生产过程中未将六价铬废水分流）。

3.3 废水进水水质：

1、生活废水部分

根据常规生活污水的性质,结合该地区的工业布局等的实际情况以及人民生活水平,参考国内类似生活污水处理厂的经验数据,1～3号生活废水处理站设计进水水质如下：

CODCr：300～600mg/l

BOD5：200～400mg/l

SS：10～350mg/l

pH： 6～9

动植物油：30～40mg/L

NH3-N≤10mg/l

TP≤5mg/l

2、电镀废水部分

Cr6+: ≤300mg/l

Ni2+: ≤200mg/l

Zn2+: ≤200mg/l

pH： 1.5

3.4 出水排放水质要求:

出水排放要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，具体参数如下：

1、生活废水部分

CODcr ≤ 150 mg/l

BOD5 ≤ 30mg/l

SS ≤ 150mg/l

pH：6～9

动植物油：≤15mg/l

NH3-N ≤25mg/l

磷酸盐（以P计）≤1.0mg/l

2、电镀废水部分

Cr6+:＜0.5mg/l

总铬：＜1.5mg/l

总镍: ＜1.0mg/l

Zn2+:  ＜5.0mg/l

pH：6～9

3.5 工艺确定

一、生活废水部分：

根据生活污水处理站的规模及处理量，一般采用生物处理，污水处理基本全流程：污水→预处理→一级处理→二级处理→排放。国内外最早应用于生活污水处理的工艺为传统活性污泥法，但由于近年来生态环境的破坏及水域富营养化等问题的日益严重，因此对氮磷去除效率要求提高。传统活性污泥法因其脱氮除磷效果的局限性而逐渐被新的工艺所代替。目前针对脱氮除磷用于城市污水处理厂的工艺主要有AB法、氧化沟法、序批式活性污泥法SBR等。虽然这些工艺都能较好的处理生活废水，但是这些工艺都有着共同的缺点，就是有臭味、污泥量大、可绿化面积小等，影响生活及工作环境。因此推荐我公司针对这些缺点进行改进并得以成功运用的全地埋式污水处理系统（高效多功能WSB生活污水处理工艺），本污水处理系统除了能绝对保证被治理废水达标排放，还有着可绿化面积大，污泥量小，无臭味，低能耗等优点。常用生活废水治理工艺和我公司推荐采用的高效多功能WSB生活污水处理工艺简单阐述比较如下：

AB法(Adsorption Biodegradation, 吸附生物降解法)工艺的基本流程为吸附、沉淀、曝气、沉淀，是在传统两段活性污泥法（Z-A法）和高负荷活性污泥法的基础上开发的一种新工艺，属超高负荷活性污泥法。但通常在BOD≥250mg/l的场合才具有明显的优势，更主要的缺点是产泥量高。

氧化沟工艺也是活性污泥法的一种变型，它通常以较低的负荷运行，属于延时曝气模式。氧化沟耐冲击能力强、污泥较稳定，它有一定的脱氮功能。但根据国内已建的以氧化沟为主的污水处理厂运行经验，要实现磷的达标排放尚有一定难度。

SBR作为废水处理技术并非是污水处理的新工艺,随着各种新型不堵塞曝气器、新型浮动式出水堰（滗水器）和自动监测控制的硬件设备和软件技术的出现及发展应用[如溶解氧测定仪、ORP（氧化还原电位）计、液位计等]，特别是计算机和工业自控技术的发展和不断完善，做为活性污泥法开发初期的间歇运行操作中的复杂问题，因此使该工艺的优势逐步得到充分发挥，并使该工艺迅速得到开发而后应用。但是如使用该工艺则工程投资大，能耗高。

高效多功能WSB生活污水处理工艺能有效地防止污泥膨胀，去除有机物及除磷脱氮均具有较好的效果，耐冲击负荷能力也较强，具体处理工艺阶段可根据进水情况和出水要求进行灵活调整。与前几种工艺相比，泥水分离效果好，反应区容积较小，是设计更加优化合理的工艺。具有良好的除磷脱氮功能。

综上所述，针对光电所1～3号生活废水治理工程的工艺流程采用我公司推荐的高效多功能WSB生活污水处理工艺，工艺流程及简述如下：

1、工艺流程简图如下：

残渣送至垃圾处理站处理

出水外排

生活废水

格栅

高效多功能全地埋式

WSB污水处理设施

2、工艺流程简介：

由于生活废水中含有大量难生物降解的固体悬浮物，为了降低后续处理单元的负荷以及减少管道和泵的堵塞，废水在进入地埋式污水处理设施前需先去除废水中较大的悬浮物。由于1、2号生活废水治理工程废水中的悬浮物量大，因此设有自动格栅机。而3号生活废水治理工程废水量小，较大的悬浮物浓度低，因此只需设置格栅栏，采用人工清掏。经格栅分离出的残渣可送至垃圾处理站处理或送至锅炉站烧毁。

除渣后的出水流入高效多功能全地埋式WSB污水处理设施中，对废水中的BOD、磷及氨氮进行生物降解。本污水处理设施内部由多功能水解酸化区、高效WSB氧化区、斜板沉淀区几部分组成，经格栅除渣后的出水首先进入地埋式处理设施中的多功能水解酸化区，废水在多功能水解酸化区起水质水量的调节作用及对废水中的有机物质进行初步降解。由于此多功能水解酸化区为密闭式并加入大量中温厌氧菌，故也有厌氧反应器的作用，废水中的固体物质和胶体物质迅速被截留吸附，并水解为溶解性物质，在产酸菌的作用下将大分子物质、难于降解的物质转化为可生物降解的小分子物质，重新释放于废水中，并在产甲烷菌的作用下产生甲烷及更简单的化合物。高效多功能水解酸化区在进水初期，沉淀区污泥回流至该区，与污水充分混合，活性污泥对进水中有机物质的分解作用消耗掉残留在池内的游离氧，使池内呈厌氧状态，为反硝化创造了条件，回流污泥中反硝化菌利用进水中丰富的碳源，将泥水混合物中NOx—N少部分同化为有机氮化合物，大部分硝酸盐(约70～75%)异化(还原)为气态氮；缺氧区随着泥水继续推进，在该段反硝化过程继续进行，且在缺氧条件下污水得到水解酸化，可生化性可得到提高；

经多功能水解酸化区处理后的废水以一定流速打入高效WSB氧化区进行深度处理。并在充氧条件下降解菌以废水中溶解状的有机物为营养源，不断的摄取，通过投加的高效生活废水降解菌的新陈代谢作用，一方面降解有机物，使之无害化；另一方面，合成新的细胞质，即自身的生长繁殖，以满足连续处理废水的生物量，达到彻底降解废水中的CODcr、BOD5，从而使出水中的CODcr、BOD5达到所要求的排放标准。同时在好氧条件下，硝化菌通过氨化反应将有机氮化合物分解，转化为NH3-N，同时NH3-N在硝酸盐菌和亚硝酸盐菌的硝化作用下进一步被分解氧化为NO2-和NO3-形式。

在以上缺氧区和好氧区同时还伴有生物除磷过程，生物除磷是利用聚磷菌过量地超出其生理需要从废水中摄取磷，并将其以聚合形态贮藏在体内，形成高磷污泥。在缺氧区，聚磷菌体内的高能磷（ATP）水解，释放H3PO4和能量，由于胞内磷的吐出释放而使自身处于缺磷状态。即在缺氧条件下：高能磷（ATP）→ 低能磷（ADD）+磷（P）；好氧状态时，处于饥饿状态的聚磷菌此时大量的吸磷，同时还会过剩地吸收环境中的多余磷，从而完成生物除磷的任务。磷吸收对磷释放也有影响，磷吸收完成得越彻底，聚磷量越大，相应地厌氧状态下磷的有效释放也越有保证。生物除磷脱氮系统中各反应的完成顺序是磷的吸收、有机物降解、硝化。

经多功能水解酸化区和高效WSB氧化区处理后的出水除SS外其它指标已达到排放要求，因此出水自流入斜板沉淀区中进行固液分离，降低废水中的SS，经过固液分离后出水中的污染物指标全部能达到排放标准。

在多功能水解酸化区和高效WSB氧化区投加了我公司开发研制成功的生活废水治理菌剂，在进行生物降解的过程中无臭味产生，且该工艺降解每公斤 BOD5产生污泥约0.12公斤 。与常用普通生物法污泥产量比较如下（以1号生活废水治理工程为例）：

（设计水量1500吨/天，BOD5以400mg/l计算）

①、采用我公司研制的高效微生物菌剂，污泥产生量如下：

每公斤BOD5产生0.12公斤污泥量，污泥比重约为1.05，则日产污泥量为：

1500×（400-20）×0.12×1.05÷1000

=71.8公斤/天

因此可将污泥全部回流消化。

- 、采用常用普通生物法的污泥产量：

每公斤BOD5产生0.5公斤污泥量，污泥比重约为1.05，则日产污泥量为：

1500×（400-20）×0.5×1.05÷1000

=299.3公斤/天

③、采用两种不同菌剂的年产污泥量比较：

(299.3-71.8)×365÷1000

≈83吨/年

通过上述比较，可看出采用高效生活废水治理菌剂则一年内会少产生约83吨污泥，从而大大节省了污泥处置的人力物力。另外如没有很好的污泥处理方法，随便弃置，会严重影响厂区环境，蚊蝇孳生，并造成严重的二次污染。对一个现代化管理企业的形象会造成很大的负面影响。

二、电镀废水部分

由于在电镀生产过程中未将六价铬废水与其它重金属废水分流，因此对排出的综合废水治理须分为四部分。第一部分将六价铬还原成三价铬并沉淀去除；第二部分直接去除其它重金属离子；第三部分回调pH值至6～9再并外排；第四部分为污泥处置。

目前治理电镀废水的方法很多，最常用且技术最成熟的治理方法为化学法。对六价铬废水采用化学还原法，相对设备投资和运行费用较低，主要用于间歇式处理含铬废水，对废水中的其它重金属离子采用加碱中和沉淀法。

（一）、工艺流程简图（详图见后附页）

污 泥

污 泥

污泥

浓缩水

污泥外运

出水外排

电镀废水

调节池

污泥干化系统

酸

氧化剂

碱

ZH-V2

酸

助凝剂

ZC-pH/ORP

-S5

ZC-Ph

-S5

（二）、工艺流程简介

电镀废水自流入调节池中，由于本工艺采用间歇式处理废水，在调节池中达到水质水量的调节作用后，调节池内的废水定时打入ZC-PH/ORP-S5中将Cr6+还原成Cr3+并将其沉淀去除，上清液打入ZC-PH-S5中去除其它重金属离子，停留一定时间后将上清液打入ZH-V2中回调 pH至8左右外排。

在ZC-PH/ORP-S5内有液位控制系统、搅拌系统、pH控制系统、ORP控制系统、浮力吸水器、泵等设备；ZC-PH-S5中有搅拌系统、pH控制系统、浮力吸水器、泵；ZH-V2中有搅拌系统、pH控制系统。

ZC-PH/ORP-S5的控制原理：将pH调至2.5左右后，向内加还原剂，并保持pH值在2.5左右，直至ORP电位值为300mv～350mv时，开始加碱，将pH调至7～8，并加入混凝剂，停止搅拌，保持2小时，开启泵将上清液打入ZC-PH-S5中，底部污泥排入污泥干化系统处理。

ZC-PH-S5的控制原理：将pH调至10左右，加入混凝剂，保持1.5小时后将上清液打入ZH-V2，下部污泥排入污泥干化系统处理。

ZH-V2的控制原理：废水在由ZC-PH-S5打入ZH-V2的同时，pH控制系统控制加酸泵向系统内加酸，回调pH到8～9间外排，此过程为连续反应。

（三）、工艺及原理分析：

1、Cr6+去除原理

先用还原剂将Cr6+还原成Cr3+（还原剂以亚硫酸盐为例，则反应方程如下）：

Cr2O72- +3SO32- +8H+=2Cr3+ +3SO42- +4H2O

还原成Cr3+后的去除原理如下：

Cr3+ +3OH-=Cr(OH)3↓

反应条件分析

根据将Cr6+还原成Cr3+的实测反应速度，当pH为2.0或更低时，反应可在5分钟左右进行完毕，如采用亚硫酸盐做还原剂，则pH过低，会产生较多的二氧化硫气体；pH在2.5～3.0时，反应约需30分钟；pH高于3.0，反应很慢，因此，pH不应高于3。为节约用酸，降低运行成本，保证一定的工作效率，避免二次污染，将pH调至2.5～3.0，为最佳工作区。随着还原反应的进行，酸逐渐消耗，应及时补充，以保证反应过程中所需酸度值。

因Cr(OH)3呈两性，pH值过高时，生成的氢氧化铬会再度溶解，而pH值过低时又不能生成沉淀。氢氧化铬沉淀的最低pH为5.6，而pH大于9沉淀会溶解，形成亚铬酸盐，如NaCrO2。实用的pH值为7～8，最多不宜超过8。

沉淀剂的选择

用氢氧化钙、碳酸钠、氢氧化钠等均可使三价铬生成为Cr(OH)3沉淀。采用石灰价格便宜，但反应慢，且生成泥渣多，泥渣难以回收。采用碳酸钠时，投料容易，但反应时会产生二氧化碳。氢氧化钠成本较高，但用量较小，泥渣纯度较高，容易回收。因此经综合考虑采用苛性钠作沉淀剂，浓度取20％。为加速Cr(OH)3的沉淀，在加入苛性钠调pH后，加入混凝剂，反应沉淀可在两小时内完成。

处理方式的选择

根据本项目废水量小的特点，为降低运行费用，提高药剂的使用效率，本项目采用间歇式处理。采用间歇式处理比连续式处理易于调整pH、控制投药量及反应条件。

含铬废水处理技术和参数见下表：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 还原反应时废水pH值 |  | 2.5～3.0 |  |
| 2 | 投药比（重量比）Cr6+:Na2SO3 |  | 1:4～5 | 按100%的Na2SO3计算 |
| 3 | 还原反应终点ORP值 | MV | 350 |  |
| 4 | 加碱形成Cr(OH)3时的pH值 |  | 7～8 |  |
| 5 | 加碱形成Cr(OH)3反应时间 | Min | 15～20 |  |

2、其它重金属离子去除原理

金属氢氧化物的形成条件和存在状态与pH值有直接关系，设Mn+为重金属离子,则它与碱剂反应生成金属氢氧化物M(OH)n,其反应式为:

Mn++n(OH)- =M(OH)n↓  (1)

金属氢氧化物的浓度积Ks为:

Ks=[Mn+][OH-]n

[Mn+]=Ks /[OH-]n     (2)

水的离子积常数Kw=[H+][OH-]或[OH-]=Kw/[H+],代入(2)式并取对数则有：

log[Mn+]=logKs-nlogKw-npH     (3)

式中[Mn+]为与其氢氧化物沉淀共存的饱和溶液中的金属离子浓度；其中Kw、Ks均为常数,可见重金属离子经中和沉淀后,水中的剩余浓度仅与pH值有关。据此可以求得某种金属离子处理到排放标准的pH值(见下表)。

| 重金属离子 | pH范围 | 残留浓度（mg/L） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn2+ | 9-10 | 1以下 | 从pH10.5左右以上再溶解 |
| Ni2+ | 9以上 | 1以下 |  |

综合废水中主要含Znx+、Nix+两种重金属离子，根据上表数据和以往的工程经验，向废水中投加碱性物质,调整pH值到9.5左右时，这两种重金属离子都能全部转变为金属氢氧化物沉淀除去，并能达到最佳效果。

(四)、 污泥处理工艺的确定

废水处理过程中，会产生大量的污泥，污泥中含有多种重金属离子等有毒物质，这些污泥需要及时处理和处置，以达到变害为利、综合利用和保护环境的目的，污泥处理工艺为：

剩余污泥→污泥浓缩→污泥脱水→泥饼处置

根据污泥浓缩方式及脱水方式的不同，有以下几种方案可供选择：

方案一：采用污泥机械浓缩、机械脱水一体化设备。

方案二：采用重力浓缩，机械脱水。

方案三：采用自然过滤，自然干化脱水。其流程如下：

外运至物化中心

剩余污泥

污泥干化系统

过滤层

滤液

调节池

泥饼

该方案污泥处理时间短，不存在二次污染，对周围环境影响较小。

结合本项目实际情况，由于泥量较少，采用方案三。

3.6 主要构筑物

一、生活废水部分

、格栅池：1、2号废水治理工程中格栅池用来安放自动格栅机，3号废水治理工程的格栅池用来安放不锈钢格栅栏，以去除废水中大的漂浮物及悬浮物，此池子内空尺寸为3100×600×1500mm。格栅池上需预埋用来安装设备的相关预埋件和修筑操作平台。

、高效多功能全地埋式WSB污水处理设施，贮水系统采用钢混结构。

- 多功能水解酸化区起缓冲和初步降解废水的有机物质，该池投入高效功能菌，将难处理的大分子物质生物水解为易处理的低分子物质，同时去除废水中原有的部分易降解物质，该池中不需设置辅助动力源，在无动能的情况下去除相当部分的污染物，也为后续的曝气处理打下了良好的基础。设计水力停留时间：8～10h；反应器容积负荷：3～12kgCODcr/m3.d、CODcr去除率50%～60%，三个污水处理站的实际容积分别为720m3，200 m3，100 m3。

- 高效WSB氧化区用来彻底去除废水中的污染物质，经前处理的废水流入氧化区，废水中的有机污染物和氧化区内的高效微生物菌群结合，进行生化反应，分解有机物，同时分解NH3、甲硫醇、有机磷等，进行有机物的深度生物降解。设计水力停留时间：7～9h；反应器容积负荷0.8～1.5kgCODcr/m3.d 、CODcr去除率85%～95%。三个污水处理站实际容积分别为560m3，150 m3，60 m3。

③、斜板沉淀区是用来去除废水中的SS，使悬浮物在此得以净化以达到较好的出水水质。设计水流停留时间1h；表面负荷1.5～3.0m3/m2.h，三个污水处理站斜板沉淀区的实际容积分别为75m3，30 m3，10 m3。

二、电镀废水部分

、调节池：利用现已有池子。

、设备基础（见后附图）

③、污泥浓缩干化池：由于产泥量很小，设计污泥浓缩干化池容量为6m2，污泥采用自然干化；排入污泥浓缩干化池的污泥经自身重力沉降数小时后，将上清液排入混合废水调节池中，经自然干化后的污泥外运至固体废弃物治理中心。

第四章  废水治理工艺设备

4.1 1号生活废水治理工程设备

自动格栅除污机

功能：去除污水中较大的漂浮物，并拦截直径较大的杂物，以保证污水提升泵的正常运行。

设备类型：格栅除污机

设备型号：HF500

设备数量：1台

设计参数：    过栅流速:Vm=1.0m/s

栅条间隙：b=10mm

栅前水深：h=1.0m

安装角度：60°～85°

整机功率：2.0Kw

潜污泵

功 能：从多功能水解酸化区定流量向高效氧化区进水

设备数量：1台

设备参数：Q=80m3/h

H=18m

N=7.0KW

液下复叶推流式节能曝气机

功 能：为高效氧化区的生物菌剂提供足够的溶解氧

设备数量：4台（两用两备）

设备参数：Q=10.3kgO2m3/h

N=5.5KW

污泥泵

功 能：污泥回流

设备数量：1台

设备参数：H=15m

N=3.0KW

4.2 2号生活废水治理工程设备

自动格栅除污机

功能：去除污水中较大的漂浮物，并拦截直径较大的杂物，以保证污水提升泵的正常运行。

设备类型：格栅除污机

设备型号：HF500

设备数量：1台

设计参数：    过栅流速:Vm=1.0m/s

栅条间隙：b=20mm

栅前水深：h=1.0m

安装角度：60°～85°

整机功率：2.0Kw

潜污泵

功 能：从多功能水解酸化区定流量向高效氧化区进水

设备数量：1台

设备参数：Q=20m3/h

H=18m

N=3.0KW

液下复叶推流式节能曝气机

功 能：为高效氧化区的生物菌剂提供足够的溶解氧

设备数量：2台（一用一备）

设备参数：Q=10.3kgO2m3/h

N=5.5KW

污泥泵

功 能：污泥回流

设备数量：1台

设备参数：H=15m

N=3.0KW

4.3  3号生活废水治理工程设备

潜污泵

功 能：从多功能水解酸化区定流量向高效氧化区进水

设备数量：1台

设备参数：Q=8m3/h

H=18m

N=1.5KW

液下复叶推流式节能曝气机

功 能：为高效氧化区的生物菌剂提供足够的溶解氧

设备数量：1台

设备参数：Q=5.0kgO2m3/h

N=3.0KW

污泥泵

功 能：污泥回流

设备数量：1台

设备参数：H=15m

N=1.5KW

4.4  4号电镀废水工艺设备

- ZC-pH/ORP-S5

功能：将六价铬还成三价铬，并将其去除

数量：1台

内部主要元器件：液位控制系统、搅拌系统、pH控制系统、ORP控制系统、浮力吸水器、泵等设备

主要参数：日处理能力10T/d  功率2.2Kw

- ZC-pH-S5

功能：去除其它重金属离子

数量：1台

内部主要元器件：液位控制系统、搅拌系统、pH控制系统、浮力吸水器、泵等设备

主要参数：日处理能力10T/d  功率2.2Kw

- ZH-V2

功能：回调pH

数量：1台

内部主要元器件：搅拌系统、pH控制系统

主要参数：日处理能力10T/d  功率2.2Kw

- 加药箱

功能：存贮治理废水过程中所需药剂

数量：5个

主要参数：容积0.2m3

- 加药泵

功能：抽提相应的药剂

数量: 10台

参数：P:550w

H：12m

4.5 电镀废水处理站所选设备特点

我公司生产的ZC、ZH治理电镀废水系列设备专为小水量的工厂而设计，适用于对电镀等工业的含铬、含氰化物、重金属和酸碱废水的处理，其主特点有：

    - 技术含量高，自动监测、自动投药，节省药品，节省人力；

    - 成套化设计，模块化结构，占地面积小，易安装；

    - 投资省，处理效果好，运行成本低；

    - 使用寿命长，操作维护方便。

一号废水处理站主要设备材料一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动不锈钢格栅机 | 1台 | HF500 |  |
| 2 | 污泥泵 | 1台 | 2PN | 三台泵业 |
| 3 | 潜水耐腐泵 | 1台 | 100WQ70-10 | 靖江泵业 |
| 4 | 多功能组合式翻水系统 | 35m |  | 中山环保制 |
| 5 | 中心进水布水器 | 一套 |  | 中山环保制 |
| 6 | 填料 | 400m3 | ZS组合填料 | 中山环保制 |
| 7 | 填料架 | 一套 |  | 中山环保制 |
| 8 | 斜板 | 30m3 |  | 中山环保制 |
| 9 | 液位控制系统 | 1套 | ZY2-K | 中山环保制 |
| 10 | 液下复叶推流式 节能曝气机 | 4台 | O2BG-5.5 |  |
| 11 | 管道阀门 | 一批 |  | 详见附图 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

二号废水处理站主要设备材料一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动不锈钢格栅机 | 1台 | HF300 |  |
| 2 | 污泥泵 | 1台 | 1PN | 三台泵业 |
| 3 | 潜水耐腐泵 | 1台 | 50WQ25-15 | 靖江泵业 |
| 4 | 多功能组合式翻水系统 | 35m |  | 中山环保制 |
| 5 | 中心进水布水器 | 一套 |  | 中山环保制 |
| 6 | 填料 | 100m3 | ZS组合填料 | 中山环保制 |
| 7 | 填料架 | 一套 |  | 中山环保制 |
| 8 | 斜板 | 28m3 |  | 中山环保制 |
| 9 | 液位控制系统 | 1套 | ZY2-K | 中山环保制 |
| 10 | 液下复叶推流式 节能曝气机 | 2台 | O2BG-5.5 |  |
| 11 | 管道阀门 | 一批 |  | 详见附图 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

三号废水处理站主要设备材料一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢格栅栏 |  |  |  |
| 2 | 污泥泵 | 1台 | 1PN | 三台泵业 |
| 3 | 潜水耐腐泵 | 1台 | 40WQ10-15 | 靖江泵业 |
| 4 | 多功能组合式翻水系统 | 8m |  | 中山环保制 |
| 5 | 中心进水布水器 | 一套 |  | 中山环保制 |
| 6 | 填料 | 50m3 | ZS组合填料 | 中山环保制 |
| 7 | 填料架 | 一套 |  | 中山环保制 |
| 8 | 斜板 | 10m3 |  | 中山环保制 |
| 9 | 液位控制系统 | 1套 | ZY2-K | 中山环保制 |
| 10 | 液下复叶推流式 节能曝气机 | 1台 | O2BG-3.0 |  |
| 11 | 管道阀门 | 一批 |  | 详见附图 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

四号废水处理站主要设备材料一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 相关参数 | 设备辅助配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZC-PH/ORP-S5 | 1台 | 工作能力10T/d | 液位控制系统、搅拌系统、pH控制系统、ORP控制系统、浮力吸水器 | 中山环保制 |
| 2 | ZC-PH-S5 | 1台 | 工作能力10T/d | 搅拌系统、pH控制系统、浮力吸水器 | 中山环保制 |
| 3 | ZH-V2 | 1台 | 工作能力10T/d | 搅拌系统 pH控制系统 | 中山环保制 |
| 4 | 耐腐泵 | 1台 | Q:5m3/h H:15m P:1.5Kw |  | 靖江泵业 |
| 5 | 耐腐泵 | 2台 | Q:15m3/h H:20m P:3.0Kw |  | 靖江泵业 |
| 6 | 耐腐泵 | 4台 | Q:50m3/h H:20m P:5.5Kw |  | 靖江泵业 |
| 7 | 加药泵 | 10台 | 20CQ-12 P:550w |  |  |
| 8 | 贮药箱 | 5台 |  |  |  |
| 9 | 电器配件 | 1批 |  |  |  |
| 10 | 管道及阀门等零配附件 | 1套 |  |  | 详见后附图 |
| 11 | 雨棚及围栏 | 50m2 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

第五章  废水治理土建工程设计

5.1 设计依据

- 中国科学院成都光电研究所提供的有关基础资料。

- 国家或地方现行的设计规范、标准。主要为：

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体结构设计规范》GB50003-2001

《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）

《建筑设计抗震规范》GB50011-2001

《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95

5.2 现场情况

- 施工条件：建设现场位于成都双流县文星镇，1～4号工程所建地交通方便，水电供应能完全满足施工要求。

- 建材供应情况：成都市地区建筑材料丰富，货源充足且运输方便，能及时提供本工程建筑材料需要。

- 冬雨季施工要求：在冬季或雨季施工时就按有关规定及标准。

5.3 设计要求

- 抗震设防级别为丙类，抗震设防烈度为7度，建筑物抗震等级为三级。

- 设计荷载标准值及土壤条件

1～3生活废水治理工程

池顶活荷载2.0KN/m2

池边活荷载5.0KN/m3

主体池地基基础承载力标准值≥90kPa

格栅池地基基础承载力标准值≥25kPa

建筑房屋基础地基承载力标准值≥70kPa

抗浮验算池顶复土重度取16KN/m3

池壁侧向土压力计算，填土重度取18KN/m3

4号电镀废水治理工程

主设备基础承载力标准值为≥35kPa

加药箱基础承载力标准值为≥4kPa

注：各子项的个别设备荷载按实际情况验算

5.4 处理站平面布置

对污水处理站建设，必须考虑与开发区内的主体建筑相配套，处理站平面按照总体规划给定的位置布置，在满足工艺要求的前提下，尽可能使整体布局紧凑、美观，并充分利用现有的构筑物及设备。各构筑物间距除考虑满足使用要求外，还需满足有关采光、建筑防水规范等方面的要求。1～4号污水处理站需修建（构）筑物占地面积分别为500m2、200m2、80m2、60m2。（具体平面布置图见后附图）

5.5 建筑设计

1、2号废水治理工程中设备及控制间门窗均采用塑钢门窗，具体材质，安装方法应符合国家规范GB50210-2001“建成筑装饰装修工程质量验收规范”的要求，以及国家行业标准“金属与石材幕墙工程技术规范”，JGJ133-2001，J113-2001和“玻璃幕墙工程技术规范”JGJ102-96的规定。

5.6 结构设计

一号废水治理工程中设备及控制间采用砖混，房屋层高3m，墙体厚度为240mm，屋面板拟采用120mm预制板。主体构筑物池壁均拟采用300mm厚钢筋砼全现浇，池底拟采用300mm厚钢筋砼全现浇，并有100mm厚C10砼垫层，池顶板拟采用厚150钢筋砼全现浇，池壁柱拟采用：300×550和300×650，地梁拟采用：350×550，横梁拟采用：250×350。

二号废水治理工程中设备及控制间采用砖混，房屋层高3m，墙体厚度为240mm，屋面板拟采用120mm预制板。主体构筑物池壁均拟采用280mm厚钢筋砼全现浇，池底拟采用300mm厚钢筋砼全现浇，并有100mm厚C10砼垫层，池顶板拟采用厚150钢筋砼全现浇，池壁柱拟采用：300×550和300×650，地梁拟采用：350×550，横梁拟采用：250×350。

三号废水治理工程中设备及控制间采用砖混，房屋层高3m，墙体厚度为240mm，屋面板拟采用120mm预制板。主体构筑物池壁均拟采用240mm厚钢筋砼全现浇，池底采用300mm厚钢筋砼全现浇，并有100mm厚C10砼垫层，池顶板拟采用厚150钢筋砼全现浇，池壁柱拟采用：300×550，地梁拟采用：350×550，横梁拟采用：250×350。

四号废水治理工程主设备基础拟采用100mm厚C10砼垫层，260mm厚钢筋砼全现浇，加药箱基础拟采用100mm厚C10砼垫层，150mm厚钢筋砼全现浇，管沟和污泥处理池拟采用砖混。

施工图设计时必须按光电所提供的场地范围内的详细工程地质勘察报告进行地基基础及结构设计。

5.7 主要建材用量见下表：

主要材料用量表

| 序号 | 总图编号 | 子项目名称 | 建筑面积（m2） | 主要材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 钢筋 | 锯材 | 圆木 | 水泥 |
| 1 |  | 1号废水治理工程 | 500 | 84.3 | 9.0 | 1.4 | 243.1 |
| 2 |  | 2号废水治理工程 | 200 | 39.8 | 3.9 | 0.7 | 108.9 |
| 3 |  | 3号废水治理工程 | 80 | 16.1 | 0.9 | 0.3 | 22.4 |
| 4 |  | 4号废水治理工程 | 60 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | 5.4 |

第六章  废水治理工程电气设计

6.1、设计依据

  - 工艺专业提供的电气设计要求

  - 建设单位提供有关设计基础资料

  - 国家现行规定、规范

6.2、设计范围

设计范围包括1～4号废水治理工程站内机电设备供配电系统、继电保护和自动控制系统及相应的照明系统，站内电缆电线敷设等。

6.3配电系统设计

供电电源380V、50Hz、，由建设单位低压配电所引至污水处理站配电柜，负荷等级为三级。

污水处理站配电系统采用三相五线制，单相配电为三线制。动力配电及电缆敷设，污水处理站设配电柜，分别给各动力设备供电。

电力电缆选用VV型，控制电缆先用KVV型，经电缆沟或穿管敷设，需直埋的电力电缆或控制电缆用VV22或KVVP型。

照明配电由配电柜提供220V电源作室内外照明电源，用电线经阻燃料线槽沿明。

接地与防雷利用建筑物的基础钢筋作自然接地体，或安装人工接地极，接地电阻应小于10欧姆。建筑物用避雷带和短避雷计作防雷保护。

各处理站需供电量部分：

(1)、1号废水治理工程处理站:

潜水耐腐泵  W1=7.0×1台=7.0Kw

曝气机      W2=5.5×2台=11Kw （两用两备）

污泥泵      W3=4×1台=4Kw

格栅机      W4=2×1台=2Kw

动力总需电量:

W总1 =W1+W2+W3+W4

=35Kw

照明需用电部分有：

吸顶灯 Wa=40w×1个=40w

照明总需电量W总2=Wa=0.04Kw

总需电量W总=（W总1+W总2）×K

=(28+0.04)×1.2Kw

≈43Kw

日用电量：

（W1+ W2+W4）×20h+W3×1h ≈410度

由上可知，需向1号废水处理站提供容量为43KW的动力源。

(2)、2号废水治理工程处理站:

潜水耐腐泵  W1=3.0×1台3.0Kw

曝气机      W2=5.5×1台=5.5Kw

污泥泵      W3=3×1台=3Kw

格栅机      W4=2×1台=2Kw

动力总需电量:

W总1 =W1+W2+W3+W4

=13.5Kw

照明需用电部分有：

吸顶灯 Wa=40w×1个=40w

照明总需电量W总2=Wa=0.04Kw

总需电量W总=（W总1+W总2）×K

=(28+0.04)×1.2Kw

≈16Kw

日用电量：

（W1+ W2+W4）×20h+W3×1h ≈220度

由上可知，需向2号废水处理站提供容量为16KW的动力源。

(3)、3号废水治理工程处理站:

潜水耐腐泵  W1=1.5×1台=1.5Kw

曝气机      W2=3×1台=3Kw

污泥泵      W3=1.5×1台=1.5Kw

动力总需电量:

W总1 =W1+W2+W3+W4

=5Kw

照明需用电部分有：

吸顶灯 Wa=40w×1个=40w

照明总需电量W总2=Wa=0.04Kw

总需电量W总=（W总1+W总2）×K

=(28+0.04)×1.2Kw

≈6Kw

日用电量：

（W1+ W2+W4）×20h+W3×1h ≈92度

由上可知，需向3号废水处理站提供容量为6KW的动力源。

（4）、4号废水治理工程处理站

动力需用电部分有：

耐腐泵   W1=1.5×1台=1.5Kw (一用一备)

耐腐泵   W2=3.0×1台=3.0Kw (一用一备)

耐腐泵   W3=5.5×2台=11Kw (两用两备)

加药泵   W4=0.55Kw×10台=5.5Kw

搅拌机    W5=2.2Kw×3台=6.6Kw

动力总需电量:

W总1 =W1+……+W5=24.85Kw

照明需用电部分有：

吸顶灯 Wa=40w×1个=40w

照明总需电量W总2=Wa=0.04Kw

总需电量W总=（W总1+W总2）×K

=(27.5+0.04)×1.2Kw≈34Kw

日用电量：

（W1+ W3）×0.2h+W2×0.4h+W4×0.2h+W5×0.4h

≈6度

由上可知，需向4号废水处理站提供容量为34KW的动力源。

6.4电气控制部分

1、总体要求:

电气控制系统的设计须坚持先进性、可靠性和适用性，从而保证污水处理质量，确保安全生产，提高环境效益和社会效益。处理站除采用集中控制外，所有设备均采用（半）自动控制及人工操作两种控制方式。

2、主要控制点：

1、2号污水处理站的主要控制点及控制目标为格栅机、曝气机和泵等设备的运行状态。3号污水处理站的主要控制点及控制目标为曝气机和泵等设备的运行状态。4号污水处理站的主要控制占有控制目标为各废水泵的起停和运行状态，加药泵的起停和运行状态，搅拌机的起停和运行状态，ZC-PH/ORP-S5反应器内的pH值、ORP电位值及高低液位，ZC-PH-S5反应器内的pH值及低液位，ZH-V2反应器内的pH值。

3、仪表仪器的使用情况及功能：

1～3号处理站的污水处理过程中，在多功能水解酸化区内设置液位控制器，自动控制多功能水解酸区到氧化区泵的启闭，目的防止在无人值守时废水过多，至使废水倒流，或在废水打完后泵空运行而浪费能源甚至可能引起泵的烧毁。在总电控制柜上安装电压电流表，用来监控电压电流值。在控制柜上还安装有各种设备的运行指示。

4号处理站的控制系统中，在ZC-pH/ORP-S5反应器内的液位控制仪用来控制进出水泵的停止，pH仪和ORP仪用来控制向ZC-pH/ORP-S5反应器中的多种加药量及撑拌机的停止。ZC-PH-S5反应器内的液位控制仪用来控制出水泵的停止，pH仪用来控制向ZC-PH-S5反应器中的多种加药量及撑拌机的停止。ZH-V2反应器内的pH值用来控制回调pH时的加酸量

。

6.5 控制保护设备及线缆的选择

1号处理站总需供电负荷为43Kw，共有8个控制回路，控制柜选取择采用落地式XL-8-90型一台，照明系统电源控制拒采用嵌墙式，电力支线采用YJV型低压铜芯电力电缆穿镀锌钢管保护，户外用PVC硬塑料管保护。

2号处理站总需供电负荷为16Kw，共有6个控制回路，控制柜选取择采用落地式XL-6-50型一台，照明系统电源控制拒采用嵌墙式，电力支线采用YJV型低压铜芯电力电缆穿镀锌钢管保护，户外用PVC硬塑料管保护。

3号处理站总需供电负荷为6Kw，共有4个控制回路，控制柜选取择采用落地式XLW-4-20型一台，电力支线采用BV型铜芯线塑料绝缘电线穿镀锌钢管保护，户外用PVC硬塑料管保护。

4号处理站总需供电负荷为34Kw，共有21个控制回路，控制柜选取择采用落地式XLW-21-125型一台，电力支线采用BV型铜芯线塑料绝缘电线穿镀锌钢管保护，户外用PVC硬塑料管保护。

主要电器材料表

| 编号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | XL-8-90 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制柜 | XL-6-50 | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制箱 | XLW-4-20 | 台 | 1 |  |
| 4 | 控制柜 | XL-21-125 | 台 | 1 |  |
| 5 | 照明箱 | XRM- | 台 | 3 |  |
| 6 | 低压铜芯电力电缆 | YJV-4×1 | m |  | 数量详见附图 |
| 7 | 低压铜芯电力电缆 | YJV-3×2.5+1.5 | m |  | 数量详见附图 |
| 8 | 低压铜芯电线 | BV-2.5 | m |  | 数量详见附图 |
| 9 | 低压铜芯电线 | BV-1.5 | m |  | 数量详见附图 |
| 10 | 电线管 | SC-20 | m |  | 数量详见附图 |
| 11 | 电线管 | SC-40 | m |  | 数量详见附图 |
| 12 | 电线管 | SC-25 | m |  | 数量详见附图 |
| 13 | 电线管 | U-PVC-25 | m |  | 数量详见附图 |
| 14 | 电线管 | U-PVC-20 | m |  | 数量详见附图 |

第七章 污水排水管工程设计

7.1 排水管道规划与定线

由于排水管道系统使用年限较长，改建困难，因此考虑到光电所的长期发展，并主要结合光电所提供的有关基础资料及现场地形地貌确定，排水管道分为两部分。一部分是将光电所新征地区及1~3号污水处理站所有污水由一根污水管引至江安河排放（后简称一号污水管），另一部分是将光电所4号污水由一根污水管引至邻近的江安河支渠排放（后简称二号污水管）。

7.2 排水管网设计

污水管主管采用混凝土管，连接方式为承插式，橡胶圈密封柔性接口，敷设时不需要浇筑混凝土管座和砂浆抹带等。管道铺设平面转弯处，其水流角度不得小于90O，管道最小坡度按最小计算充满度不淤流速控制。

1、一号污水管主管设计管径为DN800，最大设计充满度0.70，废水管道的最小设计流速，在设计充满度的条件下为0.6m/s。

2、二号污水管设计管径为DN200，最大设计充满度0.55，废水管道的最小设计流速，在设计充满度的条件下为0.6m/s。

7.3 排水系统附属构筑物设计

1、管道基础   一号污水管管道基础不在车行道段采用弧型素土基础，车行道段采用混凝土基础；二号污水管段采用所用弧型素土基础。其形式、做法详细参见《给水排水标准图集》S222。

2、检查井   位于管道交汇处、转弯处，为考虑养护管理方便，在直线管段上每隔一定距离亦需设检查井。检查井井底设流槽，流槽顶与0.85倍的主管管径相平，流槽顶宽150～200mm，对于DN800的主污水管在直线管段上检查井的最大间距为70m，位于车行道和经常启闭的检查井采用铸铁井盖座，在道路以外的，根据现场具体情况可将进盖做高出地面。检查井型式和做法详细参见《给水排水标准图集》S231、232、233。

3、出水口   出水口型式采用淹没式，出口总管内流速不小于0.7m/s，并采取防冲、消能、加固等措施，同时设置相应标志。

7.4 附图

总排水管网平面布置图

第八章 占用道路恢复工程+

8.1 道路规划与定线

光电所在自身的不断发展和壮大的同时为带动周边地区的经济发展，现对在光电所排水管网工程施工过程中造成周边农用道路损坏的速条路段进行恢复改建，路线为绕光电所一周的农用道路及所有排水管所要经过的农用道路。

8.2 道路工程设计

道路工程中路面设计为泥结碎石路面，原有路面经平整后采用机械碾实，再铺泥结碎石。泥结碎石层厚300mm，路面宽设计为4.5-5m。

8.3 道路附属构筑物设计

1、散水渠   散水渠采用天然石材进行铺砌，散水渠除有防护路面的作用，同时还须具备一定的泄洪能力。

2、涵洞   在和排水管交汇点及一侧雨水须向另一侧排放点等处须设有涵洞，做法见其相关规范。

3、挡墙   在靠山面增设毛条石挡墙，墙基设毛条石排水沟。

8.4 附图

道路平面布置图

第九章  工程投资概算

9.1 编制依据

2000年四川省建设工程费用定额，2002年成都市建筑材料价格表，2000年四川省建筑工程计价定额, 2000年四川省市政工程计价定额。

光电所提供的有关基础资料

9.2 工程概况与设计范围

- 工程概况

本工程是对中国科学院成都光电研究所废水彻底治理的工程，以及污水排水工程和农用恢复工程。工程内容包括1～3生活废水治理工程，4电镀废水治理工程，四个处理站建（构）筑物面积共计840m2，污水排水工程，占用农用道路恢复工程。

- 总概算范围

各废水治理工程工艺系统，各废水治理工程的土建工程、内部管道工程、内部给排水工程、照明防雷工程、内部电力线路及自动控制工程、处理站内部消防设施、构筑物、总图及室外工程、其他工程和费用、污水排水工程、占用道路恢复工程。

9.3 总概算编制说明

1 总概算编制原则

建筑工程：根据废水治理工程建设概算编制办法，套用四川省定额及取费标准进行综合调差；

安装工程：按四川省的相关综合概算指标计算。

排水工程及路面恢复工程：按四川省市的相关概算指标计算。

9.4概算总投资编制结果

1、概算总投资编制结果本项目总投资为502万元。

按投资构成划分的概算如下表：

| 序号 | 项目名称 | 概算投资（万元） | 占投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 128.8 | 25.7 |
| 2 | 设备购置费 | 104.9 | 20.9 |
| 3 | 设备安装费 | 42.4 | 8.4 |
| 4 | 管道工程费 | 138.5 | 27.6 |
| 5 | 征地、青苗赔偿 | 18.0 | 3.6 |
| 6 | 恢复占用农业道路 | 31.2 | 6.2 |
| 7 | 项目报建费 | 5.2 | 1.0 |
| 8 | 地貌勘测费 | 11.0 | 2.2 |
| 9 | 不可预见费 | 3.0 | 0.6 |
| 10 | 工程监理费 | 10.0 | 2.0 |
| 11 | 招投标费 | 2.5 | 0.5 |
| 12 | 建设单位管理费 | 6.5 | 1.3 |
| 13 | 合计 | 502 | 100 |

按投资性质划分的概算如下表：

| 序号 | 名称 |  | 投资(万元) | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 污水处理站1 | 142.8 | 88.8% |
| 2 |  | 污水处理站2 | 66.2 |  |
| 3 |  | 污水处理站3 | 25.7 |  |
| 4 |  | 污水处理站4 | 41.4 |  |
| 5 |  | 管道工程费 | 138.5 |  |
| 6 |  | 恢复占用农业道路 | 31.2 |  |
| 7 | 预备费用 | 征地、青苗赔偿 | 18.0 | 5.1% |
| 8 |  | 项目报建费 | 5.2 |  |
| 9 |  | 招投标费 | 2.5 |  |
| 10 | 其它费用 | 地貌勘测费 | 11.0 | 6.1% |
| 11 |  | 不可预见费 | 3.0 |  |
| 12 |  | 建设单位管理费 | 6.5 |  |
| 13 |  | 工程监理费 | 10.0 |  |
| 14 | 总投资(万元) |  | 502 | 100% |

9.5 本工程各子项工程投资概算附表

附表一：1号生活废水治理工程概算详表

附表二：2号生活废水治理工程概算详表

附表三：3号生活废水治理工程概算详表

附表四：4号电镀废水治理工程概算详表

附表五：排水工程概算详表

附表六：恢复占用农业道路工程概算详表

第十章  废水治工程经济分析

10.1 概述

根据国家计委、建设部一九九三年四月七日以计投资[1993]530号文发布“关于印发建设项目经济评价方法及参数的通知”及国家有关文件规定的精神，对本可行性研究报告的推荐方案进财务评价和国民经济评价，从而论证工程的经济合理性，为项目决策和审批提供可靠依据。

本工程四个污水处理站的总设计规模为1910吨/日，处理站服务期按20年计算，年总处理废水量约为70万吨，以此作为经济分析的依据。

10.2 编制原则

内容及深度应能满足国家对审批项目可行性研究报告的要求，尽可能作出全面、详细、完整的评价。

基础是在确定设计规模，按照推荐方案的布置进行计算。

方法是对各种经济因素进行调查、研究、预测、计算及论证，运用定量分析与定性分析，宏观效益与微观效益相结合的原则。

评价依据详见国家计委、建设部一九九六颁发的“建设项目经济评价方法与参数”。

本经济评价在计算期内各年使用同一价格，即财务评价使用同一价格，即财务评价使用现行价格。

10.3 各废水处理站单位运行成本估算

一、1号废水处理站运行成本估算

1、基础数据

      - 处理能力：废水1500m3/d；

      - 运行负荷：按处理最大能力计算；

      - 计算期：20年；

      - 电费：每天用电量410度，单价0.5元/度；

      - 工资福利费：定员1人，600元/人·月；

2、运行成本费用估算

- 能源消耗费E1 （式中W总1为每天所需电量，τ1为电费单价），在本工程中的能源消耗只有动力设备及照明所用的电力消耗，故:

E1=W总1×τ1

=410Kw·h/天×0.5元/Kw·h

=205元/天

- 人员工资福利费（式中x为配备人员数量，τ3为月工资）：

# E2=x×τ3÷30天/月

# =1人×600元/人·月÷30天/月

=20元/天

- 每天的运行成本费用：

YC1=E1+E2

=225元/天

单位废水水量处理成本（AC）：

静态  AC1=YC1/Q总1≈0.15元/m3

说明：以上运行成本分析不包括调试期及生物系统恢复阶段的运行成本。

二、2号废水处理站运行成本估算

1、基础数据

- 处理能力：废水300m3/d；

- 运行负荷：按处理最大能力计算；

- 计算期：20年；

- 电费：每天用电量220度，单价0.5元/度；

- 工资福利费：定员1人，600元/人·月；

2、运行成本费用估算

- 能源消耗费E1 （式中W总1为每天所需电量，τ1为电费单价），在本工程中的能源消耗只有动力设备及照明所用的电力消耗，故:

E1=W总1×τ1

=220Kw·h/天×0.5元/Kw·h

=110元/天

- 人员工资福利费（式中x为配备人员数量，τ3为月工资）：

# E2=x×τ3÷30天/月

# =1人×600元/人·月÷30天/月

=20元/天

- 每天的运行成本费用：

YC1=E1+E2

=130元/天

单位废水水量处理成本（AC）：

静态  AC1=YC1/Q总1≈0.43元/m3

说明：以上运行成本分析不包括调试及生物系统恢复阶段的运行成本。

三、3号废水处理站运行成本估算

1、基础数据

- 处理能力：废水100m3/d；

- 运行负荷：按处理最大能力计算；

- 计算期：20年；

- 电费：每天用电量92度，单价0.5元/度；

- 工资福利费：定员1人，600元/人·月；

2、运行成本费用估算

- 能源消耗费E1 （式中W总1为每天所需电量，τ1为电费单价），在本工程中的能源消耗只有动力设备及照明所用的电力消耗，故:

E1=W总1×τ1

=92Kw·h/天×0.5元/Kw·h

=46元/天

- 人员工资福利费（式中x为配备人员数量，τ3为月工资）：

# E2=x×τ3÷30天/月

# =1人×600元/人·月÷30天/月

=20元/天

- 每天的运行成本费用：

YC1=E1+E2

=66元/天

单位废水水量处理成本（AC）：

静态  AC1=YC1/Q总1≈0.66元/m3

说明：以上运行成本分析不包括调试及生物系统恢复阶段的运行成本。

四、4号废水处理站运行成本估算

1、基础数据

- 处理能力：废水10m3/d；

- 运行负荷：按处理最大能力计算；

- 计算期：20年；

- 电费：每天用电量6度，单价0.4元/度；

- 药剂费：

酸(浓)       0.2Kg/d   单价 15元/Kg

片碱         0.6Kg/d   单价 2元/Kg

氧化剂(32%)  12.2Kg/d  单价 0.8元/Kg

PAM          0.2 Kg/d  单价 5元/Kg

混凝剂       7Kg/d     单价 0.35元/Kg

- 工资福利费：定员1人，600元/人·月；

2、运行成本费用估算

- 能源消耗费E1=6度×0.5元/度=3.0元/天

- 药剂费

E2=0.2Kg/d×15元/Kg+0.6Kg/d×2元/Kg

+12.2Kg/d×0.8元/Kg+0.2Kg/d×5元/Kg

+7Kg/d×0.35元/Kg

=17.41元/天

- 人员工资福利费（式中x为配备人员数量，τ3为月工资）：

E3=600×1÷30

=20元/天

- 每天的运行成本费用：

E4=3+17.41+20

=40.41

处理单位废水水量运行成本费用（AC）：

AC=4.04元/m3

此经济分析为正常运行时的经济分析，不能作为调试期及恢复期的成本分析。

10.4、评价结论

通过经上分析，可知该项目在财务上是可行的，同时对整个社会的环境及社会效益也十分显著，对改善投资环境及刺激城市经济增长有积极作用，其间接经济效益远大于工程的直接费用。

第十一章 环境保护

生活及工业废水的危害众所知，生活及工业废水的妥善处理直接关系到每个人的健康以及社会的文明和安定团结本次所建1～4号废水治理工程是专为保护环境，改善人民生活工作环境而建。

11.1 所建工程治理的污染物对象

1～3号废水处理站主要治理的污染对象为生活废水中的固体污染物（TS），需氧污染物（COD  BOD），营养性污染物（N和P），油类污染物等。4号废水处理站主要治理的污染物对象为酸碱污染物，有毒污染物（Cr6+、Ni、Zn等）。

11.2 可能产生的二次污染源及防御措施

在噪声方面，所采用的曝气设备、格栅机和泵在运行时产生的噪声很小，再加上设计时首先选用低噪声设备，并根据需要设置减震、消音设备，完全可使噪声下降到75dB以下，符合环保要求，不会对厂内外造成影响。

在产生的污泥方面，1～3号系统运行时产生的污泥全部回流进行内消化，即无过剩污泥产生。4号处理系统中产生的污泥通过污泥干化系统干化成泥饼，并外运至固体废弃物处理站治理，或送至锅炉房燃烧后作为建筑材料，因此也不会因系统产泥而对环境造成不良影响，符合国家环保要求。

另外对进水采用雨、污分流系统和散水系统，分别敷设雨水管道和污水管道，防止雨、污混合，加大处理污水量而影响处理效果。

11.3  环境营造与绿化

在环境绿化方面，在污水处理站及与公共建筑之间加强绿化，增加环境自净能力。1～3号废水处理站主要建（构）筑物采用全地埋式，地埋式处理系统上面做绿化（主要以草坪为主），还可做成花园式境观。

11.4 环保管理

1～4号废水处理站各设操作管理人员1人，负责各处理站运行操作管理。

第十二章  工程效益

12.1 环境效益

该4个废水处理站建成投入运行使用之后，1～3号处理站每年对CODcr、BOD5、SS削减量分别约为：328T、246T、210T。处理后出水CODcr≤150mg/l、 BOD5≤30mg/l、SS≤150mg/l，达到了污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准。而4号处理站每年对Cr6+、Ni2+、Zn2+ 削减量分别约为：1.1T、0.7T、0.7T，处理后的出水Cr6+≤0.5mg/l、Ni2+≤1.0mg/l、Zn2+≤5.0mg/l ，达到了污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准。

12.2 社会效益

生活废水中含有大量的病原体和有害生物，对人类和动物会造成直接或间接危害，通过对原废水的治理后，大大减少对土资源、水资源和大气资源的污染，清除疾病传播源，有利于人民对土资源、水资源和大气资源的利用，更有利于人们的身心健康，促进社会的文明进步，间接的产生巨大的社会效益。

电镀废水中含有大量的重金属等有毒物质，对人类和动物会造成直接或间接危害，电镀废水除了自身对社会环境造成危害外，还通过蚊蝇传播疾病。通过对原废水的治理后，大大减少对土资源、水资源和大气资源的污染，清除疾病传播源，有利于人民对土资源、水资源和大气资源的利用，更有利于人们的身心健康，促进社会的文明进步，间接的产生巨大的社会效益。

第十三章  消防和安全卫生

13.1、消防措施

对建（构）筑物的设计、建设严格按照“建筑设计防火规范GBJ16-87”、“建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90”等相相关规范进行，对配电系统按照“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92”等设计规范进行，并配置灭火设施，如在1、2号设备及控制间及4号处理站配备手提式磷酸铵盐干粉灭火器等。

13.2、 安全卫生

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保本工程在建设过程及投产运行后均符合职业安全卫生要求。保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，在本设计中严格遵循：

1、《工业企业设计卫生标准》；

2、《建筑设计防火规范》；

3、与本工程内容有关的设计规范及标准。

电气安全措施方面，严格遵照国家有关规定进行防雷接地设计，供配电设备采用封闭式结构以提高安全性，各种设备的供电系统均采用继电保护措施。

本工程通过以上措施可保证工程在建设中及投产后安全运作，保证职工在劳动过程中的安全与健康。

第十四章  节约能源

  - 编制依据

- 中华人民共和国节约能源法

- 国家其它有关节约能源及合理利用能源的现行政策、有关规范、规定。

  - 项目能耗情况与能源选择

本项目为废水治理工程，能源品种为电力。

  - 主要节约措施

  - 选择高效节能的工艺流程，在工艺系统中尽量减少动力设备，充分利用水体高位差所产生的能量，以达到节能的目的。

  - 在废水处理站中选用节能高效型的设备，并对管道的布置进行合理规化，以减少管道的阻力损耗，从而达到节能的目的。