江西纸业股份有限公司

废纸脱墨废水处理技术方案

一、概述

江西纸业股份有限公司是一家规模较大的老厂，也是典型碱法化学木浆造纸的厂家之一。目前，原有传统工艺随着社会进步，对纸品的需求的增加，以及对环境影响的重视，已无法满足要求，故该公司拟进行技术改造工程，决定新增脱墨废纸浆车间。为满足和达到国家环保总局对该项目的批复要求，拟对该车间废水进行治理。

二、编制依据与范围

1. 编制依据

- 中华人民共和国造纸行业废水排放标准GB3544-92；

- （86）国环字第003号“建设项目环境保护管理办法”；

- （87）国环字第002号“建设项目环境保护设计规定”；

- 厂方提供的废水水质水量资料。

2. 编制范围

本技术方案包括污水处理站内治理工艺、土建工程、管道工程、设备及安装工程、调试工程。

三、设计原则

- 严格执行环境保护的各项规定，确保经处理后污水的排放水质达到国家行业废水排放的有关标准。

- 采用技术先进，运行可靠，操作管理简单的工艺，使先进性和可靠性有机地结合起来。

- 采用目前国内成熟先进技术，尽量降低工程投资和运行费用。

- 平面布置和工程设计时，布局力求合理通畅，尽量节省占地。

- 废水处理站应尽量使操作运行与维护管理简单方便。

- 脱墨废水经处理后，既可以在工艺中回用，又可以直接排放。

四、废水水量与水质

1. 水量

该公司废纸脱墨车间的废水量为4000m3/d。

2. 水质

根据厂方提供数据，确定废纸脱墨车间废水水质为：

CODcr＝1500－1800mg/L		BOD5＝600－800mg/L

SS＝2000	mg/L        		PH＝ 7－9

温度：20－40℃

五、排放标准

排水执行中华人民共和国造纸行业废水排放标准（GB3544-92）新扩改二级标准，具体水质指标如下：

CODcr≤350mg/L				BOD5≤120mg/L

SS   ≤200mg/L	         PH＝6－9

- 处理工艺流程

1. 处理工艺选择

该公司现脱墨废水中污染物主要是有机污染物和悬浮物，但污染物浓度不是很高，悬浮物浓度变化大。经过综合考虑，决定采用物化处理的方式，出水可以回用也可以排放。在来水污染物浓度高峰时，物化处理出水可进入二级生物处理系统。浮渣回到脱墨车间于进一步处理。

- 处理工艺流程

加药装置               回用

废水														         排放

浮渣贮槽

絮凝气浮池

格栅

集水井

(提升泵)

回到车间

回

(提升泵)

江西纸业股份有限公司废纸脱墨废水处理工艺流程

- 处理工艺说明

1. 格栅

格栅作为一种常见的废水预处理方法在各种工程中有着广泛的应用，是去除废水中较大悬浮物的手段。在此首先采用全自动回转式格栅作为悬浮物去除的方法。

格栅置于集水井中，数量1台，栅缝3mm，尺寸1000×3000mm，功率2.2kw。

2. 集水井及一级提升泵

由于废水脱墨车间通过厂内原有污水管网排放后标高较低，而后续处理装置全部设置在地面上，因此，需要一级提升，集水井利用原有阴井改造。由于占地限制，采用进口潜污泵作为一级提升泵，型号为C3127.250，数量2台，功率7.4kw。

3. 浅层絮凝气浮池

污水首先进入装有涡凹曝气机的小型充气段。污水在上升过程中通过充气段，与曝气机产生的微气泡充分混合。由于气水混合物和液体之间密度的不平衡，产生一个垂直向上的浮力，将固体悬浮物带到水面。上浮过程中，微气泡附着到悬浮物上，到达水面后固体悬浮物便依靠这些气泡支撑和维持在水面，并通过呈辐射状的气流推力来清除。

设计选用气浮装置一套，钢结构。浮渣排至浮渣贮槽中，经提升泵输送至脱墨车间进一步处理，该车间已有处理设施。

4. 加药装置

- 用于向气浮池中投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺。由于该厂已有聚丙烯酰胺加药装置，在此仅考虑在现场增加一台小型聚合氯化铝加药装置，不考虑储药系统和溶药系统。

- 废水水质沿处理工艺变化

| 项 目 | 原水 | 格栅 | 絮凝气浮 | 总出水 | 排放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD(mg/l) | 1800 | 1620 | <350 | <350 | ≤350 |
| COD去除率 |  | 10% | 78.4% | >80.6% |  |
| BOD5(mg/l) | 800 | 720 | <120 | <120 | ≤120 |
| BOD5去除率 |  | 10% | 83.3％ | >85% |  |

- 工程报价

1. 主要建构筑物及设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | B=1.0m,L=3.0m | 1台 | 12.5 | 全自动 |
| 2 | 集水井 |  | 1座 | 2.0 | 改造 |
| 3 | 提升泵 | CS3127 | 2台 | 7.2 | 主机进口，两开 |
| 4 | 气浮装置 | 15×2.5×1.83m | 1套 | 65.0 |  |
| 5 | 加药装置 | SAM-II | 1套 | 3.2 | 进口计量泵 |
| 6 | 电控系统 |  | 1套 | 2.8 |  |
| 7 | 管线管件 |  | 若干 | 1.2 |  |
| 8 | 电线电缆 |  | 若干 | 3.0 |  |
| 9 | 螺杆泵 | Q=13-15m3/h,H=10-15m | 1台 | 4.2 | 进口 |
| 10 | 浮渣贮槽 | 3m3 | 1台 | 0.3 | 钢结构 |

2. 工程投资

由于现场地质条件不明，未考虑地基及地基处理费用

| 序号 | 名称 | 价格(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建费 | 2.0 |  |
| 2 | 设备费 | 99.4 |  |
| 3 | 设计费 | 3.0 | [(1)＋(2)]×4％ |
| 4 | 运输费 | 3.0 | (2)×3％ |
| 5 | 安装费 | 9.9 | (2)×10％ |
| 6 | 调试费 | 4.0 | [(1)＋(2)]×4％ |
| 7 | 税金 | 4.1 | [(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)]×3.41％ |
| 8 | 基本预备费 | 3.8 | [(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)+(7)]×3％ |
| 9 | 合计 | 129.2 |  |

工程总造价为129.2万元左右。

十、人员培训与要求

为了使甲方能够正确操作废水处理站内设备，保证整个系统正常运行，我公司提供免费人员培训两次。第一次培训地点在现场，内容为污水处理基本知识和化验方法，第二次培训地点也在现场，内容为污水处理站内设施操作方法和紧急事故处理方法。整个培训计划在废水处理设施调试过程中完成。

十一、工程效益与经济指标

- 污水处理厂建成后，污水达标排放，每年减少约6600吨COD排入环境水体，对当地环境污染控制起到积极作用。

- 污水处理厂建成后，江西纸业股份有限公司可以免交排污费。

- 经济指标：（不包括污泥处理系统）

- 处理能力：4,000m3/d

- 占地面积：60m2

- 工程总投资：129.2万元

十二、公司承诺

桑德公司本着“技术第一、服务第一、信誉第一”的宗旨，向用户承诺：

- 经公司设计和生产的污水处理设备，出水保证达到排放标准。

- 与用户建立长期联系和技术交流，以最新的技术服务于用户，提供技术咨询和服务。

给排水 on line