上海某精神卫生中心电气初步设计

强电设计

（一）设计依据

- 《国家及地方现行设计规范及标准》

- 《10千伏及以下变电所设计规范》              GB50053-1994

- 《供配电系统设计规范》                      GB50052-1995

- 《低压配电设计规范》                        GB50054-1995

- 《建筑物防雷设计规范》           GB50057-1994（2000年版）

- 《民用建筑照明设计标准》                     GBJ133-1990

- 《民用建筑电气设计规范》                    JGJ/T16-1992

- 《综合医院建筑设计规范》                        JGJ49-88

- 《建筑设计防火规范》               GBJ16-1987（2001年版）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》          GB50343-2004

- 《综合医院建设标准》 （中华人民共和国卫生部）

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003年版）

- 《建筑及相关专业提供的技术资料》

（二）工程概况

本工程总建筑面积约为12918.3m2,共有4个单体所组成；分别是1、住院病房楼；地上共四层，单体总建筑面积约为7907.6m2。2、门诊医技楼；地上共三层，单体总建筑面积约为1966.8m2。3、行政办公楼；地上共三层，单体总建筑面积约为1637m2。4、辅助用房；地上共二层，单体总建筑面积约为1406.9m2。

本工程独立设置变配电所,设于本工程基地西侧。

（三）设计范围

新建变配电所、大楼内的供配电、照明（含应急照明）和防雷及接地保护系统、区域内的道路照明系统（含室外景观）。

（四）供电

1．负荷状况

楼内的消防负荷、重要设备用电、客梯等按二级负荷要求供电。二级负荷均采用一路电源加EPS方式供电，末端自动切换，其切换箱要求自带闭锁装置以防止双电源并列运行，楼内所有应急照明及疏散指示等均采用自带蓄电池的方式供电，要求供电时间为90min。二级用电负荷所用线缆均选用阻燃B级耐火型，消防负荷则采用耐火型。其余普通照明及动力按三级负荷要求供电。

2．负荷计算

本工程设备总装机容量为1617.3 kW (包括消防系统用电设备)，其补偿前总的有功功率1110.53kW，无功功率为688.24kvar视在功率为1306.51kVA，平均功率因数为0.85。补偿后总的有功功率999.48kW，无功功率为319.42kvar视在功率为1049.28kVA，低压侧均全功率因数为0.95。高压侧有功功率1011.98kW，无功功率为381.92kvar视在功率为1081.65kVA，高压侧均全功率因数为0.95。本工程总的无功补偿容量为300kvar，变压器的平均负载率为84%。详情请见电力负荷计算表（附表6-9）

3.供电电源

本工程由一路10kV专用电缆线路供电。

消防水泵、弱电系统等特殊用电设备，设置EPS供电,以满足二级负荷的需要。

4.变配电系统

（1）变配电所

变配电所单独设置于基地西侧。具体位置详见总图，变配电所由高压低变配电室、控制室，EPS电池室等组成。室层高为5米。平面布置见图（电初-05）。

变配电所内设置1台SCB10/10型环氧树脂绝缘干式电力变压器及低压配电装置。变压器容量均为1250kVA；变比均为10/0.4kV。变压器带IP20级保护罩,冷却方式采用强制风冷式。

控制室内设中央信号屏和直流电源屏（全密封免维护电池85Ah/220V）。

（2）电气主接线

10 kV中压系统为一路10kV电源加EPS供电， 10kV中压系统接线图见（电初-02）。

低压配电系统图见电初-02。

当变压器故障或检修时，由EPS供的全部重要负荷（含消防负荷）。

（3）继电保护及计量

继电保护选用智能型组合式保护装置。

·高压进线回路设：带一级时限电流速断、过电流保护。高压出线回路设：电流速断、过电流保护。高压进、出线之间设一级时限电流速断保护在整定值和时间上有个较好的配合。

·变压器回路设：电流速断、过电流、过负荷保护和温升极限报警信号，变压器低压侧设单相接地保护。

·母联回路设：电流速断、过电流保护。

高压配电装置装设高压计量柜。动力及照明负荷分别计量。高压计量柜内装设的计量表计按当地供电部门的要求设置（有功及无功电度表、峰谷电度表）。10kV 变压器出线回路及部分低压出线回路设内部核算用的有功电度表及电流表等。

（4）无功功率补偿

本工程单体建筑均采用集中低压无功功率自动补偿，在变电所的各段低压母线上分别集中装设无功功率自动补偿装置，母线上所装设静电电容器的容量共为300kvar。全部无功功率补偿后，10kV侧的功率因数可达0.9以上。

（5）高、低压配电装置

本工程内所有的变配电装置均设于高低压变配电室内。10kV 配电装置选用KZN1-10型户内式交流金属铠装中置手车式高压开关柜，电磁操作机构，操作电压为直流220V。低压开关柜选用GCK1型低压抽出式开关柜。

高压开关柜单列离墙布置。低压开关柜单列离墙布置。高压开关柜的进出线均为电缆，低压配电装置的进线采用母线进线方式。高、低压变配电所平面布置图见电初-05。

（五）电力设计

- 1.配电系统

低压系统的供电分为四大部分即：照明部分、空调部分、室外景观部分及给排水设备部分。低压配电系统主要采用放射式的方式配电。

消防用电设备、电梯等二级负荷均采用两路电源供电。两路电源一路来自变压器出线端，另一路来自EPS。两路电源在负荷末端互投。 应急照明部分灯具自带蓄电池，供电时间为90min。一般小功率医疗用电电源、卫生间排气扇电源引自就近的照明配电箱。要求在各层公共走廊部分设置一定数量的清扫插座。

2.配电线路

二级负荷的（消防系统）配电回路选用ZBH-YJV耐火阻燃B级绝缘型聚氯乙烯绝缘电力电缆供电，三级负荷的配电回路选用YJV型聚氯乙烯绝缘电力电缆供电。各单体建筑的进线电缆，分别来自高压变配电室。分支干线由各配电室的总箱引出。动力及照明配电支线采用铜芯聚氯乙烯绝缘导线，穿镀锌钢管在楼板内或吊顶内敷设，所有三级照明负荷均为三线制配电。应急照明回路均采用4线制（即；L、L、N、PE）

对各消防系统双电源切换箱（本工程所选用的双电源切换箱均采用CB级）采用耐火阻燃B级绝缘型电力电缆以及相应的铜芯聚氯乙烯绝缘导线放射式供电。

在变配电所内高、低压配电装置的下进、下出电缆线路沿该层的电缆沟敷设，室外供各幢楼的电缆均采用直埋方式。

3．配电设备及布置

在各单体建筑物的首层均设置有一低配室，室内设有配电总箱及相应的管线等。各层的所有配电箱均结合使用功能来设置，其分支线路的供电半经不超过50米，低压配电级数不得超过规范要求，即三级。

水泵房就地设有电气控制柜。喷淋泵、消火栓泵等电动机，则采用变频控制方式。

4.电气接地及安全保护

本工程10kV中压系统中性点为不接地系统，低压配电系统的接地型式；各楼均采用TN-C-S系统。低压电缆引至各楼时要求做重复接地。

电气设备的保护接地，工作接地及建筑物的防雷接地采用共同接地装置的联合接地方式。总接地电阻值不大于1.0欧姆。

建筑物内的电气装置做等电位联结（进线处做总等电位联接MEB和局部等电位联接LEB），所有卫生间均要求做局部等电位联接LEB。电气装置内的PE保护线与接地干线，各种金属管路及建筑物的金属结构等互相联结。在各层平面设接地端子箱，在相关各室内设接地端子盒.将室内高度在2.5m以下的配电箱PE母排、电气装置的金属外壳及其它金属管道、金属窗框、病床的金属框架等均进行等电位联结。

（六）电气照明

照明系统电压为380/220V。照度标准（一般照明）取值如下：

诊断室                            300Lx

候诊室                            200Lx

各科室                            300Lx

病房                              100Lx

配电室                            200Lx

弱电设备间                        300Lx

建筑照明密度值如下：

诊断室                            11W/m2

候诊室、挂号厅                    8 W/m2

化验室                            18 W/m2

护士站                            11 W/m2

病房                              6 W/m2

配电室                            8 W/m2

控制室                   　　     11 W/m2

停车场                            5 W/m2

本工程采用荧光灯作为主要照明光源，荧光灯灯管为节能型T8灯管，光通量为100lm/W以上，电感式节能镇流器加电容补偿使cos∮≥ 0.90。部分场所采用白炽灯照明。各诊室，检查室及病房等场所采用漫反射型高显色性灯具。照明灯具主要采用吸顶和嵌入方式安装。

各层在有关部位设置应急照明；在疏散走道和安全出口处设有灯光疏散指示标志。变配电所内及所有强弱电设备用房内的照明要求自带蓄电池，其蓄电池持续工作时间为90分钟。

在每间病房内适当位置距地300高处设置一盏地脚灯，公共走廊距地300高，间距不大于20米处设置一盏地脚灯。

（七）防雷与保护接地

本工程所有建筑均按三类防雷建筑物设置。屋顶避雷带作接闪器防直击雷。高出屋面的金属装饰物兼作接闪器。采用柱内主钢筋作防雷引下线，利用基础主钢筋网作自然接地体。

防直接雷措施：三类防雷建筑物；屋面采用小于20mx20m或24mx16m的避雷网保护，凡突出屋面的女儿墙、水箱顶、楼梯顶等设明装避雷带，屋顶造型的所有金属支架均与避雷带连接。防雷引下线利用结构柱内的主筋焊接。引下线平均间距不大于25m；还应将建筑物外圈的金属栏杆和金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。整个防雷连地系统形成一个法拉第笼，能有效防止雷电与户外无线电波等对建筑和建筑物内设备的影响和干扰。

防雷电波侵入措施：凡进入各幢建筑物的各种线路及管道，包括水管、强电线路穿管、弱电线路穿管等，尽可能全线埋地引入，并在各入户处将电缆金属外皮、钢管、金属管道等与总等电位接地端子箱连接。整个电源采用TN-C-S供电系统，在进线处做重复接地。

接地措施：各幢建筑物内的电气设备的工作接地及保护接地与该建筑物防雷接地采用联合接地方式，利用大楼（建筑物）的桩基、承台内的钢筋及地梁内主筋连通作为接地系统的接地装置，接地电阻小于或等于1Ω。并在低压配电间、弱电机房的墙上，下边距地300mm高度安装总等电位端子箱，总等电位端子箱的接地引上线至少有4处不同的-40x4热镀锌扁钢与基础接地极可靠连接，总等电位端子箱做法详见国标图集《等电位联结安装》02D501-2  P13。

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004》关于雷电电磁脉冲防护的规定，本工程设置了三级防雷电电磁脉冲的浪涌保护器。

（八）区域内的道路照明系统设计（含室外景观）

该部分设计工作主要是室外道路照明和景观照明，道路照明采用5米高的庭园灯（总高）、间距为18米左右，草坪灯；其高度为0.8~1.0米、草皮灯以及泛光灯等。其线路敷设均采用电缆穿钢管埋地暗敷、埋设深度为-800毫米，并要求接地。控制方式采用定时和手动路灯控制器进行控制，该设备设在住院病房楼一层门卫房内。电气总平图见电初-01。

（九）负荷计算表

附表6-1住院病房楼照明设备

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层照明配电箱 | 60 | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 54.00 | 33.47 | 63.53 | 96.52 |  |
| 2 | 二层照明配电箱 | 60 | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 54.00 | 33.47 | 63.53 | 96.52 |  |
| 3 | 三层照明配电箱 | 60 | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 54.00 | 33.47 | 63.53 | 96.52 |  |
| 4 | 四层照明配电箱 | 60 | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 54.00 | 33.47 | 63.53 | 96.52 |  |
|  | 设备容量合计 | 240 | 240 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 168.00 | 104.12 | 197.65 | 300.29 |  |

附表6-2住院病房楼负荷一

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机2 | 122.4 | 122.4 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 85.68 | 53.10 | 100.80 | 153.15 |  |
| 2 | 新风机配电箱1 | 23.5 | 23.5 | 1 | 0.85 | 0.62 | 23.50 | 14.56 | 27.65 | 42.01 |  |
| 3 | 新风机配电箱2 | 41.4 | 41.4 | 1 | 0.85 | 0.62 | 41.40 | 25.66 | 48.71 | 74.00 |  |
| 4 | 电梯控制柜 | 20 | 20 | 0.91 | 0.85 | 0.62 | 18.20 | 11.28 | 21.41 | 32.53 |  |
| 5 | 三层饮水机 | 9 | 9 | 1 | 0.85 | 0.62 | 9.00 | 5.58 | 10.59 | 16.09 |  |
| 6 | 四层饮水机 | 9 | 9 | 1 | 0.85 | 0.62 | 9.00 | 5.58 | 10.59 | 16.09 |  |
|  | 设备容量合计 | 225.3 | 225.3 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 157.71 | 97.74 | 185.54 | 281.90 |  |

附表6-3住院病房楼负荷二

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机1 | 183.6 | 183.6 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 128.52 | 79.65 | 151.20 | 229.72 |  |
| 2 | 其它医疗负荷 | 60 | 60 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 54.00 | 33.47 | 63.53 | 96.52 |  |
| 3 | 一层饮水机 | 9 | 9 | 1 | 0.85 | 0.62 | 9.00 | 5.58 | 10.59 | 16.09 |  |
| 4 | 二层饮水机 | 9 | 9 | 1 | 0.85 | 0.62 | 9.00 | 5.58 | 10.59 | 16.09 |  |
| 5 | 排烟风机控制箱 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备容量合计 | 256.6 | 241.6 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 169.12 | 104.81 | 198.96 | 302.30 |  |

附表6-4门诊医技楼照明负荷

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层照明配电箱 | 25 | 25 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 22.50 | 13.94 | 26.47 | 40.22 |  |
| 2 | 二层照明配电箱 | 25 | 25 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 22.50 | 13.94 | 26.47 | 40.22 |  |
| 3 | 三层照明配电箱 | 25 | 25 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 22.50 | 13.94 | 26.47 | 40.22 |  |
|  | 设备容量合计 | 75 | 75 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 60.00 | 37.18 | 70.59 | 107.25 |  |

附表6-5门诊医技楼负荷一

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调配电箱 | 137.7 | 137.7 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 96.39 | 59.74 | 113.40 | 172.29 |  |
| 2 | 电梯控制箱 | 10 | 10 | 1 | 0.6 | 1.33 | 10.00 | 13.33 | 16.67 | 25.32 |  |
| 3 | 其它医疗负荷 | 30 | 30 | 1 | 0.85 | 0.62 | 30.00 | 18.59 | 35.29 | 53.62 |  |
| 4 | 弱电设备 | 20 | 20 | 1 | 0.85 | 0.62 | 20.00 | 12.39 | 23.53 | 35.75 |  |
|  | 设备容量合计 | 197.7 | 197.7 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 138.39 | 85.77 | 162.81 | 247.37 |  |

附表6-6行政办公楼

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层照明配电箱 | 26 | 26 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 23.40 | 14.50 | 27.53 | 41.83 |  |
| 2 | 二层照明配电箱 | 26 | 26 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 23.40 | 14.50 | 27.53 | 41.83 |  |
| 3 | 三层照明配电箱 | 26 | 26 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 23.40 | 14.50 | 27.53 | 41.83 |  |
| 4 | 空调配电箱 | 85.2 | 85.2 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 59.64 | 36.96 | 70.16 | 106.60 |  |
| 5 | 排烟风机控制箱 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备容量合计 | 170.7 | 163.2 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 130.56 | 80.91 | 153.60 | 233.37 |  |

附表6-7辅助用房负荷一

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层照明配电箱 | 15 | 15 | 1 | 0.85 | 0.62 | 15.00 | 9.30 | 17.65 | 26.81 |  |
| 2 | 二层照明配电箱 | 15 | 15 | 1 | 0.85 | 0.62 | 15.00 | 9.30 | 17.65 | 26.81 |  |
| 3 | 空调配电箱 | 45.9 | 45.9 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 32.13 | 19.91 | 37.80 | 57.43 |  |
| 4 | 生活水泵配电箱 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0.85 | 0.62 | 7.50 | 4.65 | 8.82 | 13.41 |  |
| 5 | 厨房配电箱 | 70 | 70 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 56.00 | 34.71 | 65.88 | 100.10 |  |
| 6 | 消防水泵配电箱 | 49.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备容量合计 | 202.9 | 153.4 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 107.38 | 66.55 | 126.33 | 191.94 |  |

附表6-8辅助用房负荷二

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房配电箱 | 29.1 | 29.1 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 26.19 | 16.23 | 30.81 | 46.81 |  |
| 2 | 洗衣房配电箱 | 50 | 50 | 0.9 | 0.85 | 0.62 | 45.00 | 27.89 | 52.94 | 80.44 |  |
| 3 | 中心室配电箱 | 120 | 120 | 0.74 | 0.85 | 0.62 | 88.80 | 55.03 | 104.47 | 158.73 |  |
|  | 设备容量合计 | 199.1 | 199.1 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 139.37 | 86.37 | 163.96 | 249.12 |  |

附表6-9

| 序 号 | 设 备 名 称 | 设备 容量 （kW） | 运转 容量 (kW) | 需要 系数 （Kx） | 功率 因数 cosφ | 计算 系数 tgφ | 计算负荷 |  |  |  | 变压器 容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pjs | Qjs | Sjs | Ijs |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （kW） | （kVar） | （kVA） | （A） |  |
| 一 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 住院病房楼照明设备 | 240 | 240 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 168.00 | 104.12 | 197.65 | 300.29 |  |
| 2 | 住院病房楼负荷一 | 225.3 | 225.3 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 157.71 | 97.74 | 185.54 | 281.90 |  |
| 3 | 住院病房楼负荷二 | 256.6 | 241.6 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 169.12 | 104.81 | 198.96 | 302.30 | 1250 β=84 |
| 4 | 门诊医技楼照明设备 | 75 | 75 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 60.00 | 37.18 | 70.59 | 107.25 |  |
| 5 | 门诊医技楼负荷一 | 197.7 | 197.7 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 138.39 | 85.77 | 162.81 | 247.37 |  |
| 6 | 行政办公楼负荷 | 170.7 | 163.2 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 130.56 | 80.91 | 153.60 | 233.37 |  |
| 7 | 辅助用房负荷一 | 202.9 | 153.4 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 107.38 | 66.55 | 126.33 | 191.94 |  |
| 8 | 辅助用房负荷二 | 199.1 | 199.1 | 0.7 | 0.85 | 0.62 | 139.37 | 86.37 | 163.96 | 249.12 |  |
| 9 | 室外景观 | 50 | 50 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 40.00 | 24.79 | 47.06 | 71.50 |  |
|  | 设备容量合计 | 1617.3 |  |  | 0.85 |  | 1110.53 | 688.24 | 1306.51 | 1985.09 |  |
|  | 运转负荷合计 |  | 1545.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乘同时系数0.9 |  |  |  |  |  | 999.48 | 619.42 | 1175.86 | 1786.58 |  |
|  | 无功功率补偿 |  |  |  |  |  |  | -300 |  |  |  |
|  | 变压器损耗 |  |  |  |  |  | 12.50 | 62.50 |  |  |  |
|  | 无功功率补偿后 |  |  |  | 0.95 |  | 999.48 | 319.42 | 1049.28 | 1594.26 |  |

（十）防雷计算

根据公式：N=kNgAe

其中：Ng=0.024Td1.3

当H<100米时，

Ae={LW+2(L+W)*SQRT[H(200-H)]+πH(200-H)}*10-6

当H≥100米时，

Ae=[LW+2H(L+W)+πH2]*10-6

1）、住院病房楼工程计算参数如下：

k=1

Td=28.4

L=110米

W=42米

H=16.8米

经计算：N=0.058>0.012， N=0.058<0.06

所以住院病房楼属第三类防雷建筑物。

2）、门诊医技楼工程计算参数如下：

k=1

Td=28.4

L=52米

W=15米

H=12米

经计算：N=0.026>0.012， N=0.026<0.06

门诊医技楼属第三类防雷建筑物。

3）、行政办公楼工程计算参数如下：

k=1

Td=28.4

L=48米

W=14米

H=12米

经计算：N=0.025>0.012， N=0.025<0.06

行政办公楼属第三类防雷建筑物。

4）、辅助楼工程计算参数如下：

k=1

Td=28.4

L=57米

W=18米

H=7.2米

经计算：N=0.021>0.012， N=0.021<0.06

辅助楼属第三类防雷建筑物。

（十一）电气设备及主要材料表（本表仅供参考）

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式电力变压器 | SCB10-1250/10 125 KVA | 台 | 1 | 带IP20罩壳 |
| 2 | 高压开关柜 | KZN2-10 | 台 | 5 | 下进下出线 |
| 3 | 低压开关柜 | GCK1 | 台 | 4 | 下进下出线 |
| 4 | 电容补偿柜 | GCJ1 | 台 | 1 |  |
| 5 | 直流电源屏 | 220V 65Ah | 套 | 1 |  |
| 6 | 中央信号屏 | PK-1 | 台 | 1 |  |
| 7 | 双电源切换配电箱 | GLD系列（系统见相关图纸） | 台 | 3 |  |
| 8 | EPS | 132KW | 台 | 1 |  |
| 9 | 电梯控制箱 |  | 台 | 2 | 随设备提供 |
| 10 | 配电箱 |  | 台 | 8 | 嵌入式（含总、分配电箱） |
| 11 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -4x240+1x120 | 米 | 若干 |  |
| 12 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -4x185+1x95 | 米 | 若干 |  |
| 13 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -4x95+1x50 | 米 | 若干 |  |
| 14 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -4x70+1x35 | 米 | 若干 |  |
| 15 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -4x35+1x16 | 米 | 若干 |  |
| 16 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -4x25+1x16 | 米 | 若干 |  |
| 17 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -5x16 | 米 | 若干 |  |
| 18 | 电力电缆 | (ZBH)-YJV-0.6kV /1.0kV -5x10 | 米 | 若干 |  |
| 19 | 高压电缆 | YJV22-8.7kV/10kV-3x95 | 米 | 若干 |  |