广州白云机场水电施工方案

前  言

第一节  工程概况

广州新白云国际机场南航基地北综合办公楼工程是国家重点工程，为钢筋混凝土框架剪力墙结构型式，建筑面积约27538m2，9层，总高为39.4米，主楼下设有约2689 m2地下室。

给排水工程：由生活给排水系统、消防栓消防系统、水喷淋自灭火系统、污水雨水排水系统、煤气系统组成。给水系统竖向分为二分区,地下一层至地上五层为低区,六层至九层为高区,低区由小区生活给水管网直接供水,高区由设在小区泵房中的变频调速泵二次加压供水系统供给.设计最高日用水量为380.8m3/d。排水系统采用单立管伸顶通气排水系统，一层单独排放，厨房排水经隔油池处理后与生活污水一起排入室外污水管网。雨水系统由雨水斗收集经立管直接排至室外管网。

室外消火栓系统采用低压制消防给水，在室外环状管网上设置适量地上式消火栓。室内消火栓系统为临时高压系统，屋顶设有20 m3水箱。自动喷水灭火系统由小区泵房的自喷泵加压供水，并设置自喷增压泵以维持平时压力。

电气工程：由变配电所系统、动力与照明系统、建筑物防雷及电气安全系统、消防自动报警控制系统、有线电视系统、综合布线和通讯系统、楼宇自控系统等组成，其中弱电系统施工不在本次招标范围之内。本工程为二级防雷建筑物，利用建筑物内金属构件作为防雷接地装置。本楼配电电压为220/380V，采用放射式与树干式结合的配电系统，接地方式为TN-S，配电线路为五线。

暖通工程：由空调风、空调水、通风、消防排烟系统组成。

气体消防系统：主要设置在电讯机房、高压开关室、变配电及低压开关室、柴油发电机房、紧急电源开关室、配电间以及通讯设施进线室和配电间。

第二节  建设地区特点

1、气候条件：

广州属亚热带海洋性气候，四季温暖湿润。四～六月为雨季，七～九月是台风、暴雨多发季节，无冬季施工期。年均匀气温20.7℃左右，最高温度38.5℃，最低温度1.5℃。最大风速38m/s,12级以上。年平均降水量1200mm。

2、地域特征：

本区域地形平坦，属围海造地，四周无集中居民区。

3、周边环境：

自然环境十分优美，它的建成将会为美丽如画的广州又添一新景观，把繁华的广州点缀得更加风光旖旎而又气势磅礴。

4、交通条件：

道路交通条件好，给施工时设备、材料、人员进场提供了良好的条件。

第三节  工程施工特点及重点

一、施工特点

1、新：造型新颖。

2、特：智能化楼宇--主要综合布线系统为桥梁，将消防自动报警控制、有线电视、楼宇化管理等系统联成一套计算机网络管理系统。

质量要求高—广州市优等级，力争获得国家鲁班奖。

二、施工重点

1、工程选用了许多进口设备和进口材料，施工和调试难度较大；

2、机电设备分布广，单台设备重量大，垂直运输是决定施工进度的关键，施工过程控制是保证质量的前提。

第四节  施工指导思想及实施目标

一、指导思想

严格履行合同，精心组织、科学管理、文明施工；采用先进成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料；调集高素质管理人员和技术骨干组成项目班子，选择技术熟练的施工作业队伍，按项目法组织施工；紧紧围绕工程质量、工期、安全及文明施工目标，安全、优质、高速地完成工程施工任务。

二、施工目标

- 质量目标

单位工程一次交验合格率100%，杜绝重大质量事故，确保达到广州市优良工程标准，争创国家级建筑工程“鲁班金像奖”。

- 工期目标

本工程工期为416日历日，即2003年1月31日前竣工。

- 安全生产目标

杜绝重伤及死亡事故，月工伤频率控制在1.5‰以内。

4．  文明施工目标

严格按照建设部及广州市有关施工现场文明施工管理规定，创建广州市文明施工现场综合考评达标示范现场。

5.   科技进步目标

充分发挥科学技术是第一生产力的带头作用，按科技示范工程的要求，积极推广应用先进、成熟、适用的科技成果和现代化的管理方法，以促进质量、工期等目标的顺利实现，主要包括以下内容：

- 积极推广应用计算机进行施工管理；

- 采用“阻尼缓冲器”法敷设垂直电缆；

- 风管采用无法兰连接工艺；

- 在给排水工程给水采用PP-R管热熔接。

第五节   施工组织及部署

- 一、组织机构

建立广州新白云国际机场南航基地北综合办公楼安装项目经理部，主管安装的项目经理为安装管理机构第一责任人。其组织机构的设置如下：

安装项目经理

工程组

技术组

物资组

质安组

管道专业队

设备专业队

电气专业队

通风专业队

弱电专业队

- 二、施工部署

（一）施工人员、材料设备及施工机具的进场组织。

在组建施工机构之后即组织工程施工人员、材料、机械等进场。

１．设备、材料分期分批进场

依据施工图编制设备、材料采购计划，提供详细的设备、材料数量及进场时间表，由我方物资组组织分批进场。

２．施工人员进场：

依据劳动力需用计划，组织各专业施工队伍进场，主要施工队伍为我公司驻广州的各专业施工队。

３．施工机具进场：

参照主要施工机械及仪器计划表，组织施工机具随同施工队同时进场。

（二）施工过程组织

１．建立以安装工程部主任为第一责任人的施工组织体系，确保工程进度、质量、安全等目标的实现；

２．建立施工项目管理岗位责任制，管理人员与项目经理签订岗位责任状，确保工程按中建三局项目法施工管理准则有效运行；

３．编制项目质保计划，贯彻公司ISO9000系列标准，确保施工过程的质量处于受控状态；

三、施工程序

该项目安装施工分三阶段进行：配合预埋阶段、全面安装阶段、调试验收阶段。主要程序见各专业安装工艺流程表。

四、施工准备

该项目“三通一平”条件已具备，安装工程的施工准备除配合土建总平面布置进行现场准备外，尚需进行如下施工准备工作：

1．技术准备

（1）组织专业技术人员熟悉施工图，做好图纸会审工作；

（2）编制各安装工程关键工序的作业指导书，向施工人员进行技术交底；

2．机械设备准备

机械设备的安排见主要施工机具计划施工机具及仪器计划表。

3. 劳动力准备

按总进度计划要求，制定劳动力需用计划，特殊工种进行上岗前要进行培训和交底，要求持证上岗。

4. 材料准备

施工队伍进场前，编制总体设备订货计划及材料购置计划，及时送业主审核。

依据总进度计划，合理组织材料的采购进场。

5. 现场准备

- 开工前办理施工许可证及与交通、电力、市政、电讯、城管、公安等部门建立工作联系制度，以便及时协调解决可能存在的问题。

- 临时设施。主要办公、施工人员居住、食堂及材料仓库纳入土建统一考虑范围；

- 施工用水、电。场外施工用水、电由土建统一考虑，场内（楼内）安装施工用电在各楼层设单独供电箱，电源自总干线上引来，由安装工程部统一管理。

6.主要施工工艺选择

- PP-R管热熔连接;

- 垂直电缆采用“阻尼缓冲器”敷设工艺。

第一章  主要工程的施工方案、施工方法

第一节   给排水工程

一、施工要点与重点

该分项工程施工要点如下：

1.室内PP-R管热熔连接；

2.排水UPVC管的粘接；

3．卫生洁具安装；

二、主要的施工方法

1、　材料选用及连接

1.1　管材：

给水管采用PP-R塑料管热熔焊接；消防给水管埋地部分采用给水铸铁管，其余采用热浸镀锌钢管；污水管及通气管采用UPVC管，地下室的排水出口管采用加强型UPVC管，地下室的压力排水管采用焊接钢管；雨水管采用加强型UPVC管粘接。

消火栓系统及自动喷洒系统采用普压热镀锌管，小于或等于100㎜的采用螺纹连接，管径大于100㎜采用螺纹或法兰连接，非镀锌钢管采用焊接或螺纹连接。

1.2阀门

生活给水管道及消防管道DN＞50mm采用闸阀或蝶阀，螺纹或法兰连接； DN≤50者采用截止阀，丝扣或法兰连接。

2　工艺流程及施工流程框图

预留预埋

支架安装

主立管安装

试压

支管安装

冲洗及通水试验

设备安装

栓箱喷头安装

卫生洁具安装

系统调试

2.1　工艺流程图

2.2　施工流程框图

现场测绘

绘制加工草图

管道的预制

镀锌或防腐

安装准备

管道的安装

支吊架的制作

支吊架刷油

支吊架安装

设备接口

设备安装

系统试压

系统吹扫

单机试运

系统调试

3　材料堆放运输

本工程给排水专业主要为管材、型钢、阀门及其它附件、配件，材料统一堆放在材料库房里，分类存放，贴明标签，专人管理。材料垂直运输利用土建塔吊及卷扬机；水平运输依靠平板车和人力运输。

4配合土建预留预埋

4.1　预留孔洞

本工程给水管管线交叉多，要求积极配合土建，及时准确进行预埋、预留，以保证工程质量和工程进度。土建施工过程中，派专人跟踪配合。施工前熟悉图纸，列出配合清单，标出配合部位，并预制好预埋件、套管和模盒。待土建施工到预留孔洞部位时，立即按施工图中给定的穿管坐标和标高，在钢筋下方的模板上，按标出的轴线，量尺测出预留孔洞中心至坐标并画出“+”标记。

当遇有较大的孔洞、模具与多根钢筋相碰时，经土建技术人员检验，采取相应措施后在进行安装固定。对用砖石砌筑的预留孔洞，派人和土建密切配合。随时检查洞上尺寸，预留出所要求的空隙量。

当预留空洞不能适应工程需求时，需要进行机械或手工打洞，尺寸一般比管径大2倍左右，如扩孔较大或需破坏受力钢筋时，经土建技术人员核算采取有效技术措施处理后施工。

暗装在剪力墙内的消火栓箱在土建浇注混凝土前预留好准确位置，安装在砌体墙上的消火栓箱在土建砌墙时预留孔洞，并做好支撑保护，防止孔洞上方的砖块垮塌。

水泵基础待设备或选定型号的设备说明到货核实后与地下室底板一起施工，基础尺寸，预埋件的位置详见施工图和立式水泵隔震及安装95SS658。

4.2　套管安装

管道穿钢筋混凝土水池（水箱）壁及底板顶板、地下室外墙均应在土建施工时预埋防水套管，防水套管做法详见S312IV型及II型。其它间墙、楼板及梁上安装普通钢制套管。

穿楼板套管长度=楼板厚度+底板抹灰厚度+地面抹灰及装饰厚度+20mm；穿墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度。套管两端平齐，除掉毛刺，管身除锈，管内壁防腐。

安装套管用螺纹钢筋加强固定，安装后要仔细核对方位和标高，在土建浇混凝土时，专人看护，避免移位和歪斜。安装好后管内塞泡沫及编织物，以防混凝土进入套管内部堵塞套管。若施工图中没有标明套管规格，套管尺寸按下表：

| 5 管道支架的制作安装 管 径 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 套管尺寸 | 140×4.5 | 159×4.5 | 203×6 | 273×6 |

5.1支架型式

参照准图集S161并结合支架部位实际情况选择适当的支架，以便控制管道在预定的范围内产生水平和垂直位移，并且不产生过大的应力，以保证管道系统的安全运行。

选择管道的固定点，设置固定支架，如管道有热膨胀时应通过支架补偿器来补偿；

水平安装的管道，有水平位移，采用滑动支架；

当管道存在垂直位移时，采用弹簧吊架。

5.2支架制作

根据管道规格和安装高度，准确下料，成直角焊接并防止变形，支架制作完后涂刷防护漆。支架打眼用台钻，坚决杜绝用气割打眼。

5.3支架安装

5.3.1支架安装程序：拉线→描点→打眼→上支架→找正→拧紧。

5.3.2支架的安装必须先拉线，支吊架位置应正确，安装要平整牢固。

5.3.3管井内的立管支架，采用预埋铁件，支架的荷重应列表，根据规范及要求合理布置间距大小。对于阀门、弯头等接头部位应单独设立支架，保证系统安全运行。

5.3.4支架安装要根据规范及要求合理布置间距大小，若没有特殊规定，可参照下表：

支吊架最大间距

| 管道公称直径DN（mm） | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最大间距 (m) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 |

6　管道安装

6.1　安装要求

1）管道安装按照先主管、后立管；先干管、后支管，由下至上分系统进行。

2）排水横管与立管应采用45度三通或四通连接，立管与出户管应采用2×45度连接。

6.2　管井内管道施工

本工程管井内的主干立管必须精心组织，科学施工。

（1）针对本工程给排水管道连接方式的特性，管井内管道安装采用由下至上的顺序进行施工；

（2）土建绑扎钢筋时，每层预埋钢板，并预埋两根∠50×50×5角钢，以便进行支架的安装及搭设操作平台。支架安装时先吊线，保证每个支架面在一个平面上。具体布置如下图：

预埋钢板

螺栓螺母

[10# 槽钢

∠30×3 扁钢

橡胶垫

钢管（铸铁管）

焊牢

支架预埋安装示意图

（3）在每层的管井检修门上部设置一个2T的手动葫芦，每2层在管道支架上设置一个2T的手动葫芦。管道沿管井的检修门送入管井进行组对，连接一段固定一段，直至整个管井管道安装完成。具体操作和控制如下图：

操作平台

管道井

管道连接处

管道支架

葫芦钩子

管道沟槽

葫芦钩子

螺母螺栓

管道卡箍

图1-10-2管井管道安装示意图

6.3　给排水系统及消防水系统管道的连接

6.3.1　镀锌钢管的螺纹连接：

1）管螺纹加工时应根据管径的不同，分别选用相应的绞板和板牙，加工时用力要均匀。加工好的螺纹应端正不乱扣，光滑无毛刺，完整不掉扣，松紧程度适当。

2）螺纹连接时，先将管端螺纹抹上铅油，然后顺着螺纹缠少许麻丝，将管子螺纹与部件对正，用手徐徐拧上，再用管钳上紧。管件和管道应同心连接，不能发生偏移及产生角度。

3）安装螺纹零件时应按旋紧方向一次装好，不得回扭。管道连接应牢固，管螺纹根部应有外露螺纹，接口处无外露油麻。

6.3.2　PVC排水管的连接：

1）连接程序：

下料→管口处理→打磨→涂胶水→将另一端管子旋入管件→轻微旋转→清理接口。

2）安装时，为保证安装质量，各接口处不得产生“拱”“塌”，曲扭和歪斜现象。

3）管道连接时，应找正方向，将管子旋入并相对挤压，但不能用力太猛，防止管子变形，破裂和损坏。

6.3.3  PP-R管的安装方法

1）PP-R管具有抗腐蚀性强、耐热耐压、阻力小、保温节能、内壁光滑、质轻、施工简易等特点，是一种较新型给水管。

2）连接程序：下料→清理管口→对接→清理接口。

3）连接时无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。

4）达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

3）管口对接时必须保持管中心一致，管对接定位后不得随意转动。

7　阀门安装及耐压试验

阀门试验应以每批（同品牌、同规格、同型号）数量中抽查10%且不小于一个，如有漏、裂、不合格应再抽查20%，仍有不合格的必须逐个试验，对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验，试验压力为阀门的出厂规定压力。

阀门安装时应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头应与介质流动方向一致。

阀门安装位置应符合设计要求，便于操作。

8　消火栓及喷淋头安装

（1）消防材料安装前要检查，所有消防产品都必须符合国家规范，要有生产许可证、产品合格证及消防部门出具的准销证；

（2）消防支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消防箱，待箱体找正稳固后再把栓阀安装好。栓阀应朝外，箱体稍微凸出墙面，以便箱门开启。

（3）消火栓必须密封严实，不得有渗漏且容易开启。

（4）有吊顶处喷头朝下安装，喷水溅水盘距吊顶不小于75mm；无吊顶处喷头朝上安装，喷头溅水盘距顶板不大于300mm；若喷头在梁下或喷头与梁距离小于400mm者朝下安装，喷头溅水盘距梁底不小于75mm，若喷头在直径大于800mm的风管上方则应在风管下增设喷头。喷头用DN25的支管引上或引下，末端用25×15mm异径大小头接喷洒头，安装喷洒头应用特别专用扳手，填料采用聚四氯乙烯带。另在方向一致、标高相称的场所安装喷头时宜用一根直线固定在最前与最后的两只喷头间，然后安装中间部分，保证其美观性。

自喷系统给水横管若需上翻或下弯，在上翻处设自动排气阀，下弯处设截止阀；DN≤50的支管可在上翻及下弯处设三通及堵头。

详见下页示意图：

截止阀

自动排气阀

注：管径为50mm以下的则可将阀门换成堵头。

- 喷淋管末端要安装末端压力试验检测装置。

9 卫生洁具的安装

本工程卫生器具有：坐便器、小便器、台脸盆等。

9.1　施工程序

下水管试水

卫生洁具及配件检验

卫生洁具安装

卫生洁具配件预装

卫生洁具与墙、地缝处理

卫生洁具外观检查

通水试验

9.2　卫生洁具安装遵照国标90S342，要求支架牢固、平面尺寸安装高度正确，器具表面完整，无倾斜。

1）清扫与划线：清扫安装洁具处地面，在安装处划出洁具中心“+”字线和排水口的中心“+”字线。

2）确定位置标高：检查便器、水封存水弯和水箱是否符合设计和施工规范的质量要求，根据所采用的洁具和存水弯规格核对排水支管甩口的位置。

3）根据管径和排水支管位置修整预留孔洞，不得随意割断楼板结构钢筋，只能用手锤打洞。

4）大便器安装：将大便器试安装在存水弯管上，用红砖在大便器四周临时垫好，核对位置和标高要求后，用水泥砂浆砌好大便器四周经湿润的红砖，在存水弯周围抹拌制好的灰膏，取下大便器在承台内葳沙填实，重新把大便器放回稳平找正，用油膏将大便器和存水弯结实，填料要充满整个平台。

5）地漏采用高水封防反溢地漏，如用普通地漏必须加存水弯。

9.3　洁具及配件的检验  洁具及配件的规格应标准，质量应可靠，表面应光滑、美观、无裂纹、色调一致。

9.4　卫生洁具的支托架防腐良好，埋设应平整牢固，洁具放置平稳。支架与洁具接触应紧密，洁具排水口与排水管承口的连接以及透气管与透气管的连接处都必须严密不漏。

9.5　安装好的洁具应逐一进行通水试验，并加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。卫生洁具安装的允许偏差和检验方法按设计及规范要求采用。

9.6　卫生洁具安装应选择一个标准间制作样板间，然后根据尺寸进行排水支管组合安装和卫生洁具的安装。

9.7　卫生洁具安装检验标准及方法见下表：

卫生洁具安装检验标准及方法

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐 标 | 单独洁具 | 10 | 拉线、吊线和尺量检查 |
|  | 成排洁具 | 5 |  |
| 坐 标 | 单独洁具 | ±15 |  |
|  | 成排洁具 | ±1 |  |
| 器具水平度 |  | 2 | 用水平尺和尺量检查 |
| 器具垂直度 |  | 3 | 用吊线和尺量检查 |

10　管道冲洗与试压

10.1　给水试压及冲洗

1.给水系统试压，用精度不低于1.5级，最大量程为试验压力的1.3～1.5倍的压力表，表盘的公称直径不应小于150mm，使用前经当地计量部门检测，在有效期内使用。

2.市政供水和给水管试验压力为0.6 Mpa，生活给水管试验压力为 1.2 Mpa，消防给水系统试验压力为1.5 Mpa。管道达到规定试验压力后，以在15分钟内压力降不超过0.05 Mpa，各部位不渗不漏为合格；自动喷水灭火系统为1.4Mpa，保持2小时无明显渗漏；压力排水管试验压力为水泵扬程的2倍进行试压。

3.管道试压合格后进行冲洗，冲洗水流速不小于1.0m/s，冲洗时间以出口处浊度、色度与入口处相同为准。

10.2　排水系统的灌水及通水试验

1.埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，灌水高度至水平出户管或水平横吊管所在楼面或地面；雨水管道灌水高度至各立管的最低支管口，最大为30m。满水15分钟后再灌水，延续5分钟，液面不下降为合格。

2.排水管道施工完毕后进行闭水试验，注入高度以本层楼高为准，30分钟管道不渗漏为合格。

3.排水支管比较长的，一定要做通球试验，方法是：将一个直径为试验管直径75%的橡皮球从排水口起端放入，然后放水冲洗，看球能否被冲出排水口，以检验排水管内是否塞有杂物。

11　管道防腐和保温

11.1  刷油

明装钢管刷红丹底漆，面漆各两道，给水铸铁管刷面漆两道，排水铸铁管刷红丹底漆一道，面漆两道。埋地铸铁管先刷冷底子油一道，再刷石油沥青两道，镀锌钢管先刷冷底子油一道，再刷石油沥青涂层一道，焊接钢管先刷冷底子油一道，再刷石油沥青两道（其间包玻璃布一道）。沿墙或地面暗装的管道均刷石油沥青涂层二道。

12　设备工程

12.1　施工工序：

基础复核

水泵就位

水泵配管

泵清洗检查

试运转

12.2吊装就位

检查基础尺寸、位置、标高是否满足安装工艺要求，在检查合格后方可进行水泵的安装就位。

安装水泵，吊装采用三脚架和手动葫芦。起吊时，钢丝只能系在吊环上。水泵就位后进行找正，包括中心线找正、水平找正和标高找正。

水泵找正找平后，向地脚螺栓孔和基础与水泵底座之间的空隙内灌注水泥沙浆，待水泥砂浆凝固后再拧紧地脚螺栓，并对水泵的位置和水平进行复查，以免水泵在二次灌浆或拧紧地脚螺栓时发生位移。

在水泵二次灌浆混凝土强度达到75%以后，水泵经过精校后，进行配管安装。

管道与泵体连接时不得进行强行组合连接，安装管道的重量不能附加在泵体上。水泵的吸水管及出水管设支撑，避免重量加到泵体及连接处。

12.3　泵清洗及试车

试车前，检查泵体内有无杂物，盘动转子应灵活无阻滞现象，无异常响声，否则应拆开检查，排除故障。拆检后，机械密封需经清洗才能复装。

12.4试运转

试运转前的检查：各紧固件连接部位不得松动，润滑状况良好。附属设备及管件干净，管路畅通，安全保护齐全正常，盘车灵活，声音正常。

12.5　无负荷试车运转及标准

全开启入口阀门，全关闭出口阀门，排净吸入管内的空气，吸入管充满水，开启泵的传动装置，运行1—3分钟停车。保证运转中没有不正常的声响，紧固件没有松动，轴承无明显升温。

12.6　负荷试运转

进行试车运转时，我们会同设备厂家、建设单位技术人员一起进行，达到泵运转无杂音，泵体无泄露，紧固件无松动，轴承温度不高，安装保护装置灵敏可靠。

- 电气工程

一、施工的要点及重点

该分项工程施工要点如下：

1.高低压配电房内设备的安装及调试。

2.电缆敷设

3.插接母线的安装。

4.大楼的防雷接地系统。

5.各系统安装完毕后的联合调试。

以上施工要点中重点为：高低压配电房内设备的安装及调试和各系统安装完毕后的联合调试。

二、主要的施工方法

1  电力与照明系统

1.1 本工程中电施工程量较大，在工程各个阶段施工作业点多面广，在各阶段各工序中都有一些要点。

在工程的预埋、预留中，预留的套管要大小合适、位置、标高准确，防水套管要加止水片，止水片的厚度与高度要合乎要求，预留的钢管弯曲度不能大于90℃，其连接采用套管。管口不得有毛刺，凹陷、管口要垂直。同一回路的钢管要焊接成电气通路。线路过长时应按要求加接线盒。

1.2 在工程的电施安装阶段，各工序尤为繁重，施工中特别应注意与水、空调及土建专业配合，做好管线及洞口的预留、预埋工作。电气施工流程如下：

线槽安装→配管配线→母线桥架的安装→柜、箱安装→电缆安装→       灯具、各种小器件安装→系统调试→收尾

下面对关键重点工序的安装工艺与流程作一些阐述：

1. 金属线槽的安装与配线的施工工艺

金属线槽的安装施工在土建拆模板后即可进行。在安装前，先进行定位划线，同时兼顾水施、空施中的管道位置作好定位与高度的确定。然后根据确定的线路固定吊架，吊架固定完毕后即可水平、转弯尽可能成90度，固定底板的螺栓要拧紧。

在线槽内导线要排列整齐，不同回路的导线可以扎成束，以便进行线路的检查与维护。

特别注意在敷设前，线槽要清理干净，线槽要平整，不得有棱角、毛刺。同时，金属线槽与配电间等电位点要作等电位连接。

2. 配管、配线中的注意点

2.1由于本工程采用钢管与塑料管，钢管与配件的质量尤为重要，与接线盒连接的锁头以及管连接件要光滑。钢管管口不得有毛刺，凹陷。吊顶内管子敷设，按明配管方法施工。当钢管敷设时，管与管或管与盒的连接，均采用丝扣连接。管与盒连接时，在盒的内外侧均套锁紧螺母固定盒体。使用阻燃型硬质塑料管敷设时，管与管或管与盒的连接，使用专用的管接头、管卡头并涂以专用的胶合剂粘接。

2.2配线时注意不得在管内留有接头，所有接头必须在接线盒内连接，接头必须先用黄蜡带包扎，再用绝缘胶布包扎。

3. 封闭式母线的安装：

3.1封闭式母线进场后要核查其合格证及检测报告。进场后，母线要放在干燥，避雨安全的地方保管。

3.2在封闭式母线安装前，先检查母线经过的地方，对各种阻碍物进行清理，同时对其线路进行划线、定位，对其支持件进行预制，支持件采用10#工型钢。

3.3水平安装的封闭母线的支持件用膨胀螺栓固定在顶板上，支持工型钢尽量长度一致，封闭母线水平放置在支持件上，若不水平，可在支持件上垫铁片使之水平，母线采用螺杆连接，螺栓的绝缘层不得破坏。垂直安装在电气配电室中时，每层用工字钢固定在底板上，使用专用的夹紧件固定母线，用弹簧固定在型钢上。母线也采用专用螺杆连接。这样，使母线既能上下振动，又不致于左右摆动。

3.4在母线安装前要逐节检查绝缘情况，同时每安装一节检查一次绝缘情况。同时每安装一节检查一次绝缘电阻，这样不致于重复施工，也便于检查，要求绝缘电阻大于20MΩ，同时，密封母线外壳，支持件必须与配电室内等电位点连接固定。

3.5 封闭插接式母线安装的垂直度、平直度及成排安装间距允许偏差及检验方法见下表：

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2m段垂直、水平 | 4 | 拉、吊线尺量检查 |
| 2 | 全长垂直（按楼层） | 5 |  |
| 3 | 成排间距（每段内） | 5 |  |

3.6封闭式插接母线安装完毕，暂时不能送电运行时，现场设置明显标志牌，以防损坏。

4. 桥架的安装

本工程中桥架有两种安装形式：水平与垂直，同时桥架采用专用的连接件连接。

水平安装时，其支持件可采用角钢，角钢制成U型，用膨胀螺栓固定在顶板上，然后桥架可放置在上面。若不水平可加铁垫片，桥架连接交叉时，采用专用连接件或连通件用螺母连接。垂直安装时，桥架用螺栓固定在墙体上，用连接件螺母连接。桥架应在多处与配电等电位点连接。

电缆桥架及明敷管线在穿越防火分区处时，先将预留洞口及套管用防火材料封堵严实。

5. 电缆的敷设

5.1电缆敷设前制作电缆敷设计划，列出详细电缆表，电缆表中注明电缆规格型号、走向、起始设备及回路标号，根据电缆表对电缆进行详细检查并进行绝缘摇测,桥架及梯架清理干净;

5.2水平敷设：

电缆水平敷设采用人力牵引。电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层，同电压等级的电缆，沿支架敷设时，水平间距不得小于35mm；

5.3竖直敷设：

电缆竖井内高压，低压和应急线路相互之间保持0.3m及以上距离或采取隔离措施，高压电缆线路应设有明显标志，竖井内电缆敷设可采用“阻尼缓冲器法”，先将整盘电缆吊运至高层，利用高位势能，将电缆由上往下输送敷设，用分段设置的“阻尼缓冲器”对下放过程产生的重力加速度加以克制。沿桥架敷设时，每层最少加装两道卡固支架，敷设时应放一根立即固定一根。沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5m，电缆穿过楼板或梁时，应装套管，敷设完后，应将套管用防火材料堵死。阻尼缓冲器结构示意图如图1-11-1：

导轮

3

1300mm

尼缓冲器结构示意图

1

2

4

1. 电缆

2. 阻尼缓冲器

3. 楼板

4. 电缆桥架

5.4挂标志牌：

标志牌规格应一致、防腐、挂装牢固，标志牌上应注明电缆编号，规格、型号及电压等级，沿支架、桥架敷设的电缆在其两端拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。

5.5电缆终端及中间接头应由高级技工严格遵守制作工艺规程操作。

5.6 安装完的电缆支架及电缆弯曲半径允许偏差见下表：

| 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差或弯曲半径（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明设成排支架相互间高低差 |  |  |  | 10 | 抽查5段，拉线和尺量检查 |
| 2 | 电缆最小允许弯曲半径 | 油浸纸绝缘电力电缆 |  | 单芯 | ≥20d | 抽查5处，拉线和尺量检查 |
|  |  |  |  | 多芯 | ≥15d |  |
|  |  | 橡皮绝缘 | 橡皮或聚乙烯护套 |  | ≥10d | 抽查5处，拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 裸铅护套 |  | ≥15d |  |
|  |  |  | 铅护套钢带铠装 |  | ≥20d |  |
|  |  | 塑料绝缘电力电缆 |  |  | ≥10d |  |
|  |  | 控制电缆 |  |  | ≥10d |  |

注：d—电缆直径

6. 高低压配电柜、箱的安装：

6.1成套配电柜的安装:

（1） 安装程序如下：

运        输

配电柜、屏安装

交接试验

接    线

基础型钢安装

就位、找正、固定

接    地

（2）在土建打混凝土时，先根据图纸要求在型钢埋设位置预埋固定基础型钢用的钢筋，同时预留沟槽，沟槽宽度比基础型钢30mm，深度为基础型钢埋入深度减两次抹灰厚度，再加10mm裕度，待混凝土凝固后，将基础型钢放入预留沟槽内，加垫铁调平后与预埋铁件焊接，型钢与接地网焊接。

（3） 配电柜就位时应根据图纸及现场条件确定次序，按不防碍其它柜安装的原则，先内后外依次就位，就位后，先调整第一块柜，然后以第一块柜为标准逐台调整，使柜面一致，排列整齐、间隙均匀，配电柜采用螺栓固定在型钢上。

（4）固定完毕后，检查柜内设备、元件、线路是否与图纸一致，然后即可进行箱体的接线。

- 配电柜基础槽钢的顶部与侧面平直度及柜盘顶平直度与盘面平整度和盘面接缝处的允许偏差检查见下表：

| 项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础型钢 | 顶部平直度 | 每米（全长） | 1（5） | 各抽查5处。拉吊线尺量或用塞尺测量。每项各检测一点。 |
| 2 |  | 侧面平直度 | 每米（全长） | 1（5） |  |
| 3 | 配电柜安装 | 每米垂直度 |  | 1.5 |  |
| 4 |  | 盘顶垂直度 | 相邻两盘 | 2 |  |
|  |  |  | 成排 | 5 |  |
| 5 |  | 盘面平整度 | 相邻两盘 | 1 |  |
|  |  |  | 成排 | 5 |  |
| 6 |  | 盘间接缝 |  | 2 |  |

6.2一般配电箱的安装：

（1）配电箱、照明箱（落地箱除外）安装高度为1.4m，控制箱、按钮箱安装高度为1.2 m。

（2）配电箱的安装做到：位置正确，固定可靠，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐；一管一孔顺直进入箱内，露出长度小于5mm；暗式配电箱箱盖、门紧贴墙面，箱体油漆完整。

（3）导线与器具连接，接线位置正确，连接牢固紧密，不伤芯线。配电箱的接地（接零）线有专用的接地螺栓，连接紧密牢固。

（4）配电箱垂直度及盘面倾斜的允许偏差见下表：

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体垂直度 | 箱体高＜50cm | 1.5 | 正、侧面各测1点，吊线、尺量检查 |
|  |  | 箱体高≥50cm | 3 |  |
| 2 | 盘面倾斜 |  | ＜1% | 每台测一点，吊线、尺量检查 |

7.灯具及开关插座等照明器件安装

7.1风机盘管开关，灯开关安装高度为1.4m，插座为0.3m。

7.2照明器具的规格、型号必须符合设计要求。大型灯具的安装用的吊钩、预埋件必须埋设牢固。

7.3灯具安装完必须做到：位置正确，器具与建筑物表面无缝隙。暗开关、插座盖板紧贴墙面、四周无缝隙。灯具及其控制开关工作正常，接线正确。出入口标志灯、安全标志灯、安装要牢固显眼。

7.4 三相插座接线，相序排列必须一致；单相插座的接线，面对插座，右极接相线，左极接零线；单相三孔，三相四孔插座的接地（接零）线接在正上方；插座的接地（接零）线单独敷设，不与工作零线混同。

7.5 灯具、开关、插座允许偏差检查见下表规定：

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 在屋中心 | 20 | 抽查总数的10%，但不少于10套（件）。用吊线、拉线或尺量检查。每件不少于1点。 |
|  |  | 成排灯具中心线 | 5 |  |
| 2 | 开关、 插座 | 同一场所高差 | 5 |  |
|  |  | 并列安装高差 | 0.5 |  |
|  |  | 面板垂直度 | 0.5 |  |

7.6  为保证安装质量，照明器具安装完后，油漆工需要补刷顶棚和墙壁时，应注意不能污染灯具及其开关、插座面板。

2  防雷与接地系统：

2.1防雷接地为自然接地，其利用基础主筋做接地体与柱内主筋焊接。利用竖向结构主筋作防雷引下线。避雷带在女儿墙及屋顶凸出的部分敷设，同时利用屋顶金属网架做避雷带。

所有圆钢的搭接长度大于6倍的主筋的长度，扁钢为其宽度的2倍，接驳处处露在空气时，焊接后作防锈处理。焊接采用专业人员、焊缝严密，去焊渣，采用两面焊。本工程为二类防雷，接地电阻不大于1欧。

2.2 等电位连接，进出水总管，变配电房的金属门窗、沟盖板、平台，每层配电竖井内的建筑物钢筋和金属构件均与供配电系统最近处的保护干线或接地（零）线连通。办公室、设备机房等处预埋接地连接板，供作等电位接地使用。

施工完后实测接地电阻，当不能满足要求时，利用外甩钢筋增加接地极。直至符合要求为止。

3. 系统调试

（1）模拟试验

模拟实验的电源采用临时电源，电源进箱柜前另加一级短路保护，以免因调试出现短路现象对设备产生伤害。模拟实验时要求箱柜动作准确无误，指示明显。

（2）空载试验

A．电机空载试验前应作如下检查：转子转动灵活，引出线接线端子焊接或压接良好且编号齐全；换向器表面光滑、清洁，整流片与线圈的焊接良好；特殊情况下应进行抽芯检查；用1KV的摇表测试绝缘电阻，电阻值不小于0.5MΩ；

B．电机试运行前要求土建工程全部结束,现场清扫整理完毕,电机本体安装检查结束；

C．所有电机第一次启动全部在空载情况下进行，空载运行时间2小时并记录电机的空载电流，电机的振动符合要求，旋转方向正确，无过热现象；

（3）单机满负荷运行，负荷电流不得超过额定电流，转速达到设计要求，连续运行无异常情况。

第三节   空调工程

一、施工要点与重点

该分项工程的要点如下：

1．风管制作；

2．风管系统安装；

3．风管系统保温；

4．空调水管支、吊架制作安装；

5．管井内空调水立管施工；

6．空调水系统水压试验、清洗、加药、防腐及保温；

7．空调设备安装；

8. 单机试运转、设备试运转及联合调试。

以上施工要点中重点为：风管、部件制作安装；管井内空调立管施工；空调设备安装；联合调试。

二、施工工艺

预留预埋

风管及部件加工

风管及部件安装

空调管井立管安装

空调水平管安装

风管及水管保温

设备吊装、就位及碰头

单机运行

风口安装

联合调试

试压、冲洗

1. 施工程序

2. 空气处理系统工艺流程

吊装

检验

运输

支吊架安装

风管组对

设备接口

防腐保温

风口安装

单机试运转

系统调试

吹扫、漏风检查

绘制

加工图

现场实测

煨制

焊接

钻孔

剪切

咬口

卷园

折方

支吊架下料

调直

钻孔

油漆

压口成形

组焊

油漆

铆接翻边

组对

法兰下料

风管下料

说明：

（1）施工顺序：先干（立）管、再主管、后支管；

（2）风管制作设在加工厂集中预制，制作进度和数量应符合施工进度计划，不宜积压堆放。

3. 空调水系统工艺流程

安装准备

管道及配件预制

系统安装

支吊架安装

支吊架制作

现场测绘

绘制加工图

设备接口

系统试压

防腐保温

设备安装

单机试车

吹    扫

系统调试

说明：

（1）该分部工程有四个独立系统，主要是管井立管、机房水平管的安装；

（2）施工顺序：先水平主干管、再立管、后支管。

4. 空调设备安装工艺流程

基础验收

设备验收

吊装就位

找平找正

找平

点固垫铁

基础螺栓孔浇灌

二次浇灌

清洗、吹扫

清洗、复浆

设备压力试验

调整

防腐保温

单机试运转

联动试车

三、主要的施工方法

（一）空气处理系统

1．风管管材选择及连接方式严格按施工图要求施工.

2. 风管、部件制作与安装.

（1）风管制作与安装

1）风管制作主要以预制车间机械加工为主，实行从剪板机、咬口机、折边机、压筋机一条龙制作。对风管及管件按系统分层将同一规格尺寸统计数量，实施统一加工，以提高工效。所有板材、角钢、园钢材料规格严格按设计要求及施工验收规范采用，半成品、成品尺寸范围及允许误差必须符合《通风空调质量验收评定标准》要求。法兰制作与风管同步，提准各类规格法兰数量，以满足风管闭合成型后能立即进入下一工序。

2）风管的拼料应尽量减少纵向拼接，标准节制作长度以2m为宜。其咬口形式采用单平咬口和联合角咬口，其中单平咬口用于管材拼接，联合角咬口用于直风管和管件的组对，咬口宽度一般为7～11mm。

3）角钢法兰要求平整，下料应考虑焊接空隙，法兰成批焊接前须按不同规格制作模具，焊接必须在平台上操作，保证法兰平整度和垂直度及同规格法兰螺栓孔的互换性，对称性；其螺孔及铆钉间距不得大于120mm，法兰内径尺寸误差应在规范内；风管翻边一般为6～9mm，应保持翻边平整、严密。

4）风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm当管长＞1.2m时采取交叉压制加强筋方式加固。风管边长≥500mm的弯头和三通，均应设置导流片；测定孔、检查孔按要求设置，结合处应严密、牢固。

（2）管井中送、回风立管安装：

送、回风立管拟分区分层由下至上逐节安装。待空调水立管装完后，利用2T葫芦，将各层风管通过管井检查门吊入组对，组对时要保证风管的

1

2

5

6

7

3

4

1．　风管组对接口处

2．　提升式操作平台

3．　风管

4．　固定槽钢

5．　预埋铁件

6．　吊杆

7．　连接抱箍

图1-12-6 管井中风管组对安装示意图

垂直度，为提高功效和保证安全，可在管井中搭设提升式操作平台，如图

（3）其它风管安装：

按预制的编号，按系统逐一组对，用葫芦整体吊装。组对时要求法兰连接处垫片齐平，螺栓均匀，以保证其良好的严密性。同时保证管段平直。

（4）部、配件及软管安装：

部、配件安装时应单独设置支吊架，与风管的连接应牢固密封。其中防火阀、排烟阀和消音器的安装应注意安装方向，防火阀易熔片应安装在气流上方的位置。风口的安装，应保证其外表美观。

软接量大是本工程的又一大特点，使用帆布软接时应作防腐、防火处理，安装时所有软管碰头处应保持严密，同时不得发生扭曲变形，影响送、回风效果。

4．风管系统保温

风管系统经过严密性测试后进行保温。其所用材料部位及保温厚度见表四，具体施工方法应符合规范及设计要求，其中竖井中的风管保温需结合各层的支架以防止保温层滑落。

单位：mm                                       表四

| 风管或水箱 | 保温材料 | 保温厚度 |
| --- | --- | --- |
| 矩形风管 | 离心玻璃棉毡 | 30 |
| 园形螺旋风管 | 离心玻璃棉毡 | 25 |
| 膨胀水箱 | 离心玻璃棉毡 | 50 |
| 防火阀与防火墙间短管 | 硅酸铝棉毡 | 30 |
| 穿越避难层风管 | 硅酸铝棉毡 | 30 |

（二）空调水系统

1．管材、阀门选用和连接方式

空调冷冻水供回水管、冷却水供回水管采用标准无缝钢管；补水管、空调凝结水管材用镀锌钢管（大于等于100mm的用无缝钢管）。镀锌钢管采用丝扣连接；无缝钢管采用焊接或法兰连接；管道与设备连接处按设计要求采用卡箍连接（VICTAULIC  COUPLING）。其施工方法详见“给排水工程”。管路阀门除设计注明的外，管径大于等于100mm的用碟阀；小于100mm的用闸阀。燃油系统用球阀。

2．管道支、吊架安装

穿楼板管道支架应按设计详图施工。走廊管道支吊架施工时，各专业需统一协调，合理安排。管井中管道由于管径大，管线长，支架承重大。施工中可按施工图中固定支架位置于井两边墙体预埋钢板，用工字钢制作支架，如图1-12-7所示，其余支架可采用膨胀螺栓固定。支架与管道间用木垫瓦或橡胶垫间隔以防冷桥产生。

管 井

1

1

2

1、预埋钢板   2、工字钢

3、无缝钢管   4、加强肋

5、钢板

图1-12-7 管井中空调水立管固定支架图

3

4

5

2

3．管井中管道施工

竖井管道贯穿整个建筑物，楼层高，井道内管径大。施工时拟分系统分区分段从上至下进行。根据设计图，施工中拟于井道地下一层和二十七层设置坚固操作平台，分两区（低区：B2-25层，高区27-65层）集中组对施焊，整体吊装。每区又分为二段（分别于七层和五十一层断），用波纹管补偿器联结（见M-405号施工图）。实施时，低区在地下一层设置一15T卷扬机，辅助吊链葫芦起吊管道组对焊接（7-26层）管段，焊完后吊装到位（7-26层）并牢固固定。然后组焊（B2-7层）管道并就位，如图1-12-8、图1-12-9、图1-12-10所示。低区管道安装毕后，即可进行井道内风管施工。高区可于二十七层设置卷扬机，同样实施。

1

2

3

4

图1-12-8 管井中空调水立管

安装示意图

焊缝

施焊位置

操作平台

定位角钢

（3个均布）

图1-12-9 管井中空调水

立管补偿器安装示意图

2

3

1

1

固定支架

辅助支架

波纹管补偿器

1. 起吊耳环    2. 插销

3. 组对耳环    4. 组对（起吊耳环）

图1-12-10管井中空调水立管

管道组对固定图

1

2

3

4

4．管道放气与排污

竖向主管在最高处需设排气装置，在最低处需安装100mm或更长的集污管，底部设排污闸阀、法兰或丝堵。空调器的凝结水管出口处需设存水弯，凝结水管的坡度必须大于或等于1%。

5．阀门安装

阀门安装前必须清洗干净，试压合格后才能安装。安装时必须保证开启灵活，关闭严密。

6．水压试验

空调水管安装完毕且与施工图核对无误后需进行水压试验，各系统试验压力值（指系统最低点的压力值）为工作压力的1.25倍。考虑到该楼层较高，立管试压拟分系统分区段进行。

7．系统清洗、加药

系统试压合格后进行清洗，为防止较大的杂物随冲洗水进入盘管，在盘管供回水对接法兰间设铜丝网。为防止安装杂物进入冷水机组，需设临时冲洗旁通管，冲洗时管内水流速不宜小于0.8m/s，直到放出水洁净为止，在整个系统全部冲洗合格后拆除铜丝网，并卸下所有过滤器内的滤网，用清水洗净后重新装入过滤器，并拧紧其丝堵或法兰。

在系统正式投入运行前，按原理图安装加药器，对冷冻水进行加药水质处理，缓蚀阻垢剂可采用钼酸盐+聚磷酸盐+聚丙酸盐+BZT的复合配方（加药量10-15mg/L），并在系统正式运行后将水质化验和加药纳入正常的管理工作。

8．管道刷油与保温

（1）管道刷油

无缝钢管管道经试压、清洗合格后，刷红丹防锈漆两遍；管道支、吊架表面加刷灰色磁漆两遍。

（2）保温

空调水管保温需待试压、排污、清洗、水循环正常，所有过滤器芯抽出清洗并重新安装好后，方可进行。空调冷冻水管保温采用难燃发泡橡塑材料。保温厚度详见表五。空调凝结水管一律采用13mm厚的难燃发泡橡塑绝热管套保温。保温材料接缝处用胶水粘贴，垂直管道的保温须结合各层支架以防保温管套下脱落。

单位：mm                                      表五

| 图注管径 | 镀锌管径 | 无缝钢管规格 | 保温层厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15～40 | 15～40 | 22～45×3 | 32 |
| 50～150 | 50～150 | 57～159×（3.5～4.5） | 38 |
| 200～600 | 200～600 | 219～630×(6～9) | 44 |

（三）空调设备安装

主要包括冷水机组、大型柜式空调机、轴流风机、空调器、水泵等安装。施工方法详见“设备安装工程”。

（四）单机试运转和系统调整：

1．准备工作

设备试运转在设备安装完毕，系统管道和电气及相应配套工程已具备条件，试车所需水、电、材料等能保证供应，试运转方案已审定，润滑剂已灌注等准备工作就绪后进行。

2．试运转原则

部件到组件，最后到主机；

先手动后自动，先点动后连续；

先无负荷后有负荷；

做到上道不合格，下道工序不试车。

准备工作

系统的电气设备及其主回路的检查

自动调节与检测系统的检查

制冷设备试运转

风机性能的测定

调节器及检测仪表的检查

系统风量的测定与调整

自动调节与检测系统联调

空调机组性能的测定

室内气流组织的测定与调整

室内调节性能的试验与调整

系统综合效果的分析

其它项目测定与调整

3．系统调试主要程序：

4．通风空调各系统测定、调整和联合试运转的主要内容：

工程各系统外观检查

设备单机试运转

无负荷联合试运转的测定

带负荷的综合性能的测定

风管系统严密性检验

各类调节装置是否正确牢固，调节灵活

通风机安装及传动是否正确

制冷设备安装的精度是否符合规范

系统油漆、保温是否符合设计要求

风管、管道、设备安装的正确性

制冷机试运转

水泵试运转

空气处理装置的试运转

设备减震器使用效果的观察

通风机试运转

系统与风口的风量平衡

制冷系统的压力、温度、流量的测定

空调系统带冷源的正常联调

风机风量、风压及转数的测定

室内气流组织的测定

室内噪声的测定

自动调节系统参数整定和联调

室内温度、相对温度的测定

第四节    设备安装工程

一、施工要点与重点

该分项工程施工要点如下：

1. 设备基础检查验收；

2. 设备的垂直（水平）运输；

3. 设备的开箱检查、清洗；

4. 设备的吊装就位、找平找正；

5. 管路（油路）系统的清洗；

6. 单体试运行、联合调试。

以上施工要点中重点为设备的垂直运输与设备的找平找正。

二、工艺流程

基础验收、划中心线标记

开箱检查、清洗

垂直（水平）运输

吊装就位

找正找平

（二次灌浆）固定

复检、精找正

紧固

管路（电气）等附属系统安装

单项（或联合）调试

单项交工验收

三、施工方法

1. 垂直水平运输

所有设备按所处位置及外形尺寸大小分三类，分别按下列方法施工：

（1）中小型设备（外形尺寸小于1500×3000），例如空调器、风机、水泵等，吊装方法如下：以通风立管井道作为运输通道，采用一台15T卷扬机作动力，制作一个升降架作起升工具，可以提升到任何一个楼层，如图1-13-1所示（此办法也可用来垂直运输材料）。关键措施如下：

A．在井道的上、下顶端各装一个定滑轮，用来穿绕钢丝绳（如果实际需要，可在升降架顶端安装一个动滑轮组，以提高起重量）；

定滑轮

拉紧倒链

悬挂钢丝绳

定滑轮

垫架

指示灯

升降架

卷扬机

木垫板

滚杆

管井设备吊装示意图

B．在升降架的中间竖向安装一根钢管，管子两端开喇叭口，钢丝绳从中穿过，这样便于防止上升过程中的摆动。在升降架顶端安装3～4个指示灯（用电瓶作电源）；

C．升降架的制作按钢结构的设计及施工规范进行，结构形式为笼式结构；起升到位后（某一楼层），用手拉葫芦（两个）从门的两边拉紧升降架，然后在底部垫木板，放上若干滚杆，用牵引绳或手拉葫芦将设备拉出井道，转运到设备安装点；

D．为了解决卷扬机滚筒容绳量不足的问题，设置一根悬拉钢丝绳，利用卷扬机上下往复运动，分级置换吊索，分级的吊绳长度需经计算，根据实际需要，可设若干级；

E．置换吊绳时，应先挂好拉紧倒链、换绳的工人通过一根较长的麻绳将安全带系在井道门外；

F．指挥人员与卷扬机操作人员之间通过对讲机联系，做到指挥统一、行动一致。

（2）塔楼中的较大设备（外形尺寸大于1500×3000，例如空气处理机组等，采用的吊装方法是：利用土建塔吊，先将吊件吊到临时搭设的平台上，再平面运输到安装点.

关键措施如下：

A．搭设临时平台的主要材料为架杆、木跳板等；

B．木板上铺设滚杆，当塔吊将吊件吊到距楼面木板50mm时，系C。好水平牵引绳，牵引绳的动力可用卷扬机或手拉葫芦，此时一边用牵引绳向内拉，一边让塔吊吊钩落放；

D．落位后，牵引绳继续向内拉，塔吊继续放吊绳，直到吊件全部拉入楼面内以后，才可卸掉塔吊吊钩。

（3）地下室的设备，如冷水机组、柴油发电机组等，吊装方法如图：

牵引绳

滚杆

垫木

设 备

手拉葫芦

牵引绳

设 备

地下室设备吊装示意图

A．利用地下室汽车道作为通道；

B．利用卷扬机或手拉葫芦作为动力；

C．在设备底面垫放滚杆（无缝钢管），以减小地面摩擦力，运输时，应一段一段进行，速度不宜过快；

D．下坡时在设备后面也系一个手拉葫芦，用来控制下冲之力；

用撬棍或侧向系手拉葫芦，来调整运输方向；

E．设备运到基础附近后，用至少两个葫芦，一个挂在设备前后，F。另一个挂在楼板固定点上，进行吊装就位。

（4）设备吊装保护措施：

为了使设备在运输及吊装过程中不受损伤，保持完好无损，特采取以下措施：

A．带包装箱的设备，先不拆箱，待设备吊装到位后，再拆包装箱；

B．没带包装箱的设备，吊运前，应先在吊点上或捆绑着力处垫放厚木板或厚橡胶皮等；

C．在高空中时，一定先将设备安放到建筑物上，使设备重量全部压在稳固的混凝土砌体上，然后才能松开吊绳；

D．水平运输时，遇到拐角转弯处，速度放慢，避免碰撞；

E．变压器等不能倾斜的设备，斜面运输时，制作一个斜面垫架，将设备放到垫架上运输，以保持水平。垫架做成活动式，可任意调整角度，适应不同的斜面。如图1-13-4：

手拉葫芦

牵引绳

设 备

调整螺栓

垫架

图1-13-4设备防倾斜转运示意图

2. 设备的找平找正

关键点：对中心、对轴线、对标高；找水平、找接口、找联接轴。

（1）先按设计位置确定设备的坐标轴线，对准纵横中心线；

（2）用经纬仪（水准仪）等准确测出设备底座标高和竖直方向的垂直度；

（3）根据测量结果，用斜垫铁等调整设备的标高、水平和垂直度；

（4）根据设计位置，调整设备的对外接口中心线和联接轴中线；

复调标高、水平和垂直度；

（5）采用灌浆等办法将设备固定。

第五节  剪力墙、混凝土梁、板开洞及管道预埋工程

在主体结构施工时，土建施工队必须为安装施工队创造工作面并预留充分的施工时间，使各专业安装施工队在土建支模期间，做好预埋预留工作；在混凝土浇筑前重点注意复查预埋件、预埋管及预留孔洞的标高尺寸。杜绝在主体结构完成后打凿结构层，造成质量隐患或形成返工面，从而保证工程质量和工期能按目标完成。地下室配合尤其重要。

一、给排水工程

本工程系统齐全、预埋量大，要求极力配合土建，认真进行预埋、预留，以保证工程质量和工程进度。穿地下室墙体、水池、水箱的各种管道均须预埋防水钢套管。

1．在混凝土楼板、梁、墙上预留孔洞和套管时，安排专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高、尺寸测定，标好孔洞的部位；

将预制好的模盒、套管在绑轧钢筋前按标记固定牢靠，盒内、套管内塞入纸团、塑料袋等软物，以防混凝土堵塞。在浇注混凝土过程中安排专人配合校对；

2．套管穿楼板时，上端高出地面20mm，厨房及厕浴间高出地面50mm，下端与楼板平齐；

3．混凝土拆模时，及时清理，保证各预埋预留孔洞、套管畅通。

二、电气工程

1. 预制加工

根据施工图加工好各种盒、箱、管弯，管弯采用冷煨法或热煨法。一般管径为20mm以下时采用手扳弯管器，管径为25mm及以上可使用液压弯管器，热煨法则用干砂子将管子灌实堵住，转动加热。管路弯曲不应有褶皱、凹穴和裂缝现象，埋设于地下或混凝土内的暗配管，弯曲半径不应小于管外径的6倍。

2. 测定预埋盒箱位置

根据设计图要求确定盒、箱位置，以土建弹出的水平线及墙厚线为基准，标出盒、箱实际尺寸位置。

3. 盒、箱固定

现浇混凝土板墙固定：盒、箱加支铁固定，边缘距外墙面小于0.3cm时需加金属网固定后再抹灰，防止空装；水平楼板管路预埋将盒子堵好后随底板钢筋固定，管路配好后，随土建浇筑混凝土施工同时完成。

4. 管路连接

管路连接宜用暗配管，套管长度为连接管径的1.5～3倍。连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密，管路超过一定长度应加装接线盒。

5. 管进盒、箱连接

盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，要求一管一孔；铁制盒、箱严禁用电气焊开孔，并应刷防锈漆，管口入盒、箱暗配管可用跨接地线焊接固定。管口伸入盒、箱应小于5mm，有锁紧螺母者与锁紧螺母齐平。

6. 地线焊接

管路应作整体接地连接，可采用跨接方法连接，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固，焊接处要清除药皮、刷防腐漆。

三、空调工程

该工程预留预埋工作量主要集中在风管空调水管穿墙及楼板、风管空调水管管井支架、风机风口墙内安装孔预留等。为做好预留预埋工作，必须做到以下几点：

1．在每一楼层空调系统施工前，与土建结构图核对各预留预埋孔洞位置、尺寸、标高、数量，对不符之处再次进行核对，若有错误或漏项，必须在土建结构施工前进行更正。

2．所有预留预埋工作由安装专业配合，土建施工人员具体操作。

3．预留预埋孔洞施工时，安装人员必须现场随时检查和验证，对有误之处随时更正。

4．现浇混凝土、楼板上的预留圆形孔洞在土建浇筑混凝土之前必须用废纸或塑料袋封堵，以防混凝土凝固堵死给洞口清理工作加大难度。

5．施工过程中若有漏埋或错埋的孔洞需更改，必须书面通知土建单位，争得同意后方可以机械钻孔方式进行。

第六节  季节性施工措施

及时掌握广州中长期气象情况和短期气候异常情况，使生产工作安排围绕气候情况作适当的及时调整。

一、夏季施工措施

1、保健措施

（1）对高温作业人员进行就业前和入暑的健康检查，凡检查不合格者，均不得在高温条件下作业。

（2）炎热时期应组织医务人员深入工地进行巡回和防治观察。

（3）积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。

（4）对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料、含盐饮料。

2、组织措施

（1）采用合理的劳动休息制度，可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息。

（2）改善职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。根据工地实际情况，尽可能调整劳动力组织，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

3、技术措施

（1）确保现场水、电供应畅通，加强对各种机械设备的围护与检修，保证其能正常操作。

（2）在高温天气施工的如砼工程，抹灰工程，应适当增加养护频率，以确保工程质量。

（3）加强施工管理，各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工，不能因高温天气，而影响工程质量。

二、雨季施工措施

1、雨季施工管理目标

（1）雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常地进行生产，不受季节性气候的影响。

（2）加强雨施信息反馈，对近年来发生的问题要采取防范措施，设法排队。

2、雨季施工准备工作

（1）施工场地

场地排水：对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地排水系统进行疏通以保证水流畅通不积水，并要防止四邻地区地面水倒入场内。

道路：现场内主要运输道路两旁要作好排水沟，保证雨后通行无阻。

（2）机电设备及材料防护

机电设备：机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施。并安装接地保护装置。

（3）大小设施检修及停工围护

临时设施检修：对现场临时设施如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。

对一些不便于雨季施工的工程，力争在雨季前安排施工完成。

（3）安全工作

露天使用电气设备，要有可靠防漏措施。

（4）消防工作

消防器材要有防雨防晒措施。

对化学品、油类、易燃品应设专人妥善保管，防止受潮变质及起火。

第二章     施工进度计划

第一节     确保工期的技术组织措施

我单位将根据以往施工高、大、新、尖工程的成功经验，进一步深化，利用成熟的科技成果和先进的施工工艺、良好的设备、加大周转材料和劳动力投入、抓住关键工序组织交叉流水作业来缩短各工序的施工周期，确保工期目标实现。

1.组织措施

- 实施项目法施工，实行项目经理负责制，行使计划、组织、指挥、协调、监督、控制等职能。并根据本工程的规模、技术含量选派优秀的管理人员及充足劳务队伍承担本工程的施工任务，确保各项技术措施得以正确及时贯彻实施。项目分两大班作业，充分利用作业时间。

- 绘制三级网络图，实行三级网络管理，在施工中抓住关键工序，找出主要矛盾，安排合理的施工程序，组织交叉流水作业，同时采用施工进度计划与月、旬、周、日计划相结合的各级计划进行进度的控制和管理。

- 加强生产调度，并配套制定机械设备使用计划、劳动力分布安排计划、材料需用计划、构件进场吊装计划等，并及时给予供货。统筹规划，实行动态管理。

- 在施工过程中，成立QC小组，针对施工中的重点，难点进行攻关，解决问题，保证施工进展顺利。建立生产例会制，参加甲方（业主）的生产调度会，检查上一次例会计划的执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划的工作内容找出原因，及时采取措施，解决问题，保证计划按时完成。

- 作好施工配合及前期的施工准备工作，拟定施工准备工作计划，专人逐次落实，保障后勤工作高质、高效。使现场职工都能一心一意投入到工作中去，保证工作质量。

- 为保证按期完工，除机械材料等保证外，劳动力要得以充分保证，使办公楼和修理厂房同时并进，按计划顺利执行。

第二节   施工进度计划

本工程的施工进度计划详见：

- 总体施工进度计划网络图（一级网络）；

- 总体施工进度计划（横道图）；

- 安装工程进度计划（横道图）。

第三章   质量管理

质量管理是确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。

本企业将认真贯彻和实施GB/T19000-ISO9000:1994族标准，按已建立和保持的质量体系文件进行规范化操作，追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高工程质量水平，从而使本工程的质量达到业主满意的程度。

在本章内，我们将主要围绕工程质量目标及目标分解、施工质量保证体系、全面质量管理、确保工程质量的技术要求和措施、成品保护措施、大厦测量控制及工程回访和维修服务措施等八个方面进行阐述。

第一节  工程施工的质量保证目标及目标分解

在本工程的施工质量上，我单位制定如下目标：达到国家验收的优良标准，确保广州市优质工程，争创国家建筑工程“鲁班金像奖”。

为了确保以上质量目标的实现，特制定各节点，各分部工程的质量分目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。详见下表（各节点各分部工程质量分目标计划表）

| 序号 | 各节点，各分部工程 | 一次交验质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料进场 | 符合产品的技术标准要求，手续齐备，资料齐全， |
| 2 | 设备进场 | 符合产品的技术标准要求，手续齐备，资料齐全， |
| 3 | 给排水工程 | 优良 |
| 4 | 电气工程 | 优良 |
| 5 | 空调工程 | 优良 |
| 6 | 设备安装工程 | 优良 |
| 7 | 优良率 | 90% |
| 8 | 单位工程 | 优良 |

第二节  施工质量保证体系

质量体系是为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。

本项目施工质量保证体系是企业质量体系的一个组成部分，为确保企业质量方针和本工程质量目标如期实现，本项目部建立以项目经理、副经理为领导班子，设置工程、技术、质量、安全、物资、财务等部门，配备满足需要的各专业工长、质监员、安全员、内业技术员、材料员等人员，形成横向到边，纵向到底的组织机构。本项目部将严格执行企业质量体系程序文件，确保施工中每一过程处于受控状态，并为此提供充分的资源。

施工质量检查的组织机构中各部门只有做到职责明确，责任到位，才能便于管理，才能将质量管理工作落到实处。

- 项目经理的质量职责：

项目经理应对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划，经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保项目《质量保证计划》的实施与落实。

- 项目副经理质量职责：

项目副经理作为负责生产的主管领导，应把工程质量放在首位，在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

- 质监人员的质量职责：

质监人员作为项目对工程质量进行全面监督、检查的主要人员，要有相当丰富的施工经验和吃苦耐劳精神，在质量检查过程中要有相当强的预见性，可提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患及时发出整改通知书，并监督整改以达到相应的质量要求，并对已成型的质量问题有独立的处理能力。

- 施工工长的质量职责：

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，要督促整改。施工工长亦是各分项施工方案作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。

二、施工质量控制检查程序

- 工程质量控制检查程序,见下图:

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量准备

准备工作

材料、劳动力准备

测量仪器设备

机械设备准备

清理现场

分部分项工程书面交底

技术交底

克服上道工序弊病的补救

施  工

办理上道工序交接手续

工长参加

中间检查

自检

甲方代表参加

隐蔽工程验收签证

现场文明施工

不合格品的处理（返工）

材料合格证

试验记录

自检记录

质量评定记录

隐蔽工程验收记录

施工记录

事故处理记录

使用过程

资料整理

质量评定

执行验证标准

严格执行操作规程

按图施工

处理好工序间搭接

工程回访

质量问题、无偿保修

完成进度

资料存档

2

2、主要分部分项工程质量控制检查程序

给排水工程质量控制检查程序，见下图：

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量准备

书面交底

专业工长、施工人员参加

法兰、阀门要研磨

刷油防腐要附着良好、无脱层、气泡和漏刷

中间检查

自检

按规范进行

管材、阀门出厂合格证

通水试验、压力试验记录

焊缝试验记录

自检记录

质量评定记录

隐蔽工程验收记录

施工记录

事故处理记录

设备、材料、出具合格证

施工机具准备

穿楼板或墙的管道要预留孔

清除管道、卫生器具余物

注意管道坡度

焊口、焊缝质量检查

阀门要做强度和严密性试验

支架构造合理，埋设平整牢固

室内地下管道要防腐

执行验评标准

不合格的返工（处理）

准备工作

技术交底

安    装

压力试验

质量评定

资料整理

清理现场、文明施工

设备就位

电气工程质量控制检查程序，见下图：

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量准备

书面交底

专业工长、施工人员参加

遵照工艺流程施工

中间检查

自检

按规范进行

材料、设备出厂合格证

各类电气试验记录

电气设备调试试运转记录

自检记录

质量评定记录

隐蔽工程验收记录

施工记录

事故处理记录

材料、设备，出具合格证

施工机具准备

电气配管配线按设计及规范要求施工

桥架、线槽要放线

电线电缆敷设前进行质量检查

电缆头安装固定牢靠相序正确

变压器、配电箱（柜）安装定位尺寸准确、进出线接线正确

注意成排安装的灯具、开关、插座、其它用电气具的中心线、垂直高额、聚地高度

整个接地网要求连接可靠、接地线规格可靠规格正确、避雷针体垂直

发电机组等电气设备安装过程不得损坏设备

执行验评标准

不合格的返工（处理）

准备工作

技术交底

安    装

电气试验

质量评定

资料整理

清理现场、文明施工

空调工程质量控制检查程序，见下图：

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量准备

书面交底

专业工长、施工人员参加

遵照工艺流程施工

中间检查

自检

按规范进行

材料、设备出厂合格证

漏风、水压试验记录

设备调试试运转记录

自检记录

质量评定记录

隐蔽工程验收记录

施工记录

事故处理记录

材料、设备，出具合格证

施工机具准备

风管、空调水管穿墙、楼板预留孔洞尺寸、数量准确

风管制作符合设计及规范要求

风管、空调水管支吊架安装前要放线，

部件、风口安装牢固、排列整齐，阀门安装前要试压

空调机组、热交换器、风机盘管等空调设备安装就位注意设备保护，

风管、空调水管与设备接口严禁扭曲对口

执行验评标准

不合格的返工（处理）

准备工作

技术交底

安    装

漏风试验水压试验

质量评定

资料整理

清理现场、文明施工

第三节  全面质量管理

在本工程的施工过程中，项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

项目施工的五大因素为“人、机、物、环、法”，而人的因素最重要，只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念，加强质量意识、质量教育、提高施工管理人员及施工操作人员的质量觉悟，自觉地把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容还是围绕项目《质量保证计划》、质量保证体系来开展，根据这些内容做好本工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以QC小组活动来标准全面质量管理目标的达到。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量，在本工程拟建立2个QC小组。

- 安装工程质量控制QC小组

成立此QC小组主要是解决本工程安装各分项工程的质量通量,可对整个工程质量的提高起到促进作用。

- 施工进度计划QC小组

主要解决施工进度计划在施工过程中的落实，在保证质量、安全、文明施工的前提下，按时完成周计划、月计划至分阶段计划直至总施工进度计划。

第四节  确保工程质量的技术要求和措施

施工质量技术要求和措施是施工质量保证体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制,从而达到施工质量目标的要求。

1.施工阶段性的质量控制技术要求和措施

施工阶段性的质量控制技术要求和措施主要分事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，并通过这三个阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

质量事前控制

质量事中控制

质量事后控制

施工准备工作质量控制

施工人事质量控制

工程原材料质量控制

施工机械设备质量控制

施工现场、技术、管理环境质量控制

施工、检验方法质量控制

开工报告审核

施工过程中设计及图纸审查

施工安装工艺过程

工序控制

工序间质量控制

中间产品质量控制

竣工质量检查

工程质量评定

工程质量鉴定 文 件

竣工图

质量检验评定资料

施

工

阶段质量控制

施工阶段性的质量控制技术要求和措施详见下图：

- 事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。

事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和图纸修改。

同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。

- 事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。

在保修阶段，对本工程进行维修。

2、各施工要素的质量控制技术要求和措施

- 施工计划的质量控制技术要求和措施

项目经理部在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

鉴于本工程施工难度大，施工条件不利，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放在首位的概念，但工程施工难度大，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确定其保质、保量地完成。

- 施工技术的质量控制技术要求和措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目总工程师（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：

- 原材料的材质证明、合格证、复试报告；

- 各种试验分析报告；

- 施工操作中的质量控制技术要求和措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，工中有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

- 施工材料的质量控制技术要求和措施

施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构安全，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书，有必要提供进场许可证的必须提供进场许可证；同时对钢材等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

对于甲方提供材料，我们同样以以上办法进行严格控制。无论是甲方提供还是自购材料，如不合格，坚决退货，不得在施工现场出现。

为保证材料质量，要求材料管理部门严格按本单位有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料构（配）件半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

- 施工中的计量管理技术要求和措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在广州市指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按本单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

⑥给排水工程质量保证技术要求和措施

- 在管道安装及设备就位前，做好孔洞、套管预留预埋及设备基础浇筑，准确核对施工图和现场的定位尺寸和轴线，确定尺寸无误后，方可安装相应的管道、设备及部件；

- 管井给排水管道施工应与空调水管统筹安排，支架必须满足管道承重与充水运行的管路荷载；

- 对各类管材、管件应在安装前按设计要求核对规格、型号和质量，符合要求方可使用。特别要防止有砂眼的管件和有裂缝的管材在工程中使用；

- 安装前必须清除管道内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处应临时封闭；

- 自动喷淋消防系统以及排水管道水平干管的管道坡度必须严格按设计要求和规范施工，绝对不允许倒坡；

- 各类水泵安装前基础必须验收合格，水泵就位时实测连轴器水平和同心线，严格控制，确保连轴器水平；

- 各类管道、卫生器具支管穿楼板处预留孔洞的修补必须充分满足防漏水渗水要求；

- 系统试压必须严格按照设计要求和施工规范进行，消防喷头待系统水冲洗合格后方可安装试运行；

⑦电气工程质量保证技术要求和措施

- 电气预埋管线不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况，用钢管作电缆管时，应在外表涂防腐漆（埋入混凝土内的管子除外），采用镀锌钢管时，镀锌层剥落处也应涂防腐漆；

- 管内穿线时在盒（箱）内导线有适当余量，导线在管子内无接头，不进入盒（箱）的垂直管子的上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线；

- 母线安装平直整齐，相色正确，母线搭接用的螺栓和母线钻孔尺寸正确，封闭母线外壳连接紧密，外壳的制作及端头固定牢靠，无摇晃现象。

- 电缆支架应安装牢固、横平竖直，各电缆支架同层横档应在同一水平面上；电缆头安装固定牢靠，相序正确，接头保护措施完整，标志准确清晰；

- 配电盘（箱）的正面及背面各电器、等端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，防止电器、端子排列混乱。

⑧空调工程质量保证技术要求和措施

- 制作风管的镀锌铁皮应厚度均匀、表面光洁，无裂纹、黑点及锈斑，镀锌层脱落或锈蚀的不得使用；

- 风管制作应对每道工艺严格执行、层层把关，各部位加工偏差必须控制在规范允许的范围之内，每节风管制昨完毕应编号，以利安装顺序；

- 风管安装前，应根据设计图纸检查土建施工中留出的孔洞数量、位置、标高、尺寸是否正确，合格后方可安装；

- 竖井内风管按照施工方案进行施工，吊装组对，吊装顺序不得随意颠倒；

- 空调机组等大型设备吊装前必须编制吊装作业指导书。

第五节  成品保护措施

成品保护是施工质量的重要一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，我们将对成品保护工作从以下三个方面进行论证：

- 成品保护的职责

- 项目经理

组织对完工的工程成品进行保护。

- 项目副经理

- 制定成品保护措施或方案；

- 对保护不当的方法制定纠正措施；

- 督促有关人员落实保护措施。

- 材料员

对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

- 班组负责人

- 对上道工序产品进行保护；

- 本道工序产品交付前进行保护。

- 成品保护的分工

- 原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责；

- 加工产品在进场之前由加工车间保护，进场后由材料员负责保护；

- 工序产品在验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护；

- 最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。

- 成品保护措施

- 一般成品的保护按如下方法：

- 制成品保护

A、车间制成品指车间生产的成品

如风管等.

B、场地堆放要求：

- 场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。

- 所有成品应按方案指定位置进行堆放，运输方便。

C、成品堆放控制

- 分类、分规格，堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆。

- 成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。

- 成品上不得堆放其它物件。

D、成品运输

要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

②、交工前成品保护措施

- 为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子应组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。

- 成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。

- 成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。

- 专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

- 在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用衣帽间、设备及其它一切设施。

- 对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法应由现场在施工时编制详细方案。

- 当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目技术负责人制定作业指导书交成品保护负责人执行。

第七节  工程回访和维修服务措施

工程回访和维修服务亦是整个工程质量的延续，在工程竣工，交付使用后，应调查掌握工程质量情况，了解业主的要求，及时解决发现的质量问题，为确保工程质量做好竣工后的服务工作。

- 保修期限和范围

- 、保修范围

对于本工程，我单位将负责对整个工程进行保修，其中自行施工部分由我单位执行任务，对专业分包单位部分，则由我们督促其执行保修任务。

⑵、保修期限

安装工程保修期为两年.

- 回访程序

- 在工程保修期间内至少要回访一次，一般在交工后半年内，以后每隔半年回访一次，直至交工后两年为止。

- 工程回访或维修时，由生产主管部门建立本工程的回访维修卡，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

- 回访组织

本工程将由我单位负责人及其授权人带队，单位总工和经营、技术、生产、质量负责人参加。

- 向业主发出保修卡

保修卡一般在工程竣工后一个月内发出，保修卡内容见附表。

工程回访后，应集中回访人员意见，写出回访报告,报送单位生产部门和单位主管领导，对于在工程回访中发现的质量缺陷，应及时制订纠正措施并尽快维修。

5. 维修程序

(1). 维修任务的确定

当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就发现的缺陷进一步确认，与业主商议反修内容。可现场调查，也可电话询问。将了解的情况填入维修任务书，分析存在的问题，找出主要原因制定措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批。

（2）、经审批后的维修任务书连同维修登记单，由生产计划部门发给维修人员，要确定完成的日期，并备份保存。

维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任。当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，应专门派人前往维修，生产部门主管应对维修负责人员及维修人员进行技术交底，强调单位服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，完成维修任务。

（3）维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后，维修负责人要将工程管理部门或业主确认的维修任务书返回生产部门，并填写维修登记单送生产部门、财务部门，并报送单位生产部门备案。

- 保修记录

对于回访及维修，我单位均要建立相应的档案，并由生产部门保存维修记录，期限为8年。

保修记录主要有：

- 承建工程维修卡

- 工程保修卡

- 工程回访报告

- 维修任务书

⑤、维修登记单

第八节   拟编制的作业指导书

施工方案是对个别分项工程的施工进行规范及提出重点的控制要求，而在本工程中，亦有较多的复杂而又至关重要的施工过程，我们将对这些过程的每一个施工步骤均要严格控制，这样我们将要编制比施工方案更加具体的作业指导书，这些作业指导书即是详细的技术交底，也是质量检查部门对每一道工序进行检查的依据。在本工程中，我们将编制以下施工的作业指导书，并在施工过程中根据实际情况进行增加。详见下表：

拟编制作业指导书清单

| 序号 | 作业指导书名称 | 序号 | 作业指导书名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室施工配合 | 2 | 防水套管施工 |
| 3 | 防雷接地施工 | 4 | PP-R管施工 |
| 5 | 设备安装 | 6 | 联合调试 |

第四章  劳动力安排计划

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。故在选择劳务层操作人员时的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

劳务层组织根据劳动力计划，进行平衡调配，同时确保进场人员的各项素质达到项目的要求，并以不影响施工为最基本之原则。

本工程主要劳务队伍来源以我单位专业队伍承担，保证施工质量。

劳动力组织配备详见《劳动力组织配备计划表》。

第五章  施工机械进场与材料供应计划

- 主要施工机械的选择

根据本工程施工特点，为确保工程进度，我单位特选用以下

主要施工机具及仪器计划表

| 类 别 | 序号 | 材料设备名称 |  | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运输机械 | 1 | 载重汽车 |  | Q=5t(东风牌) |  | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 千斤顶 |  | 5t |  | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 电动卷扬机 |  | 5T、11KW |  | 台 | 2 |  |
| 二、加工机具 | 1 |  | 联合角咬口机 |  | 0.6KW | 台 | 1 |  |
|  | 2 |  | 单平口咬口机 |  | 1.5KW | 台 | 2 |  |
|  | 3 |  | 弯头联合角咬口机 |  | 0.6KW | 台 | 2 |  |
|  | 4 |  | 法兰煨弯机 |  | 2.2KW | 台 | 2 |  |
|  | 5 |  | 剪板机 |  | δ=3M 7.5KW | 台 | 2 |  |
|  | 6 |  | 空压机 |  | 0.6M3/MIN 1KW | 台 | 2 |  |
|  | 7 |  | 折方机 |  | （手动） | 台 | 2 |  |
|  | 8 | 砂轮机 |  | φ300（座式）1.7KW |  | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 交流弧焊机 |  | 21KVA |  | 台 | 8 |  |
|  | 10 | 电动煨弯机 |  | φ32-φ83 2KW |  | 台 | 8 |  |
|  | 11 | 电动坡口机 |  | φ108-φ133 3KW |  | 台 | 4 |  |
|  | 12 | 电动试压泵 |  | 3KW |  | 台 | 4 |  |
|  | 13 | 台钻 |  | Z525φ12 0.6KW |  | 台 | 2 |  |
|  | 14 | 电锤 |  | 0.6KW |  | 台 | 6 |  |
|  | 15 | 电钻 |  | 0.6KW |  | 台 | 5 |  |
|  | 16 | 砂轮切割机 |  | φ300 1.7KW |  | 台 | 4 |  |
|  | 17 | 电动套丝机 |  | 3”3KW |  | 台 | 4 |  |
|  | 18 | 阀门试压台 |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 三、检测仪表 | 1 | 塞尺 |  | 1#、2#、3#、1# L=200 1级 |  | 把 | 4 |  |
|  | 2 | 游标卡尺 |  | 精度0.05 0-150 |  | 把 | 6 |  |
|  | 3 | 游标卡尺 |  | 精度0.05 250 |  | 把 | 3 |  |
|  | 4 | 万用表 |  | 500型 |  | 台 | 3 |  |
|  | 5 | 钳型电流表 |  |  |  | 台 | 3 |  |
|  | 6 | 兆欧表 |  | ZC25-4 500V 500M |  | 台 | 3 |  |
|  | 7 | 转叶风速轮 |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 转速表 |  | 30-12000/min |  | 台 | 1 |  |
|  | 9 | 标准压力表 |  |  |  | 块 | 6 |  |
|  | 10 | 流量计 |  |  |  | 只 | 2 |  |
|  | 11 | 温度计 |  | 0～100℃ |  | 支 | 2 |  |
|  | 12 | 气压计 |  |  |  | 支 | 2 |  |
|  | 13 | 水准仪 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 14 | 步话机 |  |  |  | 个 | 12 |  |
|  | 15 | 接地电阻测试仪 |  | 2C-8 1～10～100Ω |  | 台 | 2 |  |

第二节 施工机械进场与材料供应计划

根据施工进度计划的需要，合理制订施工机械进场与材料供应计划；对主要施工机械及周转材料实行动态管理，优化资金投入。

第六章  安全文明施工

第一节  安全文明施工目标

1.安全生产目标

安全生产是指在施工过程中采取各项措施，完善安全管理体系与制度，并严格执行。以使本工程在施工过程中不发生安全事故。

安全是建筑施工中永恒的主题，我单位将安全放在很重要的位置。对整个工程的过程而言，其排列应为安全→质量→进度→经济效益，只有在确保工程施工安全的前提下，才有质量、文明施工、进度、经济效益可言，没有安全，一切就无从谈起。

本工程施工安全生产目标为：杜绝死亡及重伤事故，月安全事故频率控制在1.5‰之内。

2.文明施工目标

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，本工程施工过程中，将严格按厦门市有关施工现场标准化管理规定的内容及有关文件进行布置和管理。避免和消除对周围环境的影响，建立起单位形象。

本工程文明施工目标为：坚决贯彻市政府令，确保创厦门市标准化文明施工示范现场。

第二节  安全文明施工管理

- 安全生产管理

- 在本工程施工过程中，拟运用科学的管理手段和模式。以安全为中心，制定以保证安全生产为目的安全生产体系。安全生产体系将由安全生产责任制、安全生产制度及安全生产网络管理组成。

- 1、安全生产责任制

- 根据本工程管理人员规模，拟指定以项目经理为主，项目副

经理及总工程师为辅，各级工长及班组为主要执行者、保卫、安全员为主要监督者，医务人员为保障者的安全生产责任制。各自的具体职责如下：

项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全，是安全生产第一责任人。

项目副经理：直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并随时检查，是安全生产的直接责任人。制定项目安全技术措施和分项安全方案，督促安全措施及方案执行和落实，解决施工过程中不安全的技术问题；

安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展；监督劳防用品的发放和使用；

劳资负责人：保证进场施工人员的安全技术素质，控制加班加点，保证劳逸结合；

施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习；

其它部门：财务部门保证用于安全生产上的经费；后勤、行政部门保证工人的基本生活条件，保证工人健康；材料部门应采购合格的用于安全生产及劳防的产品和材料。

2、安全生产制度

根据广州市及有关文件规定，并结合本工程的实际情况制定关于安全教育、检查、交底、活动等四项制度，要求所有进入本施工现场的承包商以班组为单位进行检查，同时在工程开工前，将另行制定本工程《安全生产奖罚条例》以确保制度及各项措施的落实。

a、进行经常性的安全生产教育，强化施工人员的安全生产意识，牢固树立“不仅要关心自己的安全，更要关心周围他人的安全”的思想。

b、实施安全生产否决制度，严禁违章指挥、违章作业，对于具有安全隐患的施工作业，安全员有权中止施工，并限期予以整改。

各种安全生产制度详见本节后附图6—2—1，6—2—2，6—2—3，6—2—4。

3、安全生产管理组织计划

全管理组织计划

投入人、材、物

总工程师

编制安全施工方案

项目经理

落实完善各种安全设施方案

进行全面检查

制定相关制度、规定

安全负责人

施工操作人员进场

在施工现场进行安全教育

施工工长对班组进行教育

进行监督检查

设施不能满足需要

单位有关部门进行进场安全教育投入人、材、物

分发个人劳动用品

每周一次安全学习

施工过程

人员不注意安全生产

加强学习

加强教育

按规定处罚

二、文明施工管理

- 文明施工管理制度

⑴ 成立由项目经理为首的文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理，定期及不定期地组织文明施工检查，对于不符合文明施工要求的地方，限期进行整改。

⑵ 实行区域管理，划分职责范围，工长、班组长分别是包干区域的负责人，项目按《文明施工中间检查记录》表自检评分，在每月的生产会上总结评论。

⑶ 加强施工现场的安全保卫工作，完善施工现场的出入管理制度，施工人员在施工现场佩戴附有照片、证明其身份的证卡，严禁非施工人员擅自进入。

2、文明施工管理组织计划

文明施工管理组织计划

投入相应人、材、物

项目总工程师

项目经理

对现场进行总体规划

施工管理人员

安排有关人员按要求进行全面布置

对现场布置进行明确

施工过程

项目副经理

全面检查

材料堆放整齐

工完场清

环行道路整洁

生活卫生

其它

制定有关制度规定

达不到要求

达到要求

进行处理

保证并提高

落实

安全检查制度

单位

每月定期检查

每月定期检查

各种规章制度执行情况

安全措施

整改对策、方法

整改责任人

整改期限

工地

每半月安全检查

执行情况

专职安全员

每日检查

安全隐患

违章指挥

违章作业

情况危急

停工

整改后

施工

班组人员防护用品是否完好及正确使用情况

作业环境是否安全

机械设备的保险装备是否完好

安全措施是否落实

消项

附图 6-2-2

安全交底制度

机具的安全使用和材料堆放要求

具体操作的安全要求

个人防护用品的安全使用要求

项目组全体人员

施工组织设计中安全措施交底

开工前

工长管辖班组

工程特点，安全注意事项

安全防护措施

分部分项工程开工前

班组全体人员

作业内容、环境、特点交底

分项工程开工前

附图 6-2-3

安全活动制度

小结班组安全生产情况

针对施工中的不安全因素，发动群众提出改进意见

学习国家和上级有关安全生产文件

学习安全生产先进事例及事故，从中吸取经验

每组每天晚上一小时

基础阶段

主体结构阶段

装饰及设备安装阶段基础阶段

台风季

雨 季

紧急情况

项目组

班组长

管理人员

安全生产会议

安全生产先进表彰及事故处理

学习有关安全生产文件

确定各项措施执行人

研究对策

教训

第三节   安全生产文明施工的技术组织措施

- 确保安全生产的技术组织措施

安全技术组织措施作为安全生产施工的基本保障，必须全力

实行。在本工程中安全技术组织措施将贯彻施工全过程。

1.安全保证措施

ａ、提高施工人员的安全生产意识，通过经常性的安全生产教育，使所有钢结构施工人员牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想。

ｂ、实行逐级安全施工交底制度，各项技术安全措施必须经检查落实后才能进行施工。

ｃ、严格实施安全生产否决制度，对于违章作业施工人员有权抵制，安全员有权中止施工，并限期整改。

ｄ、明确安全责任制及安全管理网络。

ｅ、电焊工、电工、机械操作工，必须对专业技能熟练，并经严格培训达到相应合格标准，并持证上岗。

ｆ、严格遵守用电规章制度，手动电动工具使用时应当配备漏电保护器，并接地接零。

ｇ、认真贯彻执行《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑机械使用安全规程》、《建筑施工现场临时用电技术规范》和有关安全法规。

ｈ、施工人员必须正确使用个人防护用品并有安全防护措施，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业拴好安全带，穿好防滑鞋，交叉作业要有隔离设施。

ｉ、使用电焊设备要有防止触电标志，电焊机外壳必须要有良好可靠的接地或接零，多台电焊机一起施焊时，焊接平台或焊件必须接地工作，工作结束后切断焊机电源，并检查操作地点，确认安全后方可离开。

ｊ、受压容器应有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞，氧气瓶严防沾染油脂，乙炔瓶要有防止回火装置，相互间的距离不能小于10米，并远离易燃易爆物品，并设有消防设施。

ｋ、焊接电缆和焊钳绝缘要好，手弧焊要穿绝缘鞋、戴电焊手套及面罩，在高空焊接时要有人监护。

ｌ、起重吊装时，现场应挂警示牌，钢丝绳及吊环、夹具的理论允许起吊重量必须大于起吊构件重量，风力超过5级或雷雨时应禁止吊装，并做好临时加固和防雷措施。

ｍ、高空安装力求万无一失，在车间试拼装应充分全面考虑安装过程，不放过一个微小的细节问题，试拼人员应为安装人员。

ｎ、高空作业人员严禁带病作业，禁止酒后作业，并做好防暑降温工作。

ｏ、吊装时应架设风速仪，风力超过6级或雷雨时应禁止吊装。夜间吊装必须保证足够的照明，构件不得悬空过夜，特殊情况时应报主管领导批准，并采取可靠的安全防范措施。

ｐ、高强螺栓安装时，将换下的临时螺栓及时回收，并放到指定地点堆放或交仓库保管，以备下次吊装时再用，严禁乱抛、乱放，避免丝扣损伤或生锈，造成不必要的浪费和堕落伤人。

ｑ、CO2及乙炔属易燃、易爆物品，应妥善保管，严禁在明火附近作业、吸烟。

ｒ、电源线要绑扎固定好，遇到有棱有角的地方要用橡皮或胶垫包起，并闭合所有的电源开关。工具房、操作平台、吊篮、焊接用防风罩等均应捆绑、固定在柱、梁上，所有缆风均应安全、可靠。

2.其它安全防护技术组织措施

①、施工机具安全防护措施

现场所有机械设备必须按施工平面图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵循

《施工现场机械设备安全管理规定》，现有机械必须有明显的安全技术操作指示牌，具体要做到：

- 所有机械设备应经常性清洁、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工作；

- 机械在停用、停电时必须切断电源；

- 对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规定的同时，必须制定安全操作规程；

- 对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全的措施。

②、消防保卫管理

- 施工现场必须设置畅通消防车道,配备足够消防器材、消火栓，进水主管务必满足消防要求；

- 消防设施应能保证建筑物最高的灭火需要，高压水泵及高层消火栓要随结构施工同时设置。临时消火栓要有防寒防冻保温措施；

- 现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度；

- 现场建立门卫，巡逻护场制度，并实行凭证出入制度；

- 各分部各项工程，各分管辖地实行“谁主管、随负责”的原则；

- 施工用电安全技术措施

- 施工现场用电线路的设置和架设必须按厦门市有关规定与用电布置图进行。电缆线均应架空，穿越道路除加防护套外，埋置深度应超过0.2m，全部采用三相五线制；

- 现场配电房醒目处挂有警示标志，配备一组有效的干粉灭活器，配电房钥匙由现场电工班派专人保管；

- 现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器和项漏电保护器，动作灵敏，动力、照明分开，与配电房内的汛电保护器形成二级保护，使施工用电人身更安全；

- 现场所有配电箱应统一编号、上锁，专人保管，箱壳接地良好，施工所有配电的设备、电缆线、导线、漏电保护器要经常检查，发现问题立即调换，熔丝要相匹配。

- 确保文明施工的技术组织措施

1、总平面管理

总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面布置图进行规划和管理。具体表现在：

①、工现场按照文明施工的有关规定，在明显的地方设置工程概况、施工总平面图、现场管理制度、防火安全保卫制度等标牌。

②、供电、给水等系统的设置严格遵循平面图的布置。

③、所有的材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置，如有调整应有书面的平面修改通知。

- 在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。

- 重点部位的要求

①、排水系统

我单位进场后将对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证通畅，以设置有坡度的明沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。排水以排入市政管网为主，对有些不能排入的将利用集水井，用水泵抽入市政管网。

②、工完场清

在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层没有多余的材料及垃圾。

项目经理部应派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁，无太多的积灰，而对运入各楼层的材料要求堆放整齐，以使整个楼面整齐归一。

③、生活区

- 宿舍

宿舍管理以统一化管理为主，制定详尽的《宿舍管理条例》，要求每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，以保证宿舍的整洁。宿舍内不允许私拉私接电线及各种电器。

民工宿舍牢固，安全符合标准。室内保持整洁，并设置生活柜、卧具、用具摆放整齐，换洗衣服干净，晾挂整齐。

- 食堂

施工现场的食堂应符合《食品卫生法》，明亮整洁，设置冷冻，消毒器具，生熟食品分开存放，防蝇设施完好。食堂有卫生许可证，炊事员进行体检合格有健康证后方能上岗操作，证件用铝合金镜框悬挂。并保证食堂清洁卫生、无杂物、无四害。食堂墙面粉刷整洁，地面铺贴防滑地砖。

- 厕所

厕所内外要求清洁，墙面铺帖白瓷砖，地面铺贴防滑地砖，现场设水冲厕所，粪便经化粪池处理后排入市政污水管道，并派专人打扫，以保持厕所卫生、清洁。塔楼施工时均每4层设置一临时厕所，并配备冲水水箱，采用PVC管作下水管。

- 其它具体措施

⑴建筑工地周围设置高度不低于2.5米的围墙,并压顶粉刷涂白,保持整洁完整。大门两侧围墙上，用蓝色字体分别注明施工单位和工程名称；

⑵、现场主要道路地坪硬化，平整无积水，建筑物周围系统设置排水设施，保证排水通畅；

⑶、大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整；

⑷、脚手架采取全封闭，使用合格绿色阻燃密目网，上下全部围护，围扎牢固整齐；

⑸、施工区、办公区、生活区划分明确，安排合理；

⑹、由于本工程施工现场面积与建筑物占地面积之比大于4，按厦门市有关规定，我单位决定在施工现场设置绿化带；

⑺、现场材料分类标识，堆放整齐；

⑻、建筑、生活垃圾分类围挡堆放，及时清运；

⑼、施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂，防蝇、防鼠防蟑措施到位；

⑽、施工现场设立卫生医疗点，并设置一定数量的保温桶和茶亭；

⑾、大门进出口有冲洗设备,净车出场;

⑿、大门进出口两侧100米内有专人清扫,无建筑、生活垃圾和污染;

⒀、防火组织健全,我单位在施工过程中将建立以项目经理为首的义务消防队,定期训练,并保证消防设施齐全有效,所有施工人员均会正确使用消防器材;

⒁、现场施工人员登记成册,作业人员佩证上岗,大门口设立昼夜值班,所有人员三证齐全有效;

⒂、加强施工现场用电管理,严禁乱拉乱接电线,边并派专人对电器设备定期检查,对所有不合格规范的操作限期整改;

⒃、建立以现场施工人员为主的保卫组织机构,并与当地公安机关取得联系,以加强现场的安全、防盗工作;

⒄、加强施工现场的计划生育管理工作，现场育龄人员必须办理审检证，并定期换检，控制好施工现场人口数量；

⒅、严格施工总平面管理，施工场地的道路、停车场、材料置放场地等采用混凝土硬化，保持施工道路畅通无阻。

第六节  环境保护的技术组织措施

1、防止噪声污染的技术组织措施

- 提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度,增强全体施工人员防噪的自觉意识，尽量减少人为因素产生的噪声。

- 施工现场设置噪声监测仪，对现场环境噪声进行全过程监测，凡超过《施工场地噪声限值》标准的，要及时对噪声超标的主要因素进行调整，以达到有效地控制施工噪声的目的。

- 合理安排施工工序及作业时间，有噪音的施工内容尽量安排在白天，防止夜间扰民。

- 凡必须进行强噪声作业的，应严格控制作业时间，晚间作业时间不超过22点，早间作业不早于6点。特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，并事先做好周边单位和居民的工作。

- 牵涉到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，尽量减少施工现场的噪声。

- 现场尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚以尽量减少强噪声的扩散。

2、防止水污染的技术组织措施

- 工程开工前，编写施工现场供、排水方案，建立健全用水管理制度，增强全体施工人员的节约用水意识和环境保护意识。

- 严格按照方案要求完善现场供、排水设施，所有排水沟道均用砖砌并用水泥砂浆抹面，施工现场的排污沟、化粪池等均应与市政排污管网相通，以便将现场污水及时排出。

- 地下室砼施工期间产生的污水、污浆要及时抽排出基坑，并引入坑外排水沟道。

- 楼层结构砼施工期间，砼养护用水要由专人看管，不用时水源随时关闭，以免水淹楼层。

- 剩饭、剩菜、剩汤要倒入指定的垃圾桶内，再由现场清洁工统一清倒，严禁随地乱扔乱倒。

- 因下雨产生的基坑内集水，应及时派人抽排出集坑，以防污水污染地下室结构。

3、防止大气污染的技术组织措施

- 施工现场四周实行全封闭式施工管理，防止施工过程中产生的粉尘向外弥散，造成大气污染。

- 随时接受厦门市环卫局对本工程施工现场大气污染指数的测定检查，若出现超标情况，立即组织整改。

- 严禁在施工现场煎熬、烧制易产生浓烟和异味的物质（如沥青、橡胶等），以免造成严重的大气污染现象。

- 对厕所、浴室、食堂等易产生异味的重点部位要经常冲洗，防止天长地久产生臭味。

- 严禁在施工现场和楼层内随地大小便，施工现场内设巡察保安，一经发现，将给予重罚。

- 本工程施工现场为“无烟工地”，进入施工现场严禁吸烟，严禁在办公室、餐厅、宿舍等地吸烟，以防污染空气，影响他人正常的工作、学习和休息。

第七章   施工总平面布置与管理

根据本工程工程量大，施工工期长，施工场地狭窄及施工队伍多等特点，本施工总平面依据招标文件提供现场施工场地的情况及各阶段的施工重点分阶段进行布置。

安装部分主要由土建统一平面布置，并由土建总包单位统一管理。

第八章  主要技术经济指标

根据参与本工程各施工单位当前各项指标执行情况，本工程的特点对各项指标的影响和采取技术组织措施后的效果进行编制。其主要指标有：

1、工期：

按要求完成形象进度计划指标，并达到工期控制点要求。

拟定工期为416天。

2、工程质量：

采用ISO9000族标准，全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，认真贯彻有关的技术政策和法规。分部分项工程优良率必须在90%以上，中间验收合格率100%，实行保证质量奖罚办法。

确保获得广州市建筑工程，争创国家建筑工程“鲁班金像奖”。

3、安全：

杜绝重伤及死亡事故，月工伤频率控制在1.5‰以内。

- 消防：

确保不发生火灾事故。

a、现场材料必须严格按施工平面布置图要求布置，不得随意搭设木板房，电、气焊要集中管理、集中设置，严格执行用火制度。

b、加强对施工人员的防火安全教育，及对现场消防器材的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换灭火机的药品，保证消防器材随时处于良好状态。

c、现场总平面设若干个消防栓与市供水网连通，保证消防供水。施工层、宿舍、办公室等场所配置足够灭火器，利用地下室水池作为蓄水，利用高压水泵压至各楼层，满足各施工层消防用水需求。

5、场容管理

创建厦门市标准化文明施工达标示范现场。

a、现场围护及出入口：临街围墙高不低于2.5米，其他不低于1.8米，门不超过2个。

b、现场布置：按施工组织设计中的施工布置图实施，随施工阶段适当调整。

c、现场标志：施工牌、管理人员名单牌、施工纪律宣传牌、事故处理记录牌、施工总平面布置图、安全标志、禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。

d、现场道路及排水：排水通畅、无积水、无外溢、不污染现场、无散落物、无垃圾、道路通畅、平坦、整洁。

e、施工面及楼层情况：作业面的硬质材料要进行封闭，封闭应整齐、美观、牢固、无破损，工完场清，材尽，废料归堆。

- 新技术方案

“阻尼缓冲器”法敷设垂直电缆

高层建筑电缆垂直敷设常用方法有两种：一是人力牵引，沿敷设路径分布多人合力提或拉，这在楼层不高、电缆截面不大的情况下可行；二是在高层中采用电动卷扬机的钢绳机械向上牵引。两者各有利弊，人力难保证施工安全且花力气，后者除安全因素外，还存在对电缆产品的保护问题，钢绳牵引电缆，随着电缆上升而重量增加，受力点及上部缆体受力增大，会造成电缆结构变形损伤，且机械运行的速度不易人为控制，易造成人员伤害。针对超高层建筑的施工难题，特推荐一种超高层建筑电缆垂直敷设方法——阻尼缓冲器法。

一、工艺原理

利用高位势能把电缆由上往下输送敷设，用分段设置的“阻尼缓冲器”对下放过程产生的重力加速度加以克制，其效果既安全快捷又能保证电缆性能不受损伤。“阻尼缓冲器”的结构由3个木制导轮和触片支架组成（见图）。

可左右调节

3

1300mm

阻尼缓冲器结构示意图

1

2

4

1. 电缆

2. 阻尼缓冲器

3. 楼板

4. 电缆桥架

道轮的摆设位置和电缆绕经路径是“阻尼缓冲器”的关键，装配时，导轮与轴杆配合要稍紧（可在导轮两侧加橡胶片，用轴端螺栓调节松紧），上下导轮位置固定不变，中间导轮可左右调整，以适应不同规格电缆允许的弯曲半径。阻尼原理是：电缆如图示绕经导轮，使导轮承担电缆重力的水平分力，由电缆体的刚柔性、在其弯曲和重力作用下产生的弹性回复力作用于导轮，同时由于电缆护套是橡塑材质，增大了摩擦系数，从而有效地衰减了下放电缆的重力加速度。调整中间导轮位置可改变其减速量。理想的调节效果是：当作业人员向下施力时，电缆克服阻尼下放运行，当停止施力后，电缆在阻尼缓冲器作用下减速直至停止。

二、施工程序及操作要点

- 准备工作

- 现场考察，实地测量，编制电缆表，掌握电缆规格、长度、始末端位置，敷设前沿电缆走向的桥架（支架）应全部安装完成。

- 计算“阻尼缓冲器”的分段承重力，确定设置数量（一般隔3层装一组）。

- “阻尼缓冲器”的制作安装注意导轮材质选用结实木材，支架组合依现场而定，安装要靠近电缆桥架，固定在坚实的建筑结构上，在高层起点处装一个简易制动器。

- 利用建筑塔吊或电梯井道将所敷设的电缆整盘运至设定高层位置。

- 沿敷设路径安装临时对讲广播，或者配备无线对讲机。

- 编写电缆挂牌，配备好电缆扎带、电缆卡码以及各种工具。

- 敷设步骤及操作要点

每条电缆敷设的基本步骤为：电缆规格型号确认→绝缘检查→绕盘上架→缆头牵引下放→垂直段电缆依次绕经各阻尼缓冲器导轮→水平敷设→终端尺寸预留→自上而下将电缆移入桥架排列固定→始端尺寸预留、裁截电缆、挂编号牌。

操作要点如下：

- 敷设的每一个环节、每一步骤都必须在指挥员指定下进行，全体操作人员要服从指令，协同行动。

- 阻尼缓冲器监护人员应随时注意电缆的运行情况，发现异常及时通过对讲机反馈给指挥员，待故障处理妥善后复工。

- 电缆绕经阻尼缓冲器的长度会多出，故终点长度尺寸预留考虑此长度，以免造成浪费。

- 缆头到终端后，垂直端的电缆从“阻尼缓冲器”导轮移入桥架作排列固定，不能同时进行，必须自上而下一段接一段操作，避免同时脱出造成上部电缆过重。

三、工艺特点

- 利用电缆从高往下放的重力势能，省去向上提拉的众多人力或动力设备。

- 电缆在“阻尼缓冲器”上下运行，其速度可以调节控制，且对电缆绝缘性能结构无影响。

四、适用范围

- 该方法适用于任何高度的楼层建筑垂直电缆敷设（必须具备将整盘电缆运至顶层的条件）。

- 该方法的技术原理还适用于除光纤光缆以外的弱电线路敷设。

五、材料、设备机具

| 序号 | 材料、设备或机具名称 | 序号 | 材料、设备或机具名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻尼缓冲器 | 6 | 电缆扎带 |
| 2 | 电缆支承架 | 7 | 电缆卡码 |
| 3 | 简易制动器 | 8 | 电缆钳 |
| 4 | 对讲设备 | 9 | 扳 手 |
| 5 | 电缆挂牌 | 10 | 钢 锯 |

各种材料、机具及设备的配置数量，应根据现场实物工程量大小而定。

六、劳动组织及安全

- 劳动组织

设定专人指挥，助手4名；高层始放点4人，负责绕盘上、落架操作和高位电缆施放、制动操作；缆点牵引2人，垂直段每个阻尼缓冲器设1人，负责电缆下放阻力及对阻尼缓冲器进行监护

- 安全注意事项

施工前必须对参与作业人员进行安全、技术交底，提高安全意识，并注意以下几点：

- 施工前清除井道杂物，避免高空坠物。

- 作业人员必须戴安全帽进场，上下层物品、工具传递严禁抛传。

- 阻尼缓冲器操作人员注意与导轮保持一定距离，选择合理操作位置，避免手指或衣服被电缆卷入导轮造成伤害。

- 电缆井口多余部分要封闭，井内照明要充足。

七、质量要求

该方法必须遵照执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）以及有关的国家质量标准，并必须满足下列质量要求：

- 敷设过程电缆弯曲半径不得小于10d。

- 确保电缆的绝缘结构性能不受损伤。

- 敷设前对电缆进行检查，其绝缘值必须符合规范要求，敷设后绝缘电阻不得降低。

八、效益分析

该方法中所需装置制作简易，成本不高，敷设时投入人力不多，解决了插高层电缆垂直敷设的技术质量安全问题，确保了电缆的产品质量完好和施工安全，经过综合测算，66层的垂直电缆井，仅需22个作业人员，1条电缆从最高处到地下层仅用8～9min，提高工效为定额工日的4～5倍。

第十章   项目管理人员简历表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 专 业 | 职 称 | 项目职务 | 施 工 简 历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缪洪生 | 男 | 54 | 给排水 | 工程师 | 项目经理 | 曾任广深铁路公司调度楼、华侨城高层公寓、新洲花园、梅林水厂等工程的生产经理。 现任广州安装处副主任。 |
| 陈煜琼 | 男 | 28 | 电 气 | 助 工 | 电工工长 | 曾任襄樊电厂电工长;现任广州光大花园项目安装副经理兼电工长 |
| 黄阳学 | 男 | 25 | 设备 安装 | 助 工 | 水 工 长 | 曾任武船项目水工工长;现任广州安装处水工工长。 |
| 朱军元 | 男 | 28 | 暖 通 | 助 工 | 暖通工长 | 曾任上海海友花园暖通工长、上海浦东仁济医院和上海光大会展中心项目通风工长。广州帝苑大酒店项目通风工长 |
| 陈 强 | 男 | 43 | 电 气 | 助 工 | 质 安 员 | 曾任厦门市湖里信息大厦和嵩屿电厂质安员; 并曾于湖北武汉市监理公司任监理;现任广州安装处质安员。 |
| 乐秋芝 | 女 | 23 | 电 气 | 助 工 | 内业技术员 | 曾在武汉石化项目任内业和电工工长;现任广州安装处内业技术员。 |
| 吴 静 | 女 | 29 | 财 会 | 助 会 | 成 本 员 | 曾任深圳分公司出纳、会计;现任广州安装处会计主管 |
| 董爱荣 | 女 | 23 | 计算机 | 助 工 | 材 料 员 | 现任广州安装处材料员 |
| 刘小奇 | 女 | 30 | 机 电 | 助 工 | 劳 资 员 | 曾任武汉广场安装工程内业;现任广州安装处劳资员。 |

项目经理简历

| 姓 名 | 缪 洪 生 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现任职务 | 付主任 |  |  | 文化程度 | 大学本科 |
| 拟任职务 | 安装项目经理 | 技术职称 |  | 高级工程师 |  |
| 简要经历 1966年7月毕业于上海机械学院，同年参加工作，历任工长、队长、生产经理，持建设部颁发的项目经理上岗证。1991年到深圳安装处负责生产，参加施工的项目有：广深铁路公司调度楼，华侨城高层公寓，新洲花园，梅林水厂等水电安装施工，以上工程施工质量优良，深受甲方及各方的好评。 缪洪生在34年的现场施工管理过程中，积累了相当丰富的现场施工与管理经验。1995年至1998负责施工的华侨城高层公寓楼（8栋33层，总面积20万m2），由于其辛勤的工作和出色的管理，此工程获得深圳市优质样板工程和中建总公司优质工程奖。 |  |  |  |  |  |