电缆桥架安装工艺

1  适用范围

适用于建筑物内电缆桥架安装工程

2  引用标准

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

3  材料要求

3.1  电缆桥架的型式，规格应与设计相符，并有产品合格证书和质量证明书。

3.2  施工前应对电缆桥架进行外观检查并符合下列要求。

3.2.1	电缆桥架部件及随带附件齐全。

3.2.2	桥架及部件，附件无扭曲变形，毛刺，刃边。

3.2.3	防护层无剥落现象，防护层类别与设计要求相符。

3.3  电缆桥架应采用专业厂家生产的定型产品，保证质量。

4  主要机具

电锤、钢锯、卷尺、扳手、万用表、兆欧表等电工常用工具，高凳焊机等。

5  作业条件

配合土建结构施工埋预件预留孔洞，墙面及地面浆完成。

6  操作工艺

6.1  工艺流程：

配合土建结构预埋件预留洞	支架安装	桥架安装

6.2  电缆桥架运输与保护

电缆桥架在装运及现场堆置时应理顺，防止变形。

6.3  支架安装

6.3.1	支架与预埋件焊接固定时，焊缝应饱满。

6.3.2	支架与预埋件螺栓固定时，选用螺栓适配连接紧固，防松：零件齐全。

6.4  桥架线装：

6.4.1	桥架应可靠地紧固在支架上，不得有明显的扭曲或向一边倾斜。

    - 桥架间连接板的尺寸应与边框高度配套，梯架边框高度为100 ㎝的须增用一块与其相配合的垂直板（取消水平压板）以增强连接强度。

  - 除伸缩缝外，槽架延续连接处的间隙不得大于10㎜，梯架连接处的间隙不得大于12㎜。

    - 在槽架，延续连接的底部须装有护板条，护板条应压紧，接头处应光滑，平直无错口现象。

6.4.5	在建筑沉降降缝处，应设置补偿装置。

6.4.6	钢制电缆桥架直线不超过 30m，应设伸缩节，铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过 15m 应设伸缩节。

    - 桥架安装完毕应按施工图标志分类，编号在分支、转弯处的直线均应作标志。

6.4.8	严禁将桥架直接点焊在金属结构上。

6.4.9	用于组合桥架延续连接及附件的紧固螺栓均应注意螺栓安装方向，螺栓头应在桥架内侧，螺帽在外侧，螺栓长度应适中，紧固后约伸出10 ㎜为宜。

    - 当需在水平桥架上引下保护管至设备时，须采用管座，管端伸入桥架的长度一致，管口应加保护套，在距保护管弯头 300-400㎜处，应将保护管固定，固定应牢靠。

6.4.11	标准弯头和组合弯头安装要求

a  使用标准弯头，其弯曲半径，边框高度均应符合设计要求，弯头的延续连接应接合自如，接口处不应受力，连接后不得有凸起或扭曲现象，其纵向横向中心线应相互垂直，经弯头前后的中心线应重合 或相互平行，同层桥架在弯头的前后应在同一水平面上，其偏差均不得大于 5 ㎜。

b  在现场就地组合的弯头，应使用专用的转变连接板，其弯曲角度一般为 135 度，但不得小于 90 度。

6.4.12	 电缆竖井及垂直安装的电缆桥架，其垂直度偏差不得大于长度2‰，水平偏差不得大于2‰，对角线的偏差不得大于对角线长度的5‰。

6.5  桥架盖板安装要求

a  盖板两端无应光滑，无毛刺或卷口现象。

b   除伸缩缝外，盖板的中间连接应严密，接头处间隙不得大于2 ㎜，转弯处不得大于   5㎜。

c  有防磁干扰要求的桥架，全线内的盖板覆盖应保持畅通不得在转弯或立上、立下处中断。

d  盖板应卡接严密，不得虚盖或扭曲，变形现象，卡锁可靠。

6.6  全封闭式桥架的终端应配用相应断面尺寸的封堵。

6.7  电缆桥架上明接地线敷设，除符合接地装置有关规定外，还应达到下列要求：

a  接地线沿墙外侧上端敷设，可用铜带或钢带，不宜采用铝带做接地线。

b  接地线用 M6×25 ㎜镀锌螺栓固定于桥架外侧边框上，每隔1.5m 固定一次，转弯前后均应增加固定点。

c  接地线在桥架上的固定孔，可就地在现场用电钻钻孔，孔距偏差不得大于10 ㎜，孔的高低偏差不得大于±2 ㎜。

d  接地线的固定螺栓应采用园头螺栓，且园头在桥架内侧，帽在外侧。

e  桥架接地线的两端须与接地干线连接。

f  接地线过伸缩缝应留有余量（作Ω形）。

6.8  喷塑、喷漆、烤漆及刷漆的电缆桥架接地连接应符合下列要求：

a  连接板，转弯件等均运行镀锌护层件。

b  连接前，清除桥架边框上的油污，锈蚀抹以少量中性凡士林油，并作电气连接线，连接后，清除涂油，在连接处再补刷符合防护要求的油漆（包括镀锌连接板）。

c  屋间每隔 30-50m 作一次电气连接。

6.9  验收：

在电缆桥架竣工后，电缆敷设前进行检查验收，不宜在电缆施工后合并检查。

7  质量检查

7.1  主控项目

    - 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

a  金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

b  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线，接地线最小允许截面积不小于 4 mm2。

c  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

7.1.2	电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

7.2  一般项目

7.2.1	电缆桥架安装应符合下列规定：

a  直线段钢制电缆桥架长度超过 30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置；

b  电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最

小允许弯曲半径见下表；

电缆最小允许弯曲半径

序号	电	缆	种	类	最小允许弯曲半径

1	无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆              10D

2	有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆                  20D

3	聚氧乙烯绝缘电力电缆                          10D

4	交联聚氯乙绝缘电力电缆                        15D

5	多芯控制电缆                                  10D

注：D 为电缆外径

c  当设计无要求，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m，垂直安装的支架间距不大于2m。

d  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

e  电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距，符合下表的规定：

与管道的最小净距( m )

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 易燃易爆气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.3 |
|  | 无保温层 | 1.0 | 0.5 |

f  敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施。

g  支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

7.2.2	电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

7.2.3	桥架内电缆敷设应符合下列规定：

a  大于 45 度倾斜敷设的电缆每隔 2m 处设固点；

b  电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处等做密封处理；

c  电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔 5-10m 处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定间距，不大于下表的规定。

电缆固定点的间距(mm)

| 电缆种类 |  | 固定点的距离 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |