临时用电施工组织设计

一、编制依据：

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

二、概况：

1．施工现场的地理位置、周围道路、建筑物。

2．施工现场周围的外电线路、通讯广播线路。

3．施工现场周边的地下管网情况。

4．业主提供变配电位置。

5．施工现场施工机具的台数、型号、额定功率、总用电量表（附表）。

6．本工程采用TN-S系统（三相五线制），采用一机一闸一漏电保护系统。

三、施工现场临时用电容量计算：

计算依据：施工现场用电容量。

计算公式依据：JGJ46-88。

计算公式：

①动力用电中的电动机、电焊机等施工用电量

计算公式：SSH=1.10（K1∑PD/COSψ）+K2∑SH

②由公式求得的施工用电量后，另加10%的照明用电量即为施工现场所需供电总容量即：SZ≥1.1SSH

①、②公式中：

SZ—施工现场供电所需的总容量（KVA）

SSH—施工现场用电设备所需容量（KVA）

∑PD—施工现场用电动机额定功率之和（KVA）

∑SH—施工现场电焊机额定容量之和（KVA）

1.10—容量损失系数

K1—电动机同时需用系数0.6

K2—电焊机同时需用系数0.6

COSψ—电动机平均功率因素0.75

③将施工现场用电设备、电焊机用电功率代入公式中：

∑SH=90KAV

∑PD=165.8KW

SSH =199.904KW

SZ=219.8944KW

四、设备、材料的质量要求：

1．导线的截面符合配电线路负荷的截面要求，不能以小代大。导线质量必须符合要求，采购要有合格证，经验收合格后方可使用。

2．总配电箱、分配电箱、配电箱、移动电箱、漏电保护器必须在政府安检部门指定定点供应商、厂家采购，规格、型号符合要求，验收合格后方可使用。

五、临时用电架设、安装要求：

1．临时用电的架设、安装必须是持有效电工证书的专业人员进行安装，并对安装人员进行临时施工组织设计的安全技术交底。

2．接地系统安装：

①总配电箱金属外壳做重复接地线，接地形式三角型接地。接地体不准用螺纹钢，使用50×50×5的角钢或大直径圆钢，打入地下不少于2m。两根角钢之间的距离不少于2.5m。接地电阻值不大于4Ω。

②在配电线路末端处做重复接地，作法同上。接地电阻不大于10Ω。

③塔式起重机、井字架、物料提升机、脚手架四角做防雷接地。接地体用50×50×5角钢打入地下不少于2.5m，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

④重复接地必须在保护零线上，工作零线不能重复接地。

3．保护接零系统：

①保护零线严禁通过任何开关和熔断器。

②保护零线作为接零保护的专用线必须独用，不能他用，电缆要用五芯电缆。

③保护零线除了从工作接地线（变压器）或总配电箱电源侧从零线引出外，在任何地方不得与工作零线连接。特别注意电箱中防止经过铁质箱壳形成电气连接。

④PE黄/绿双色专用线，专接设备的外壳和电箱保护零线排，不准工作零线和相线用。

⑤保护零线在架空线中排列一定要按标准进行，面向负荷从左侧起为A，O（N），B，C，Ob（PE）；动力照明两个横担上分别架设时，最下层面向负荷最右边的导线为保护零线。Ob（PE）。

4．配电线路：

1）．架空线路的安全要求：架空线路由导线、绝缘、横担及电杆组成。

①架空线路必须采用绝缘铝线、绝缘铜线。

②架空线的挡距不得大于35m。线间距离不得少于0.3m。

③架空线弧线最低处于地面的最小垂直距离施工现场4m以上，机动车道6m以上。

④架空线路的最小载面选择除必须满足负荷需要外，还应考虑机械作业强度，用作架空线路的绝缘铝线不少于16mm2，绝缘铜线载面不少于10mm2。橡胶软线用钢绞线吊环悬挂，挡距内不得有接头。

⑤架空线路相序排列，面向负荷从左侧起L1，N，L2，L3，PE。动力线、照明线在两个横担上分别架设时，上层横担面负荷从左侧起为L1，L2，L3；下层横挡面向负荷从左侧起L1（L2，L3），N，PE。

⑥绝缘子：直线杆采用针式绝缘子，耐张杆采用蝶式绝缘子。

⑦横担：∠50×50×5。

⑧电杆：架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、架手架上。电杆埋设牢固，转角处要有拉线。

2）．电缆线路的安全要求：

电缆线路分为埋地和架空两种，其安全要求如下：

①电缆直接埋地深度不少于0.6m，在电缆沟下均匀铺设50mm厚的细砂，然后覆盖保护层。

②电缆架空敷设时，应沿墙线或设电杆设置，严禁用金属裸线作绑线，电缆的弧垂距地面不少于2.5m，机动车道不少于4m。

③电缆穿越建筑物、构筑物等易受机械损伤的场所时应加防护管。

3）．支线架设（从架空、埋设到下、引出至设备、灯头线所有范围内）：

①橡皮电缆架空敷设用绝缘子固定，严禁使用金属裸线绑扎。

②引入配电箱的电线从箱下引入和从箱下引出，金属配电箱加护套管，从架空线到箱体间的电线排列整齐。

③施工现场不得使用花线或塑料护套线。

④线路不得破皮漏电、绝缘老化。

⑤电线头实行三色即：先黄蜡带，再黑胶布，最后防水绝缘塑料带。接头要架空保护，不得直接拉接。

⑥穿越道路的埋地必须穿管，穿管埋地深度0.3～0.5m，管口密封，管内导线不得有接头。

⑦支线与脚手架应绝缘隔离，沿墙加绝缘子固定。

5．配电箱、开关箱的安装要求：

1）必须三级配电，两级保护。

①三级配电：总配电箱、分配电箱、开关箱（移动电箱），动力配电与照明配电分别设置。

②两级保护：总配电箱和开关箱必须经漏电保护开关保护。

③固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；移动电箱、分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6m，小于1.5m。

④分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不能超过3m。

⑤配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，要有防雨、防尘设施，必须有门锁，周围干净有操作空间和通道。

2）配电箱、开关箱内安装要求：

①保护零线必须采用标准的黄/绿双色线，并通过专用接线端子板连接，与工作零线区别。

②不得从箱门缝中引出、引入导线。

③所有配电箱应标明其名称、用途，并做出分路标记。

④进入开关箱的电源线严禁用插座连接。

⑤配电箱金属体应做保护接零。

⑥分配电箱的电器配置和接线应于总配电箱的电器配置和接线以及配电线路相适应。

⑦总路电源进线中N线应作重复接地，并另引保护零线PE。

3）漏电保护器接线方法：

①漏电保护器装设在配电箱电源开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

②开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

③使用于潮湿和有腐蚀介质场地的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流不大于15mA，额电漏电动作时间小于0.1s。

④漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置重新使用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题立即修理或更换。

6．照明、安装要求：

①隧道、人防工程、有高温和离地面高度低于2.4m的场所的照明电源电压不大于36V。在潮湿易蚀及带电体场所的照明使用24V电压。

②行灯电压不得超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，并耐热、耐潮湿。灯头上无开关，灯泡外面有金属保护网，金属网、反光罩、悬挂物固定在绝缘部位上。

③照明系统中：在照明线路中每一单相回路中，灯具、插座的数量不宜超过25个，并应安装熔断电流15A（含15A）以下的熔断器保护。

④室外照明灯具的金属外壳必须作保护接零，单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

⑤室外灯具距地面不得低于3m，钠、铊、锢等金属卤化物灯具的安装高度应离地面5m以上。

⑥油库、油漆库其灯具必须为防爆型，拉线开关应安装在库门外。

⑦室内灯具装设不得低于2.4m，螺口灯头的接线，相线接在与中心触头相连的端。

⑧任何电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具、电器。

⑨工地使用220V生活用电器必须使用专用漏电保护器控制并设有专用保护零线。

⑩严禁在床头装设开关。

六、安全用电技术措施：

1．安装、拆除、维修临时用电工程必须由持有效电工作业证书的电工完成。

2．对电工要做好临时用电施工组织设计书面的交底，非电工一律不准乱拉乱接。

3．电工要做好每月的巡回检查，并做好记录，按期对接地电阻、接零系统、漏电保护器、手持电动工具进行检测。

4．电工做好维修工作记录，电气设备的试、检验记录。

5．施工现场每旬对临时用电进行一次检查，对不安全隐患立即整改。

6．电工带电作业要制定措施，有专人监护。

7．对民工的临时宿舍要严格管理，防止乱拉乱接和使用电炉、电饭锅等电气设备。

七、电气防火：

1．各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料。

2．各类电动机、电焊机要其按容量配置、布线，设置容断器和漏电保护器。

3．非固定点动用电焊机要办理动火手续。

4．在总配电箱处设备灭火器、防火砂及防火工具。

施工机具电动机台数、额定用电用量

| 机具名称 | 规格型号 | 额定功率 （KW） | 使用 台数 | 总额定功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ-63 | 55 | 1 | 55 |
| 搅拌机 | 350公升 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 砂浆机 | 200公升 | 2.2 | 4 | 8.8 |
| 卷扬机 | 2T | 7.5 | 2 | 15 |
| 蛙式夯土机 | HW-20-60 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 插入式振动器 | HZ6X-30 | 1.5 | 15 | 22.5 |
| 钢筋切断机 | GJ-40 | 3 | 2 | 6 |
| 钢筋调直机 | GJ4-14/4 | 9 | 2 | 18 |
| 钢筋弯曲机 | GJ7-10 | 2.8 | 3 | 8.4 |
| 交流电弧焊机 |  | 30 | 3 | 90 |
| 木工圆锯机 |  | 3 | 2 | 6 |
| 木工平刨机 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 潜水泵 |  | 2.2 | 8 | 17.6 |
| 合 计 |  |  | 45 | 255.8 |