目  录

第一章  技术标编制说明	1

1.1工程概况	1

1.2工程目标	3

1.3编制依据及范围	3

第二章  总体施工部署	5

2.1总体施工流程	5

2.2各阶段施工场地安排	7

第三章  施工关键点的控制方案	9

3.1抓住工程进度，确保各个节点工期目标实现	9

3.2抓好项目总承包管理，确保对各分承包商的协调和控制	10

3.3抓牢工程技术关键，确保工程质量	14

第四章  主要施工方案概述	15

4.1测量方案	15

4.2结构砼方案	15

4.3钢筋方案	15

4.4脚手架方案	15

4.5模板方案	15

4.6砌体方案	16

4.7垂直运输方案	16

4.8桩基方案	16

第五章  主要分部、分项工程施工方法	18

5.1结构施工流程	18

5.2机电安装工程施工方法	55

第六章  采用的施工机械数量及类型清单	66

6.1土××程机械配备	66

6.2机电工程机械配备	67

6.3计测量工程器具配备	68

第七章  施工工期及进度计划表	69

7.1施工工期说明	69

7.2施工进度计划表（见附表）	69

7.3进度控制	69

第八章  总承包管理措施	76

8.1主要管理人员及部门职能	76

8.2总承包管理工作内容	83

8.3总承包对分包的施工管理措施	114

8.4、总承包对分包的施工配合措施	120

第九章  保证工程质量的措施计划	123

9.1工程质量目标	123

9.2施工质量创优措施	132

9.3分项工程质量检测方法	134

9.4分项工程质量检验标准	151

第十章  保证工程施工安全及文明施工的措施	159

10.1施工安全措施	159

10.2文明施工措施计划	179

10.3环境保护	182

第十一章  附表附图	184

前    言

首先感谢贵司给我司这次参与上海市××路、××路住宅项目（二期）工程的投标机会，我司在详细研究本次投标文件的内容和领会业主的意图基础上，编制了本次投标的施工技术方案，在确保工程质量和工程进度的前提下，合理安排施工流程，采取切实可行的施工技术，以满足业主分阶段交付产品的要求。

# 第一章  技术标编制说明

## 1.1工程概况

（1）上海市××路、××路住宅项目（二期）位于上海市长宁区中山公园片区，西临凯旋路，南靠××路，处于道路交汇口。本项目共分三期建设，其中一期工程正在建设中，二期工程为两幢18层，两幢30层，两幢33层住宅楼及一幢4层（局部3层）幼儿园。

（2）本次投标范围为二期工程的地上工程、地下室工程部分项目、幼儿园工程及相关室外总体施工。基坑围护和桩基工程已由业主委托施工单位进行施工。

（3）相关单位

设计单位：×××建筑顾问工程师楼（中国）有限公司

上海××设计研究院

××艺咨询（上海）有限公司

监理单位：上海××院建设监理咨询有限公司

估算师：××（香港）有限公司

（4）本住宅项目总用地面积：36200m2，总建筑面积：192605m2，其中本次投标第二期总建筑面积为67423m2（不包括T8~T13地下室），住宅建筑面积63823 m2，幼儿园建筑面积3570 m2，其它面积30 m2。

（4）二期施工内容一览表

| 项目名称 | 层数 |
| --- | --- |
| T8栋住宅楼 | 33 |
| T9栋住宅楼 | 30 |
| T10栋住宅楼 | 18 |
| T11栋住宅楼 | 18 |
| T12栋住宅楼 | 30 |
| T13栋住宅楼 | 33 |
| T8~T13地下室部分 |  |
| 幼儿园工程 | 3～4 |

注：相关室外总体及附属设施。

（5）本期工程住宅的桩基工程及地下室结构已由业主委托其他施工单位完成。

（6）根据现场踏堪和招标文件得知，现场已有围墙临时围起施工用地范围，临时用电、用水接入现场且基坑围护、桩基及地下室结构前一阶段施工单位已施工。对本期投标工程的概况，详见工程概况图（附图一）

## 1.2工程目标

### 1.2.1 施工工期目标

我司将发挥管理的综合优势，协调交叉搭接各专业工序之间的施工，本工程拟于2005年10月8日开工（以业主的书面通知为准），总工期为660公历天。进场后，我司严格按业主的要求时间交付竣工产品，每延误一天将罚款5万元。

### 1.2.2 施工质量目标

（1）我们将全面执行招标文件提出的质量和技术要求，按国家质量规范、上海市建委有关质量规定进行施工。本工程实行创优目标管理，质量目标为确保一次合格等级。

（2）我们若中标承建本期工程，在工程竣工后的保修期内，我们将提供优质服务。即使保修期满后，我们也将提供满意服务。对工程质量负责到底，解除业主的后顾之忧。

### 1.2.3 文明施工目标

本工程文明施工的目标是确保达到“上海市文明工地”标准。

### 1.2.4 安全施工目标

确保无重大伤亡事故（包括我司职工、专业施工队伍职工）；年均负伤事故频率小于1‰；无机械设备事故和管线损坏事故；安全管理规范、内外业资料齐全，安全检查考评达总评分90分以上。

## 1.3编制依据及范围

### 1.3.1 本标书的主要编制依据为下列文件、规范：

☆ 本工程招标文件；

☆ 本工程建筑结构有关图纸；

☆ 国家安全生产、文明施工的规定及规程；

☆ 本设计图所涉及的技术规范；

☆ 国家现行的有关施工及验收规范（规程）。

### 1.3.2 编制本标书范围

☆ 土建部分：幼儿园工程施工

T8~T13栋住宅楼上部工程施工

T8~T13栋住宅楼地下室部分项目施工

室外工程

☆ 机电部分：机电安装工程预埋管件的施工

# 第二章  总体施工部署

## 2.1总体施工流程

根据业主及设计的要求，结合工程的具体情况，进场后我司将首先进行施工的准备工作，如定位放样、布置沉降观测点等，并与前期单位进行交接（资料部分、场地移交等）。由于施工场地有限，施工前，在幼儿园位置搭设临时设施供管理人员使用，我司拟首先施工T8~T13号住宅楼，按T8~T13方向同时进行；待T8~T13号住宅楼结构完成进入装饰阶段后，管理人员迁入T8号住宅楼作为办公场所，拆除大临设施，并进行幼儿园工程施工。

详见后页总体施工流程框图

## 2.2各阶段施工场地安排

### 2.2.1 现场接收

进场后各阶段分区的工地还在进行施工，我司对该临近的分区工地进行协调，在保证不影响该工程进度的前提下对场地的使用进行规划（详见2.2施工场地安排），另外，我司将对地下室顶板轴线、标高进行检查复核并在上部结构施工中，对其实物施工的质量进行检验。如发现与设计存在任何偏差、缺陷或未完成的工程，我司将以合适的方法消除误差并立即向建设单位和建筑师报告。

### 2.2.2 施工场地安排

- 2.2.2.1 大临布置

进场后，我司将首先组织对场内的现有设施进行全面的整理，做好文明标化施工的准备工作，我司将在××路上设置两扇施工用大门，并在二期施工场地北侧搭设围墙与届时已完成的一期场地隔开，在T8北侧加设一段临时便道使场地内道路形成环通。同时做好对周围围墙的整修工作，保持围墙的清洁美观。由于本工程建筑较多，场地较小，故我司对现场布置进行了分阶段的安排，分两个阶段进行，在第一阶段中，主要为同时进行T8~T13上部结构施工，施工人员暂住于我司附近工地临时用房内；目前位于待建幼儿园处临时建筑拆除，并于该处搭建大临设施；施工堆场则设置在新增临时便道北侧空地中（详见第一阶段场布图一  附图二）。在第二阶段中，T8~T13上部结构施工完毕，进入装修阶段，管理人员迁入结构已完工的住宅楼中，并拆除幼儿园处的大临设施，开始进行第二阶段幼儿园工程施工。（详见第二阶段场布图二  附图三）。

- 2.2.2.2 机械布置

根据工程的实际情况和要求，上部结构施工阶段我司将在施工期间布置2台塔吊，采用TD5013臂长50m塔吊，结构及装饰阶段布置3台人货两用梯。

我司拟在幼儿园施工阶段在幼儿园处布置一台井架。（具体型号和位置见二期机械场布图  附图四）。

- 2.2.2.3 水电布置

根据现场业主提供的条件，建设单位已提供水源和施工用电，已经满足施工中各项使用要求。进场后，我司将重新布置场内用水、用电线路，将之沿场地周边布置，以满足今后施工的需要。同时为做好场地清洁工作，我司将沿场地周边设置排水沟，在进出场门口设置冲洗沟，将沟连通至沉淀池，经沉淀过滤后将水排至市政下水道，以满足文明、标化施工的要求。（详见结构阶段水电场布图  附图五）

# 第三章  施工关键点的控制方案

## 3.1抓住工程进度，确保各个节点工期目标实现

### 3.1.1 施工工期节点计划

（1）本工程拟于2005年10月进场（以业主的书面通知为准），开始施工前准备工作，包括现场接受、临时设施建设、塔吊基础施工及塔吊安装，总工期660天。

（2）因本工程住宅楼结构施工周期较长，所以在安排施工进度的时候综合考虑了一些必然会影响结构施工工期的因素，如根据我公司掌握的历年气象资料，每年8-9月份暴雨及台风可能影响结构施工工期；在冬季较低温度时可能影响外墙粉刷施工的正常进行等等，以确保施工进度计划的合理性、可行性和可预见性。

（3）结构施工使用整体提升脚手体系，完成后即开始外墙装饰施工，自上而下施工，同时跟进局部玻璃幕墙施工、铝合金窗安装及收头，以确保进度关键路线的完成及相关工序工作面的及时保障。

### 3.1.2 施工资源配备安排

（1）本工程施工过程中劳动力调配的进出场时间，将严格按照总承包施工方案和施工总进度计划要求，在保证所使用的劳动力具有较熟练操作技能的同时，在工种上、数量上满足工程施工需要。

（2）为确保完成工期目标的实现，将在开工后即投入相当量的劳动力，迅速展开T8～T13住宅楼的施工工作，以确保结构施工进度。

（3）本工程使用的劳动力都将持操作证上岗，尤其是电焊工、机操工、电工、起重工等特殊工种将另持特殊工种操作证上岗，以确保工种质量和安全生产，保质保量如期完成生产。

## 3.2抓好项目总承包管理，确保对各分承包商的协调和控制

### 3.2.1 总承包组织体系

项目经理

项目常务副经理

项目工程师

机械施工分包商

脚手架工程分包商

材    料

经营（合约、财务）

施    工

技术（深化设计）

综 合 管 理

机    管

安    全

机电工程分包商

材料设备供应商

装饰（幕墙）分包商

### 3.2.2 总承包主要人员姓名及简历

- 3.2.2.1项目经理简历表

| 姓名 | 王培德 |  |  | 性别 |  | 男 |  | 年龄 | 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 |  | 经济师 |  | 拟在本合同担任职务 | 项目经理 |  |
| 毕业院校 |  |  | 91年7月毕业于上海建设职工大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 担任何职 |  |  | 备注 |
| 1996.11～1998.12 |  | 闸北区二号地块住宅 |  |  | 50000m2 |  | 项目经理 |  |  | 优良 |
| 1999.6～2000.12 |  | 虹桥D地块住宅 |  |  | 39000m2 |  | 项目经理 |  |  | 优良 |
| 2000.2～2001.8 |  | 长宁新城Ⅰ期住宅 |  |  | 80000m2 |  | 项目经理 |  |  | 优良 |
| 2000.12～2002.6 |  | 长宁新城Ⅱ期住宅 |  |  | 53088m2 |  | 项目经理 |  |  | 优良 |
| 2003.5～2004.9 |  | 绿洲仕格维花园酒店公寓楼 |  |  | 40000m2 |  | 项目经理 |  |  | 优良 |
| 2004.9至今 |  | 远枫花园一期住宅 |  |  | 68373m2 |  |  |  |  |  |

- 3.2.2.2主要管理人员名单表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | ××× | 项目经理 | 经济师 |  |
| 常务项目副经理 | ××× | 项目常务经理 | 工程师 |  |
| 项目总工程师 | ××× | 技术工程师 | 工程师 |  |
| 质量管理 | ××× | 质量主管 |  |  |
| 材料主管 | ××× | 材料主管 |  |  |
| 计划管理 | ××× | 施工主管（兼机管） | 技术员 |  |
| 资料管理 | ××× | 资料主管 | 助工 |  |
| 文明与安全管理 | ××× | 安全员 |  |  |
| 生产管理 | ××× | 生产主管 | 助工 |  |
| 综合管理 | ××× |  | 政工 |  |
| 财务及合同管理 | ××× | 预算 | 经初级 |  |
|  | ××× | 木翻（施工） | 助工 |  |
|  | ××× | 安全主管 | 工程师 |  |

### 3.2.3 发挥总包的综合管理职能

作为总承包商，须对整个施工现场的进展状态负有综合管理职能。根据现场的实际情况，在不同施工阶段、不同施工工序中调整现场设施布置、机械设备调配使用、劳动力资源的合理调配、各专业单位物料的进出场和堆放安排、与周边环境及相关部门的良好沟通，以确保整个现场有序的、按计划的、高效的开展工作。

### 3.2.4 强化施工进度管理

须按照合同总工期要求制定详细的总进度计划和分阶段进度计划。同时要求各专业工种的施工进度计划必须纳入总进度计划控制之中。并与业主商议指定分包商和指定供应商的具体施工进度安排、物料进场计划和保管事项等。在施工过程中，协调各专业施工队伍或分包商之间的施工进度，包括施工先后顺序、工作面或工序的矛盾、劳力和材料机械的使用、图纸细部深化交底、产品资料及保护移交程序等。

### 3.2.5 提供技术保障

本工程施工中涉及的各类套筒、套管和管道、管线的预埋工作量较大，为避免各工种之间在施工中的无谓返工，总包应提供图纸深化的技术保障，即在结构施工各工种预埋套筒、套管、管线及预留洞口施工前，应对相关结构施工、水、电、天然气、卫生洁具、厨具等专业系统的图纸进行深化，在施工前就将有矛盾、不合理的问题解决，尽可能地减少在专业分包施工时出现的开凿、修补、返工等情况，确保工程整体施工质量。

### 3.2.6 协调各不同工序间的工作面交接、保护

在本工程的施工高峰期，将在整个施工现场上形成土建、一般装饰、水电风各类管道、门窗安装、公共部位装饰、电梯安装、机电设备安装等多工种、多系统同时立体交叉作业的情况，作为总包必须做好各队伍之间工作面的移交和保护的管理工作，明确各方责任，办理相关书面手续，以确保工程半成品或已完产品的一次完好率，保证工程质量。

## 3.3抓牢工程技术关键，确保工程质量

### 3.3.1 混凝土抗裂措施

产生裂缝的原因通常可以分为两类：收水裂缝和结构性裂缝。为防止砼裂缝的产生，根据我司以往同类工程的施工经验，主要从以下3个方面进行控制。首先是保证商品砼的质量，其次是模板、支架的搭设和拆除控制，最后是砼的浇捣方法和养护措施，通过以上3方面的严格控制可做到砼裂缝的控制。

### 3.3.2 防渗漏措施

防渗漏是本工程质量关键所在，尤其是针对住宅楼。根据我司的施工经验，将重点针对以下几方面进行防渗漏控制。①屋面渗漏防治；②地面漏水防治；③墙面渗漏防治；④后浇带防渗漏防治；⑤施工缝防渗漏防治；⑥门窗防渗漏防治。在施工过程中除了按设计要求进行防渗漏施工外，对重点部位还进行防渗漏试验，以保证工程质量。

### 3.3.3 建筑垂直度控制措施

本期工程住宅楼均属高层，对垂直度的控制尤为重要。在施工前应在熟悉图纸的基础上结合环境条件，编制施工测量方案，以保证施工测量工作的顺利进行。结构施工测量限差，满足以下三个方面的要求：

①建筑平面控制网的控制线，应包括建筑物的主轴线。其测距精度不低于1/10000，其测角精度不低于20＂；

②建筑物竖向垂直度：层间垂直度≤3mm，全高垂直度≤3H/1000，且不大于15mm；

③建筑物标高控制：楼层间≤±3mm，总高≤±10mm。

# 第四章  主要施工方案概述

## 4.1测量方案

根据业主提供的蓝图测绘资料和有效的规划红线标志进行轴线定位测量。本工程的坐标方格网作为轴线一级控制网，总体轴线定位本着先整体后局部的原则。

以坐标方格网为基准引测轴线二级控制网，由两级网指导地下室施工，结构施工时采用天顶法引测，并定期用一级网坐标点进行复核。

## 4.2结构砼方案

本工程结构上部施工时，均采用泵送商品砼，采用固定泵接硬管泵送。幼儿园砼浇捣采用汽车泵直接布料。。

## 4.3钢筋方案

本工程钢筋采用工厂定加工，由塔吊吊运至施工操作面。柱墙纵向钢筋接头采用电渣压力焊接头形式，其余根据设计要求采用机械、焊接及绑扎接头。

## 4.4脚手架方案

住宅T8~T13栋由于高度较高，而且外立面统一，故拟采用整体提升脚手，幼儿园采用落地脚手架施工。

## 4.5模板方案

### 4.5.1模板的选用

本工程采用散装散拆模板。模板的选用硬度较好的机制镀塑九夹板，该面板刚度好于其它九夹板又不容易产生表皮脱落、破碎等现象，再辅以表面涂刷脱模剂等措施，以达到拆模后有较好的平整度及上佳的观感效果。

### 4.5.2特殊措施

模板的渗漏常会引起混凝土面起砂现象，模板的拼缝和拼角处采用如下特殊的抗渗措施以保证，色泽均匀：该措施在混凝土浇捣时很好地杜绝了漏浆现象的产生，一般采用在模板拼缝间用密封泡沫粘条嵌实，填补接缝处的空隙，以杜绝漏浆现象的产生，使拆模后的混凝土浆水饱满。

## 4.6砌体方案

施工前先在基层弹线，在砼墙上弹出垂直线，对表面的垃圾、杂物进行清扫。由于本工程砌筑每一层数量不多，因此要求同一段的墙体同步砌筑。在砌筑过程中要注意保持墙面平整垂直，灰缝饱满。砌墙灰缝要上下错缝，内外搭砌的头缝要饱满，没有漏缝。并按设计和规范要求设置拉墙筋。在施工过程中认真执行自检制度，如发生偏差及时纠正。砌墙时要派技术好的施工人员立尖角，同时预留门窗洞口尺寸及标高必须符合设计要求，在砌筑过程中用托线板及线锤经常检查头角墙面，保证墙面垂直。并及时清扫墙面。砂浆根据不同要求配制，计量要准确，搅拌均匀且有良好和易性。当天砂浆当天用完，并按规定留置试块。

## 4.7垂直运输方案

根据工程特点及施工现场实际情况，我司决定在T9和T12楼分别布置一台塔吊；在T8、T11和T13楼别布置一台人货两用电梯；幼儿园工程施工时，在该处布置一台井架。详见附图四 机械场布图。

## 4.8桩基方案

根据工程实际情况，为合理安排施工顺序，确保工程质量和在计划进度内完成，

本项目幼儿园工程地基采用预制钢筋混凝土方桩，桩身砼强度等级为C30，桩身设计承载力为450KN，桩数为190根。桩型采用《预制钢筋混凝土方桩》97G361中JAZHb-230-1010B。其中，SZ*为试桩，试桩采用JAZHb-230-1012B，工程桩标高为-2.000；桩桩顶标高为-0.000，试桩采用堆载试验，最大加荷为720KN。工程桩完成后，对总桩数的30%作小应变动测。

根据我司以往类似土层桩基工程的施工经验，选用2台DJ35桩机，PD100履带桩架，4T柴油锤重锤轻打能够满足沉入工程桩的要求。

桩基工程开始前，先进行工程桩试桩施工。

在进行工程桩施工时，根据现场实际情况，我司决定打桩顺序分两头进行，一台打桩机从幼儿园最北端开始向南打，另一台打桩机由Ya-3轴开始从西向东打。工程桩施工顺序详见图十六 工程桩施工流程图。

# 第五章  主要分部、分项工程施工方法

垃圾清理

测量放线

暗柱、墙保护层控制点设置

暗柱、墙钢筋绑扎及埋管安装

隐蔽工程验收

钢管排架搭设

墙模板安装、校正

墙模板复核验收

梁底模安装、校正

平台板模铺设

梁、板模板复核与验收

砼浇捣

砼养护

梁、板钢筋施工、安装预埋

隐蔽工程验收

5.1结构施工流程

`

### 5.1.1 测量方法

根据本工程施工的总体安排，各栋建筑设置各自的平面测量体系，同时相互间建立关联以校正和复核整个工程平面定位，详见附图六 施工现场测量定位图。

- 5.1.1.1 测量总则

根据建设单位提供的界址点及坐标尺寸、标高基准点以及设计单位提供的建筑定位图进行轴线放设及标高控制。

测量精度的控制及误差范围：

1）测角：采用三测回，测角误差±5”以内，总误差±5”以内。

2）测距：采用往返测法，取平均值。当气压、气温与标准气象条件相差很大时，考虑气象改正系数。

3）量距：用鉴定过的钢尺进行量测并且进行温度修正。

每层轴线之间的偏差在±1MM以内，层高垂直偏差在±3MM以内。

- 5.1.1.2 测量仪器

采用DSZ3水准仪进行水平测量，采用J2经纬仪进行角度测量，以及50m、30m、及5m钢卷尺若干。

- 5.1.1.3 平面控制

根据规划局给出的红线和基准点，定出工程施工时基准线，依据基准线定四只闭合垂直投点，并做好保护。

上部结构施工：标准层结构施工测量，在±0.00板上设置200×200×10钢板，把定位点引测到钢板上，并做好闭合校正工作。本结构施工时，在垂直投影点的位置预留约250×250的测量孔。详见上部结构测量定位及沉降观测平面布置图  附图七。

- 5.1.1.4 沉降观测

根据施工图的要求布置沉降观测点（详见测量定位及沉降观测平面布置图），采用精密水准仪及钢水准尺进行观测，每次观测均采用闭合法进行。观测次数和时间以T8栋住宅为例，如下表：

| 次数 | 时间 | 次数 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 观察点安设完成 | 第37~39次 | 第一年4次（包括竣工段一次） |
| 第2~34次 | 每加高一层各一次 | 第40~41次 | 第二年二次 |
| 第35次 | 1/2内装修完成 | 第42~N次 | 第三年每年一次至沉降稳定 |
| 第36次 | 竣工 |  |  |

此外，当设计师有另外要求时，重新制订观察方案。

- 5.1.1.5 标高控制

基础施工时设工作水平基准点，定期与复核基准点进行核对。上部结构施工时，在电梯井内随施工进程每隔一定高度做一个水准点，记录水准点的标高，采用50m钢卷尺从水准点向上引测每层标高，要求每层测量偏差不大于3mm。在结构施工期间，有可能因建筑结构发生较大沉陷差异而造成竖向测量的误差。因此，施工中应经常注意测量建筑物的沉降差，如发现，应及时调整其测量误差，以保证结构的最终竖向偏差在允许范围内。

上部结构施工：住宅T8~T13栋结构施工的标高引测点设在电梯井内侧壁，每隔五层转换一次标高基准点，并且每10层即从建筑物外围标高基准点复核一次，以保证高程的准确。

### 5.1.2桩基工程施工方法

本工程所需共190根预制方桩为成品构件外购，构件进场后，组织人员对成品桩进行外观质量、裂纹等验收。检验桩的质保单、强度试验报告等有关资料。

方桩采用平板车运至现场，在起吊和运输过程中，严格按设计的吊点和支点操作，采用15T履带吊运送桩。方桩的现场堆放场地平整、密实，垫木间距应根据吊点确定，堆放层数不超过三层，并按不同规格分开堆放，如场地条件许可，亦可将桩直接就位到相应的桩位处，以减少场内运输。必须查清管线分布情况，确保管线的安全，在保证不影响管线的情况下方可开始施工。

采用草纸作为桩帽与桩之间的弹性垫层，施工过程中经常检查及时更换失去弹性的垫层材料。桩帽上应开二个直径不小于6cm的孔预防气塞。

每根桩的沉桩作业，应连续作业打到设计标高，不得无故停打，防止桩因固结造成续沉困难。第一节桩沉桩时应按规范要求的误差，精确就位，严格掌握倾斜率不得超过1%。停止沉桩以标高控制为主，贯入度为参考。

如发生如下情况：贯入度发生突然变化过大或过小，桩身突然倾斜、位移或锤击的严重回弹，桩顶严重破碎或断桩等情况时立即暂停施工，待有关人员研究采取相应对策后再行处理。认真做好打桩记录，并及时整理汇总。

- 5.1.2.1注意事项

1、当桩的混凝土强度达到设计强度100%时方可沉桩，混凝土的龄期不得少于28天；

2、沉桩时采取措施（选择合适的锤和距以及弹性垫衬等）减少桩身锤击拉应力，避免产生横向裂缝；

3、桩开始锤击时落距应较小，俟入土一定深度待桩稳定后，再按要求的落距沉，用柴油锤时应保持锤跳动正常；

4、桩架应平正，插桩垂直，对准桩位；

5、桩身、桩帽、送桩和锤击时的桩锤应在同一轴线上。

6、测量基准点和水准点距离施工现场50m以上，数量不少于3—4个，并加以保护定期校核，以免因机械行走、打桩、开挖土方出现偏差，影响工程的质量，同时要求放线工作根据打桩的顺序分步进行。

7、进桩时，必须对桩身质量按标准进行验收，并由专人记录有关质量验收数据。

8、整个打桩过程必须由监理单位专人对桩编号、桩身强度、沉桩顺序进行全面严格的监护，要按有关施工规范进行验收。

9、沉桩施工中必须严格控制设计标高与水平位移，在地下无任何障碍物的情况下进行施打。

10、施工前，打桩单位根据设计的桩位图，按施工顺序将桩逐一编号，依据桩号所对应的轴线，按尺寸要求验收桩位，并设置样桩，以供桩机就位、定位。

11、为确保工程质量，施工过程由二台经纬仪在垂直方向上双向控制桩身垂直度，桩位轴线每天复测，打桩时做好沉桩记录。

12、停锤标准应由监理、设计、总包、打桩四方单位协商后统一落实实施，停锤后及时采取措施解决，尽量保证施打继续进行，以免造成不必要的施工困难及损失。

13、现场施工员对轴线、桩位、桩身垂直度、送桩标高、焊缝质量等要求严格检查复核，发现问题及时纠正，确保工程质量。

- 5.1.2.2常见质量问题预防措施

（1）桩身断裂

1．施工前应认真清除地下障碍物，必要时可对每个桩位用钢钎触探；

2．对拟沉桩应检查桩身弯曲情况，对桩身弯曲矢高大于1‰桩长且大于20mm的桩或桩尖偏离桩纵轴线时，桩不宜使用；

3．桩在初沉时发生倾斜，应及时纠正，如有可能，应把桩拔出，清理障碍物或回填土后重新沉桩；

4．桩入土一定深度后发生严重倾斜时，不宜采用移动桩架来校正；

5．桩在堆放起吊、运输过程中，应严格按照有关规定或操作规程执行，若发现桩开裂超过有关验收规定时，不得使用。

（2）桩身倾斜

1．施工作业场地要求平整，对软弱地基要求表面铺碎石再平整，最终坡度小于1%，必要时在桩机行走装置下加垫板，使桩机底盘保持水平；

2．插桩时控制垂直精度小于5‰，初沉阶段应对不垂直的桩及时纠正；

3．地下障碍物要清理干净；

4．预先检查制作的桩，对桩身弯曲及桩尖偏离桩轴线超过规范要求的桩不宜使用；

5．检查并保持桩顶面与桩帽的接触面平整，使桩处于中心受压状态而沉入土中；

6．在进行基坑土方开挖时，应按分层开挖原则进行，避免使桩身两侧出现较大的压力差。

### 5.1.3 钢筋工程施工方法

针对工程结构情况，钢筋进场后，即利用塔吊把不需加工的钢筋直接吊运到施工面，尽量少占施工场地。其余钢筋堆放于施工便道旁的临时堆场，由塔吊吊运至施工操作面。

- 5.1.3.1 材料准备

本工程钢筋按工程采用定型钢筋，按图纸要求在加工厂加工成形后运至施工现场。

进场的钢筋必须持有质保书（即出厂质量证明书和试验报告单）。每批进入现场的钢筋，由钢筋翻样组织人员进行检查验收，认真做好清点、复核（即核定钢筋标牌、外型尺寸、规格、数量）工作，确保每次进入到现场的钢筋到位准确，避免现场钢筋堆放混乱现象，保证现场文明标准化施工。

对进场的各主要规格的受力钢筋，由试验员根据实际使用情况，抽取钢筋碰焊接头、原材料试件等，及时送试验室对试件进行力学性能试验；经试验合格后，方可投入使用。

钢筋的堆放要做到有序合理，不得损坏其标志。

- 5.1.3.2 搭接要求

（1）凡施工图中未注明钢筋切断，搭接位置均按本说明要求进行。

（2）钢筋搭接位置要求：

①梁正钢筋必须在板支座处，负钢筋必须在1/3跨度中间范围。

②受力钢筋搭接位置必须错开，对于梁、板在同一截面内受力钢筋搭接面积不应超过受力钢筋面积的25%。

③受力钢筋搭接错开位置必须大于35d，且不小于600mm。

（3）钢筋连接方式

①柱墙纵向钢筋接头宜采用电渣压力焊。

②其余根据设计要求采用机械、焊接以及绑扎接头。

- 5.1.3.3 锚固要求

（1）主钢筋锚固长度在施工图中未注明者均按说明要求施工。

（2）各构件的主筋锚固长度为35d。

（3）配有双层钢筋的板，应架设马蹬型支撑钢筋，支撑钢筋的直径和间距采用φ8@250。

- 5.1.3.4 施工要点

（1）钢筋施工前必须准确放轴线和控制边线，柱、墙、梁弹线后方可进行钢筋施工，以确保钢筋的保护层厚度，满足设计和施工验收规范的要求。钢筋保护层不足之处，安排专门人员进行预校到位。

（2）水泥垫块必须按照不同的厚度预先制作；在垫放时，原则上为1m间距垫一块，若钢筋较细（如楼板、楼梯平台等），则加密设置；板双层钢筋的上皮需加设钢筋马蹬；梁扎好入模后，下铁保护层和外侧保护层应先垫好，然后再扎平台钢筋；墙板和柱筋及扶梯筋保护层要边扎边垫。保护层厚度需均匀、扎垫牢固。在浇捣砼之前，要检查一遍所有扎好的钢筋保护层是否都垫妥，避免今后发生露筋。

（3）绑扎钢筋时先扎柱墙筋，再扎梁和平台钢筋，在绑扎时所有的箍筋均只能从柱顶上部逐一套入，套入时要注意箍筋开口倒角的位置，柱的箍筋弯钩应交错放置，并要有135º倒脚，绑扎在四周纵向立筋上，间距准确，成型钢筋要绑扎在主筋上。

（4）柱插筋应加设定位筋并用电焊与板面或梁面钢筋连接固定，以保证钢筋位置不受砼浇捣影响，同时接头位置要相互错开50%，即要满足：第一接头高度要≥H/6≥750≥Lc，第二接头高度≥第一接头35d或至少≥500，并离梁底不得少于500。

（5）采用电渣压力焊施工时，钢筋的端接部应切平，并清除铁锈，对焊钢筋轴线垂直对接，特别是上下钢筋的边缝一定要对齐，接头处弯折不大于2度，接头处钢筋轴线偏移不大于0.1d且不大于2mm，焊接后，接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无烧伤等明显缺陷，接头处钢筋位移超过规定的要重新焊接。同时为了补偿焊接时的长度损失，翻样时钢筋长度宜放长5cm（即1.2d）电渣压力焊接要逐个进行外表检查，并按规定每层200个同类接头，取一组（三根）试样至标准实验室试验。

（6）平台筋进梁锚固，上皮筋在板中搭接；搭接长度Ⅰ级钢为25d，Ⅱ级钢为36d，当剪力墙结构，无承重梁时，板内钢筋上下皮均锚入Lae（锚固长度）。

（7）梁上皮钢筋接头原则上应设在跨中，而且要求接头尽量隔跨设置；若无法达到上述要求，则应满足两根钢筋接头间的最小净距离必须大于Lc（搭接长度），底皮筋应在支座处搭接，要满足锚固长度Lae的要求。

（8）墙体水平筋进暗柱时，既要满足锚固长度Lae，又要满足水平筋端部弯钩10d（双满足要求）。转角部位的墙板水平筋，严格按设计要求图纸构造节点进行施工。墙板钢筋施工时，为保证双排钢筋间距，均按图纸或构造要求加设“S”箍，并按@400间距呈方格形设置。

（9）每层结构柱头竖向钢筋，在板面上要确保位置准确无偏差，该工作需关砌协同复核；如个别确有少量偏位或弯曲时，应及时在本层楼顶板面上校正偏差位，确保钢筋垂直度。确保竖向钢筋不偏位的方法为：柱在每层板面上的竖向筋应扎不少于3只柱箍，最下一只柱箍必须与板面梁筋点焊固定，对于墙板插筋，应在板面上500mm高范围内，扎好不少于三道水平筋，并扎好“S”钩撑铁。

（10）主次梁钢筋交错施工时，一般情况下次梁钢筋均搁置于主梁钢筋上，为避免主次梁相互交接时此部位节点偏高，造成楼板偏厚，中间梁部分部位采取次梁主筋穿于主梁内筋内侧；上述钢筋施工时，总体确保钢筋相叠处不得超过设计高度。遇到复杂情况时候，需会请甲方、设计、监理到场处理解决。

（11）梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢，墙板、楼板双向受力钢筋的相互交点必须步步扎牢；上述非双向配置的钢筋相交点，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间可按梅花形交错绑扎牢固。

（12）梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置；箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置（梁箍弯钩设置在上铁位置左右交错，柱箍转圈设置），箍筋弯钩必须为135度，且弯钩直段长度必须满足10d。

（13）抗震要求：受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端做弯钩，Ⅱ级钢、Ⅲ级钢筋可不做弯钩，接头不得设置在构件最大弯距处。

（14）钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；钢筋绑扎网必须顺直，严禁扭曲。

（15）钢筋绑扎施工时，墙和梁可先在单边支模后，再按顺序扎筋；钢筋绑扎完成后，由班长填写“自检、互检”表格，请专职质量员验收；项目质量员及钢筋翻样、监护工严格按施工图和规范要求进行验收，验收合格后，再分区分批逐一提请监理验收；验收通过后方可进行封模工作（在封模前垃圾清除）。每层结构竖向、平面的钢筋、拉结筋、预埋件、预留洞、防雷接地全部通过监理验收由项目质量员填写隐蔽工程验收单提交监理签证。

（16）浇捣砼时派专人看铁，随时随地对钢筋进行纠偏，平台根据双皮筋骨架的要求每1m左右加设马蹬以保证钢筋的间距。

A．钢筋进场后，原材料按业主要求分批取样做物理性能试验，全部指标合格后，进行钢筋加工，并向监理代表呈交质保书及相应检查报告。

B．拟在临时设施场地内设置钢筋加工基地，进行钢筋下料及加工成型，到现场绑扎。

C．由于本工程中钢筋数量多，规格多，故进货后，钢筋堆放应分规格堆开，中间隔好，留下的短料亦按规格堆开，以便加工时用。

D．对于焊接接长使用的钢筋，按相应规定做机械性能试验，向监理代表呈交试验报告。

E．现场搭接接长使用的钢筋将忠实执行规范规定。

F．钢筋施工人员应严格按照设计图进行翻样，并按翻样图进行弯配钢筋，确保每根钢筋的尺寸准确。而且由于构筑物多，因此每个构筑物的钢筋加工，均专人负责，立签标志，防止混淆，造成混乱。每种近似的成型钢筋件（如箍筋、直杆等）需设置明确标志，归类堆放。而且需有专人保管，提货。

G．严格按施工图纸进行绑扎，保证每根钢筋位置准确，间距均匀，绑扎必须牢固，特别是箍筋角与主钢筋的交接点均应扎牢，对必要地方应用电焊焊接加强。

H．在上下双层钢筋地段，为了保证上层钢筋的位置正确不下挠，应按图纸设置架立钢筋，考虑到砼料入模的冲击力，若按图纸设置仍不够时，应另行增加，也可在模板上铺设横楞，用＃8铁丝吊住面层钢筋，以不使面层钢筋下挠为目的。顶、底板钢筋的上下层采用“几”型钢筋来控制，壁部内外层的钢筋间距用型钢筋来控制。大底板钢筋施工应专门搭设钢筋支架，以保证钢筋位置正确。

I．钢筋保护层将严格按设计要求用砂浆垫块控制，在侧模上的砂浆垫块应预埋入铅丝，以利绑扎。

J．浇筑砼时，应派专人看管，及时纠正钢筋偏差。

K．每次钢筋每道工序绑扎成型后，请监理工程师检查隐蔽工程后方可支模浇砼。

### 5.1.4 模板施工

(一)外墙模板的选用

本工程外墙主窗洞口较多采用散装散拆模板。模板的选用硬度较好的机制镀塑九夹板，该面板刚度好于其它九夹板又不容易产生表皮脱落、破碎等现象，再辅以表面涂刷脱模剂等措施，以达到拆模后有较好的平整度及上佳的观感效果。

（二）特殊措施

模板的渗漏常会引起混凝土面起砂现象，模板的拼缝和拼角处采用如下特殊的抗渗措施以保证，色泽均匀：该措施在混凝土浇捣时很好地杜绝了漏浆现象的产生，一般采用在模板拼缝间用密封泡沫粘条嵌实，填补接缝处的空隙，以杜绝漏浆现象的产生，使拆模后的混凝土浆水饱满。

### 5.1.5 混凝土施工方法

- 5.1.5.1 浇捣前的准备工作

（1）预先了解天气情况，最好选在无雨的天气浇捣砼，如有雨准备足够数量的防雨物资(如塑料薄膜、油布、雨衣等)。

（2）制定浇捣期间的后勤保障措施。

（3）会同监理对所有的钢筋、模板、水电预留管、预留孔进行质量验收，清除垃圾，天热还需浇水湿润模板。并做好书面资料。

（4）制定砼浇捣期间的管理人员名单，落实每个人的职责。机修、电工到场。

（5）配备好振捣器、太阳灯、对讲机等设备。

- 5.1.5.2 砼的固定泵配置及材料要求

（1）固定泵配置

选用1台BP4000HDR型砼固定泵，1台备用泵。

砼固定泵技术性能表：

| 理论泵送距离（M） | 高度400 | 水平2000 |
| --- | --- | --- |
| 理论输送压力（mpa） | 100/350 |  |
| 缸径×冲程长度（mm） | 200×2800 |  |
| 动力[动率(HP)/转速15/min] | 130/2300 |  |
| 活塞冲程次数（次/min） | 19.35 |  |
| 缸 数 | 双缸活塞式 |  |
| 理论输送量（m3） | 80-130/h |  |

（2）泵送砼的技术要求

a. 配置泵送砼，除必须满足砼设计强度和耐久性要求外，还应使砼满足可泵性要求，对影响砼强度的三个方面提供最佳状态：

☆ 水泥浆		☆ 集料		☆ 水泥—集料粘结

b. 影响浆体组合强度的主要因素是水化，按《泵送砼施工技术规程》，（以下简称《规程》）。水灰比宜选0.4，塌落度可选用140mm±20mm（此值已考虑到砼运送过程中塌落度的流失）

c. 水泥—集料粘结，可采用碎石有利于粘结，从而有较好的强度。

d. 水泥采用525水泥，质量应满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-85》的要求。

e. 碎石由5-25mm单粒径规格组合，空隙率控制在40%左右。

f. 砂采用细度模数为2.4-2.9mm的中粗砂。

g. 复合型外加剂（泵送剂）可用UNF-2高效减水剂配合HEP保塑剂等复合而成。

（3）砼泵送技术措施

a. 开始泵送时，应使砼处于低速运转，待泵压和各部分的工作正常后，再提高运转速度加大行程，转入正常的泵送。

b. 正常泵送过程中，宜保持泵送的连续性，尽量避免泵送中断，若砼供应不及时，宁可放慢泵送速度，也要保持泵送的连续性。因为在泵送过程中，输送管内砼拌和物处于运动状态，砼中各部分呈均匀分布状态，泵送中断时，剩下的粗骨料易造成输送管的堵塞。在200m高度以上时，停泵时间不得超过15分钟。

c. 泵送过程中一旦因故中断时，砼泵应每隔4-5分钟开泵一次，每次使泵正常运转和反转二个冲程，以防止输送管内砼拌和物造成堵塞。这时受料斗中的砼应保持一定高度，否则将造成吸空和外喷。

d. 在泵送砼过程中，受料斗内应充满砼，以防止吸入空气，如吸入空气，应立即反泵将砼吸回料斗内，去除空气后转为正常运转。

e. 在泵送砼时，水箱应充满洗涤水，并应经常更换和补充。

f. 泵送将结束时，应估算残留在输送管内的砼量，这些砼经水或空气推动后才能使用。

g. 砼泵使用完毕后应及时清洗，输送管边也应清洗干净，以防砼残留在管道中影响下一次砼泵送。

- 5.1.5.3 主体结构混凝土浇捣

见附图八砼浇捣布置图

（1）住宅楼主体结构各栋按T8~T13顺序施工，每栋楼房每一层结构砼为一个施工段，每施工段的墙、梁、平台一次浇捣完毕。

（2）住宅楼采用固定泵加硬管进行施工。

（3）幼儿园采用汽车泵进行施工。

（4）在浇捣砼的过程中，应由专人（管理人员）在施工面上统一指挥控制好各泵车的速度，合理进行供料控制，特别对墙砼，要适当增加振捣次数，以防下皮砼超过初凝时间。

（5）每台泵车的浇捣区要求以2～3人为一组配一台振捣器，共4组人员，其中二组跟出料头子，一组振捣柱墙砼，一组在后面振捣流淌的砼（特别是柱、墙砼），随着砼浇筑工作向前推进，以确保砼的密实度，操作时要分清每组的振捣范围，采用插入式振捣器分层振捣，振捣时要详细交底，并派老工人指导，在振捣柱墙砼时，要由有经验的技工在下面配合敲击模板，以确认砼的密实程度，振动机要求快插慢拔，间距@500左右一点，振出气泡，以确认砼的密实度，振动器插入砼深度应是插入下一皮砼5cm左右，以保证上、下、层砼的密实。浇捣时要有管理人员和专职人员在作业面指挥和监控。

（6）在浇捣时，应有专人看模、看铁、经常注意观察模板、钢筋、预埋件和柱、墙插筋等有无移动、位移、变位、发现问题要及时处理。

（7）在砼浇捣至面标高后的2—3小时，应派专人用铁滚筒反复碾压数遍，再用木蟹打磨压实，等砼收水后用平板式拖动机碾，再第二次用木蟹抹平实，以防止出现收水裂缝。在插筋较密处，滚动无法压实，应用木蟹数次拍实。

（8）砼试块，每100m3混凝土制作试块一组，另增加2组拆模试块，坍落度测定每隔2小时在现场测定（随时解决坍落度过大或过小问题），现场决不允许随便加水，如发现坍落不符合要求时，应及时和搅拌站联系后进行调整，必要时要作调整处理。

（9）混凝土工程技术措施

A．正常泵送过程中，宜保持泵送连续性，尽量避免泵送中断，若砼供应不及时，宁可放慢泵送速度，也要保持泵送连续性。在泵送过程中，输送管内砼拌合物处于运动状态，砼中各部成分呈均匀分布状态，泵送中断时，剩下的粗骨料易造成输送管堵塞。当再次继续泵送时，剩下的粗骨料易造成输送堵塞。故此，要合理调整粗骨料粒径和砼塌落度，当中断时间过长时（超过2小时），拆管清理后，重新进行排管。

B．按照浇捣方案，组织全体施工人员进行技术交底会，使每个操作人员对技术要求、砼下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

C．全体施工管理人员实行岗位责任制，做到职责分清，奖罚分明。

D．砼搅拌车进场，砼品质严格把关。检查搅拌车运输时间、砼塌落度、可泵性是否达到规定要求。对不合格者要立即与搅拌站进行联系，严禁不合格砼进入泵车输送。

E．每台泵车进料量要及时反映到调度室，按浇捣总量及时平衡搅拌车进入各泵位，基本做到浇捣速度相同，齐头并进。

F．砼浇捣时按每皮下料高度控制在50cm，做到边下料边振捣。每台泵的砼浇注面不少于4只振动棒进行振捣。

G．当泵管发生爆管时，若砼散落在模板上，经估计后砼散落至散落处的时间少于砼初凝时间，则可以不派人去清理。若砼散落至散落处的时间超过砼初凝时间，则立即派人去清理散落砼，在砼浇捣至该处前，必须清理干净。

H．砼浇捣必须连续进行，中途操作者、管理人员轮流交替用餐。

I．砼表面处理做到“三压三平”

a. 首先按面标高用铁锹拍板压实，长刮尺刮平。

b. 其次初凝前用铁滚筒碾压数遍。

c. 最后终凝前，用木蟹打磨压实、整平，防止砼出现收水裂缝。

J．砼泵使用完毕后及时清洗，输送管边也清洗干净，以防砼残留在管道中影响下一次砼泵送。

- 5.1.5.4 砼泵送措施

◇ 配合要求：

（1）混凝土的坍落度随结构的高度与设计、搅拌站共同试验、分析进行确定，除改变水灰比外，加入减水剂以提高混凝土的泵送和易性。

（2）具备供、排水及浆水处理设施，保证文明施工。

（3）专人指挥和混凝土级配的检查，当混凝土坍落度不满足要求时，坚决要求清退。

（4）配齐辅助工2名，用以指挥车辆进退、放料、清理混凝土中的大石块合杂物。

◇施工工艺：

（1）每台混凝土泵车至少在两车混凝土到达后才能开始把水泵进管道。再根据管道的长度和直径，用二份水泥和一份沙组成一定量的润滑沙浆倒入料斗内以润滑管道。如果是人工搅拌沙浆，则把拌好的沙浆先放进翻斗车内，一起倒入料斗内进行泵送。

（2）辅助工应及时捡掉大石块，防止其进入料斗内。

（3）遇到混凝土暂时供应不上，可减缓输送速度，来保证其连续性。

（4）水平硬管处不应接软管，避免减少压力和发生堵塞。

（5）泵完砂浆后，应立即泵送混凝土。第一、二车混凝土应保证其连续性，以免发生堵塞现象。

（6）搅拌车卸料前应快速反转，使出料均匀，便于泵送。

◇混凝土输送管道安装工作要点：

（1）管道敷设前应认真检查每根直管、弯管的内壁，应清洁光滑，管件无损伤；检查每个卡环、接头橡胶垫应清洁无损。

（2）管道应支承再坚实的地坪上，使管道水平敷设，使每根管道都有一个支承点，避免剧烈振动和变形的影响。竖管支架应搭设垂直稳定，弯管部位设顶撑，固定牢靠。

（3）混凝土输送管道应接直，弯管要缓，弯管采用曲率半径R=1m管道，接头应密封，不得漏浆、漏水。

（4）管子与管架连接牢固，以防管道串动。

（5）在高温季节施工时，要在水平输送管上覆盖湿草包，每隔一定时间浇水，保持管道温度。

（6）在泵送混凝土过程中，应对输送管道巡回检查，发现输送管道剧烈振动则有堵塞的可能，应及时与泵车操作人员联系进行排堵，若无法排除，则用金属棒敲击管道，听到清脆声就是堵泵位置，及时拆除管道排除。

（7）在泵送混凝土过程中，加强管路检查，有松动的管子及夹箍、漏水、漏浆等异常情况及时排除。

（8）当泵送混凝土结束后，应及时将楼面和地面的水平管拆除，用清水冲洗干净，并保养堆放，夹箍和橡胶圈同样保管好。

◇清洁管道注意要点：

（1）有统一指挥，专人负责。

（2）加强与泵车操作人员的联系，反抽出混凝土以减少压力；拆管时，人应远离，防止石子弹出伤人。

（3）管道应清洁干净，不能有浆水残留，便于下次施工。

◇安全操作规定：

（1）泵送时，操作人员应对整个工作范围负责。离开时关闭机器。

（2）未经批准，严禁操作，以防损坏机器和发生意外。

（3）机器运转时，不应把手放进水箱或斗内。

（4）检查修理时，应释放掉压力并关闭机器。

（5）正确使用好个人劳防用品，注意相互保护和自我保护。

（6）遵守“六大”安全纪律。

（7）严格遵守机械操作规程，禁止违章。

◇机器操作人员操作要求：

（1）经常检查水箱水位。

（2）检查各紧固件、液压密封件，发现松动和漏油，应及时排除。

（3）将混凝土保持在转轴位置，防止吸入空气而喷出。

（4）混凝土一时供应不上，应保持满斗并间隔20分钟泵送几次，或抽吸、或缓减泵送速度，保证混凝土连续性。

（5）服从项目生产管理，听从工地指挥，但应遵守混凝土泵车的作业要求，严格遵守安全操作规定。

（6）不得让无关人员操作设备，不得无故离开岗位。

（7）开泵前，应做好一切准备工作，做好例保。冬季施工前提前发动泵车，来进行暖机。

（8）遇到压力过高，可能是堵管前兆，反向泵送几次来进行排除；若压力骤降，立即停机检查管路是否破裂。

### 5.1.6 施工防渗漏方法

- 5.1.6.1 一般防渗漏措施

（1）要保证砌筑砂浆有良好的和易性及足够的搅拌时间，不宜用高标号水泥或过细的砂子拌制砂浆，拌制砂浆应随拌随用，通常条件下拌好的砂浆应在4h内用完，天气炎热，蒸发量大则应缩短至2h。

（2）砌块砌筑前必须隔夜浇（浸）水湿润，断裂的砌块或砖不准用在外墙上。

（3）采用挤浆法或加浆法砌筑，提倡“三一砌砖法”，严禁用推尺铺灰或摆砖砌筑，外墙的水平及竖向灰缝砂浆必须饱满，必须满刮砂浆，不准有透亮及瞎缝，砂浆必须饱满密实，随砌砖随原浆勒缝。

（4）在外墙窗盘下用10cm 素砼，厨房、卫生间隔墙楼地面上用25cm素砼浇捣，以防渗水。

（5）外墙的孔洞修补，宜用C20细石混凝土嵌实，其砌块外面比墙面略进1-1.5mm，四周灰缝用水泥砂浆嵌实，再用1：3刮糙砂浆将表面补平，混凝土外墙壁面的孔洞，应在内外用防水砂浆修补。

- 5.1.6.2 屋面渗漏防治

（1）对基层的要求及处理

A．找平层应用水泥砂浆抹平压光，粘结牢固无松动现象，也不宜有空鼓、凹坑、起砂掉灰等现象存在。

B．找平层表面应平整光滑，均匀一致，其平整度为自备2m长的直尺检查，基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm，空隙仅允许平缓变化。

C．基层与突出屋面的结构，如女儿墙、天窗、变形缝、管道等相连接的阴角，应抹成均匀一致和平整光滑的直角。而基层与檐口、排水口等相连接的转角，应抹成光滑的困弧形，其半径一般在l00~l50mm之间，女儿墙与排水口中心距离应在200mm以上。

D．凡可能产生爬水的部位，应做滴水槽或鹰嘴，也可采取其他防止爬水的措施。

E．在进行防水层施工以前，必须将基层表面的突起物砂浆疙瘩等异物铲除，并将尘土杂物彻底清扫干净。实践经验证明只清扫一次是不够的，往往需要清扫多次，最后一次最好用高压吹风机进行清理，对阴角、管道根、排水口等部位;更应认真清扫干净，如发现油污、铁锈等，必须用砂纸、钢丝刷或溶剂清除掉。

（2）女儿墙边角部位渗漏防治措施

A．女儿墙因受温差和砼收水影响而常会产生裂缝，大量的裂缝在结构施工阶段就会出现。因此在装饰施工前，首先对女儿墙产生的裂缝进行刷防水材料处理。

B．女儿墙与屋面连接出必须按规范要求进行泛水收头，防水材料铺涂到位，严格控制施工质量。

（3）天沟及落水口部位渗漏防治措施

A．天沟常常因泛水度不符要求而造成沟内积水，从而造成防水薄弱部位渗水。因此在天沟施工时，严格控制天沟纵向泛水坡度。

B．天沟施工找平时，必须做灰饼，打麻线，使天沟泛水不小于1％，天沟底水落差不超过200mm。

C．落水口漏水的主要原因是其周围填嵌不密实，落水口没紧贴基层。因此，落水口安装时，必须用细石砼或砂浆分层填嵌密实，落水口四周留设凹槽(20×20)，用防水油膏或硅胶填嵌密封，防水材料伸进落水口内壁不小于50mm。

D．对天沟及落水口进行24小时蓄水试验。

（4）出屋面管道渗漏防治措施

穿屋面管道孔四周用C20细石砼分二次灌密捣实。并在管子四周留设20×20缝，其内填嵌防水油膏。然后做防水处理。

（5）保温隔热屋面防水措施

A．防水材料进场时先进行复试，复试合格后方可使用。

B．防水材料施工时，加强监督，控制施工质量，加强产品保护。

C．保温层下面增设一道隔汽层，避免屋面的水汽渗入室内。

D．防水材料施工前，清除屋面基层的浮灰及垃圾，砼基层必须干燥。

E．合理设置排气孔。排气槽内填充干燥的大粒径炉渣或卵石，确保纵横贯通、透汽。

F．排汽管槽间距不超过6m。钢筋细石砼面层设分格缝。分格缝设在排汽槽同一部位，分格缝宽20，用防水油膏填嵌密封(填嵌油膏前，分格缝清理干净)。

- 5.1.6.3 地面漏水防治

（1）做地坪时，泛水应坡向地漏，地漏应相对于地面落低5-10mm，做成盘子形。

（2）穿过楼地面管道应预埋好套管，套管应高出地面80-100mm。

（3）穿过地面的其它管道（没有套管）及地漏安装好后，清除干净洞口垃圾，支撑好底模，并洒水湿润洞壁和管壁，先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆，再用C20细石混凝土将管道及地漏四周修补好。待修补料硬化后，进行泼水、蓄水试验，试验时间不少于24h，不渗不漏后再做地坪，同时必须在管子四周粉出高于地坪30mm以上的锥体（俗称馒头）。

（4）浴室、厕所按图设防水涂料，地漏及排水管四周加涂一层。并在完成后做24h试水试验，确保无渗漏现象。

（5）阳台板上的立管、落水头、厕所间的地漏，穿过地面及屋面板的管道、落水头等应安装牢固，修补工作应在安装管道后做地面及屋面前进行，补洞应逐层进行，但一般不准将连续两层楼面临时固定管道的对拔榫同时拆除。补洞工序：管子安装标高、位置校正→清理洞口→支模→管子外壁和预留洞壁刷一遍107水泥浆→用10-20mm厚度的1：2水泥砂浆捣实洞周边→浇C20细石混凝土（比洞口低20mm）→24h内不准碰动并养护1-2d→拆模→刷防水涂料或嵌一层油膏→用1：2水泥砂浆抹平→存水试验不渗漏→质检员验收。

- 5.1.6.4 墙面渗漏防治

（1）墙体裂缝防治措施

A．墙体砌筑前，砌块提前浇水湿润。

B．墙体砌筑前，楼地面必须清除垃圾及浮灰。

C．严格按照设计要求控制砌筑砂浆和粉刷砂浆的配合比。

D．在外墙粉刷前，派专人对砂浆不饱满的灰缝、空头缝、瞎眼缝进行检查处理。在有缝部位凿深约40，浇水湿润后用1：3水泥砂浆分二次填嵌密实抹平。

E．外墙外粉时，应用1：3水泥砂浆分三次打底，完工后作淋水试验，若发现渗漏及时返工修理。

（2）墙体预留洞口后补渗漏防治措施

A．清除预留洞口内的砂浆和垃圾，充分撒水湿润，洞口内壁刷1：3水泥砂浆，厚度约3-5mm。

B．补洞所用砖提前浇水湿润，表面抹1：3水泥砂浆，厚度约10mm，务必使砖表面砂浆与预留洞砂浆结合紧密。

C．外墙预留洞口补砖凹进墙内20mm。补砖砂浆干硬后，用1：2防水水泥砂浆分二次抹平。

D．确保内外灰缝挤压密实(墙洞中间砂浆必须填充密实，内灌足量砂浆，封砖时能见砂浆挤出)。

E．砼墙穿墙洞进行特别处理。施工前预留凹槽。处理前先将预留套管向内截除2cm。封堵必须分二次进行。先用1：2水泥砂浆进行内侧封堵(1／3左右)。隔天后洞内侧用防水油膏封堵，洞口外侧1：2水泥砂浆再用进行封堵。确保内外砂浆挤压密实。最后凹槽处用防水水泥砂浆进行封堵抹平。

（3）外墙上管卡及锚件固定处的渗漏防治措施

A．管卡脚处开洞处开宽5mm深20mm的缝隙，清除垃圾后嵌填防水油膏。

B．其他孔隙(如避雷带，脚手铅丝洞等)在垃圾清除后撒水湿润，用1：3水泥砂浆分层填塞密实。

（4）墙面粉刷防渗漏措施

A．外墙抹灰前，隔夜将墙面湿润，保持抹灰层与砖墙间有良好的粘结性能。严格控制每皮砂浆的涂抹度，一般不超过5-7mm，涂抹时必须挤压密实。

B．填充墙面粉刷前，先在砼框架及剪力墙面与砖墙接缝处进行检查，如发现有缝隙，必须先清除杂物，浇水湿润后用1：2水泥砂装填实，砼与砖砌体交接处的外侧采取铺或钉大于200宽的网格布，再行刮糙。

C．分隔条取出后，用掺107胶水的水泥浆勒平压实。

D．严格控制每皮砂浆的涂抹厚度，一般不超过5-7mm，涂抹时必需挤压实。

- 5.1.6.5 施工缝渗水防治

（1）浇捣下一段混凝土前，施工缝内的浮石、残浆全部清除。混凝土表面凿毛，用高压水冲洗干净。

（2）施工缝的留置可选用踏步式等形式。如果留平缝，墙中间必须嵌金属止水片，金属止水片之间的焊接质量必须保证。

（3）接浆沿缝长度方向要均匀，接浆后随即浇捣混凝土，振动时要使接浆与混凝土合并振捣密实。不能超振，以免使粗骨料下沉，水泥浆上浮。

（4）施工缝留置的内外侧面在支模时留出的宽度不得小于20cm，深度不小于3cm的凹槽，作为加强施工缝做好防水抹面和膨胀水泥抹面的凹槽。

- 5.1.6.6 门窗渗漏防治

（1）窗固定节点处，垃圾清除干净；固定后周边嵌缝用防水填充材料分层嵌填；若缝隙过大则用细石混凝土嵌填，嵌缝面压实、抽平、打毛。

（2）窗框下坎脚头用细石砼坞牢，缝隙用1：2水泥砂装填嵌密。

（3）同时严格控制窗的预留洞尺寸，既要满足外贴材料的模数，又要防止框边缝隙过大，外窗盘处必须用细石砼拍实，严禁只用水泥砂浆。窗转角处杜绝插香洞。

- 5.1.6.7 渗漏试验

（1）外墙淋水试验：如在主体工程完成后，外装饰工程施工前，无自然降水条件的，宜做外墙淋水试验，在外墙每隔5～6层高度设dn15压力喷水管，喷水时间24h ，如发现漏点，做出记号，找出原因，修补好后，对原渗漏点处重新喷水24h ，修到不渗漏为止。

（2）屋面、楼地面、卫生间、厨房间、阳台板立管洞和落水头外的存水试验：在已补好的洞或落水头处，上面用1：2水泥砂浆围成250mm 蓄水槛，高30mm，宽30mm，周边封闭不能有裂缝，放满水，存水24h 后，观察其修补处有否渗漏水。如有，找出原因，修补好，重新存水24h，修到不渗漏为止。

### 5.1.7 整体提升式脚手施工

凯旋路、××路住宅项目（二期）住宅T8~T13上部结构基本均为标准层，因此T8~T13栋1～4层其施工脚手采用传统的钢管扣件落地脚手架，从5层开始采用整体脚手架施工。

- 5.1.7.1 标准层整体提升脚手介绍

根据高层及超高层实际工程的需要以及传统脚手存在着安全性差、工作效率低的特点，我司决定在本工程采用自行开发研制的、经上海市建委科技委审定通过的具有安全可靠、技术先进的智能化自控导轨式整体施工脚手架。详见整体提升脚手平面、立面布置图  附图九、十一。

- （一）整体脚手主要组成部分：

（1）整体脚手的防坠装置

整体脚手架在提升过程中不允许发生坠落现象，避免伤亡事故的发生。防坠装置的原理必须简单，装置则绝对可靠，确保万无一失，目前以机电一体为宜。

（2）整体脚手的防倾覆装置

整体脚手在提升过程中，原则不应有倾斜，为了避免意外情况发生，一方面整体脚手应与建筑物保持一定距离，确保运行平稳，另一方面整体脚手架应具有抗风和抗倾覆能力。

（3）整体脚手的提升动力

提升装置应一次安装在整体脚手架上，各提升装置的速度须保持一致，缓慢匀速运转。目前采用电动葫芦。

（4）提升动力的过载报警和故障报警

过载报警和故障报警是提升过程两个重要的报警系统，采用电控方式来实现。

（5）提升动力的差异报警

脚手系统在提升过程由于动力或其它原因造成提升装置并非匀速运转，为了控制系统能够匀速提升，并控制动力设置之间行程一致，而采取的报警系统。主要由它控制最大差异不超过允许值。

（6）电动控制系统

电功控制应保证系统的有效性、安全性、先进性和实用性。

有效性——是指能够有效地控制提升系统，使过载报警、故障报警、差异报警重量显示能够充分地运转。

安全性——是指操作人员应能够在安全环境中进行，并考虑到相关人员的安全以及设备的安全性。

先进性——是指采用先进技术，力求实现机电一体化。

实用性——操作简单，维护方便，并要考虑到能够使用于恶劣的工作条件，如刮风、下雨、泥浆、砂石等环境因素。

（7）构件之间的连接

各构件之间拆装方便，连接牢固，重量轻，起重量尽可能大，使系统整体性好，操作方便。

- （二）整体脚手工作工况：

（1）工作工况

整体脚手架的主要工作状态分为二种情况：其一是整体脚手架固定于墙体的施工状态。其二是整体脚手架动态升降过程。

（2）固定于墙体

整体脚手架提升到某一建筑位置后托盘与建筑物固定，此时脚手架传力途径为：

拉索

自重 + 活荷

托盘

硬拉结

建筑物

通过架体

脚手架恒荷：脚手架主体[包括：钢管、扣件、脚手梯、脚手板（0.35KN/m2）]，安全网、防护杆、托盘、安装吊篮、防倾防坠装置、提升机和导链等。

施工活荷载：按三层同时作业，结构阶段按3KN/m2，装修阶段按2KN/m2。也有按二层计算，每层按2KN/m2。

风荷载：按高度150m，垂直于脚手架外表面的风压标准值ＷK：

ＷK = 0.7μＳμＺＷ0

式中μＳ——风荷载体型系数

μＺ——风压高度变化系数

Ｗ0——基本风压（KN/m2）

挡风面积按挡风材料、杆件的实际挡风面积计算。

（3）整体脚手的提升状态

传力途径：

建筑物

系统自重

吊臂

建筑物

拉索

托盘

链条

通过架体

（4）导轨的受力计算

托盘和吊臂是通过导轨与建筑物连接，水平力是通过导轨传递到建筑物各层上。导轨使倾覆成为不可能。

（5）设计中各种系数的取值

A．脚手架一般每榀不宜超过20KN。

B．提升机选用大于脚手架3倍左右提升能力。

C．结构重要性系数取0.9。

D．抗倾覆验收取0.9。

E．恒荷分项系数取1.2，活荷取1.4。

F．荷载变化系数取2.0。

G．冲击系数取1.5。

H．扣件钢管脚手架偏心系数取1.5。

（6）自锁多功能脚手架

钢材为Q235A（3#），碗扣件为精密铸钢，下碗扣（单横杆）轴向极限承载力78.7N，上碗扣偏心张拉极限为52.3KN，屈服点为25KN，接头极限承载力为14.3KN，抗弯极限为4.29KN·m，抗扭刚度为130KN·m，接头抗扭极限荷载为3.78KN。

- 5.1.7.2 标准层整体脚手设计

（1）根据本工程为高层住宅楼的特点，结合我们大量的工程实践编制了整体电动升降机的施工方案。

（2）从主楼4层楼面处开始在落地脚手上沿主楼外围搭设整体电动力升降脚手架。

（3）整体脚手施工前该满足下列条件：边梁的支模排架不能拆除，保留边梁排架四层，且排架间距不宜大于1.2m。

（4）整体脚手在提升过程中应独立设置电路以保证提升用电。提升总功率30KW，应配电容量为40KVA，供电方式为三相五线制，接地电阻不大于4Ω。

（5）本整体脚手即可满足结构阶段的施工需要，又能满足装饰阶段的施工要求。

- 5.1.7.3 整体脚手的施工工况

整体脚手结构和装饰阶段的施工流程见整体电动提升脚手上升下降工况示意图  附图十二、十三。

- 5.1.7.4 整体脚手的安装搭设

（1）根据脚手方案要求，在整体脚手的上一层放置埋件，并保证工程的误差满足要求。

（2）整体脚手在第4层楼地面开始搭设，按其平面布置要求。将托盘放在第4层楼面落地脚手架的平台上，校正后，用φ48钢管固定。

（3）在每只托盘用对接扣件立四根二排冲天钢管，排距为800mm，桁架的上、下弦杆均用二根φ48钢管用扣件组成，两根φ48钢管距离为150～200mm，下弦杆的二根φ48钢管的接长，必须在机位中。一个跨度内桁架（内外二片）在支座处的第一个节距内须用二根φ48钢管用扣件组成双斜腹杆，并坡向托盘，其余节距内用单根φ48钢管、扣件组成单斜腹杆，跨度的桁架端部用单根φ48钢管设端部斜腹杆，整体脚手的四周与土建结构作硬拉结。所有的扣件必须用测力扳手控制预紧力距在45～50N·m之内。

（4）当托盘安装位置的上一层土建结构完成后，且混凝土强度达到C15时，用穿墙螺栓固定斜拉杆，斜拉杆另一端用M36螺栓固定于托盘上，用安装于托盘上的钢管支撑顶紧土建结构，在第二排脚手处用钢管与土建结构作硬拉结，再调节斜拉杆上的花篮螺母，使两根斜拉杆受力均匀。

（5）搭设第三、四层脚手（紧跟土建施工层），层距为1800mm，在托盘位置断开600mm，外侧应全部连通，按方案布置图预留斜拉杆的预留孔埋件、埋管拉结孔，每个托盘位置与土建结构作硬拉结。

（6）搭设第五、六层脚手（紧跟土建施工层）步距在1800～1900mm之间，内外两测大横杆全部连通，按方案布置图预留斜拉杆的预留孔埋件、埋管。每个托盘位置与土建结构作硬拉结。

（7）搭设每一步脚手后，应及时按规范要求铺设竹笆和安全围护及安全网。但底排必须铺设九夹板，设兜底的小眼网加密目网。

（8）当四层高的脚手搭设完成后，在二个桁架的跨距内的外侧设置一道大的剪刀撑。并使剪力撑与水平线的夹角为450～600。

（9）每个托盘上下位置均安装一组导向装置。分别在第一、三层高的每个托盘位置的脚手冲天上用φ48钢管加扣件设置能够移动一个层高的工字钢导轨，所有托盘上的导轨必须从同一高度起开始安装，导向滑轮通过φ48钢管附着于土建结构的硬拉结预埋件或预留孔连接件上，连接扣件为2只，与埋件固定后还须空扣一只扣件。导轨安装的垂直误差不大于1/1000，最大不大于5mm。

（10）土建第5层完成后，混凝土强度达到C15时，在第4层（托盘向上第3层）安装上吊臂，在托盘位置第七步的小横杆安装一只0.5KN的手动小葫芦，用短钢丝绳“千斤”在上吊臂的重心位置扎牢，再用小葫芦的的吊钩钩牢钢丝绳“千斤”，抽动小葫芦，将上吊臂提到第5层的安装位置，先用穿墙螺栓固定上吊臂尾部，再用斜拉杆的一端与上吊臂的耳板固定，另一端与第七层的墙（梁）作连接固定，调节斜拉杆上的花篮螺母，使上吊臂处于水平位置的受力状态，拆卸手动小葫芦。

（11）在每个上吊臂的“U”型吊环上，安装一只100KN的电动葫芦，并将电动葫芦的下吊钩放下，并且钩牢托盘的钢“千斤”，作提升准备。（电动葫芦必须是同一生产厂，同一型号，同一规格，具有出厂合格证）

（12）安装电动葫芦的电动控制箱，接通电源进行试调，确保每路电源所控制的电动葫芦能正常转动，相位一致。再安装增量控制系统、安装防坠安全制动器。

- 5.1.7.5 整体脚手的提升

（1）一般情况下，在一个脚手架平面内划分若干区域（以每个人分管4～5只电动葫芦为一个区域），各区域的人员负责提升过程中的检查，排除障碍，向控制台汇报情况等工作。

（2）在每个管辖区内检查每门电动葫芦的通电运转情况，检查每门葫芦的吊钩是否钩牢托盘“千斤”，通过控制箱分别启动，使每门葫芦的吊钩恰好处于受力状态，（受力不能过大，也不能太松）。观察荷载监视控制器使每个吊点的荷载控制在理论的自重荷载之内。

（3）在每个管辖区内拆除所有土建结构与脚手之间的硬拉结，拆除所有托盘与墙（梁）之间的可调支撑，并检查土建施工时是否有外伸的钢管、木板、模板螺栓等与脚手在提升的过程中相碰，最后拆除托盘上的斜拉杆。

（4）在每个管辖区内准备工作全部完成后（各区域向控制台汇报），通过控制台和荷载监控系统同步提升脚手，如在提升过程中发生脚手或在提升过程中发生电动葫芦不同步时，荷载监控显示屏即发生“报警”声，甚至切断电源，与土建施工时钢管、木板、模板、螺栓相碰，或导向机械不能起导向作用时，待排除异常情况后，方可继续提升。

（5）脚手架提升一层到位后，撑紧每个托盘与墙（梁）之间的支撑，使脚手与墙（梁）之间保持图纸要求的距离，并使整体脚手架处于垂直状态，再连接土建结构与脚手架（每个托盘位置）之间所有的硬拉结，最后旋紧斜拉杆上的花篮螺母。

（6）当再向上一层土建完成后，混凝土强度达到C15时，拆卸电动葫芦的吊钩，同第七步小横杆上的手动小葫芦吊钩钩牢整体的上吊臂，然后拆除上吊臂与墙（梁）的穿墙螺栓，拆除上吊臂斜拉杆上端的穿墙螺栓，一人抽动小葫芦，另一人扶牢斜拉杆，防止在抽动过程中上吊臂侧面倾倒，将上吊臂提升到上一层就位安装上吊臂。

（7）再向上一层提升脚手时，应重复2～6的全部工作内容。

（8）当脚手架提升到最高一层时，保持所有硬拉结，墙面支撑及旋紧托盘斜拉杆花篮螺母（使斜拉杆处于受力状态），作脚手下降准备。（或作拆除准备）

- 5.1.7.6 整体脚手提升条件

整体脚手以一个层高作为提升工作段落，每次提升时砼的强度条件必须达到C15时，提升前项目须出示5天砼强度报告，达到C15方可提升。

- 5.1.7.7 整体脚手制作、安装验收质量标准

制作验收质量标准

| 项 目 | 质量标准 | 检测工具与方法 |
| --- | --- | --- |
| ①托盘方框对角线 | 允许误差为±5mm | 用钢尺测量 |
| ②托盘Φ48×3.5×150(短) | 允许误差为±5mm对角线允许误差为±5mm | 用钢尺测量 |
| ③上吊臂梁靠墙端至U型吊环距离(托盘吊点中心) | 允许误差为±5mm | 用钢尺测量 |
| ④预留穿墙孔与托盘中心距离 | 允许误差为±10mm | 拉线用钢尺测量 |
| ⑤所有焊缝 | 按图要求 |  |

安装验收质量标准

| 项 目 | 质量标准 | 检测工具与方法 |
| --- | --- | --- |
| ①整体脚手拼装垂直度 | ±5mm或1‰ | 拉线测量 |
| ②单根钢管弯曲度 | 允许误差为±5mm | 拉线用钢尺测量目察 |
| ③脚手底部桁架一个跨度内的桁架节距应＜2000mm，＞1400mm且均布 | 允许误差为±10mm | 用钢卷尺测量 |
| ④相邻托盘高差 | ＜5cm | 水平仪 |
| ⑤上、下斜拉杆受力状态 | 每根拉杆均需用花篮螺母旋紧 |  |
| ⑥所有扣件预紧力矩 | 45～50N·m | 扭力矩扳手测量 |
| ⑦穿墙螺栓紧固预紧力矩 | 必须用扳头旋紧 |  |

- 5.1.7.8 整体脚手的维护保养

（1）整体脚手架应该日常保养，在提升（或下降）脚手架前，先清除脚手架上的垃圾杂物，然后自上而下一步一个清拆，清除垃圾应向建筑物内扫、倒，严禁向外、向下扔倒。

（2）每二次提升整体脚手的间隙，应对电动葫芦进行例保，包括对减速器加润滑油，起重链的清理润滑等，安全网、竹笆的维护整修，电器线路的检查等，防坠安全制动器的建筑垃圾应及时清理干净。

（3）脚手架的托盘、拉杆、上吊臂等部件及钢管在重新使用前，应对零部件节点的所有焊缝进行全面仔细检察，钢材和焊缝无任何微裂纹，无变形的方可投入安装使用。

- 5.1.7.9 安全技术措施

（1）整体升降脚手架施工荷载一般为2KN/m2（三层），当土建结构为悬臂处的脚手架施工荷载为1KN/m2（2步），施工时应严格控制荷载，并保持脚踏竹笆的整洁。

（2）整体升降脚手架应有四排一隔离的措施，按图要求，并且在底排再安装小眼安全网加上密目网进行全封闭隔离。

（3）脚手使用单位应对操作人员进行整体电动升降脚手施工上岗交底，脚手每次提升或下降前后必须履行检查验收制度。

（4）脚手架搭设后及每次升降前后均有验收制度，经验收合格后方可使用。

（5）脚手架下方应设警界区，禁止人员进入。

（6）脚手架升降时脚手架不得有任何载物。拆下的螺栓、螺母、垫板等应妥善存放在专用工具袋内，防止高空坠落伤人。建筑垃圾须经常及时清理，严禁向下抛任何物件。

（7）整体电动升降脚手架在提升或下降过程中以提升或下降一层为一个工作段落，必须安装完所有托盘斜拉杆、硬拉结，严禁操作人员下班时将脚手用电动葫芦吊着悬空。

（8）脚手在提升或下降过程中每个区域的人员应严密监护，如发生报警时，停止提升或下降，待排除故障后方可继续进行提升或下降。操作监护人员如发现脚手在提升时有可能相碰，应及时向控制台发出停机信号，待处理相碰物体后方可继续提升。

（9）脚手升降操作人员应佩戴安全带，并系在安全可靠处。

（10）所有配置在使用中的电动葫芦应有防雨、防晒措施，并经常定期对电动葫芦进行保养维修。防坠安全制动器、荷载增量控制器的接线盒应有防雨措施，雨天后的提升，应对电动葫芦、防坠安全制动器的电磁铁进行绝缘检查，绝缘电阻应大于0.5MΩ。

（11）除控制台操作一人外，其余人员一律不得站在脚手架上随脚手架一起提升或下降。

（12）脚手架外侧的安全网应与每步安全栏杆、冲天、大横杆等结扎牢固。

（13）六级（包括六级）以上大风应停止提升或下降作业，并且在每个托盘位置的每一层面上应用增加一倍数量的硬拉结固定脚手，冬季下雪后须清除积雪并经检查后方可使用。

（14）整体电动升降脚手架的提升条件，首先是土建结构的混凝土强度达到C15，方可提升。

（15）脚手架在提升或下降过程中，如发现脚手架有外倾或内倾时，应停止提升或下降，待纠正后方可继续提升或下降。

### 5.1.8 砌体施工

- 5.1.8.1 墙体砌筑

施工前先在基层弹线，在砼墙上弹出垂直线，对表面的垃圾、杂物进行清扫。在砌筑过程中要注意保持墙面平整垂直，灰缝饱满。砌墙灰缝要上下错缝，内外搭砌的头缝要饱满，没有漏缝。并按设计和规范要求设置拉墙筋。在施工过程中认真执行自检制度，如发生偏差及时纠正。砌墙时要派技术好的施工人员立尖角，同时预留门窗洞口尺寸及标高必须符合设计要求，在砌筑过程中用托线板及线锤经常检查头角墙面，保证墙面垂直。并及时清扫墙面。砂浆根据不同要求配制，计量要准确，搅拌均匀且有良好和易性。当天砂浆当天用完，并按规定留置试块。

针对本工程结构情况，施工前先在基层弹线，对表面的垃圾、杂物进行清扫。在砌筑过程中要注意保持墙面平整垂直，灰缝饱满。砌墙灰缝要上下错缝，内外搭砌的头缝要饱满，没有漏缝。并按设计和规范要求设置拉墙筋。在施工过程中认真执行自检制度，如发生偏差及时纠正。

砌墙时要派技术好的施工人员立尖角，同时预留门窗洞口尺寸及标高必须符合设计要求，在砌筑过程中用托线板及线锤经常检查头角墙面，保证墙面垂直。并及时清扫墙面。

砂浆根据不同要求配制，计量要准确，搅拌均匀且有良好和易性。

- 5.1.8.2 技术措施

（1）砌块进场必须要有质保书，并经试验室检测合格后方能使用。

（2）砌筑前将建筑垃圾清扫完毕，并全面进行弹线工作。不仅弹柱身线，而且装修工程内外门窗控制轴线、水平标高线在砌筑工程开始前要全部结束，为今后的门窗安装创造条件。

（3）施工留搓统一排齐，尽量减少留搓部位，以减少留搓洞口对墙体削弱。

（4）严禁干砖上墙，砌筑前提前浇水。

（5）砌筑泥工按每层工作量配备合理人数，有步骤地逐层浇水作业，保持劳动力均衡施工。

（6）墙体施工要与管线安装紧密配合，留孔、留洞尽量做到预先设置，减少返工开凿现象。

（7）砂浆配合比试验室到现场取样品做试验，提供级配，砂浆要严格按配合比配制，要严格掌握水灰比。

- 5.1.8.3 砌块质量控制

（一）砌筑工艺流程：

制备砂浆

楼地面弹线

砌块加工

砌块浇水

砌块装车

地面运输

垂直运输

楼面运输

砌块洒水

砌

筑

勒

缝

镂槽钻孔

立皮数杆

（二）施工要点

（1）砌筑前将地面标高找平，然后按设计图纸放出墙体的轴线，并立好皮数杆。

（2）吊运砌块和砌筑前，对砌块的外观质量进行检查，不得使用断裂砌块；并清除砌块表面的污物和碎屑。

（3）采用混合砂浆砌筑时，砌块先浇水湿润；同时对砌筑面再洒水湿润；其含水率一般不超过15%。

（4）砌筑时，灰缝横平竖直，砂浆饱满，砌块之间必须有良好的粘结力；在一般情况下，铺灰长度应控制在1.5m内。垂直灰缝灌注时，采用内外临时夹板，使灌缝密实。

（5）砌体的上下皮砌块错缝搭砌；不得用斧、凿随意砍凿。

## 5.2机电安装工程施工方法

### 5.2.1 施工内容

（1）本期工程中的住宅楼为粗装修。

（2）本期工程执行沪建管（2001）第003号《上海市建设工程竣工备案制》文件的规定。

（3）本期工程单体多，且为高层砼结构，预埋、预留配合施工面广，工作量大。

（4）本期工程专业施工单位多，室内室外管线接口多。

### 5.2.2 主要施工程序和施工方法

- 5.2.2.1 施工程序

施工准备→上部结构水、电预埋预留→上部结构水电安装→地下部分水、电安装→室外总体水、电安装配合→单体水电调试→竣工交付验收

- 5.2.2.2施工方法

（1）根据设计图纸的施工内容，配备相应的施工及验收规范、施工技术规程、质量检验评定标准及本专业上级部门的有关规定文件，并组织全体施工技术管理人员和施工操作人员进行学习，在整个施工过程中贯彻落实。

（2）对于漏、渗、堵的施工部位，制定专项施工方案，消除质量通病。

（3）采用样板制，以点带面，提高整个工程的施工质量。

（4）贯彻落实项目管理质量责任制，严格施工现场的质量管理，严格分项工程的检查、验收。

（5）新材料在施工前，对操作人员进行培训，不合格者不准上岗操作。

### 5.2.3 施工技术方案

- 5.2.3.1 室内给水管道安装

（1）施工程序

材料、设备检验→预埋件制作安装→预留孔洞→支架制作安装→管道、附件及阀门安装→管道试压→管道保温→验收

（2）施工方法：

A．塑钢管安装前，对施工操作人员进行技术培训，掌握基本操作技能。

B．塑钢管截管采用盘锯切割，套丝采用自动套丝机。

C．管道穿越楼板、屋面、水箱部位时，预留孔洞和预埋套管。预留孔洞的尺寸为管道外径加40mm。管道穿越水箱处预埋止水套管，并用防水胶泥嵌填密实。钢性止水套管见附图：

D．塑钢管连接时，用细锉将金属管端毛边修光，并用清洁回丝和毛刷清除管端螺纹内的油、水和金属切屑。

E．管道试压采用分段试压，分隔部分用隔离盲板，并做好标记，试压时从系统最低处用清水灌入系统，在系统的最高处设置放气阀门。试压逐渐开高到0.5Mpa数值时，对管道进行检查，无问题后，再继续加压，分3次升至试验压力，将试验压力降至工作压力作管道外观检查。

- 5.2.3.2 室内排水管道安装

（1）在整个楼层结构过程中，配合土建作管道穿越楼板、墙壁的预留孔洞。单根管道孔洞按管道外径大80mm的尺寸留设。在多根管道并列的部位采用留设长方形孔洞。预留孔模具采用金属制品，按照不同的管径，统一加工制作。

（2）管道安装前，先检查预留孔的位置、尺寸及每层结构层高尺寸，制定排水口、清扫口、伸缩节，检修孔等标高尺寸，然后确定并安装吊、支架及安装管道。

（3）管道穿越层处，在管道安装结束配合土建进行支模，并用C20细石砼分二次浇捣密实。

（4）根据本工程结构高度，每层每根排水管上设一个伸缩节。立管在底层和楼层上每隔6层设检查口。

（5）对大于或等于110mm的管道，在穿过楼板处和穿过墙体处设置阻火圈。阻火圈安装见附图：

（6）排水管道采用胶粘剂粘接，管材和管件粘合前，将承口内侧和插口外侧的污垢、灰尘、水迹等擦拭干净。

（7）埋地管穿越基础部位时，预埋套管或预留孔洞，管顶上部的净空近按设计尺寸留设。

（8）埋地排水管道安装完毕进行灌水试验，楼层排水管道施工完毕后在竣工交付使用前进行通水通球试验。

（9）排水管道施工程序：

安装准备→预埋套管、预留孔洞→检查孔洞位置、清理→测量、绘制样图→配管→支吊架安装→管道安装→通水、通球试验。

- 5.2.3.4 防雷接地安装

（1）防雷接地施工程序

基础钢筋接地线连接→接地电阻测试→隐蔽验收→引下线连接→隐蔽验收→屋面避雷带安装→接地电阻测试→验收

（2）施工方法

A．按设计图纸确定并预埋防雷测试点钢板，预埋钢板高度距地坪0.5M。预埋钢板与接地体和引下线焊接连通。外墙装饰施工前，从预埋钢板上焊引出测试点扁钢，并钻M10孔，扁钢距外墙装饰面30mm。

B．楼层上按设计要求从结构圈梁水平钢筋内焊接与金属窗、金属栏杆的引出线，并与其连通。

- 5.2.3.5 电气暗配管敷设

（1）施工程序

施工准备→砼结构预埋→管路清理、疏通→墙体管敷设→管槽填嵌→箱盒清理、调整→箱盒封口。

（2）施工方法

A．配合土建结构施工，按照土建结构施工次序将电线管预埋在楼板，墙板内。墙板内预埋的电线盒采用加固措施，使箱口紧贴模板及箱盒走动。具体做法见附图。

B．砖墙施工时，采用先安装管路，砌墙看护的方法，将电线管埋入墙体内。

- 5.2.3.6 电气管内穿线

（1）施工程序

材料工具准备→管路检查→引入引线→穿线→绝缘测试→导线并头→器具接线

（2）施工方法

A．配线的颜色相线为黄、绿、红色；零线为浅蓝色；接地线为黄绿双色，照明开关线为白色。

B．导线的芯线采用压接和焊接。截面为10mm2及以下的单股铜芯线采用搪锡或压接端子后与设备、器具的端子连接。

C．在吊平顶内接线盒引向器具的绝缘导线，采用金属或阻燃型塑料软管保护。

D．配线施工后，进行各回路的绝缘电阻测试。

- 5.2.3.7 灯具、开关、插座安装

（1）施工程序

施工准备→器具检验→检查安装环境→确定安装方法→位置标高检查→清理箱盒→器具安装→接线→绝缘测试→通电校验

（2）施工方法

A．按照设计图纸核对器具型号、规格、数量、配件等质量情况。

B．根据设计图纸在安装日光灯的部位结构上弹出灯具安装线，钻好固定孔，将日光灯贴紧建筑物表面，日光灯的灯箱完全遮盖位灯头盒，对着灯箱进线孔，将电源引入灯箱，在进线孔处用橡胶护套保护导线后将日光灯固定。

C．软线吊灯安装使用的多股铜质线芯的两端拧紧后进行搪锡，然后与器具端子连接。

D．座灯头安装，木台固定使用两个镀锌螺栓，瓷质螺口灯头的接线，相线接在灯芯柱上。

E．开关插座安装前，对接线盒的标高、位置认真检查、整理、调整，并对接线盒的周边进行修补后安装开关插座。

F．所有的灯具开关插座在土建装饰施工基本完成后从上至下进行安装。

### 5.2.4 保证机电安装工程质量的技术措施

- 5.2.4.1 施工准备阶段

（1）熟悉安装工程施工图纸，认真做好施工图纸的会审和施工图纸的设计技术交底工作，编制会议纪要。

（2）依据施工图纸，编制施工进度计划，材料设备，劳动力，施工设备机具及计量器具等需用计划。

（3）根据设计图纸的要求及施工现场的实际情况编制有针对性的施工方案。

- 5.2.4.2 结构施工阶段

（1）机电安装工程主要以预埋、预留工作为主，密切配合土建施工进度安排施工。

（2）根据机电图纸及有关规范、标准和工艺要求，对水、电、风各专业的预留孔洞及埋件、管线进行综合布线，并绘制出预留孔洞图和预埋管线图，并以此来指导施工。

（3）施工前，由施工技术人员向施工有关人员组织设计图纸的施工技术交底，明确技术、质量、安全的具体要求和标准。

（4）施工技术人员做好安装工程的预埋、预留、标高、尺寸、坐标、位置的检查复核工作，并及时填写分部分项技术复核记录单。

（5）严格隐蔽工程验收制度。隐蔽前，由施工班组经自检后，以报验的方式提出申请，再经有关施工技术人员、质监人员检验认可后报监理方验收、签证。

（6）严格工序控制。凡上道工序未经检验认可的，下道工序不能进行开工。

（7）进入现场施工原材料、半成品或成品，由材料员会同有关人员进行规格、型号、数量、质量、合格证、质量保证书等检验，对不符合质量要求的原材料、半成品或成品应立即退出施工现场。

（8）认真做好工程技术文件和资料的管理工作，贯彻落实沪筑管（1988）技字第315号文《关于单位工程施工技术资料管理的若干规定》。

- 5.2.4.3 装饰阶段

（1）机电安装工程主要以安装、镶接为主。采用立体式互相穿插的施工方法组织安排施工。

（2）对主要的设备机房，走道及管线交叉复杂部位的管道标高、走向、排列、以及支架的设置等，进行合理布置，使之美观、合理，并在此基础上绘制综合管线布置详图来指导施工。

（3）根据施工的工种多，工作量大，工作面广的特点，制定每周一次的协调例会制度，加强各工种、各专业之间的协调配合。

（4）对使用功能有影响的关键节点，制定针对性的措施，指定专人负责落实措施，发现问题及时调整相应的措施。

（5）加强分项工程的测试，对试压、通水、通电等的质量记录控制，严格检查、严格验收、严格签证，把好质量关。

（6）根据现场施工的实际情况，及时调整施工进度计划。

- 5.2.4.4 施工竣工阶段

（1）对屋面，机房等重要部位的施工，事前制定针对性的施工方案。

（2）组织专人做好产品保护工作。

（3）加强检查，整改的力度，按照分层或分区域的划分，做到检查一层，整改一层移交一层。

（4）及时组织落实竣工前的安装补缺、补损等有关材料。

（5）竣工后，按规定的要求落实好保修服务工作。

### 5.2.5 对安装工程中漏、渗、堵的预防措施

2.5.1 给水管道安装

（1）施工前，对管件进行检验，将不符合要求的管材、管件清除现场。

（2）管道穿过地下室、地下构筑物外墙、屋面处均采用钢性防水套管。

（3）管道和设备安装前，清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处进行临时封闭。

（4）螺纹连接的镀锌钢管套丝时，选用自动套丝机套丝，套丝时控制缺丝、断长度为全螺纹全长的5%，管道连接时用手工进行试连，当松紧度适宜时再用机械工具拧紧。管道外露螺纹部分进行防腐处理。

（5）给水管道安装完毕，进行分段、分系统的严密性和强度试验，工程竣工使用前对管道系统做通水冲洗，将管内的杂物冲洗至管外。

（6）塑料管断管时，清除断管处的毛刺和毛边，并倒角。倒角长度为2.5～3.0mm。配管时对承插口的配合程度进行检验。将承插口进行试插，试插深度为承口长度的1/2，并做好标记。

（7）塑料管粘接不在湿度很大的环境下进行。在涂抹胶粘剂时，先涂承口后涂插口，并清除承插口处粘接表面的尘埃、水迹和油污。

2.5.2 排水管道安装

（1）暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前做灌水试验，其灌水高度不低于底层地面高度。

（2）管道立管安装时，管口采取上堵下开的措施，水平管道安装时，将检查口全部打开，让杂物随时排出管内。

（3）管道穿越楼板处和穿过屋面处，对洞口用细石砼分两次浇捣密实，并在管道周围筑厚度大于20mm，宽度大于30mm的阻水圈。

（4）排水管道安装完毕，在工程竣工交付使用前，做通水通球的试验，确保管道内畅通无阻。

2.5.3 卫生器具安装

卫生器具安装完毕，在工程竣工交付使用前做通水、盛水试验，保证管路接口达到严密程度。

# 第六章  采用的施工机械数量及类型清单

## 6.1土××程机械配备

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人货梯 | ALIMAK普通 | 台 | 3 |
| 2 | 塔吊 | TD5013（50m） | 台 | 2 |
| 3 | 井架 |  | 台 | 1 |
| 4 | 砼固定泵 | BP4000HDR 16.7KW | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋对焊机 | UN-100 UN-25 | 台 | 5 |
| 6 | 钢筋切断机 | 6-40mm | 台 | 3 |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 6-40mm | 台 | 4 |
| 8 | 打桩机 | DJ35 | 台 | 2 |
| 9 | 砂浆机 | HT200 | 台 | 4 |
| 10 | 木工电锯、刨床 |  | 台 | 2 |
| 11 | 挖机 | 1m3 | 台 | 1 |
| 12 | 电焊机 | A×4-300-1 | 台 | 4 |
| 13 | 潜水泵 | DG100 | 台 | 6 |
| 14 | 高压水泵 | 100TSW-7 | 台 | 6 |
| 15 | 插入式振动器 |  | 台 | 15 |
| 16 | 钻床 | ZQ4116 | 台 | 1 |
| 17 | 套丝床 | Z3T-R4 | 台 | 2 |
| 18 | 氧气乙炔设备 |  | 台 | 4 |
| 19 | 砂轮切割机 | J3G-400 | 台 | 3 |

## 6.2机电工程机械配备

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流弧焊机 | NSA4-300 | 台 | 4 |
| 2 | 氧气瓶 |  | 套 | 6 |
| 3 | 砂轮切割机 | 400mm | 台 | 4 |
| 4 | 电动套丝机 | 15~50mm | 台 | 4 |
| 5 | 角向砂轮机 | 5＂ | 台 | 5 |
| 6 | 角向磨光机 |  | 台 | 5 |
| 7 | 手枪钻 |  | 台 | 10 |
| 8 | 直流弧焊机 | AX4~300 | 台 | 8 |
| 9 | 试压泵 | DSP~60 | 台 | 2 |
| 10 | 砂轮机 |  | 台 | 15 |
| 11 | 手拉葫芦 | 2t | 台 | 4 |
| 12 | 接地电阻测试仪 | EC-29 | 台 | 1 |
| 13 | 卷扬机 | 2t | 台 | 4 |
| 14 | 压接钳 |  | 把 | 3 |
| 15 | 力距板手 |  | 把 | 3 |
| 16 | 按钮式咬口机 |  | 台 | 4 |
| 17 | 兆欧表 | 500V、1000V | 台 | 各1台 |
| 18 | 万用表 | 500型 | 只 | 4 |
| 19 | 钳形电流表 | DF-266 | 套 | 2 |

## 6.3计测量工程器具配备

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 配备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TC1700 | 台 | 1 | 测量组 |
| 2 | 经纬仪 | J2 | 台 | 2 | 测量组 |
| 3 | 水准仪 | DSZ3 | 台 | 3 | 测量组 |
| 4 | 焊缝检测仪 | 0-45mm | 台 | 2 | 质 检 |
| 5 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 6 | 测量组 |
| 6 | 钢卷尺 | 15m | 把 | 8 | 工长、班组 |
| 7 | 钢卷尺 | 30m | 把 | 6 | 工长、班组 |
| 8 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20 | 主要操作人员 |
| 9 | 角尺 | 200*200mm | 把 | 16 | 班组质检 |
| 10 | 台秤 | TGT-500型 | 台 | 3 | 工 地 |
| 11 | 台秤 | TGT-1000型 | 台 | 3 | 工 地 |
| 12 | 自控检测器尺 | JZC-3型 | 把 | 4 | 质 检 |
| 13 | 托线板 | 2000*150*15mm | 把 | 6 | 质 检 |
| 14 | 混凝土坍落度筒 |  | 只 | 6 | 质 检 |
| 15 | 混凝土试模 | 150*150*150mm | 组 | 12 | 质 检 |
| 16 | 混凝土试模 | 100*100*100mm | 组 | 15 | 质 检 |
| 17 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 组 | 6 | 质 检 |

# 第七章  施工工期及进度计划表

## 7.1施工工期说明

（1）本工程拟于2005年10月8日进场开始进行施工前准备工作和现场接收工作、塔吊安装工作。

（2）二期整个工程总工期为660天。

（3）本工程施工体量大、施工工期紧，为保障工期目标的实现，在工程施工过程中我司将确保投入相当数量的劳动力、机械设备、管理人员，并根据施工方案合理有序地对人力、机械、物资进行有效调配，以确保计划中各分阶段重要施工节点的如期完成。

（4）结构内砌体施工，机电管件预埋施工及装饰工程，根据施工进度合理安排，多工种穿插进行施工，以确保工程按质按期完成。

## 7.2施工进度计划表（见附表）

## 7.3进度控制

### 7.3.1 进度计划保证和管理体系

- 进度计划保证体系

进度保证体系

计划管理体系

资源供应体系

生产调度体系

组织管理体系

分包管理

专业队伍

劳务管理

材料供应

机具供应

设备管理

内部协调

外部协调

施   工

完成进度计划

- 项目计划管理体系

业主总计划

项目总计划

年度施工技术财务指标汇总

技术组织措施计划

年度施工计划

年度施工计划、财务计划

月、旬、周施工作业计划

动态及劳动工资计划

机械设备配置计划

材料供应计划

材料供应计划

指定分包商施工计划

工程降本计划

财务计划

公司产管部门

项目施工组织

总计划

单位工程 施工

组织设计

### 7.3.2 主要分项工程工期控制

3.2.1 钢筋工程

1．钢筋加工配备足够的钢筋加工机械和作业人员，确保工序按计划进行。

2．钢筋在加工之前应由钢筋翻样事先提供钢筋翻样单。

3．钢筋绑扎应按施工区域的进度要求及时完成。

4．优化钢筋施工方案，使钢筋工程和其它施工工序顺利搭接。

3.2.2 模板工程

1．在结构施工中，运用新工艺、新技术，加快施工速度。

2．模板按施工区域进行配备，且配备足够的模板和木工，确保工程的顺利进行。

3．优化模板施工工艺，使上下工序顺利搭接。

4．墙模、板模、梁模板，应分类编号放置，模板施工时应按木工翻样进行施工。

3.2.3 混凝土工程

1．混凝土运送及混凝土浇灌振捣需配备足够车辆及施工人员。

2．优化混凝土施工方案，使混凝土施工和其它工序顺利搭接，避免窝工。

3.2.4 机电工程

1．优化安装施工方案，使各工序顺利搭接，加工、安装跟随土建进度。

2．每周定期召开工程例会，落实进度计划协调和解决安装与土建有关施工班组的施工顺序。

3．各分段块机电工程，均应跟随土××程，不得拖后腿，必须顺利进行。

### 7.3.3工期保证措施

3.3.1 总体要求

1．一旦中标，我司项目管理人员将立即进行施工准备工作，确保按业主指定日正式开工。

2．我方将立即按照投标文件中的组织体系成立工程施工项目体，落实各岗位人员。

3．本工程施工时作业人员经合理调整后，保证节假日有管理人员照常工作，保证工程工期不受影响。并采用合理的加班施工来缩短工期，争取提前完成。

4．项目部将每星期召开由监理单位和建设单位参加的工程例会，及时协调各方关系，解决和总结一周以来出现的问题，有利于以后工作的开展。

5．充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势，组织钢筋、模板、混凝土的合理搭接，各单体的流水施工，确保各分项的工期目标实现。

6．开工之前，优化各分项工程的施工方案，使各分项工程在确保质量的情况下，最为省力省时。

3.3.2 保证项目

1．施工图纸的保证

2．施工技术方案的保证

3．合理编制施工计划的保证

4．流水作业、科学管理的保证

5．劳动力的保证

6．物资供应的保证

7．施工机械的保证

8．资金保证

9．半成品质量的保证

3.3.3 进度控制

1．办公室挂贴施工总进度计划，明确施工管理人员各自分管的分项工程施工时间要求。

2．以施工总进度计划为依据，编制各施工区的总、季、月生产计划，各期计划必须逐级保证，即月度计划保证季度计划实现，季度计划保证总计划实现，确保各单位工程施工总进度计划实现。

3.3.4 保证措施

1．根据施工总进度计划编制各时期的较为详细的实施作业计划，向参加施工班组下达任务。

2．根据施工总进度计划和实施作业计划，编制各个时期的各种资源供应量计划，对于需预定加工的构配件、市场上紧销的材料和配件，应估计定货、采购、加工、运输和进场（库）时间，须超前编制和落实各类资源供应量计划。

3．后勤供应情况是各个时期计划检查的重点，在定期召开的计划会议和调度会议上，后勤供应管理人员应详细汇报供应情况。

4．在向班组布置任务或签订责任制合同时，要对完成该任务提出时间要求，该时间要求取决于实施作业计划。

5．施工总进度计划中包括各班组承建的分项工程和主要工序，各班组在各时期编制实施作业计划方案，经建设单位进行综合平衡确认。在施工过程中定期检查和协调各单位间的配合关系。

6．经常和定期地检查计划实施情况，包括工程形象进度、资源供应及管理工作进展，在实施过程中，如偏离计划，应分析原因，果断地进行调整，确保关键工序按计划执行。

# 第八章  总承包管理措施

## 8.1主要管理人员及部门职能

### 8.1.1 项目经理职能

（1）负责调配、组织企业资源，确保工程的顺利施工。

（2）主持编制总包项目管理方案，确定总包项目管理的目标与方针。

（3）确定总包项目管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

（4）及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括投标报价决策、分包选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。

（5）审批各分包商的技术方案与管理方案，并监督协调其实施行为。

（6）与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

（7）积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系，确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。

### 8.1.2 项目总工程师职能

（1）负责工程重大施工方案的审查和批准。

（2）组织、汇同技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

（3）在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

（4）审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间的技术质量问题。

（5）与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。

（6）组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认可，对不合格者坚决退货。

（7）及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

### 8.1.3 项目副经理职能

（1）进行总进度计划及现场管理。

（2）负责项目合同管理，对合同谈判、合同签定及合同管理的全过程进行监督管理。管理工程项目预决算的编制工作。

（3）分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。

（4）负责分包商的资格审查及招标工作。

（5）参与制定、贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。

（6）协助项目经理，负责项目的行政决策，日常内部管理及后勤保障管理。

（7）负责工程红线以外与本工程项目公共关系的对外协调工作。

（8）负责整个工程的综合治理工作，确保方针目标的实现。

### 8.1.4 工程技术部职能

（1）具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

（2）具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

（3）负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

（4）对各分包商的施工组织设计和施工方案进行审核检查，协调各分包商施工方案上的矛盾冲突。

（5）对各专业分包商的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

（6）完成与项目有关的计量、试验工作。

（7）负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

（8）协助项目工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

（9）按ISO9002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

（10）有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

（11）合理安排施工搭接，确保每道工序管理，形成最终优质建筑产品。

（12）实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

（13）负责处理和协调各分包商之间的关系，协调各分包商的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。

（14）负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

（15）编制项目进展的进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

（16）负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

（17）负责总包部《施工日记》的记录工作。

### 8.1.5 材料设备部职能

（1）按质量要求和施工方案，提供合格的机械设备与材料。

（2）强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

（3）严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料设备投入施工，对不合格材料设备一律拒之门外。

（4）实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

（5）负责外包单位或甲供材料设备产品的质量延伸监控和管理。

（6）负责验收、收集、保管所提供产品的质保书，标准文件及相关技术资料。

（7）负责项目材料设备管理业务，协助项目副经理(经营)进行材料设备采购工作。

（8）对各分包商经总承包和监理认可的材料设备进行全过程的协调管理。

### 8.1.6 质量安全部职能

（1）按质量文件与合同要求，向甲方全面负责实施全过程的质量控制和检查、监督工作。

（2）负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。

（3）对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

（4）负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

（5）负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

（6）负责整个工程分项分部的质量评定工作及与市质监站的对口联系。

（7）按ISO9002的质量保证体系对工程质量进行监控。

（8）组织对未完产品及产品的保护，组织现场安全工作，做好各种安全检查和评比工作。

（9）负责项目的安全生产和施工现场的安全、消防、保卫工作。

（10）完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作负责各种安全记录资料的填制、收集和立卷工作。

（11）负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全生产细则。

（12）监督分包商认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定的实施。

（13）负责场容场貌文明施工管理、定期组织各分包商进行安全、文明施工的检查考核。

（14）监督分包商开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

### 8.1.7 合约财务部职能

（1）具体实施项目的合同管理。参与分承包商的选择。

（2）负责各分包商的年、月报的核实与工程款的核对。

（3）工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

（4）编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

（5）做好项目成本控制，合理组织资金周转。

（6）做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

（7）组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

### 8.1.8 综合办公室职能

（1）加强项目基础管理及内外协调工作，强化信息传递。

（2）做好对外联络工作，加强与当地政府、有关职能部门的合作联系，做好对外接待、宣传工作。

（3）确立内部基础管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料。

（4）做好施工现场的标准化管理工作。

（5）做好文件资料的收发与整理工作。

（6）负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

（7）来往文件资料收发应及时登入台帐，视文件资料的内容和性质，准确及时递交有关部门。

（8）负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的已立卷的文件资料，并按规定进行审核、归档和保管。

（9）注意保密的原则。

（10）在工程竣工后，负责文件资料立卷移交工作。

### 8.1.9 深化设计室职能

（1）负责图纸深化，进场后尽快熟悉设计的意图，从施工可行性角度完成设计的细化与深化工作报设计确认，并对施工图设计提出合理化建议，对场地利用、建筑材料和设备选用等提供建设性意见，对优化设计提出建议，对优化施工工艺提出建议。

（2）组织施工图纸的会审，组织设计交底，编制初步的施工方案。

（3）对设计变更、技术核定单进行有效管理并及时提供施工的优化方案，报设计同意后组织实施。

（4）组织科研攻关，通过技术改造和技术攻关活动，达到高效优质服务业主的目的。

（5）负责根据机电综合管线施工图和装饰、结构施工图编制工程综合详图。

## 8.2总承包管理工作内容

总承包管理的工作质量要求严格履行合同，实现本工程“一流管理、一流质量、一流速度”的建设目标。

### 8.2.1 合同管理

- 8.2.1.1 职责划分

由总包项目经理确定合同管理的指导思想，由合约财务部具体负责合同的过程管理与结算工作。

- 8.2.1.2 合同管理

（1）在有条件的情况下，尽可能采用国际惯例文本或国内合同示范文本，并由合同当事人在此基础上进行修订补充。

（2）总包做好对各分包的合同管理工作，督促各分包商认真履行其分包合同范围内的工作，确保各分包商施工的工期、质量和安全达到合同要求，从而保证整个工程的顺利施工。

（3）建立健全工程项目合同管理制度，形成一套对分包合同及加工购销合同等的合同管理实施细则。

（4）业主所有由其签署的有关指定分包合同都须注明：所有施工或供货单位都必须服从施工总承包单位在工程计划、工程质量、文明施工等各个方面和环节进行的统一管理、统一控制、统一协调。

### 8.2.2 综合计划管理

- 8.2.2.1 职责划分

由工程技术部进行管理操作，在项目部工程技术部中设专职计划员。

- 8.2.2.2 管理内容

（1）对项目的合同进行跟踪管理，负责的设备安装合同的管理、业主设备采购合同的协调节。

（2）负责工程的合同管理动态管理等有关合同的事务。

（3）协助业主进行设备系统采购的合同执行期间的跟踪管理。

（4）在项目经理的指导下，提出项目总进度计划，利用分包商或供货商提供的施工进度计划对项目总进度计划进行修改，协调各分包商之间的施工进度，包括施工顺序、时间、劳力和材料的安排、细部设计、产品资料及样品的提交程序，以及需要长时间准备工作或采购过程的产品提交程序。提交修改后进度计划。

（5）负责审查工程概算、编制施工图预算。

（6）负责编制年、季、月的部门工作报告。

- 8.2.2.3 管理要点

（1）计划员职责

· 认真研究设计图纸和承包合同，作好各项编制工期计划必须信息的收集和分析工作，负责起草编制工期计划。

· 负责给各单位送报计划书.纵向单位有总承包、监理，横向单位有各分包单位和项目部有关部门及人员。

· 负责下达计划任务，向施工管理及技术管理等有关人员分发作业计划，并督促有关人员贯彻执行作业计划。

· 负责收集信息，作好项目实物工程和形象进度的统计工作，掌握施工的实际进度，分析施工情况并及时向项目副经理(工程)汇报。

· 负责计划调整工作，根据施工实际情况，主动及时提出修正计划的建议，并按项目经理的指示，修正下阶段的施工计划。

（2）材料设备部负责编制项目的材料设备使用计划。

（3）技术部和工程部有关人员负责落实每周的作业计划。完成预定的实物工程量，把握施工的形象进度，并每周向计划员反映形象进度情况。

（4）项目需编制的计划按期限可分为以下几类：

· 项目总计划。它是指导整个工程全过程的总计划，确定主要技术经济指标应达到的水平，明确达到经营目标所应采取的措施。

· 年度和季度施工生产技术、财务计划。它是项目施工在相应计划期内从事施工生产活动的作业指导，也是必须达到的目标，是评价考核项目管理工作的主要依据。

· 月、旬、周作业计划。它是实现性计划，是将季度计划具体细化后的计划安排，施工作业班组按此组织施工生产活动。

· 项目设立如下的计划管理体系：

业主要求

总包总计划

年度施工技术

财务指标汇总

单位总部

技术组织措施计划

动态及劳动工资计划

机械设备配置计划

材料供应计划

构件供应计划

分包商施工计划

工程降本计划

财务计划

年度施工计划

年度施工

技术、财务计划

月、旬、周

施工作业计划

单位工程

施工组织设计

项目施工组织

总计划

（5）在年季计划中，施工生产计划是中心，技术组织措施计划和各项资源计划则是施工计划的保证性计划。

（6）计划的控制管理

· 进行计划动员，把计划变为职工的行动。

· 开展岗位经济责任制，把计划指标的执行情况与部门、单位和职工个人的经济利益挂钩。

· 做好检查工作，掌握各种信息，找出影响计划完成的原因，及时研究对策，采取措施。

· 加强调度工作，组织新的平衡。

· 加强信息管理和统计分析制度。

（7）为保证工期，需做好资源配置管理，对以下各要点配备专职人员进行管理：

· 劳动力供应管理；

· 机械设备配置管理；

· 材料供应管理；

· 项目资金流转管理。

（8）确立以合同为依据的计划管理思路，运用合同的控制手段来保证工期的实现，在总承包要求的期限内将优质建筑产品交给总承包。对各分包商要依据合同要求强化工期管理，确保总工期。

### 8.2.3 工程进度控制管理

- 8.2.3.1 职责划分

由工程技术部进行管理操作。

- 8.2.3.2 管理内容

（1）遵照总工期要求制定工程总进度计划和分阶段进度计划，各施工分包单位在分包合同中确认的进度计划，必须纳入按总工期要求制定的工程总进度计划和分阶段计划控制之中。督促和审查施工单位制定工程计划、分阶段计划和月进度计划报业主并送监理备案。

（2）制定项目总进度网络（包括土建、吊装、机电安装、装饰及其他专业工程）及分项工程网络计划，确定控制节点，提出控制计划目标。

（3）严格计划进度管理。一旦发现进度脱期趋向，应及时说明原因，并采取相应的积极措施予以调整。

（4）动态控制进度，协调各主、分包单位的进度安排并作出及时调整，保证总进度及节点、目标的实现，定期组织召开工程例会，及时分析协调、平衡和调整工程进度。

（5）每月提供进度分析报表。

（6）及时向业主及监理单位提供有关施工进度的信息和存在问题。

（7）协调安排各施工单位、市政配套单位及设备材料供应单位的进场、退场时间以及相应施工周期，组织有条不紊的交叉施工。

### 8.2.4 技术管理

- 8.2.4.1 职责划分

由项目工程师领导进行整个工程的技术管理工作，由设计部和工程技术部、质量安全部共同承担。

- 8.2.4.2 技术管理内容

（1）技术准备阶段的技术管理内容包括图纸深化设计和优化设计工作，图纸的熟悉审查，设计交底及会审，编制施工组织设计及技术方案交底。

（2）技术开发活动的技术管理内容包括科研攻关，技术改造，技术革新，新技术、新工艺试验和技术培训。

（3）技术管理还包括对技术文件，技术资料，技术档案，技术标准和技术情报等管理工作。

（4）编制总承包施工组织设计及总承包施工技术方案，督促本工程所有参加施工的各施工单位严格按施工图所显示的设计要求以及总承包的施工组织设计进行施工。

（5）及时向业主及设计单位就施工设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异，或资料不足（如施工所需之节点图等）提出修改意见和合理化建议，若该类意见属实，应及时报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工单位进行施工。如因甲方需要变更设计或变更标准，特别在影响工程造价控制时，应以业主书面通知作为安排施工单位进行施工的依据。

（6）负责设计单位提供的设计资料的收集、保管及分发工作并负责做好图纸保密工作。

- 8.2.4.3 施工图纸会审办法

（1）针对本工程的特点，对施工图纸会审实行分级负责制，由总包项目经理部组织会审。

（2）图纸会审时会同总承包、设计单位、监理及分包单位有关人员共同进行。

各级施工人员熟悉图纸

施工分包商内部预审

总包部审核

总包邀请业主、设计、

监理、分包单位共同会审

办理图纸会审记录

和设计变更洽商记录

参加单位签字盖章

（3）会审一般按如下程序进行：

- 8.2.4.4 设计变更、技术核定单管理办法

（1）设计变更应由提出单位办理技术核定单，并经设计单位、总承包、监理和总包部共同签字认可。

（2）施工过程中发生的材料代用，施工做法改变或施工条件变化而需要修改，提出单位应办理技术核定单。

（3）一般的设计变更由技术部办理技术核定单，重要的由项目工程师办理。

（4）由设计单位提出的变更由设计单位出设计变更通知单。

- 8.2.4.5 施工组织设计管理办法

（1）施工组织总设计应包括：工程概况；工程总体布署；暂设工程及临时设施的规划；现场总平面布置；现场交通、防洪、消防规划；水源、电源需要及解决办法；主要施工方法及技术措施；土方平衡计划；特殊气候下施工措施；总承包、设计、监理、总包、分包的配合关系及分工负责范围；与总承包、设计共同签订的施工图纸分批供应计划；主要技术经济指标的测算等。

（2）要求各分包商提供相应的单位工程施工组织设计，应包括：工程概况；主要工作准备计划；施工流水段的划分；主要项目的施工顺序和施工方法；劳动组织；技术措施；工程进度表；分期材料、半成品、劳动力、机具需用量计划表；分阶段的现场平面布置图；保证工程质量的措施；保证施工安全的措施；技术节约措施；经济技术指标的测算；施工组织任务分工表等。

（3）施工组织设计按编组分工逐级向下交底，并做到交底明确。

（4）各分包商严格按照施工组织设计施工，维护其严肃性。如因条件变化而修改原设计时，应经原审批人同意。

（5）做好施工组织设计的调整，实行动态管理。当施工条件发生变化时，编制施工组织设计调整方案，报原审批人审批后执行。

- 8.2.4.6 材质与产品检验

（1）材料、成品、半成品进场必须随带合格证明，对品名、规格、型号不符或不合格的产品，不得验收使用。

（2）对钢材、钢结构构件、防水材料等，进场时必须有合格证明和复验证明。

（3）砌块、水泥应有合格证明，进场后需经过复验才能使用。砂石料应按批量和产地不同分别进行试验。

（4）施工过程中应做回填土、灰土的干容量试验；砂浆、混凝土试块强度试验、钢筋接头试验；防水试验等。

- 8.2.4.7 工程测量管理

（1）工程施工前，对总承包和勘测设计单位提供的基准点进行复核，确认无误后方可使用。每半年对基准点进行一次复测。

（2）工程施工中，对建筑物轴线、水准点、座标控制点进行复测。

（3）工程竣工后，按规定进行建筑物和市政管线的竣工测量。

- 8.2.4.8 工程计量管理

（1）施工中应用的文件、图纸、资料、报表应采用国家法定计量单位。

（2）凡新购、修复、安装的计量器具，必须经检定合格后方可使用，并按计量检测要求进行周期检测。

（3）各类工程测量、试验、质量评定等使用的计量器具，其种类、规格及精度应满足国家施工规范和质量检验标准的要求。

- 8.2.4.9 隐蔽工程验收与技术复核

（1）工程施工过程中，应按部位、按工序进行技术复核，未经检查验收的分项不得进入下道工序。

（2）对隐蔽工程验收分项，未经监理复核审定不得进入下道工序。并应及时办理检查记录，签字齐全。

（3）单位工程结束后也要组织总承包、设计、监理参加验收，检查施工质量，填写验收评定意见。

- 8.2.4.10 竣工资料及竣工图

（1）按建设主管部门的规定做好竣工技术资料收集工作。

（2）在竣工验收之前，重新绘制竣工图。

（3）各专业项目设专人负责编制技术资料和竣工图。

### 8.2.5 工程质量管理

- 8.2.5.1 职责划分

由项目工程师负责项目工程质量进行全过程、全方位的监控管理。

- 8.2.5.2 质量管理内容

（1）建立质量管理组织体系，按ISO9002要求，编制《项目质量保证计划》。

（2）制定质量管理监督工作程序，保证专业专职配备到位（专业划分、专职划分、阶段划分、工序及分项、子目划分）。

（3）严格按照设计单位确认的工程质量施工规范和验收规范，精心组织好施工。

（4）按照上述要求抓好施工质量、原材料及半成品质量，严格质量监督，工程质量确保达到优良，争创“鲁班奖”。

（5）审查各施工分包单位编制的施工组织设计中的质量保证措施报表、请求、备忘录、通知单，检查施工单位的各项施工准备工作。

（6）根据合同和图纸要求，审查施工分包单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程使用的有关原材料、构件及设备进行必要的抽验。对施工单位提交的装饰材料样品经审查并送监理单位审核后报业主审定并及时封样和采取相应保护措施，以便督促和检查施工单位严格按样品采购相应材料。

（7）严格按照国家建筑安装施工规范和设计图纸要求进行施工。

（8）检查工程施工质量，每月一次书面向业主提供工程质量报告（重大工程质量问题及时专题报告），组织好各项工程验收（包括隐蔽工程验收，分部分项工程验收等）。

（9）检查设计变更和工程联系单的执行情况，负责处理施工过程中发生的技术问题，并报设计院及业主最终确认后实施。

（10）对工程施工过程中出现的工程质量事故，要查明质量事故原因和责任、报业主备案，制定严密的整改措施，经规定的有关审批程序审批后落实实施。

（11）组织由监理单位、质监部门、设计单位和业主参加的分部工程及总体工程的检查、验收及工程竣工初步验收，按业主要求组织工程竣工最终验收，提出竣工验收报告，（包括整理资料的安排）。

- 8.2.5.3 质量管理的重要环节

（1）提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识，特别是工程项目领导班子成员的质量意识。树立“百年大计，质量第一”的思想。

（2）推行全面质量管理，通过PDCA循环，不断克服质量薄弱环节，攻克工程难题，推动工程质量的提高。

（3）努力提高参加工程项目职工的素质，加强职业道德教育和业务技术培训，提高施工管理水平和操作水平，努力创出第一流的工程质量。

（4）对工程施工管理人员采取办班上课、现场教学、知识竞赛、知识讲座等形式的质量教育。

（5）根据本企业贯标文件，建立一套适合于本工程的质量贯标体系。

（6）强化计量工作是保证工程质量的重要手段与方法。

（7）在工程项目施工中，要及时了解总承包、设计、监理、质量监督部门的信息，及时掌握各施工班组的质量信息，认真作好原始记录，便于有关人员及时采取对策。

- 8.2.5.4 质量控制

（1）设置工序管理点

a. 对下列工程设置工序管理点：关键部位的分项工程；对下道工序质量有较大影响的工序；质量不稳定的分项工程；返修率高的分项工程；采用新技术、新工艺的工序等。

b. 施工分包单位的施工人员必须在技术人员交底并做好交底记录、明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上方能上岗和施工。施工过程中发现问题，应及时向技术人员反馈，经项目工程师同意后，方可继续施工。

施工人员每月自检一次

分包单位内部互检

总包质量部对

各工序进行巡回检查

企业主管部门

会同项目经理部抽检

检查结果填写在记录卡内

c. 工序管理点的检查流程

d. 如果发现工序管理点异常，必须停止施工，召开分析会，找出异常原因。然后用因果图等方法进行分析，找出主要原因，用对策表制定对策。

（2）作业人员素质控制

a. 定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准计量、检验等质量管理基础知识培训，开展质量意识教育。

b. 树立为“用户服务”和“下道工序就是用户”的思想，严格按照工艺规范，使每个操作人员做到不合格工序不进入下道工序的施工。

c. 项目经理部的管理人员都必须具有相应的专业技术等级职称和上岗证书。

d. 对分包单位人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能抽检。特殊工种必须持有相应的技术等级证书方能上岗操作。

e. 一旦发生质量事故，必须追究有关人员的法律责任。

（3）原材料质量控制

a. 在材料、构件的外采购前，应向采购部门或分包单位提出质量要求。

b. 对供应厂商的生产能力、技术力量、生产稳定性和管理水平需有一个较全面的了解。

- 8.2.5.5 总包对工程质量检查的内容

（1）审查分包单位的施工方案。

（2）做好隐蔽工程验收和质量预检。

（3）把好材料、设备质量检验验收关。

（4）做好施工过程中对操作质量的巡视检查。

（5）做好主要分部分项工程和关键部位的质量监控。

（6）做好技术管理工作和技术档案资料的收集。

（7）参与质量事故的调查与处理。

### 8.2.6 设备材料管理

- 8.2.6.1 职责划分

由项目材料设备部进行工程项目的材料设备管理。

- 8.2.6.2 设备材料管理内容

（1）编制材料、设备进场（厂）计划及采购申请汇总表

（2）如业主需要总承包单位可参与甲供设备、材料供货谈判，审核材料设备清单（包括规格、型号、数量、质量），审核设备材料供货的时间、地点、协调供货单位与施工单位的工作联系，协调供货期限与施工工期的衔接。

（3）制定设备保管制度，保证专材专用并不擅自撤离场内。

（4）做好施工阶段材料、设备的保护工作并随时检验。

- 8.2.6.3 材料员主要职责

（1）具体负责项目材料管理业务，对项目施工期间的材料管理工作进行通盘规划，全过程管理。

（2）负责项目材料降耗的实现。

（3）协助项目副经理(经营)进行新材料的采购工作。

（4）参与施工组织设计的编制，对各种设施、设备、材料堆放、技术节约措施等方面提出看法和要求。

（5）进行材料计划管理。

（6）组织材料进场，控制质量。

（7）现场材料的验收及定置堆放。

（8）现场材料的发放管理。

（9）现场材料的原始单据的台帐制作。

（10）现场材料的核算管理。

- 8.2.6.4 材料管理措施

（1）编制材料供应计划。包括单位工程材料总计划、材料季度计划、材料月度计划和材料周计划。

（2）对构成工程实体的主要和部分主要辅助材料以及凡有定额依据的各种材料都必须实行限额领料。

（3）对于超用和非直接用于工程的以及质量返修的部分，应在限额领料单上分别加盖“超耗专用章”、“非工程用料专用章”、“质量返修专用章”。

（4）大宗材料由于用量大，对材料核算的影响大，所以加强验收和“月盘存制”、防止“以进代耗”、“以领代耗”的现象发生。每月按实际调整，达到“帐实”、“帐帐相符”。

（5）周转设备材料在工程项目施工中用量较大，占工程成本和流动资金的比例较高，因此，项目材料员应按施工计划合理化组织周转设备材料分期分批进场。

（6）现场材料进场时，把好四道验收关(品种、规格、数量、质量)，凡不符合要求者都进行退货和追索赔偿。有质保书的材料，须收取材料质保书或产品合格证书、产品说明书。必须送样检验的或验收时有疑问的材料应及时送样试验，在取得试验报告前，不能动用材料。对数量上有缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料也不准动用，待索赔处理后方可使用。

（7）为保证项目有一套完整、及时、准确的原始数据和资料，故在项目设置如下的材料台帐的报表：

· 大宗材料收、耗(拔)、存台帐；

· 仓库材料收、耗(拔)、存台帐；

· 周转设备料收、发、存台帐；

· 项目材料资金总帐；

· 项目材料统计台帐；

· 材料收发存月报表；

· 单位工程设备材料租费摊销月报。

（8）签订分包合同时，在分包合同中对分包单位领用、借用、租用的各种原材料、劳防用品、施工用具、周转材料、临时设施等的供应方式、结算依据等予以明确。

- 8.2.6.5 设备管理措施

（1）制定机械设备使用的最优方案。根据工程占地面积、工程量、结构特点、施工需要等具体情况选择施工机械并合理布置。

（2）采用先进的施工机械来投入施工。

（3）简化施工工艺，合并工序，变单机作业为联合体机械作业。

（4）广泛采用新技术，使用高效能的建筑机械，并在施工生产中采用电子计算机调控监督系统，提高机械设备使用水平。

- 8.2.6.6 机械设备技术管理

（1）机械设备和合理使用

a. 在满足施工技术要求情况下，使机械设备的燃料、动力和劳动力消耗最少，生产率最高。

b. 采用合理的技术管理和完善的技术保养，使机械设备经常处于正常状态，工作中经久耐用，不出故障。

（2）维护与保养

a. 在机械设备进场安装使用之前，首先按产品规范进行验收，发现问题应及时交涉解决，并作详细验收记录，办理好必要的移交手续。

b. 定期对机械设备有计划地进行清理、润滑、调整、紧固、排除故障、更换磨损失效的零件，使机械设备保持良好的状态。

c. 由于冬季气温低，为保证机械设备的正常运转，机械的驾驶室做好保暖工作，润滑剂采用不浓化类型。采用液压操纵的机械设备，低温时用变压器油代替机油和透平油，不能用甘油。

（3）定期调整

机械设备零部件长期使用后，会造成间隙增大，螺丝松脱，以至丧失精度。因此定期进行调整，恢复零件间的配合，恢复零件几何轴线的正常位置。

（4）正确运输

一般采用平板拖车或汽车运输，在工地范围内亦可靠机械本身动力自行行走。

（5）修理

按计划按规定对机械设备进行大修、中修和小修，并把保养修理情况记录下来。

### 8.2.7 信息管理

信息管理的任务是:①组织项目基本情况的信息，并系统化，编制手册；②确定报告信息的内容、格式、软件要求等等；③建立完整的项目管理信息流程；④文控的管理。

- 8.2.7.1 职责划分

由综合办公室负责项目文件资料的统一管理和发放，负责信息流程的管理。

- 8.2.7.2 资料处理要点

（1）项目文书处理一般包括登记、分办、批办、承办、催办、拟稿、签发、用印、传递、立卷、归档与销毁等程序。

（2）项目经理部的文件收、发由项目资料员统一登记，视公文内容和性质，准确及时交项目经理批示或办理。

（3）对于不符合国家有关法令、法规与违反制度的文件，可不予办理。

（4）按照ISO9002标准对项目的文件资料进行管理，做好文件受控管理工作。

- 8.2.7.3 文件往来与信息传递

（1）总包对外发出的所有文件，都纳入编号系统并实行分级管理，并将各分包商的来往文件也纳入编号系统，以便统一管理。

（2）总包文件签发分三级管理

· 一级文件：必须由项目经理签发，内容主要是施工组织设计、总进度计划、季、月度计划；重要的会议记录以及项经部文件等。

· 二级文件：必须由部门经理签发，内容主要是备忘录、整改通知、业务联系单、技术核定单等。

· 三级文件：由综合办公室分发，主要是会议通知等。

（3）文件的分发与传递

· 文件由综合办公室统一分发。

· 外单位及分包单位来文，必须由综合办公室统一收文，逐一处理，由总包项目经理签发。

· 有关工程的传真文件统一由综合办公室收文、编号并按规定分送有关部门。

（4）发文规则：

a. 所有文件使用统一文稿纸，由办公室印制。

b. 文件署名签发必须用钢笔书写，不使用原珠笔或铅笔。

- 8.2.7.4 信息的分类系统管理

（1）信息的分类

a. 会议纪要：

按现会议制度召集召开的各种工程会议必须有及时、准确的会议纪要。会议纪要由召集召开的主持部门按会议实际记录、整理和分发。分发的范围为参加会议的各个部门（包括施工单位）。列席会议的部门接到纪要后，如不同意纪要内容，有权提出交涉。确定的纪要变更应由会议主持部门编制会议纪要补充或更正，分发到与纪要分发范围相同的部门。

b. 部门函件：

部门函件以部门经理函为抬头（格式应参照项目主任函），并由负责人签名后发出并生效。函件必须有主送部门，表示指令、汇报、请示、申请、批示、转发和通知等；也可有抄送部门，表示通报。

主送部门须为在管理组织结构图中有指令线连接的相关部门；抄送部门可以是除了主送部门之外，但其工作职责与函件内容有关的任何部门。

c. 工作报告

是按各部门的分工职责，按有关规定向直接上级部门提交的报告。

d. 设计变更

e. 工程变更

f. 施工签证

g. 工程款支付申请

h. 口头预示

对以上第2、4、5、6的文件内容，如明显非重要情况，允许因时间较紧而先由部门负责人发出口头预示，并在24小时内和不影响工程实施前提下补发相应书面文件。否则口头预示将被视作无效。

（2）联系单编号

编号图例:AAAAAA/BBB/CCC  DD

其中：

AAAAAA    表示项目编号

BBB         表示档案类别

CCC         表示顺序号

DD          表示签发人/拟稿人代号

（3）文档类别

a. 000		总体资料

010		付款申请单（一般资料）

011		承包商付款申请单

012		材料供应商付款申请单

013		设备供应商付款申请单

014		总承包付款申请单

视需要还可顺次往下编号，届时另发文通知。

b. 020		合同、协议（一般资料）

视需要还可以顺次往下编号，届时另发问通知。

c. 030		来函（一般资料）

视需要还可顺次往下编号，届时另发文通知。

（4）顺序号

取三倍数，从001，002，…顺次编号

（5）签发人/拟稿人代号

总包部主要领导和设计、业主、分包商及供货均编号，代号另行规定。

### 8.2.8 档案管理

- 8.2.8.1 职责划分

由综合办公室负责督促其他各部门对相应的文件资料进行收集、整理。严格按照档案局关于基本建设的档案管理要求〖国档发（88）第4号文件〗做好收集、整理、汇编工作，装订成册，提供业主一份。

- 8.2.8.2 工程档案总管部门

工程档案由综合办公室统一管理，每季度末各分管部门将整理后的资料交综合办公室归档存库。

- 8.2.8.3 工程档案分管部门

（1）设计室：

· 设计变更的全部资料；

· 各分包和总包、设计的设计答疑；

· 设计的各种图纸；

· 会议记录。

（2）合约财务部：

· 工程总包合同；

· 各分包合同；(含总承包指定分包合同)

· 收取总包款项及支付各分包款项的文件；

· 每月的财务报表；

· 会计帐册会计凭证；

· 每月的预算报表；

· 每月的统计报表。

（3）工程技术部

· 各类施工组织设计及方案；

· 各类技术措施；

· 技术核定单；

· 各会议记录；

· 工程技术联系单。

· 分阶段施工平面图及文字说明；

· 总包的施工日记；

· 每次工程例会、会议纪要；

· 工程总计划、季度计划、月计划；

· 工程联系单。

（4）质量安全部

· 质量管理网络与质量检查制度；

· 项目质量保证计划与质量检验计划；

· 每月分部分项质量评定统计表；

· 分包单位填报的建筑企业统一的施工技术资料(表式)；

· 质量专题会议记录；

· 质量整改会议记录；

· 安全生产网络及管理办法；

· 各分包单位制订的安全生产制度、教育培训制度，消防保卫工作制度、场容场貌管理办法等文件。

· 每月安全生产检查评比表；

· 发生重大安全事故的，要有事故报告、事故调查报告、事故处理报告；

· 各类安全生产有关的台帐、资料等。

（5）材料设备部

· 材料、设备采购合同、运输合同、仓储合同；

· 材料设备进退场计划；

· 材料质保书及设备质量鉴定书；

· 进口材料的国家商检报告；

· 新型材料的说明书；

· 有关材料设备问题的会议纪要。

（6）综合办公室

· 工程设计图纸以及修改通知；

· 项目部规定的一、二级文件；

· 工程简报；

· 由总包正、副经理召开的各类会议记录；

· 工程定点定期照片、录像等；

· 总包、总承包、设计、监理综合协调会议的会议记录；

· 各类分发、接收的有关文件。

- 8.2.8.4 归档时间

各部门明确一名兼职文件资料员，每季度末由部门经理签字后送综合办公室资料员，由资料员负责整理立卷。

- 8.2.8.5 档案的借阅

为充分发挥工程档案作用，因工作需要在工作时间随时可借阅。但需办理借阅手续，档案不得带出本项目。

- 8.2.8.6 档案的检查、核对及移交

工程档案定期进行检查核对，做到帐物相符，待工程竣工后，工程评定结束，按有关规定向有关档案管理部门移交。

### 8.2.9 安全管理

- 8.2.9.1 职责划分

由质量、安全部负责对整个工程项目的安全进行监督管理。

- 8.2.9.2 安全保卫管理措施

（1）提高全体施工人员的安全生产意识和自我保护能力。

· 安全生产教育与思想意识教育相结合，旨在改变施工作业者的安全意识。

· 实行“三工制”，加强工前教育、工中检查、工后讲评，进行严格、及时监控。

· 根据施工生产内容的变化，及时进行相应的生产技术知识和安全操作知识教育。

· 坚持安全教育经常化，保证教育培训时间和效果。

· 安全教育和培训与经济收入挂钩。

（2）建立安全保卫管理网络。

（3）建立安全员岗位责任制，各分包商要设立专职安全员，同时要求在施工生产最基层、不脱离生产岗位的施工人员中设立兼职安全员。真正把安全监控职能渗透到生产全部过程的每个方位，及时发现并消除隐患。

（4）建立联保互保安全保卫责任制。通过作业者互相监督、互相控制、互相保护，实现对人的不安全行动的有效控制。

（5）建立专职保卫队伍，设立固定和巡回相结合的保卫岗位，联络社区治保机构和各分包队伍的专兼职保卫员，形成专兼职结合，群防群冶的保卫系统。按施工各阶段的特点，划分相对封闭的作业区域。实现全员、全过程的有效控制。

- 8.2.9.3 安全事故的预防措施

（1）改进生产工艺，实现机械化、自动化。

（2）设置安全装置。

· 防护装置：用屏蔽方法与手段把人体与施工生产中出现的危险部位隔离开来；

· 保险装置：机械设备在非正常操作和运行中能够自动控制和消除危险；

· 信号装置：利用人的视、听觉反应来达到安全事故预防；

· 危险警示标志：警示人工进入施工现场应注意或必须做到的要求。

（3）预防性的机械强度试验和电气绝缘检验。

（4）机械设备的维修保养和有计划的检修。

（5）文明施工。

（6）合理使用劳动保护用品。

（7）认真执行操作规程，普及安全技术知识教育。

- 8.2.9.4 保卫、消防事故的预防措施

（1）合理布置施工现场，实况办公、生活、生产区域相对独立、设立固定的保卫岗位和独立的危险品、易燃品、贵重物品保卫仓库。

（2）聘请专职的保卫队伍，建成立各级保卫消防责任制度。

（3）按规定配置消防器材和防盗防火警铃警报。

（4）实现上岗作业人员的胸卡标示制度和访客登记制度。

（5）实行动为作业的三级市制度和监护制度。

（6）定期组织专职人员的培训交流和全员的专题教育。

- 8.2.9.5 安全保卫事故隐患检查

（1）通过对各个环节进行估计与检查，发现事故隐患，然后及时采取措施预防。

（2）通过对人、机、料、法、环五方面进行的常见隐患估计。

### 8.2.10现场文明

- 8.2.10.1 职责划分

由质量安全部和综合办公室按主管部门的规定，对施工现场进行标准化管理。

- 8.2.10.2 施工现场

（1）根据施工组织设计要求进行现场平整、疏通交通道路，并贯彻“先地下、后地上”原则，做好上下水、电力、电讯及能源安排。

（2）掌握坐标位置、水平标高、建筑边界以及与相邻建筑物、地铁隧道、周围管线的关系，建立工程测量控制图。

（3）现场布局规划周密，使管理方便，合理压缩临时设施构筑，以减少费用支出。

（4）按定置管理要求设置材料、成品、半成品、机械的位置，避免不必要的场内运输，减少二次搬运，提高劳动生产率。

（5）符合劳动力保护、安全生产、消防、卫生及防范等有关规定。

（6）以定置管理的方法管理场容，为文明施工打好基础。

（7）在施工现场做好系统标志管理。

- 8.2.10.3 施工现场的场容管理

（1）场容管理总要求是：施工现场的设施、设备、构件、机械、材料等必须按施工总平面图规定位置设置、堆放，符合定置管理要求。为符合实际，对施工总平面图进行动态控制，随项目施工结构、装饰等不同阶段及时进行核对和修订调整，使之图实相符。

（2）努力实现“三优二好一无”工程

· 样板先行、规范操作、监控返修、工序验收的工程质量优；

· 严格验收、定置堆放、限额领料、物尽其用的物料管理优；

· 合理布置、路沟通畅、生活卫生、整洁高效的场容场貌优；

· 合理配置、按章使用、及时保养、进出有序的设备管理好；

· 核算到位、台帐清晰、降本有方、信守合同的项目效益好；

· 进场教育、标志明确、防范周密。定期巡视，无重大和社会管理事故。

（3）做好现场的材料储存、堆放、中转管理；按平面图布置设置机械设备；加强对现场仓库、工具间的搭设、保安、防火管理。

（4）施工现场开展落手清管理。由项目副经理(工程)负责落手清工作的推行、检查、考核。

- 8.2.10.4施工现场的安全管理

（1）建立项目安全生产责任制，责任落实到人。总包与分包之间签订安全生产协议书。

（2）全方位对职工进行技术教育，采用多样化的教育形式，如广播、黑板报、职工大会、上岗交底、录像、标语等。

（3）开展项目安全活动日和班组安全活动。

（4）加强对安全设施管理

（5）在施工现场注意消防安全，严格按消防规定设置消防设施。

### 8.2.11公共关系处理

- 8.2.11.1职责划分

由经理室和综合办公室共同进行工程项目的公共关系处理。

- 8.2.11.2管理内容

工程项目公共关系处理是指妥善协调与项目施工有关的各个方面的关系，保证项目施工尽可能地顺利进行，同时努力树立良好企业形象，争取社会理解和支持。

- 8.2.11.3总承包与监理具体工作程序

（1）开工前书面报告施工准备情况，获监理认可后方可开工。

（2）开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

（3）各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

（4）施工用各类建筑材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或总承包代表见证。变更用材时，事前应征请设计、监理意见，不同意者不进行变更。

（5）在选择分包队伍时，按总承包及监理的要求提供分包单位的有关资料，征得总承包和监理同意后再行与分包签定分包合同。

（6）隐蔽工程完成，总包在检查合格的基础上，提前12小时书面通知监理验收。

（7）若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，总包项目部将给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

（8）及时向监理报送分部分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度报告。

（9）若发现质量事故，及时报告监理和总承包，并严格按照共同商定的方案进行处理。

（10）工程全部完工后，经认真自检，再行向监理工程师提交验收申请，经监理复验认可后，转报总承包，组织正式竣工验收。

（11）在竣工验收前7天，将质量保证资料交监理审查。

- 8.2.11.4处理好与当地社区的关系

（1）在进场施工后，和当地社区政府、居委会取得联系，邀请周围单位与居民参加座谈会、联欢会、新闻发布会等，听取周围单位与居民的意见，并通报工程的性质、概况和建设意义，求得周围单位与居民的支持与谅解。

（2）对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位和居民采取必要的弥补措施。同时也积极采取预防措施减少这些危害，尽可能地保护周围单位和居民们的利益。

（3）通过赞助和参与的形式，支持当地社区公共事业和活动。

## 8.3总承包对分包的施工管理措施

### 8.3.1 对分承包商管理总则

（1）总包管理人员必须认真学习总承包与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终将其贯彻执行到整个总包施工管理全过程中去，确保工程优质如期完成。

（2）按合同规定的承包施工范围内的工程质量、工期、安全、文明施工等要求，总包编制详细、完善的施工组织设计，由项目工程师签发后，进行实施。

（3）以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。

（4）以总工期为依据，编制工程阶段实施计划(施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；进口设备、材料进场计划；各分包工程分包队伍进场计划等)。

（5）将总合同的条款要求，分解纳入相对应的分包合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工等完全处于受控状态之中，确保工程如期完成。

（6）各分包应按与总包签定的合同要求，编制出分包工程分部分项详细的施工组织设计，报请总包审批经同意后才能进行施工。

（7）总包每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总包周计划要求检查分包每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

（8）总包现场管理人员与分包管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总包负责解决的问题决不拖迟和延期。

（9）施工过程中各类业务联系，除必须口头通知外，总包均以书面指示书及时发给各分包执行。

（10）总包做好各分包的工程进度款审核签证工作。

（11）各分包单位与总包业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式与总包进行联系。由总包解决的事应立即处理。

（12）总包关心、指导各分包单位的工作，解决处理、协商分包有关事宜，确保工程顺利进展。

（13）总包诚恳接受业主、监理对管理工作的指导，并相互紧密合作，确保工程顺利进行。

### 8.3.2 对分承包商管理细则

- 8.3.2.1 进入现场施工的必备条件

（1）提交由业主确认为指定分包商的证明文件：

· 分包工程的投标书及投标过程情况说明。

· 中标通知书(或具有等同效力的暂行施工协议)。

· 指定分包商的经营范围及资质等级证书复印件。

（2）填妥“指定分包商情况登记表”：

· 分包商应按国家法律、法规、法令取得合法地位和资质等级证书。

· 提交施工许可证复印件，确保施工队伍能进入现场施工。

（3）提交分包工程的“施工组织设计方案”：

- 8.3.2.2 分包工程的施工质量过程控制要点

（1）提供本分包工程的质量、计划编制书。

（2）施工过程的质量监控要点

- 8.3.2.3 分包工程的进度控制要点

（1）编制分包工程总进度计划：

（2）执行月报制度

（3）做好协调照管工作

（4）工程进度款按合同规定由总包予以签证，所有指定分包商的中期付款或结算款均须经总包确认，并按有关程序规定执行。

8.3.2.4 有关安全、消防、现场标准化管理

（1）遵守各种安全生产规程与规定

（2）做好消防与治安管理工作

· 开展消防与治安的教育工作。

- 8.3.2.5 总包对各分包的管理实施办法

（1）要求填写指定分包商情况登记表，便于管理，登记表如下所示：

（2）指定分包商进场物资管理办法

· 总包对进场物资的管理由专人负责。各指定分包商应指定对口管理人员参与进场物资的管理工作。

· 指定分包商需提供设备、材料进场的总计划，并按月提供月度计划，以期能够使总包统一协调与安排。

· 进场物资的流转程序：各种进场物资必须在10天前向总包提出申请，具体写明进场物资的名称、数量、规格及所占场地面积，待总包批复后再执行。

· 物资进场后，须24小时内及时疏散至地面。若不能达到此要求，可请求总包安排他人协助进行疏散，所发生的费用由分包商承担。

· 各指定分包商应落实专人对进场物资予以保管，并注意对产品进行保护，防止失窃与损坏，尤其对小件贵重物资及易燃物品重点进行保管。

· 指定分包商应做好废弃物的处置工作，有责任每日做好落手清工作，做到“工完料尽场地清”。废弃物与垃圾应按总包的场布要求集中到指定地点统一处理，否则由总包安排他人予以处理，其费用由分包商承担。

（3）指定分包商劳动力管理办法

· 指定分包商应将进入现场的施工人员名单及照片向总包申报。

· 须提供劳务人员的三证复印件(身份证、务工证、健康证)及特殊工种的相应操作证及上岗证。

· 指定分包商应专人管理外来劳动力的使用，开展必要的消防与治安方面的教育工作。

· 所有进入现场的施工人员应接受政府职能部门的有关监督检查工作，违反规定者应由指定分包商承担有关责任。

· 各指定分包商有责任约束所属员工遵守政府部门发布的有关政策、法令、法规及施工现场的各项有关规定，确保现场文明施工有序地进行。

（4）指定分包商现场安全管理办法

· 各分包商应认真学习政府及有关管理部门的安全、消防、法令和规定，并予以自觉执行。

· 各指定分包商应与总包签订分包工程的安全协议书，并接受总包对分包工程的安全总交底。

· 指定分包商应配备专人分管安全生产及消防工作，完善并健全安全、消防管理各种台帐，强化安全、消防管理软件资料工作。对分包工程落实相关的安全、消防技术措施。

· 分包商所有作业人员，进场前及施工过程中都须做好安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。尤其是指定分包商范围内的安全、消防工作的重点和薄弱环节，进行针对性的教育，督促所属员工遵守现场的安全生产及消防各项规定。

· 指定分包商有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。

· 各分包商必须接受总包安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。分包商的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准，总包可以协助分包商予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包商承担。

· 特殊工种必须持证上岗，复印件汇总后上报总包。

· 重大伤亡事故应及时向总包报告，立即组织抢救及保护现场。

· 分包商的所属人员，在作业过程中发生各类违章作业，总包将依据情节轻重、危害程度等具体情况或有关规定予以劝阻警告，作罚款处理，情节严重者，责令停工整顿直至退场。

- 8.3.2.6 总包部的会议协调安排

| 序 | 会议名称 | 时间 | 地点 | 出席范围 | 负责部门 | 资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总计划会 | 每月一次 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2 | 工程协调会 | 每周一次 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 3 | 设计协调会 | 每月一次 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 4 | 安全巡视会 | 每月一次 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 5 | 技术专题会 | 随机 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 6 | 联席会 | 每月一次 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 7 | 报告会 | 每月一次 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |

### 8.3.3 总包部对深化图的协调管理

（1）由于牵涉到的专业分包商较多，为了防止施工中有较大的矛盾而贻误工程进度，因此必须对所有分包商的深化图进行统一管理，尽可能在图纸上解决技术上的矛盾。

（2）总包负有对各分包图纸协调的责任，并具有负责图纸深化管理的能力。

（3）若各专业分包商具有相应的设计资质，方可进行图纸深化，若不具备相应资质，则应请具有相应设计资质的单位进行图纸深化设计。

（4）总包商对各分包商的深化图进行仔细审核，认真审核土建、安装、装饰等各工程深化图之间的冲突与矛盾，并进行科学管理和协调。

（5）总包编制的综合图纸是在各分包工程的施工详图基础上编制的，因此总包要求各分包工程绘制的施工详图必须符合设计原意，使所有工程顺利施工。

（6）总包部下设深化设计室运用专用软件具体负责编制综合样图。

## 8.4、总承包对分包的施工配合措施

### 8.4.1 总包为分包提供总体配合设施

- 8.4.1.1 生活及办公设施

为统一管理施工队伍，确保整个工程现场施工的标准化，有序化，体现整个现场施工的统一性，在整个生活区内设置一块专门用来供给分包单位的生活设施场地，对于分包在此区域内进行统一的生活设施规划和管理。另一方面为方便各专业分包单位相互之间的工作联系和协调，在总包办公区域内，专门设立一定数量的相互毗邻的办公室，供各专业分包单位使用，并且对于各分包单位的生活区宿舍、办公室的卫生、办公等实行统一的规章制度，集体宿舍制度，食堂就餐、现场安全、文明施工等实行统一的管理和控制，同时对宿舍、办公室设施的配备和布局尽量统一标准，达到整齐划一的效果。

- 8.4.1.2 水电等设施

除了为分包单位提供生活、办公设施之外，同样把水、电、卫生设施统一安排到位，使分包单位一进入施工场地即可投入到生产当中去，为各分包单位的施工提供一个良好的生活、办公环境保障。

### 8.4.2 总包为分包提供的详细配合措施

- 8.4.2.1 施工场地的配合

在进行施工现场布置时，统一考虑整个项目工程的统筹安排，对同时进行施工的分包单位所需场地按照就近施工工作面的原则分片、分块划分各施工单位的施工用场地，各分包单位的施工用场地之间用简易铁栅栏隔断分开，当某一分包单位退场后，对自己使用过的场地进行简单整理，以便下一个分包单位能够进入使用。

对钢结构的焊接提供简易能够遮挡风雨的加工车间，以保证工期能够如期完成。

- 8.4.2.2 预埋件配合措施

在工程进行土建施工之前，举行由土建、安装、钢结构、装饰等各分包单位参与的工程协调会，对在土建施工过程中，必须进行的洞口预留、预埋件埋设等进行统一的协调安排，各分包单位之间相互配合进行设计、施工，使各分包单位的施工既方便又能保证工程的施工质量，从而确保安装、装饰等精度要求较高的施工能够顺利进行。

- 8.4.2.3 水电、道路配合措施

各分包单位在进场施工之前，对于分包单位的生活区、生产区所需的水、电进行统一的布置，每个分包单位的生活、生产区至少要接入一个水源和电源的总接头，待分包单位进场以后，再进行线路的延长布置。在进行结构施工水电总体布置时，根据开工前或是工程进行过程中，各分包单位协调确定方案进行实施，避免施工的混乱度和施工成本上的浪费，确保工地的文明施工。

- 8.4.2.4 测量仪器及测量的配合措施

为确保工程的质量，各分包单位施工过程中所需的测量仪器和设备由总包单位统一调配，并且成立以总包单位为主由各分包单位测量人员组成本项目工程的测量小组，来统一测定各分包单位施工所需测量工作。

- 8.4.2.5 运输、施工设备的使用

本工程为超高层，结构很大，机械设备配备数量比较多，各分包单位在施工过程中对机械设备的使用需求排出各自的计划，其中包括所需设备的名称、规格、使用的时间和使用时段长度，然后由总包对分包所需机械设备做出统一的安排，最大限度的充分利用现场配有的机械设备，避免因机械设备的使用冲突而引起工程施工上的误工或停工。

### 8.4.3 总包对分包提供对外联系的配合与协调

- 8.4.3.1 与业主的协调

分包单位对业主的业务联系必须首先通过总包单位的确认，总包定期对各分包单位工程施工进行反馈和沟通，并向业主进行汇报，然后再对各分包单位进行协调管理，业主对各分包单位的指令可以直接发给分包单位，也可以通过总包单位来进行，并由总包来监督分包单位对业主指令的实施。

- 8.4.3.2 与设计的协调

总包单位负责统一对各分包单位对设计的查询和质疑，由总包根据各分包单位的施工进度，必要时举行设计与施工单位的设计交底会，并且及时准确的把设计的指令和意图传达到各分包单位。

- 8.4.3.3 与监理的协调

总包单位积极配合监理对各分包单位施工过程的质量、进度等的监理控制，并同时进行协调，确保监理工作的顺利进行。

# 第九章  保证工程质量的措施计划

## 9.1工程质量目标

### 9.1.1 工程质量目标策划

本工程质量目标：确保一次合格等级。针对本工程的特点，我公司将从技术的先进性、管理的科学性、配合的实际性上制定措施，确保工程质量、施工技术、建筑材料等方面都达到一流水平。

杜绝质量事故，减少返工返修，提高一次成优率，按照相应的国家标准，完善质量体系，深化质量管理。做到质量工作有章可循，有章必循，体系有效，责任落实。

### 9.1.2 工程质量目标分解

为保证质量目标的实现，在施工中，项目管理部将严格按照国家现行的建筑工程施工及验收规范，质量评定标准和本市有关保证建筑工程质量的规定进行施工。同时建立全面质量管理制度，完善质量体系，深化质量管理，做到质量工作有章可循，责任落实。

- 9.1.2.1 材料管理质量目标

一、材料采购检查“四证”。材料进场把好“四道验收关”。施工期间动态控制，资料台帐齐全，保质、保量。

二、

（1）、编制材料采购申请汇总表。制作材料采购计划。

（2）、采购材料符合设计要求及施工规范。

（3）、对批量大、价值高的材料，采用竞标办法并经业主同意后采购。

（4）、合同采用规定标准填明产品型号、品种、规格、数量、质量要求、价格、交货日期、地点、运输、付款方式和双方责任。

三、

（1）、进场材料具备产品合格证、产品质保书、产品准用证、产品有效期。

（2）、材料员组织材料进场，控制质量，安排现场材料的验收及安置堆放。

（3）、定期检查进场材料的质量及数量情况。

（4）、材料责任人按照施工现场标准化管理要求，按照场布图对材料进行堆放及装卸。

四

（1）、材料员对项目施工期间的材料管理工作进行通盘规划，全过程管理。

（2）、完善现场材料的发放管理以实现项目材料降耗。

（3）、完成现场材料的原始单据的台帐制作。

（4）、通过现场材料的核算管理，严格控制预埋件加工的质量。

五、

（1）、项目管理部在施工阶段要随机抽查现场材料的质量、堆放及相符情况。

（2）、对验收合格的材料挂上状态标识牌，并做好标识挂牌记录。

（3）、对验收不合格材料隔离保护，并挂上不合格品标识。

（4）、验收原材料申请单、原材料采购计划表、物资材料控制价、材料供，应招标书、工矿产品购销合同。

- 9.1.2.2 钢筋工程施工的质量目标

一、钢筋的品种、质量、焊条、焊剂的牌号、性能以及钢板和型钢必须符合设计要求和有关标准的规定。钢筋的绑扎、焊接牢固美观，符合设计要求和施工规范的规定。

（1）、钢筋应有出厂质量证明书或检验报告，每捆钢筋均应有标牌。

（2）、钢筋的表面保持清洁，带有颗粒状或片状老锈，除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

（3）、钢筋焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

（4）、进场钢筋应按各种规格整理堆放并放置在妥善地方，防止钢筋受外界影响，产生氧化作用。

二、

（1）、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。每个搭接长度不小于规定值。

（2）、骨架、钢筋网片、板伸入支座范围内的焊点无漏焊、开焊。

（3）、用I级钢筋或冷拔低碳钢丝支座的箍筋，数量符合设计要求，弯钩角度和平直长度符合设计要求及符合施工规范的规定。

（4）、焊点接头处熔化金属均匀，无裂纹、多孔性缺陷及明显烧伤，接头处弯折不大于4°。

三、

（1）、钢筋验收内容包括查对标牌，外观检查，并按有关标准的规定抽取试样做机械性能试验。

（2）、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接或机械性能不良等现象时，重新进行化学成分检验或其他专项的检验。

（3）、焊点抗剪试验、对焊、电弧焊接头拉伸试验及弯曲试验符合《钢筋焊接验收规程》。

- 9.1.2.3 砼工程施工的质量目标

一、砼所用的水泥、水、骨料、外加剂、配合比、搅拌、养护和施工缝处理等符合施工规范和有关规定。原材料具备有出厂合格证或试验报告，不得混有杂质。混凝土表面无空洞、无露筋、无缝隙夹渣层。

二、

（1）、砼的原材料允许重量偏差为：水泥、外掺混合材料、水、外加剂溶液±2%，粗细骨料±3%。

（2）、严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等级要达到国家规范规定的标准，及时与砼供单位沟通信息。

（3）、合理设计砼配合比，掺用外掺剂，以减少水泥用量，降低水化热，并增强砼的和易性。

三、

（1）、水泥进场时具备有出厂合格证书，并应对其品种、标号、包装、出厂日期等检查验收。

（2）、在浇捣全过程中必须从配料、出货、运输到现场送泵层层把关.随时调整坍落度，并在现场采取应急措施，不合格予以退货。

（3）、粗细骨料进场严格按场布图所设位置堆放。

四、

（1）、浇筑前清除淤泥和杂物，堵严缝隙和孔洞，按设计要求留置施工缝。

（2）、施工中对原材料严格计量，控制配合比的重量比。

（3）、施工中保证规定浇筑层厚度，并按设备规定遵守搅拌最短时间、间歇时间、振捣时间。

（4）、砼浇捣分点振捣，先振捣料口处砼，然后进行全面振捣。严格控制振捣时间、移动间距、插入深度，严禁采用振动钢筋、模板方法来振实砼。

五、

（1）、混凝土强度分批进行验收，每个验收项目应按现行国家标准确定。

（2）、评定砼强度的试块时，按规范的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合该规范规定的强度值。

（3）、混凝土振捣密实，做到无空洞、无露筋、无缝隙夹渣层。

（4）、在泵送过程中，受料斗内应具有足够的混凝土，泵送间歇时间超过45分钟，立即冲洗管内残留混凝土。

- 9.1.2.4 砌筑工程施工的质量目标

一、砖的品种、标号、砂浆品种、砌筑砂浆的强度符合设计要求。砌块砌筑做到横平竖直，砌体表面清洁平整，砂浆密实饱满、竖缝通顺，棱角整齐。

二、

（1）、砌筑水泥具备出厂证明和复试报告，如受潮、过期发生硬块，以及标号不明等经过试验鉴定后方可使用。

（2）、砌筑用砂符合规格。拌和前清除杂质。

（3）、砌体所用砖、砌块、毛石，按设计规定。质量不合格不得使用。

（4）、预埋拉结筋的数量、长度符合设计要求和施工规范。

三、

（1）、不同规格类型的砌块应分别堆放、堆垛时应注意稳定并设有标记。

（2）、施工前检查安全措施，牢固脚手架，不留杂物。脚手架上不堆置过多或过高的材料。

（3）、堆放材料放置平稳，危险部位应采取有效措施。

（4）、现场拌制砂浆时，原材料严格按照配合比配料。

四、

（1）、拌合后的砂浆，使用时间不可太长，严禁使用前一天剩余的砂浆。

（2）、砌筑时按皮数杆皮皮掼麻线，以保证表面平整垂直。灰缝均匀并满足规定厚度。

（3）、砌筑中用托线板和线锤检查墙面棱角，随时纠正偏差，并及时清扫墙面。

（4）、交叉进行铺灰、吊装、就位、灌缝、镶砖、校正。铺灰必须平坦，不宜过长。

五、

（1）、250m3砌体中的各种强度砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少制作一组试块。

（2）、每个分项工程的砂浆强度均保证满足双控制—平均强度不小于设计强度及最低值不小于设计强度的75%。

（3）、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%，每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

（4）、砂浆强度应以标准养护、龄期为28天的抗压试验结果为准。

- 9.1.2.5 机电工程质量目标

- （1）、管道工程，优良率90%

| 分部 |  | 质量目标 | 表格号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内给水管道安装分项工程质量检验评定表 | 合格 | 水2-1-1 |
|  | 室内给水管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水2-2-1 |
|  | 室内给水附属设备安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水2-3-1 |
|  | 室内排水管道安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水3-1-1 |
|  | 卫生器具安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水3-2-1 |
|  | 室内采暖和热水管道分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水4-1-1 |
|  | 室内采暖和热水供应附属设备安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水4-3-1 |
|  | 室内煤气分项工程质量检验评定表 | 优良 | 水5-0-1 |
|  | 硬聚氯乙烯管道安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 试行 |

- （2）、电气工程，优良率90%

| 分部 |  | 质量目标 | 表格号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆线路分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电2-2-1 |
|  | 配管及管内穿线分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电2-3-1 |
|  | 插接式母线槽安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电-0-10-02 |
|  | 桥架、线槽配线安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电-0-11-02 |
|  | 成套配电柜(盘)及动力开关柜安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电4-3-1 |
|  | 电机的电气检查和接线分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电4-5-1 |
|  | 电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 电4-7-1 |
|  | 避雷针(网)及接地装置分项工程质量检验评定表 | 合格 | 电5-0-1 |

- （3）、通风空调工程，优良率88%

| 分部 |  | 质量目标 | 表格号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风与空调工程 | 金属风管制作分项工程质量检验评定表 | 优良 | 风2-1-1 |
|  | 部件制作分项工程质量检验评定表 | 优良 | 风2-3-1 |
|  | 风管及部件安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 风2-4-1 |
|  | 通风机安装分项工程质量检验评定表 | 优良 | 风3-4-1 |
|  | 防腐(油漆)分项工程质量检验评定表 | 合格 | 风5-1-1 |
|  | 风管及设备保温分项工程质量检验评定表 | 优良 | 风5-2-1 |
|  | 消声器制作与安装分项 | 优良 | 风3-2-1 |

## 9.2施工质量创优措施

### 9.2.1 目标管理

本工程质量目标：确保一次验收合格

项目经理部应制定管理方案与工作计划，对项目管理班子的人员配备给予优化与支持。

项目经理部全体人员必须职责明确，施工方案策划正确，技术方案严密周全，保证措施有效落实，管理到位，实施过程严格监控，质量标准严格把握。

项目经理部应对目标工程的分项、分部、阶段性目标进行分解，并制定切实有效的保证目标实现的各项方案、措施。全面作好技术资料方面收集、整理，并保证资料的齐全性、准确性。在工程实施一定阶段后对自身工作进行分析、总结和评价。不断创新，坚定信念，努力工作，最终实现创优目标。

公司有关部门应按照品质管理与责任管理的要求，群策群力，严格控制各自管辖范围的质量标准与要求，协助、配合项目创出品牌工程。

公司质量管理部负责对项目经理部的管理方案、管理责任进行全面考核。对目标工程实施全面监控以及建立一定的检查制度，对工程的方案、计划、措施在实施过程中的进行控制、调整及信息反馈。

### 9.2.2 主要分项工程质量控制

品质管理的控制分为日常控制和重点控制二大类，其控制贯穿于工程的实施过程及竣工后的回访维修过程中。日常控制要通过强化品质管理的基础管理工作，使品质管理的各个环节都能规范、有序地运作；重点控制主要是通过对创优工程目标推进的监控，来检验品质管理体系的有效性及针对性。

### 9.2.3 计、测量工作质量保证措施

（1）为了保证工程质量，根据实际情况在现场建立计量室，并配备相应的专业人员进行管理。

（2）测量定位所用的全站仪、经纬仪、测距仪、垂准仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过检定合格，在使用周期内的计量器具按国家计量标准进行计量检测控制。

（3）测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。

（4）总标高控制点引测，必须采用闭合测量方法，确保引测结果精度。

（5）所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，严格按照标准执行。以免影响测量结果精度。

（6）轴线控制点与标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。

（7）所有测量结果应及时汇总，并向有关部门提供。

### 9.2.4 夜间施工技术措施

1、夜间施工要有足够的照明设施。施工场地要做好落手清工作，不乱堆物，保持工作面上整洁。

2、脚手架的转角、上人梯上，各层楼梯口、电梯井口、地下室的出入口等相应安装36V安全照明灯。

3、现场配备手电筒若干，以备检查之用。

4、夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业，以确保安全。如有特殊情况，需经工地负责人批准，并采用相应措施后方可进行。

5、施工用水、电线路尽可能排放整齐，不准乱拖乱拉，以防出意外事故。

### 9.2.5 对指定分包管理质量保证措施

（1）分包项目部接到设计图纸后，分包项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习并及时组织设计交底会；

（2）分包施工组织设计编制完毕并报总包送审确认后，分包项目工程师应组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

（3）本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则，各分包项目部在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

（4）分包工程施工过程中，各分包工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕；

（5）分包工程施工完毕后，各分包工程负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表，交分包项目经理确认，最终评定表由总包专职质量员核定。

## 9.3分项工程质量检测方法

### 9.3.1 模板工程质量检测方法

- 9.3.1.1 保证项目

（1）模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性；其支架的支撑部分有足够的支承面积。如安装在基土上，基土必须坚实并有排水措施。

（2）检查方法：对照模板设计，现场观察或尺量检查。

- 9.3.1.2 基本项目

（1）模板接缝宽度应不大于1.5mm。

★ 检查数量：按梁、柱件数各抽查10%。但均不应少于3件，圈梁每30～50m检查1处（每处3～5m），但均不应少于3处；墙和板按有代表性的自然间抽查10%，墙每4m左右高为1个检查层，每面为1处，板每间为1处，但均不应少于3处。

★ 检查方法：观察和用楔形塞尺检查。

（2）模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。

★ 每件（处）墙、板的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积不应大于1000cm2。

★ 每件（处）梁、柱的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积不应大于400cm2。

- 9.3.1.3 允许偏差项目

★ 模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法应符合如下规定。

★ 轴线位移允许偏差±5mm，用尺量检查。

★ 标高误差允许偏差±5mm，用水准仪或拉线和尺量检查。

★ 截面尺寸：基础允许偏差±10mm；柱、墙、梁允许偏差+4mm或-5mm，用尺量检查。

★ 每层垂直度允许偏差±3mm，用2m托线板检查。

★ 相邻两板表面高低差允许偏差±2mm，用直尺和尺量检查

★ 表面平整度允许偏差±5mm，用2m靠尺和楔形塞尺检查

★ 预埋管、预留孔中心线位移允许偏差±3mm，用拉线和尺量检查。

★ 预留洞中心线位移允许偏差±10mm；截面内部尺寸允许偏差+10mm，用拉线和尺量检查。

### 9.3.2 钢筋工程质量检测方法

- 9.3.2.1 保证项目

（1）钢筋的品种和质量，焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。检查方法是检查出厂质量证明和试验报告。

（2）冷拉冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定。检查方法是检查出厂质量证明、试验报告和冷拉记录。

（3）钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。检查方法是观察检查。

（4）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。检查方法是观察或尺量检查。

（5）钢筋焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。检查方法是检查焊接试件试验报告。

- 9.3.2.2 基本项目

（1）钢筋网片和骨架的绑扎和焊接质量应符合下列要求。

★ 绑扎缺扣、松扣的数量不超过应绑扣的10%，且不应集中。

★ 焊接：骨架无漏焊、开焊。钢筋网片漏焊、开焊不超过焊点数的2%，且不应集中，板伸入支座范围的焊点无漏焊、开焊。

★ 检查方法为观察和手扳检查。

（2）弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定，其中搭接长度不小于规定值。检查数量按规范的规定。检查方法为观察和尺量检查。

- 9.3.2.3 允许偏差项目

（1）网的长度、宽度允许偏差±10mm，检验方法：尺量检查。

（2）网眼尺寸：焊接允许偏差±10mm，绑扎允许偏差±20mm，检验方法：尺量连续三档取其最大值。

（3）骨架的宽度、高度允许偏差±5mm，骨架的长度允许偏差±10mm，尺量检查。

（4）受力钢筋的间距允许偏差±10mm，排距允许偏差±5mm，尺量两端中间各一点取其最大值。

（5）箍筋、构造筋间距：焊接允许偏差±10mm，绑扎允许偏差±20mm，检验方法：尺量连续三档取其最大值。

（6）钢筋弯起点位移允许偏差±20mm，尺量检查。

（7）受力钢筋保护层：基础允许偏差±10mm，梁柱允许偏差±5mm，墙板允许偏差±3mm，尺量检查。

### 9.3.3 混凝土工程质量检测方法

- 9.3.3.1 保证项目

（1）砼所用的水泥、水、骨料。外加剂等必须符合GB50204一92规范及有关规定。检验方法：检查出厂合格证或试验报告。

（2）砼的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合GB50204一92规范。检验方法：观察检查和检查施工记录。

（3）评定砼强度的试块，必须按J107一87规范的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合该规范第5.3.3条规定。检验方法：检查标准养护龄期28d试块强度试验报告。

（4）蜂窝：梁、柱上一处不大于200cm，累计不大于400cm；基础、板、墙上一处不大于400cm，累计不大于800cm。检验方法：尺量外露石子面积及深度。

（5）孔洞：本工程做到无孔洞。

（6）主筋露筋：本工程做到无主筋露筋。

（7）夹渣层：无缝隙夹渣层

- 9.3.3.2 允许偏差项目

（1）柱、墙、梁轴线位移允许偏差±5mm，检验方法：用经纬仪或拉线和尺量。

（2）标高允许偏差±5mm，检验方法：水平仪和尺量。

（3）柱、墙、梁截面尺寸允许偏差±5mm，检验方法：用尺量。

（4）柱、墙垂直度允许偏差±5mm，检验方法：用2m靠尺量。

（5）表面平整度允许偏差值±8mm，检验方法：用2m靠尺和塞尺量。

（6）预埋钢板中心线位置偏移允许偏差±10mm，检验方法：用尺量。

（7）预留孔中心线位置偏移允许偏差±5mm，检验方法：用尺量。

（8）预留洞中心线位置偏移允许偏差±15mm，检验方法：用尺量。

（9）电梯井井筒长、宽对中线允许偏差-0～+25mm，检验方法：用尺量。

### 9.3.4 砌筑工程质量检测方法

- 9.3.4.1 保证项目

（1）砖的品种、标号必须符合设计要求。检验方法：观察检查和检查出厂合格证或试验报告。

（2）砂浆品种符合设计要求，强度符合GBJ203-83规范要求。检验方法：检查试块抗压强度试验报告。

（3）砌体水平灰缝砂浆饱满度不小于80％。检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处掀三块砖取其平均值。

（4）外墙转角处严禁留直磋，其它允许留置的临时间断处留磋的做法必须符合GBJ203一83规范的要求。检验方法：观察检查。

（5）错缝：砖柱、垛无包心砌法，窗间墙及清水墙面无通缝，混水墙每间（处）无三皮砖的通缝。检验方法：观察或尺量。

（6）接磋：接磋处灰缝密实，砖、缝平直，每处接磋部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过五个。检验方法：观察或尺量。

（7）拉接筋：数量、长度均符合设计要求和J203一83规范规定，留置间距偏差不超过一皮砖。检验方法：观察或尺量。

（8）构造柱位置留置正确，大马牙磋先退后进，上下顺直，残留砂浆清理干净。检验方法：观察检查。

- 9.3.4.2 允许偏差项目

（1）轴线位移允许偏差±10mm.检验方法：用经纬仪或拉线和尺量。

（2）垂直度允许偏差±5mm。检验方法：用2m靠尺量。

（3）表面平整度允许偏差±8mm。检验方法：用2m靠尺和塞尺量。

（4）水平灰缝平直度允许偏差±10mm。检验方法：用观察和尺量。

（5）水平灰缝厚度（10皮砖累计）允许偏差±8mm。检验方法：用观察和尺量。

（6）门窗洞口宽度允许偏差±5mm。检验方法：尺量。

（7）门窗洞口门口高度允许偏差-5mm～＋15mm。检验方法：尺量。

（8）外墙上下窗口偏移允许偏差±20mm；检验方法：尺量。

### 9.3.5 抹灰工程质量检测方法

（1）抹灰及粉刷的一般规定应符合中华人民共和国标准及CP211及CP221的规定。

（2）一般抹灰的质量标准应表面光滑、洁净、颜色均匀，无抹纹，灰线平直方正、清晰美观。

（3）墙壁及顶棚表面装饰平直，划线及平面修整准确，除非另有制定切角及角隅需为直角，墙壁及窗侧应垂直及方正。

（4）外墙一般抹灰，立面总高度的垂直偏差应符合《砖石工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定。

### 9.3.6 机电工程质量检测方法

- 9.3.6.1 管道工程

㈠	管道机电工程

（1）保证项目：

隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：检查系统分区（段）试验记录。

管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

检验方法：观察检查或检查隐蔽工程记录。

给水系统竣工后或交付使用前，必须进行吹洗。

检验方法：检查吹洗记录。

（2）基本项目：

管道的坡度应符合设计以下规定：

坡度符合设计要求。

检查数量按系统内直线管段长度每50m抽查2段，不足50m不小于1段；有分隔墙建筑，以隔墙为分段数，抽查5％，但不少于5段。

检验方法用水准仪（水平尺）、拉线和尺量检查或检查隐蔽工程记录。

金属管道的承插和套箍接口应符合以下规定：

接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定；灰口密实、饱满；填料凹入承口边缘不大于2mm；胶圈接口平直无扭曲；对口间隙准确。

环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好。胶圈接口回弹间隙符合施工规范规定。

检查数量不小于10个接口。

检验方法：观察和尺量检查。

管道支（吊、托）架及管座（墩）的安装应符合以下规定：

构造正确，埋设平正牢固。

排列整齐，支架与管子接触紧密。

检查数量可抽查5％，但均不小于5件（个）

检验方法：观察或用手板检查。

阀门安装应符合以下规定：

型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规范规定；位置、进出口方向正确；连接牢固、紧密。

启闭灵活，朝向合理，表面洁净。

检查数量按不同规格。型号抽查5％，但不小于10个。

检验方法：手板检查和检查出厂合格证、试验单。

埋地管道的防腐层应符合以下规定：

材质和结构符合设计要求和施工规范规定；卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固。

表面平整，无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

检查数量对每20m抽查1处，但不小于5处。

检验方法：观察或切开防腐层检查。

管道、箱类和金属支架涂漆符合以下规定：

油漆种类和涂刷遍数符合设计要求；附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。

漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

检查数量不小于5处。

检验方法：观察检查。

（3）允许偏差项目

给水铸铁水平管道纵横方向弯曲，每米允许偏差1mm

检验方法：尺量检查。

给水铸铁管立管垂直度每米允许偏差3mm；全长（5米以上）不大于15mm；

隔热层表面平整度、卷材或板材，允许偏差4mm，涂抹和其它8mm，隔热层厚度允许偏差±0.18，－0.058

检验方法：尺量用钢针刺入检查。

- 9.3.6.2	管道附件及卫生器具给水配件机电工程

（1）保证项目

自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法伙观察和对照图纸及施工规范检查。

（2）基本项目：

明装分户水表应符合以下规定：

表外壳距墙表面净距为10～30mm；水表进水口中心距地面高度偏差不大于10mm。

检验方法：随机抽查10％，不小于5个；用尺量或观察方法检查。

箱式消火栓的安装应符合以下规定：

栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。

水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密、并卷折、挂要托盘或支架上。

检验方法：系统的总数少于5组全检；大于5组抽查1/2，但不小于5组；用尺量或观察方法检查。

卫生器具给水配件的安装应符合以下规定：

镀铬件完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活，安装端正，表面洁净，无外露油麻。

检验方法：观察和启闭检查。

（3）允许偏差项目：

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 大便器高、低水箱角阀及截止阀 | ±10mm | 尺量检查 |
| 水龙头 | ±10mm |  |
| 淋浴器莲蓬头下沿 | ±15mm |  |
| 浴盆软管淋浴器挂钩阀 | ±20mm |  |

- 9.3.6.3	附属设备机电工程

（1）保证项目

水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：检查交接记录或根据设计图纸对照检查。

水泵试运转的轴承温升必须符合施工规范规定。

检验方法：检查温升测试记录。

敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：满水检查或检查试压记录。

（2）基本项目：

水箱支架或底座的安装应符合以下规定：

尺寸及位置符合设计要求，埋设平正牢固；

水箱与支架（座）接触紧密。

检验方法：全数量检查，观察和对照设计图纸检查。

水箱涂漆就符合以下规定：

油漆种类和涂刷遍数符合设计要求；附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

检验方法：全数量检查，观察检查。

- 9.3.6.4 电气工程

㈠	电缆线路工程

（1）保证项目

电缆的耐压试验结果、泄漏和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

检验方法：全数检查或检查试验记录

电缆敷设必须符合以下规定：

电缆严禁有绞拧、铠装压扁，护层断裂和表面严重划伤等缺陷；直埋敷设时，严禁在管道的上面或下面平行敷设。

检验方法：检查隐蔽工程记录或全数观察检查。

电缆终端头和电缆接头的制作、安装必须符合下列规定：

封闭严密。填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象；芯线连接紧密，绝缘带包扎严密，防潮涂料涂刷均匀；封铅表面光滑,无砂眼和裂纹。

交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处，锥体坡度匀称，表面光滑。

电缆头安装、固定牢靠，相序正确；直埋电缆接头保护措施完整，标志准确清晰。

检验方法: 观察检查不同类别的电缆头各抽查10％，但不少于5个,和检查安装记录。

（2）基本项目

电缆支、托架安装应符合以下规定:

位置正确，连接可靠，固定牢靠，油漆色泽均匀，在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡，托架加盖部分盖潭齐全。

检验方法：观察检查不同类型的支、托架各抽查。

电缆保护管安装应符合以下规定：

管口光滑，无毛刺，固定牢靠，防腐良好。弯曲处无明显的折皱和不平，出入地沟、隧道和建筑物）保护管坡向及坡度正确。明设部分横平竖直，成排敷设的排列整齐。

检验方法：观察检查不同敷设方式，场所各抽查5处。

电缆敷设应符合以下规定：

坐标和标高正确，排列整齐，标志桩、标志牌设置准确；有防燃、隔热和防腐蚀要求的电缆保护措施完整。标志牌清晰齐全；直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程记录及简图。

（3）允许偏差项目

| 项 目 |  |  |  | 允许偏差或弯曲半径 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明设成排支架相互间高低差 |  |  |  | 10mm | 拉线和尺量检查 |
| 电缆最小允许弯曲半径 | 油浸纸绝缘电力电缆 |  | 单芯 | ≥20d ≥20d≥20d | 尺量检查 |
|  |  |  | 多芯 | ≥15d ≥0d≥20d |  |
|  | 橡皮绝缘电力电缆 | 橡皮或聚氯乙烯护套 |  | ≥10d ≥20d≥20d |  |
|  |  | 裸铅护套 |  | ≥15d ≥20d≥20d |  |
|  |  | 铅护套钢带铠装 |  | ≥20d ≥20d≥20d |  |
|  | 塑料绝缘电力电缆 |  |  | ≥10d ≥20d≥20d |  |
|  | 控制电缆 |  |  | ≥10d ≥20d≥20d |  |

- 9.3.6.5电气照明器具及其配电箱(盘)机电工程

（1）保证项目

器具的接地（接零）保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。

检验方法：观察检查和检查安装记录

基本项目

配电箱（盘、板）安装应位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；箱体（盘、板）油漆完整，箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内结线整齐，回路编号齐全、正确，管予与箱体连接有专用锁紧螺。

检验方法：观察检查

导线与器具连接牢固紧密，不伤芯线。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全，开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，同样用途的三相插座接线，相序排列一致，单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左极接零线：单相三孔、三相四孔插座的接地（接零）线接在正上方；插座的接地（接零）线单独敷设不与工作零线混同。导线进入器具的绝缘保护良好，在器具、盒（箱）内的余量适当。吊链灯的引下线整齐美观。

检验方法观察、通电检查。

（2）允许偏差项目

| 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱、盘、板、垂直度 | 箱（盘、板）体高50CM以下 |  | 1.5 | 吊线、尺量检查 |
|  | 箱（盘、板）体高50CM及其以上 |  | 3 |  |
| 照明器具 | 成排灯具中心线 |  | 5 | 拉线、尺量检查 |
|  | 明开关、插座铁底板和暗开关、插座的面板 | 并列安装高差 | 0.5 | 尺量检查 |
|  |  | 同一场所高差 | 5 |  |
|  |  | 面板垂直度 | 0.5 | 吊线、尺量检查 |

- 9.3.6.6	防腐（油漆）工程

（1）保证项目

喷、涂底漆前，表面的灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清除干净。

涂料的品种及涂层遍数、标记必须必须符合设计要求或施工规范规定。

检验方法：检查涂料牌号、合格证、施工记录及观察检查。

（2）基本项目

漆膜应是附着牢固、光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、皱纹、掺杂、透锈等缺陷。

检验方法：观察检查。

部件油漆应是油漆后各活动部件保持灵活；松紧适度；阀门有启闭标记明确、清晰、美观。

检验方法、扳动和观察检查。

支、吊、托架的防腐（油漆）应是防腐处理及颜色符合设计要求，色泽基本一致，无漏涂。

## 9.4分项工程质量检验标准

### 9.4.1 模板分项工程质量检验标准

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 基础 | 5 | 用尺量 |
|  |  | 柱、墙、梁 | 3 |  |
| 2 | 标 高 |  | 5，-5 | 用水准仪、拉线、尺量 |
| 3 | 截面尺寸 | 基础 | 10，-10 | 用尺量 |
|  |  | 柱、墙、梁 | 2，-2 |  |
| 4 | 每层垂直度 |  | 3 | 用2m托线板 |
| 5 | 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 用尺量 |
| 6 | 表面平整度 |  | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
| 7 | 预埋钢板中心线位移 |  | 3 | 用拉线和尺量 |
| 8 | 预埋管预留孔中心线位移 |  | 3 | 用拉线和尺量 |
| 9 | 预埋螺栓 | 中心线位移 | 3 | 用拉线和尺量 |
|  |  | 外露长度 | 10，-0 |  |
| 10 | 预留孔 | 中心线位移 | 10 | 用拉线和尺量 |
|  |  | 截面内部尺寸 | -0 |  |

### 9.4.2 钢筋分项工程质量检验标准

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋网长度、宽度 |  |  | 10，-10 | 用尺量 |
| 2 | 网眼尺寸 |  |  | 20，-20 | 用尺量 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  |  | 5，-5 | 用尺量 |
| 4 | 骨架的长度 |  |  | 10，-10 | 用尺量 |
| 5 | 受力钢筋 | 间距 |  | 10，-10 | 用尺量 |
|  |  | 排距 |  | 5，-5 |  |
| 6 | 箍筋、构造筋间距 |  |  | 20，-20 | 用尺量 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  |  | 20 | 用尺量 |
| 8 | 焊接预埋件 |  | 中心线位移 | 5 | 用尺量 |
|  |  |  | 水平高差 | 3，-0 |  |
| 9 | 受力钢筋保护层 |  | 基础 | 10，-10 | 用尺量 |
|  |  |  | 梁柱 | 5，-5 |  |
|  |  |  | 墙板 | 3，-3 |  |

### 9.4.3 混凝土分项工程质量检验标准

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 独立基础 | 5 | 用经纬仪、拉线、尺量 |
|  |  |  | 柱、墙、梁 | 3 |  |
|  |  |  | 其它基础 | 15 |  |
| 2 | 标 高 |  | 层高 | 10，-10 | 用水准仪、拉线、尺量 |
|  |  |  | 全高 | 30，-30 |  |
| 3 | 截面尺寸 |  | 基础 | 15，-10 | 用尺量 |
|  |  |  | 柱、墙、梁 | 5，-2 |  |
| 4 | 柱、墙垂直度 |  | 每层 | 5 | 用水准仪、拉线、尺量 |
|  |  |  | 全高 | H/1000 |  |
| 5 | 表面平整度 |  |  | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
| 6 | 预埋钢板中心线位移位置偏离 |  |  | 10 | 用拉线和尺量 |
| 7 | 预埋管预留孔中心线位移位置偏离 |  |  | 5 | 用拉线和尺量 |
| 8 | 预埋螺栓中心线位移 |  |  | 5 | 用拉线和尺量 |
| 9 | 预留洞中心线位移 |  |  | 15 | 用拉线和尺量 |
| 10 | 电梯井 | 井筒长、宽对中心线 |  | 25，-0 | 用拉线和尺量 |
|  |  | 井筒全高垂直度 |  | H/1000 |  |

### 9.4.4 门窗分项工程质量检验标准

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗框两对角线长度差 | 小于2m | 5 | 用钢卷尺量 |
|  |  | 大于2m | 6 |  |
| 2 | 窗框扇配合间隙限值 | 铰链面 | 2 | 用塞片检查 |
|  |  | 执手面 | 1.5 |  |
| 3 | 窗框扇搭接量限值 | 实腹窗 | ≥2 | 用钢针划线和深度尺 |
|  |  | 空腹窗 | ≥4 |  |
| 4 | 门窗框（含拼樘料）正、侧面垂直度 |  | 3 | 用1m托线板 |
| 5 | 门窗框（含拼樘料）的水平度 |  | 3 | 用1m靠尺和楔形塞尺 |
| 6 | 门无下槛时，内门扇与地面间留缝限值 |  | 4~8 | 用楔形塞尺 |
| 7 | 双层门窗内外梃的中心距 |  | 5 | 用钢板尺量 |

### 9.4.5 屋面找平层分项工程质量检验标准

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
| 2 | 预制找平层 | 3 | 用直尺和楔形塞尺 |
| 3 | 接缝高低差 | 3 | 用直尺和楔形塞尺 |

### 9.4.6 屋面保温分项工程质量检验标准

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体保温层表面平整度 | 无找平层 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
|  |  | 有找平层 | 7 |  |
| 2 | 保温层厚度 | 松散材料 | 10δ% | 用钢针划线和深度尺 |
|  |  | 整体 | -5δ% |  |
|  |  | 板状材料 | 4δ |  |
| 3 | 隔热板相邻高低差 |  | 3 | 用直尺和楔形塞尺 |

### 9.4.7 整体楼、地面分项工程质量检验评定标准

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细石混凝土、混凝土（原浆抹面） | 水泥砂浆 | 沥青砂浆沥青混凝土 | 普通水磨石 | 高级水磨石 | 碎拼大理石 | 钢屑水泥菱苦土 | 检查方法 |
| 1 | 表面平整度 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
| 2 | 踢脚线上口平直 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | - | 用尺量 |
| 3 | 缝格平直 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 用经纬仪、吊线 |

### 9.4.8 砖砌分项工程质量检验标准

| 序 号 | 项 目 |  |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 10 | 用经纬仪、拉线、尺量 |
| 2 | 基础和墙砌体顶面标高 |  |  | 15，-15 | 用水准仪、拉线、尺量 |
| 3 | 垂直度 | 每层 |  | 5 | 用水准仪、拉线、尺量 |
|  |  | 全高<10m |  | 10 |  |
|  |  | 全高≥10m |  | 20 |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 清水墙 |  | 7 | 用拉线和尺量 |
|  |  | 混水墙 |  | 10 |  |
| 6 | 水平灰缝厚度（10皮砖累计） |  |  | 8，-8 | 用皮数尺量 |
| 7 | 清水墙面油丁走缝 |  |  | 20 | 用吊线和尺量 |
| 8 | 门窗洞口（后塞口） |  | 宽度 | 5，-5 | 用尺量 |
|  |  |  | 门口高度 | 15，-5 |  |
| 9 | 预留构造柱截面 |  |  | 10，-10 | 用尺量 |
| 10 | 外墙上下窗口位移 |  |  | 10 | 用经纬仪、吊线 |

### 9.5.9 机电工程质量检测标准及程序

9.4.9.1 管道工程

| 工序流程 | 质量标准 | 要因预测 | 质量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料验收 | 1.材料必须有出厂合格证或材料质量保证书，并须符合施工规范和有关规定。 | 1.对管子、配件、附件、阀类、洁具等材料如有关之间或在交待使用中暴露材质问题，根据有关规定，妥善解决。 | 1.对所用材料及时检查合格证及质量保证书。2.对材料的外观或内在质量差，制止使用应及时调换。 3.熟悉设计图纸与有关施工规范及工艺。 |
| 管道加工安装 | 1.连接点或接口严密、牢固。2.支架构造正确，埋设平整牢固。 3.立管垂直，横管和支管坡度正确。4.阀类附件和仪表工作正常 | 1.丝接、焊接、法兰、承插连接不够严密渗漏。 2.支架选用不当，间距过大，固定不牢，固定方法不对。 3.管道倒泛及杂物进入管腔引起排水不畅，以致堵塞。 | 1.不论哪种连接方式，严格工艺纪律，施工技术员要加强技术复核。 2.防止出现支架松动，管子蹋腰、到坡，各类系统管子安装完毕，应进行灌水，闭水水压、气压-强度和严密性试验。 |
| 卫生器具安装 | 允许偏差 1.座标单独器具10mm，成排器具5mm 2.标高单独器具±10mm，成排器具±5mm 3.水平度2mm 4.垂直度3mm | 1.卫生洁具支、托架安装不牢固、不平整。 2.管材、型钢不能气割断口。 | 1.配合土建预埋木砖，毛坯阶段对预留的头子尺寸应加强技术复核验收，防止座标偏差过大。 2.螺栓支架应符合国家标准的规定，要有足够刚度和稳定性。 3.自检、互检施工质量。 |
| 通水调试 | 1.室内给水系统各配水点达到预定流量，消火栓满足最大消防能力。 2.室内排水系统各排水点畅通接出无渗漏。 | 1.管腔内有污物杂质引起堵塞。 2.连接处渗漏。 | 1.管道吹洗，排污水管通球。 2.卫生器具盛水24小时。 3.校水试验，符合规范要求。 |

9.4.9.2 电气工程

| 工序流程 | 质量标准 | 要因预测 | 质量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料验收 | 1使用材料、配件必须有出厂合格证、质保书，并需要妥善保存，留作竣工资料使用。 | 1.对线材、管材、电缆、开关、插座各类箱、柜、屏（暗装的底框）等存在问题，根据规范和设计要求，向有关部门进行协商解决。 | 1.对所用材料应及时检查合格证及材料设备质量保证书。 2.对材料和设备在外观上和内在质量决不马虎凑合使用。 |
| 预埋预留管台 | 1.摸清土建施工进度，建筑和结构的情况。 2.正确获取光地坪标高，墙面线尺寸，轴线的正确尺寸 | 1.管材、型钢不能使用气割，切断口平直。 2.截断的管口应用绞刀，钢兰钳、园锉去除管内毛刺，避免损伤导线。 | 1.埋于地下的钢管应使用厚钢管，刷两度沥青防腐漆。 2.空心楼板配管尽量减少交叉，预埋箱（盒）不能焊接在钢模板上。 |
| 配管及管内穿线 | 1.导线间和导线对地的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ，暗配管保护层大于15mm。 2.箱盒内导线需留有余量，导线压接必须符合要求。 | 1.电线管敷设要注意和导线匹配连接必须良好，防止遗漏。 | 1.配管系统连接任何二点之间电阻不得大于1欧姆。 2.成套箱（柜）不准采用气割电焊固定，开孔。 3.镀锌钢管不准采用气焊加热煨弯。 |
| 照明器具安装 | 1.吊钩、预埋件及吊扇吊具必须埋设牢固。 2.导线与器具连接必须牢固紧密，不伤芯线，接地（接零）牢固正确，截面符合要求。 | 1.灯具安装要防止跌落和金属外壳带电. 2.空心预制板不准使用木材。 3.成排灯具要防止不在一条中心线高度不一致。 | 1.灯具在安装、运输途中应加强保管。 2.大型灯具的预埋件应加强隐蔽工程验收。 3.加强图纸会审，密切配合施工。 |
| 通电调试 | 1.回路正确 2.绝缘测试合格 | 1.防止短路，导线连接松动，绝缘包扎不紧密。 | 1.通电调试。 2.全数检验。 3.摇表测量。 |

# 第十章  保证工程施工安全及文明施工的措施

## 10.1施工安全措施

### 10.1.1 施工安全管理目标

无重大伤亡事故（包括我司职工、分包队伍职工及民工）；年（月）均负伤事故频率为1‰；无机械设备事故和管线损坏事故；安全管理规范，内外业资料齐全，安全检查考评达总评分90分以上。

### 10.1.2 施工安全管理体系

- 10.1.2.1 安全责任

（1）项目经理为安全施工的总责任人。

（2）项目副经理对安全施工负直接领导责任，具体组织实施各项安全措施和安全制度。

（3）项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核，安全技术的交底和安全技术教育。

（4）施工员对分管施工范围内的安全施工负责，贯彻落实各项安全技术措施。

（5）工地设专职安全管理人员，负责安全管理和监督检查。

（6）各专业人员都有岗位的安全职责。

（7）每个施工人员亦有安全职责。

- 10.1.2.2 安全教育

安全教育分为一般性安全教育和安全技术交底两部分。一般性安全教育包括：①全体职工进入施工现场前的入场教育；②定期安全意识教育；③新工人上岗教育；④各工种结合培训的安全操作规程教育。安全技术交底有：①具体分部分项工程及新工艺、新材料使用的技术安全交底；②每次安排生产任务的安全技术交底；③每天的上岗安全交底。

- 10.1.2.3 安全设施验收

施工现场的安全设施搭设完毕以后，经验收合格挂牌后方可投入施工使用。

- 10.1.2.4 安全检查

（1）每月一次全面安全检查，由工地各级负责人与有关业务人员实施。

（2）每旬一次例行定期检查，由施工员实施。

（3）班组每天结合上岗安全交底进行安全上岗检查。

（4）按工程进展需要，由专业部门组织实施不定期的专业检查。

### 10.1.3 安全施工的一般性措施

- 10.1.3.1 脚手架的防护

（1）首层

★ 脚手架基础采用垫块绑扎扫地杆；

★ 各类金属脚手架加设接地装置。

（2）材质

★ 钢管、角铁、扣件、螺栓的质量符合规范要求；

★ 不使用锈蚀、弯瘪、滑牙和有裂缝的金属杆件；

★ 不使用枯脆、单径、破损散边的竹片底笆；

★ 不使用锈蚀铁丝作拉结和绑扎辅料。

（3）纵距、横距和步距

★ 脚手架纵向距2m；

★ 脚手架横向距1.0m；满堂脚手架不大于1.8m；

★ 脚手架小横杆里端距离墙面10cm，外端挑出25cm；

★ 阴、阳墙角处里立杆距墙的尽端不大于30cm。

（4）软硬拉结

★ 各类拉结、支撑点符合规范要求；

★ 软拉结双股并联。不拉结在窗框、水落管和锈蚀的金属预埋件上；

★ 设置预埋硬拉结处，混凝土强度达到设计标准；

★ 硬拉结与脚手架里立杆连接点不采用电焊焊接。

（5）搭接

★ 钢管脚手架剪刀撑、斜撑搭接长度不小于0.4m，且不少于2只扣件紧固。

（6）竹篱笆、栏

★ 施工操作层满铺篱笆，四角绑扎牢固；

★ 铺设竹笆层时，设置40cm踢脚笆、围护笆或不低于lm的小眼安全网，以防物体附落。

（7）登高设施

★ 斜道（直上、之字形）：走人的斜道坡度不大于l／3；运料的斜道坡度不大于l／4。并铺设特殊竹笆（竹黄一律向上）或加设防滑措施；

★ 斜道设置不小于3.4m2的平台；

★ 斜道纵向距外侧及横向两终端设置剪刀撑；

★ 登高挂梯不设置在脚手架通道中间；

★ 登高挂梯架子纵向外侧设置剪刀撑；

★ 斜道坡度两侧设两道防护栏杆；

★ 斜道平台、登高平台临边设竹笆防护，不采用40cm踢脚笆或安全网。

（8）验收

★ 脚手架有分部、分段按施工进度的书面验收；

★ 各种脚手架在验收合格后挂牌使用；

★ 扣件的扭力矩，按规范要求测试，抽点验收。

- 10.1.3.2 安全网的搭设

（1）平网张设

a. 从一层起设置平网，平网张设宽度2.0m，外高内低，挑网钢管斜撑每隔3米放置一根，采取下撑下拉形式。

b. 平网网纲绳齐全，里口与结构相连，网与网拼接严密。

c. 二层以上拆模时，在框架四周用小眼安全网封闭，并张设牢固方能拆模。

d. 平网具体张设方法和要求见图1。

图1

（2）围档封闭

结构、装饰工程立面实施围档封闭施工，作业层围档封闭高度1.5M以上。封闭采用建设部认可的密目式安全网。

- 10.1.3.3 施工电梯的防护

（1）电梯井道及其它管道设防护栅（图2左），平网张设符合图2右的标准。

（2）电梯井道及其它管道脚手按外脚手要求搭设。

图2

- 10.1.3.4 临边防护

（1）结构临边口设上下二道扶栏，用条网围档，并用红白双色油漆做醒目标识。

（2）井架通道两侧边设置防护栏杆，搭设符合图3的标准。

图3

（3）通道采用脚手板，并固定牢靠，防护栏杆用ф48脚手管子，栏杆两侧采用1.2M竹笆封闭。

（4）层楼通道口设置安全门，进出后立即关闭。

（5）楼层临边符合图4的标准。

图4

（6）楼梯防护符合安全防护标准。

10.1.3.5 洞口防护

（1）预留洞口小于0.5m×0.5m的防护按图5采用。

图5

（2）预留洞口小于1.5m×1.5m大于0.5m×0.5m的防护按图6操作。

图6

（3）预留洞口大于1.5m×1.5m的防护按图7操作。

图7

- 10.1.3.6 施工通道的防护

（1）井架进出口及建筑物底层主要出入口搭设双层防护栅。

（2）防护栅经验收合格签字后使用。

- 10.1.3.7 施工机械的管理

（1）资料的管理

建立施工现场的机械设备使用台帐，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐有下列几方面的内容：

★ 大型施工机械的施工组织设计资料，包括大型施工机械的安装和拆卸的技术方案和安全作业的技术措施。

★ 机械设备的租赁使用协议书或合同书。

★ 机械设备安全生产的责任协议书（出租与承租双方）。

★ 大型施工机械设备安装调试完毕的验收书。

★ 特殊工种作业人员（机组的机操工、驾驶员、起重工和指挥员）的登记名册。

★ 机组人员上岗操作的安全技术交底书。

★ 机械设备定期检查资料和设备隐患整改单以及整改情况记录。

★ 设备的运行台时、班次的签证单。

（2）使用和维护

★ 为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用。带“病”的机械设备及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

★ 施工现场负责为机械设备进入现场作业而提供道路、水电、临时机棚或场地等必需的条件，并消除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

★ 机械设备进入现场的作业点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施的书面交底。

（3）大型机械设备的安装

★ 大型施工机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的场布图所示意的位置相符，起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路近旁作业时，采取安全保护措施后方可作业。

★ 大型施工机械设备的安装、拆卸根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。

★ 大型施工机械设备安装完毕后，经调试、试运转和安装队（组）负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工现场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查。经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌，“机械性能”牌方可投入施工生产运行。

（4）小型机械的管理

a. 搅拌机及砂浆机

★ 搭设防雨操作棚，机体架设安装坚实平稳；

★ 各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩安全可靠有效；

★ 操作人员持证上岗操作；

★ 有良好的单独接地，接地电阻符合规定；

★ 搅拌机操作杆装有保险装置，进料斗有挂钩及链；

★ 搅拌机拉铲使用安全电压；

★ 砂浆机筒体防护棚齐全，出料配备圆盘式手转盘。

b. 木工平（压）刨机

★ 外露传动部位装有防护装置；

★ 刨面有靠山；

★ 平刨刀刃处设护手防护装置；

★ 压刨设有刀口防回弹装置；

★ 单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

c. 木工圆锯机

★ 传动部位有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩；

★ 圆锯设松口刀（分料器）；

★ 操作使用单向电动开关；

★ 有良好的接地保护，并安装漏电保护器。

d. 手持电动机具

★ 单独安装漏电保护器；

★ 防护罩壳齐全有效；

★ 外壳有效接地或接零；

★ 橡皮电线不得破损。

e. 焊机

★ 有可靠的防雨措施；

★ 一、二次线（电源、龙头）接线处有齐全的防护罩，二次线使用线鼻子；

★ 有良好的接地或接零保护；

★ 配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

f. 乙炔发生器

★ 与明火距离大于10m；

★ 装有回火防止器；

★ 有保险链、防爆膜，保险装置灵活可靠，使用合理。

g. 气瓶

★ 各类气瓶有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒；

★ 乙炔气瓶与氧气瓶距离大于5m；

★ 乙炔气瓶在使用时装回火防止器；

★ 皮管用夹头紧固；

★ 操作人员持有效证上岗操作。

h. 水泵

★ 电源线不得破损；

★ 有良好的接零保护装置；

★ 单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

- 10.1.3.8 施工用电安全

（1）一般规定

★ 现场施工用电采用三相五线制。

★ 配电箱设置总开关，同时做到一机一闸一漏电保护器。

★ 照明与动力用电分开，插座上标明设备使用名称。

★ 电缆线及支线架空或埋地，架空敷设采用绝缘子，不直接绑扎在金属构架上，严禁用金属裸线绑扎。

★ 移动电箱内动力与照明分箱设置。

★ 楼层通道和照明使用安全电压，施工用电编制施工方案，并有可靠的安全技术措施，上报审批后才能进行。

★ 施工现场的电器设备设施有有效的安全管理制度，现场电线电气设备设施有专业电工经常检查整理，发现问题立即解决。

★ 凡是触及或接近带电体的地方，均采取绝缘保护以及保护安全距离等措施。

★ 电力线和设备选型按国家标准限定安全载流量。

★ 所有电气设备和金属外壳具备良好的接地和接零保护，所有的临时电源和移动电具装置有效的二级漏电保护开关。

★ 十分潮湿的场所使用安全电压，设置醒目的电气安装标志，不使用无有效的安全技术措施的电气设备。

★ 电线和设备安装完毕以后，由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收，合格后方可使用。

★ 经常对职工进行电气安全教育，未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业。

（2）安全保证措施

★ 电缆线沿围墙一周用绝缘子架空，隔2040m设一个100A的施工电箱。

★ 大楼内临时施工用电由管道井架设线架用绝缘子固定接入，在每个施工段配置一施工电箱。

★ 电缆的接头接入接线盒并附在墙上。接线盒内能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

★ 所使用的配电箱是符合JGJ59-99规范要求的铁壳标准电箱。配电箱电气装置做到一机一闸一漏电保护。

★ 开关箱的电源线长度不大于30m，并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

★ 所有配电箱、开关箱都编号，箱内电气完好匹配。

★ 工作接地的电阻值不大于4。

★ 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10。并由电工每月检测一次，做好原始记录。

★ 保护零线选择不小于10mm2的绝缘铜线，统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不使用绿/黄双色线作负荷线。

★ 所有电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳、不带电的外露导电部分，做保护接零。

★ 除塔吊以外，所有的电机、电器照明器具、手持电动工具的电源线装置二级漏电闸保护器。

★ 室外灯具距地面不低于3m，室内灯具不低于2.4m。固定照明全面布置，照明电压不大于36V，并采用保护接零。

★ 施工现场严禁使用花线、塑料胶质线作拖线箱的电源线，严禁使用木制的拖线箱、板及民用塑壳拖线板。

- 10.1.3.9 消防措施

（1）现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员，消防干部持证上岗。

（2）层层签订消防责任书，把消防责任书落实到重点防火班组、重点工作岗位。

（3）施工现场配备足够的消防器材，统一由消防干部负责维护、管理、定期更新、保证完整、临警好用，并做好书面记录。

（4）一般临时设施，每一百平方米配备二只九升干粉灭火机，临时木工间、油漆间等每二十五平方米配一只种类合适的灭火机，发电机房配砂桶。

（5）划分动火区域，现场的动火作业执行审批制度，并明确一、二、三级动火作业手续，落实好防火监护人员。

（6）电焊工在动用明火时随身带好“二证”(电焊工操作证、动火许可证)，“一器”(消防灭火机)、“一监护”(监护人职责交底书)。

（7）气割作业场所清除易燃物品，乙炔气和氧气存放距离不小于2米，使用时两者的距离不少于5米。

（8）施工现场配置独立的4寸消防水管和消防水泵。消防用水保证有足够的水压。消防水泵的电源由专用电线单独供电，并尽可能直接接入市电网，不受现场停电的影响。

（9）消防管理符合规范要求。

（10）建立灭火施救方案，在自救的同时及时报警。

### 10.1.4 安全施工过程控制

- 10.1.4.1 结构施工阶段的安全措施

（1）钢筋施工

★ 钢筋断料、配料等工作在地面进行，不在高空操作。

★ 搬运钢筋注意附近有无障碍物，架空电线和其它临时电器设备，防止碰撞发生触电事故。

（2）模板施工

★ 撑模拆模时，不使用腐烂、跷裂、暗伤的木质脚手板，亦不使用5×10 cm的木条或薄板作立人板。

★ 不在脚手架上堆放大量模板等材料，并严禁将模板支撑在脚手上。

★ 支撑模板时，木工保管好随身带的工具，如中途停歇就将搭头及支撑钉牢，拆模间歇时将已活动的模板、牵杠，支撑等运走或妥善堆放，以防坠落伤人。

★ 拆模板一次拆清，不留无撑模板，拆下的模板及时清理，堆放整齐。

（3）混凝土施工

★ 使用振动机前检查电源电压，漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头。振动机移动时，不硬拉电线，不在钢筋及其它锐利物上拖拉，以防割破拉断电线，而造成触电伤亡事故。

- 10.1.4.2 装饰施工阶段的安全措施

★ 高空作业佩带安全带，严禁不宜登高的人登高作业。

★ 大面积施工时，照明及电器设备按防火等级规定进行安装。

★ 在配料或提取易燃物品时不得吸烟。

★ 在光滑地面操作时，梯子下绑布或胶布。

★ 油漆仓库严禁明火入内，配备灭火机及砂桶，不准装小太阳灯。

★ 搬运玻璃戴手套或用布，用纸垫住边口锐利部分。

### 10.1.5 施工机械安全管理

（1）资料的管理

建立施工现场的机械设备使用台帐，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐有下列几方面的内容：

★ 大型施工机械的施工组织设计资料，包括大型施工机械的安装和拆卸的技术方案和安全作业的技术措施。

★ 机械设备的租赁使用协议书或合同书。

★ 机械设备安全生产的责任协议书（出租与承租双方）。

★ 大型施工机械设备安装调试完毕的验收书。

★ 特殊工种作业人员（机组的机操工、驾驶员、起重工和指挥员）的登记名册。

★ 机组人员上岗操作的安全技术交底书。

★ 机械设备定期检查资料和设备隐患整改单以及整改情况记录。

★ 设备的运行台时、班次的签证单。

（2）使用和维护

★ 为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用。带“病”的机械设备及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

★ 施工现场负责为机械设备进入现场作业而提供道路、水电、临时机棚或场地等必需的条件，并消除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

★ 机械设备进入现场的作业点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施的书面交底。

（3）大型机械设备的安装

★ 大型施工机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的场布图所示意的位置相符，起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路近旁作业时，采取安全保护措施后方可作业。

★ 大型施工机械设备的安装、拆卸根据原有生产厂的规定，按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。

★ 大型施工机械设备安装完毕后，经调试、试运转和安装队（组）负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工现场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查。经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌，“机械性能”牌方可投入施工生产运行。

（4）小型机械的管理

a. 搅拌机及砂浆机

★ 搭设防雨操作棚，机体架设安装坚实平稳；

★ 各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩安全可靠有效；

★ 操作人员持证上岗操作；

★ 有良好的单独接地，接地电阻符合规定；

★ 搅拌机操作杆装有保险装置，进料斗有挂钩及链；

★ 搅拌机拉铲使用安全电压；

★ 砂浆机筒体防护棚齐全，出料配备圆盘式手转盘。

b. 木工平（压）刨机

★ 外露传动部位装有防护装置；

★ 刨面有靠山；

★ 平刨刀刃处设护手防护装置；

★ 压刨设有刀口防回弹装置；

★ 单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

c. 木工圆锯机

★ 传动部位有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩；

★ 圆锯设松口刀（分料器）；

★ 操作使用单向电动开关；

★ 有良好的接地保护，并安装漏电保护器。

d. 手持电动机具

★ 单独安装漏电保护器；

★ 防护罩壳齐全有效；

★ 外壳有效接地或接零；

★ 橡皮电线不得破损。

e. 焊机

★ 有可靠的防雨措施；

★ 一、二次线（电源、龙头）接线处有齐全的防护罩，二次线使用线鼻子；

★ 有良好的接地或接零保护；

★ 配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

f. 乙炔发生器

★ 与明火距离大于10m；

★ 装有回火防止器；

★ 有保险链、防爆膜，保险装置灵活可靠，使用合理。

g. 气瓶

★ 各类气瓶有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒；

★ 乙炔气瓶与氧气瓶距离大于5m；

★ 乙炔气瓶在使用时装回火防止器；

★ 皮管用夹头紧固；

★ 操作人员持有效证上岗操作。

h. 水泵

★ 电源线不得破损；

★ 有良好的接零保护装置；

★ 单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

### 10.1.6 施工用电安全管理

（1）一般规定

★ 现场施工用电采用三相五线制。

★ 配电箱设置总开关，同时做到一机一闸一漏电保护器。

★ 照明与动力用电分开，插座上标明设备使用名称。

★ 电缆线及支线架空或埋地，架空敷设采用绝缘子，不直接绑扎在金属构架上，严禁用金属裸线绑扎。

★ 移动电箱内动力与照明分箱设置。

★ 照明使用安全电压，施工用电编制施工方案，并有可靠的安全技术措施，上报审批后才能进行。

★ 施工现场的电器设备设施有有效的安全管理制度，现场电线电气设备设施有专业电工经常检查整理，发现问题立即解决。

★ 凡是触及或接近带电体的地方，均采取绝缘保护以及保护安全距离等措施。

★ 电力线和设备选型按国家标准限定安全载流量。

★ 所有电气设备和金属外壳具备良好的接地和接零保护，所有的临时电源和移动电具装置有效的二级漏电保护开关。

★ 十分潮湿的场所使用安全电压，设置醒目的电气安装标志，不使用无有效的安全技术措施的电气设备。

★ 电线和设备安装完毕以后，由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收，合格后方可使用。

★ 经常对职工进行电气安全教育，未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业。

（2）安全保证措施

★ 电缆线沿围墙一周用绝缘子架空，隔2040m设一个100A的施工电箱。

★ 临时施工用电线架用绝缘子固定接入，在每个施工段配置一施工电箱。

★ 电缆的接头接入接线盒并附在墙上。接线盒内能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

★ 所使用的配电箱是符合JGJ59-99规范要求的铁壳标准电箱。配电箱电气装置做到一机一闸一漏电保护。

★ 开关箱的电源线长度不大于30m，并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

★ 所有配电箱、开关箱都编号，箱内电气完好匹配。

★ 工作接地的电阻值不大于4。

★ 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10。并由电工每月检测一次，做好原始记录。

★ 保护零线选择不小于10mm2的绝缘铜线，统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不使用绿/黄双色线作负荷线。

★ 所有电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳、不带电的外露导电部分，做保护接零。

★ 除塔吊以外，所有的电机、电器照明器具、手持电动工具的电源线装置二级漏电闸保护器。

★ 室外灯具距地面不低于3m，室内灯具不低于2.4m。固定照明全面布置，照明电压不大于36V，并采用保护接零。

★ 施工现场严禁使用花线、塑料胶质线作拖线箱的电源线，严禁使用木制的拖线箱、板及民用塑壳拖线板。

## 10.2文明施工措施计划

文明施工的目标是确保达到“上海市文明工地”标准。

### 10.2.1 场容场貌管理

（1）按照要求实行封闭施工，施工区域围栏围护，大门设置门卫，闲杂人员一律不得入内。

（2）施工现场的场容管理，实施划区域分块包干，责任区域挂牌示意，生活区管理规定挂牌昭示全体。

（3）制定施工现场生活卫生管理、检查、评比考核制度。

（4）安全生产作业工作上墙，做到七牌一图（工程项目基本情况、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产计数牌、十项安全技术措施、防火须知牌、卫生须知牌和工地施工总平面图）。

（5）现场布置安全生产标语和警示牌，做到无违章。

（6）施工区、办公区、生活区挂标志牌，危险区设置安全警示标志。在主要施工道路口设置交通指示牌。

（7）确保周围环境清洁卫生，做到无污水外溢，围栏外无渣土、无材料、无垃圾堆放。

（8）环境整洁，水沟通畅，生活垃圾每天用编织袋袋装外运，生活区域定期喷洒药水，灭菌除害。

### 10.2.2 环境绿化管理

在主要出入大门两侧设置花坛，种植花草，保证整个施工期间周围环境的整洁有序，市容美观。

### 10.2.3 临时道路管理

（1）进出车辆门前派专人负责指挥。

（2）现场施工道路畅通。

（3）做好排水设施，场地及道路不积水。

（4）开工前做好临时便道，临时施工便道路面高于自然地面，道路外侧设置排水沟。

### 10.2.4 材料堆放管理

（1）各种设备、材料尽量远离操作区域，并不许堆放过高，防止倒塌下落伤人。

（2）进场材料严格按场布图指定位置进行规范堆放。

（3）现场材料员认真做好材料进场的验收工作(包括数量、质量、质保书)，并且做好记录(包括车号、车次、运输单位等)。

（4）水泥仓库有管理规定和制度，水泥堆放十包一垛，过目成数，挂牌管理。水泥发放凭限额领料单，限额发放。仓库管理人员认真做好水泥收、发、存流水明细帐。

（5）材料堆放按场布图严格堆放，杜绝乱堆、乱放、混放，特别是杜绝把材料堆靠在围墙、广告牌后，以防受力造成倒塌等意外事故的发生。

### 10.2.5 办公室生活区管理

（1）办公室、厕所、食堂、宿舍等的搭建标准、要求按有关规定执行。

（2）制定“办公室及宿舍卫生管理制度”，使施工现场做到整洁、卫生。

（3）办公室、宿舍通风、明亮，设有盥洗设施，由专人负责管理。

（4）宿舍内严禁私接电源插座或使用大容量电器，施工安全部定期进行检查监督。

（5）生活区和施工现场设男、女厕所、浴室，厕所为蹬位，水冲式，污水排入化粪池。浴室淋浴设施，保持清洁，排水通畅，有专人管理。

（6）在生活区内设置食堂，提供工人与管理人员的伙食。并按食品卫生法要求执行。用餐统一在食堂进行。

（7）施工现场设茶水供应点，茶具有消毒设施，确保冬天有热开水，夏天有凉开水供应。

（8）为确保现场施工员工身体健康，现场设立医疗点。

### 10.2.6 施工人员的管理

（1）办公室、厕所等的搭建标准、要求按有关规定执行。

（2）制定“办公室、厕所等卫生管理制度”，使施工现场做到整洁、卫生。

（3）办公室通风、明亮，设有盥洗设施，由专人负责管理。

（4）施工现场设茶水供应点，茶具有消毒设施，确保冬天有热开水，夏天有凉开水供应。

（5）为确保现场施工员工身体健康，现场设立医疗点。

## 10.3环境保护

### 10.3.1 卫生管理

（1）施工现场经常保持整洁卫生。道路平整、坚实、畅通，并有排水设施。

（2）材料进场与弃土运输车辆不带泥沙，并做到沿途不遗不撒。

（3）生活区室内外保持整洁有序，无污物、污水，垃圾集中堆放，及时清理。

（4）食堂有专人主管卫生工作，严格执行食品卫生法等有关制度。

（5）饮用水保证开水供应，饮水器具卫生。

（6）现场的厕所（包括楼层厕所）有专人保洁。

### 10.3.2 污染控制

- 10.3.2.1 大气污染

（1）施工垃圾搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散，垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（2）水泥等粉细散装材料，采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时采取有效措施，减少扬尘。

（3）现场的临时道路地面做硬化处理，防止道路扬尘。

（4）在现场设置搅拌设备时，安设挡尘装置。

- 10.3.2.2 水污染

（1）进行混凝土、砂浆等搅拌作业的现场，设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

（2）控制施工产生的污水流向，防止漫沿，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后排入污水管线，严禁流出施工区域，污染环境。

（3）现场存放油料的库房进行防渗漏处理，储存和使用都采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

（4）施工现场临时食堂的用餐人数超过100人时，设置简易有效的隔油池，定期掏油，防止污染。

- 10.3.2.3 噪声污染

（1）施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）制定降噪的相应制度和措施。

（2）进行强噪声、大震动作业时，严格控制作业时间。必须昼夜连续作业的，采取降噪减震措施，作好周围群众工作，并报有关环保单位备案后施工。

结构设计数据

| 序号 | 设计参数 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构设计使用年限 | 50年 |
| 2 | 建筑抗震设防类别 | 丙类 |
| 3 | 建筑结构安全等级 | 二级 |
| 4 | 抗震设防烈度 | 7度 |
| 5 | 建筑场地类别 | 上海市Ⅳ类土 |
| 6 | 设计基本地震加速度 | 0.10g |
| 7 | 设计地震分组 | 第一组 |
| 8 | 设计特征周期 | 0.9s |
| 9 | 结构类型 | 框架-剪力墙 |

# 第十一章  附表附图

### 11.1附表

- 工期计划表

### 11.2、附图

- 工程概况图

- 第一阶段施工场布图

- 第二阶段施工场布图

- 机械场布图

- 水电场布图

- 施工现场测量定位图

- 沉降观测平面布置图

- 浇砼布置图

- 整体提升脚手架平面布置图

- 幼儿园脚手架平面布置图

- 整体提升立面布置图

- 整体提升脚手架上升工况示意图

- 整体提升脚手架下降工况示意图

  - 工程桩施工流程图