- 现场勘探

- ××高速路（界河~外环线）工程六标属××浦东段的工程。横跨曹路、高东两镇。位于曹路镇的东北角，在川南奉公路以东、顾高公路以北；本标施工范围为v119+000~v124+550.但其中（k20+500~k22+200）为沪崇苏立交标段。不属本标范围，即工程全长被切为两块。本标的施工内容为道路、涵洞、排水、桥石护坡及桥梁工程。桥梁工程主要为：主线大众河桥、无名河八号桥和华东路立交桥（含A、B匝道浦东运河桥及主线赵家沟桥），另有k19+950处人行天桥一座，10#~14#、19#~22#涵洞9座；本标段内涵洞为7*φ1500管涵及2*3m箱涵一处。道路工程路基处理、路基填筑、路面工程、收费广场、坡面防护等，工程标段全长约3.8km。

- 本工程主线基本处于农田低洼地带。施工线路沿线涉及川奉南公路，顾路公路，顾曹公路，上川公路及周边的随塘公路，并涉及部分乡村交通道路。所涉及的道路上有10kv高压线路，民用380v/220v供电线路及通讯广播线路，其中一处横穿主线，但根据实地勘探，并未涉及下部结构施工范围，当上部结构进入架梁作业时，将产生影响，即该处的供电、通讯线路在梁的下方。

- 根据目前多次与各管线单位接触及相关方提供的信息，本标未涉及有地下管线进入施工区域。

二、负荷计算

按电动机械设备、电焊设备、照明设备三个类别分别列表后进行计算。

表（一）  电动机械设备负荷表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单台容量（kw） | 合计容量（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | 3 | 7.5 | 22.5 |
| 2 | 钢筋弯曲机 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | 木工圆锯 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 木工平刨 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 水泵 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 钢筋切割机 | 6 | 2 | 12 |
| 7 | 食堂冰箱 | 3 | 2 | 6 |
| 合计 | 100.5 |  |  |  |

表（二）   电焊设备负荷表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单台容量（kw） | 合计容量（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋对焊机 | 2 | 100 | 200 |
| 2 | 交流电焊机 | 12 | 41 | 564 |
| 合计 | 764 |  |  |  |

表（三）  照明负荷表

| 序号 | 室 外 照 明 | 灯具名称 | 数量 | 单台容量（w） | 合计容量（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碘钨灯 | 30 | 1000 | 30 |
| 2 |  | 镝灯 | 8 | 3500 | 28 |
| 合计 |  | 58 |  |  |  |
| 1 | 室 内 照 明 | 办公楼日光灯 | 45 | 48 | 2.2 |
| 2 |  | 办公室空调 | 3 | 3000 | 9 |
| 3 |  | 生活区 | 40 | 100 | 4 |
| 4 |  | 浴室取暖器 | 2 | 2000 | 4 |
| 5 |  | 本部食堂 | 8 | 48 | 0.38 |
| 6 |  | 1#生活区食堂 | 10 | 48 | 0.48 |
| 7 |  | 食堂热水器 | 3 | 9000 | 27 |
| 8 |  | 食堂蒸饭箱 | 2 | 18000 | 36 |
| 9 |  | 1#、2#生活区吊扇 | 40 | 110 | 4.4 |
| 10 |  | 办公室 食堂 空调 标养室 | 16 | 1500 | 17.5 |
| 合计 | 105 |  |  |  |  |

综合表（一）、表（二）、表（三）所确定该施工现场用电总容量为：

P总=1.05×（K1∑P1+ K2∑P2+K3∑P3+ K4∑P4）

- =1.05×（0.6×100.5+0.6×764+0.8×58+1.0×105）

=700KVA

三、选择变压器容量

- 变压器容量的确定及安装位置

本标的施工临时用电电源，经过前期与供电部门联系，向当地村委求援，结合本单位自有财产，以全线均匀多点取用电源为原则，共设定200KVA厢变×2，当地的杆变共用电源120KVA×1，40KVA×1，50KVA×3。共计有710KVA的装接容量，基本能满足上述计算需要。

- 厢变的设立已与当地供电部门联系洽谈商定，按合同，经供电部门对2台200KVA厢变测试合格后，由当地供电部门负责装接，调试合格后提供使用；120KVA×1，40KVA×1，50KVA×3杆变取用共用电网电源已与当地村委商定具体位置，容量和分接方法，计量计费、安全运用措施等事宜，并签订供用电协议。即可具备临时用电线路施工条件。考虑一工区的生活区电源取用方便。200KVA×2厢变的位置，选定在K24+217处。

四、确定各电源点出线的导线截面、材料

- 厢变输出以采用多路供电为原则，常规的供电线路，其额定电流均设定为200A；沿线路杆变50KVA处每路输出。设定为100A；杆变120KVA处输出2路，一路供本项目部办公区设定供电电流为60A；另一路供现场施工用，限流为200A。杆变40KVA一路为本项目部食堂、浴室专用限流80A。

- 本标供电线路材料

- 架空线路一律采用塑料铜芯线BV型

- 电缆线路均采用YC重型橡套铜芯电缆

- 本标的供电线路均采用三相五线制

- 选用导线截面和适配的熔断器：

- 200KVA×2厢变：共输出四路。均采用YC3×70+2×25重型   橡套铜芯电缆；适配熔断器200A.

- 120KVA共用电网：一路架空线。采用BV3×35+2×16电缆送至本部办公区，适配熔断器60A，另一路采用YC 3×70+2×25电缆送至施工现场，适配熔断器200A。在电源接入处设BD200A表计电箱×1

- 50KVA共用电网1#~3#：每一电源点均采用YC3×50+2×16电源输送（考虑电压降），至末端100米处，采用3×25+2×10电缆输送；每一电源接入点均设BD100A表计电箱，适配熔断器100A，表计电箱共3只。

- 40KVA 电源点至本项目部办公区，采用YC 3×25+2×10电缆输送，适配熔断器80A。

- 施工现场电箱分配、编号、规格一览表

| 编号 | 型号规格 | 容量 | 分布位置（里程桩号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BD200 | 200A | K22+700 |  |
| 02 | BD200 | 200A | K22+800 |  |
| 03 | BD200 | 200A | K22+900 |  |
| 04 | BD200 | 200A | K23+000 无名河桥东 |  |
| 05 | BD200 | 200A | K23+100 无名河桥西 |  |
| 06 | BD200 | 200A | K23+200 华东路立交 东 |  |
| 07 | BD200 | 200A | K23+300 |  |
| 08 | BD200 | 200A | K23+400 |  |
| 09 | BD200 | 200A | K23+500 |  |
| 10 | BD200 | 200A | K23+600 |  |
| 11 | BD200 | 200A | K23+700 |  |
| 12 | BD200 | 200A | K23+800 |  |
| 13 | BD200 | 200A | K23+900 华东路立交 西 |  |
| 14 | BD200 | 200A | K24+000 |  |
| 15 | BD200 | 200A | K24+100 |  |
| 16 | BD200 | 200A | K24+200 |  |
| 17 | BD200 | 200A | 待定 | 对焊机加工（1） |
| 18 | BD200 | 200A | 待定 | 对焊机加工（2） |
| 19 | BD200 | 200A | K24+155南侧~2区生活区 |  |
| 20 | BD200 | 200A | K22+825南—北 | 120KVA电流引出南北向中部 |
| 21 | BD200表计 | 200A | K22+825南 | 120KVA计量 |
| 22 | BD100表计 | 100A | K19+300南 | 1#50KVA |
| 23 | BD100表计 | 100A | K19+917南 | 2#50KVA |
| 24 | BD100表计 | 100A | K20+475南 | 3#50KVA |
| 25 | BD100表计 | 80A | K22+825南 | 本项目部办公区 |
| 26 | BD100 | 100A | K19+100 |  |
| 27 | BD100 | 100A | K19+200 |  |
| 28 | BD100 | 100A | K19+300 |  |
| 29 | BD100 | 100A | K19+400 |  |
| 30 | BD100 | 100A | K19+500 |  |
| 31 | BD100 | 100A | K19+600 |  |
| 32 | BD100 | 100A | K19+700 |  |
| 33 | BD100 | 100A | K19+800 |  |
| 34 | BD100 | 100A | K19+900 |  |
| 35 | BD100 | 100A | K20+050 |  |
| 36 | BD100 | 100A | K20+150 |  |
| 37 | BD100 | 100A | K20+250 |  |
| 38 | BD100 | 100A | K20+350 |  |
| 39 | BD100 | 100A | # K20+450 |  |

五、临时供电的安全技术措施

- 本标施工用电的电源，应该说经过努力，勉强能满足施工需要，但并不能满足尖峰负荷。在华东路立交匝道、主线同步施工时，不能满足供应，因此必须实行高峰用电时大容量用电设备的交叉使用制度，尤其是对二台钢筋对焊机同时使用的控制，由项目部施工、安全部门控制。

- 本标除200KVA×2厢变供电为独立用户外，其余120KVA×1，40KVA×1，50KVA×3均为共用电网，因此电气保护方式在200KVA×2的供电系统中采用保护接另；而其余供电系统则采用保护接地。二者绝对不能混淆。在施工中若遇线路位置变更，应特别重视保护方式的正确选用。

- 各电源及自身施放的供电线路必须严格独立，并应在主线路电箱上标贴取用何处电源的标记，例：1#50KVA。

- 正常情况按本方案的布置，不同的电源及自身供电线路均在其规定的施工范围内使用，不得进入其它电源供电区域，具体见附图。

- 从各电源点输出的各供电线路上，熔断器必须按本方案严格适配，绝不允许私自放大保险丝容量。

- 电缆线路的埋设深度应≥60cm；埋入地下的电缆不准有接头；涉及过路的电缆线路必须用适配的钢管护套。

六、现场安全用电的技术措施

- 本标的临时施工用电线路必须按本方案平面图位置实施，线路必须按本方案规定的材料、规格使用。

- 本标所有临时施工电线路实施完毕，必须经本标项目部的安全、技术部门验收合格，方可投入使用，未经验收合格，严禁投入使用。

- 本标的电气作业，必须是持有效上岗操作证的电工进行，严禁无证作业。

- 本标所使用的各类电箱，必须是符合JGJ46-88规范的安全型标准电箱。

- 本标的施工用电，严格执行三相五线制；所有用电设备，必须达到三级配电二级漏电保护；末级开关电箱，必须采用一机、一闸、一漏、一箱的。严禁采用照明、动力合用的末级开关电箱。

- 在分段实施供电线路时，每实施一段必须同时按规定完成该段供电线路的重复接地装置。线路、设备上的接地体，接地电阻必须≤4Ω，并执行每季接地电阻复测制度。

- 生产现场简工棚的金属构件、金属集装厢，生活区活动房的金属构架，均必须可靠接地。

- 共用电网的供电系统中，一律采用保护接地；独立变压器用户的供电系统，一律采用保护接另方式；同一供电系统，不允许一部分用电设备采用保护接地，而另一部分用电设备采用保护接另。

- 每月一次项目部组织对施工用电线路进行全方位安全检查，发现隐患，及时整改合格，并安排专职电工对配电箱内火容量接线桩进行紧固。

- 移动式用电设备及手持式电动工具在使用前必须进行绝缘     测试，安全性能检查合格，严禁用电设备带病运行。

七、生活区供电、及用电安全

- 生活区均采用三相五线制供电、共用电网的供电系统采用保护接地，独立用户的供电系统采用保护接另。

- 项目部办公区供电由2套电源同时提供来满足需要，一路为40KVA，另一路为120KVA电源中取出30KVA，原则上40KVA供食堂，浴室使用，禁止一幢楼中同时使用2套电源。

- 生活区办公楼原则上定为3间标房为一个进户单元，每一进户单元设30A熔断器一套及32A漏电开关一只，每间房设两插座、两照明。

- 生活区标准宿舍，原则上定为每8间房为一个进户单元，每一进户单元设30A熔断器一套及32A漏电开关一只。每间房设一灯、一插座、预留吊扇受控制电源一路。

- 生活区严禁私自加装灯头及插座，严禁使用热得快及高功率电炊具，严禁使用电炉。

- 生活区宿舍严禁使用＞60w的灯泡作照明，灯泡严禁靠近蚊帐灯易燃易爆物使用。

八、电气防火措施

- 施工现场的铁、木工制作场所，用电设备比较集中，使用频率较高，除应配置足够的灭火器材外，还用由专职电工定期对该场所的电气线路，用电设备进行检查维修，重点为线路或设备导线有无破损短路，接线端子有否松动，有无超载使用线路或设备，电气线路安全装置是否完好等。

- 施工现场的临时用电线路，原则上每设一配电箱处，均应设立合适的灭火器材。

- 严禁生活区、施工现场简工棚、值班室、木工间、使用小太阳照明、高功率电炊具。

- 危险品存放库应使用防爆灯具，电源电压应≤36v，灯具开关安装在室外，库内严禁安装插座。

- 大型用电设备（含流动型）上，必须设立不少于2台合适的灭火器材。

- 现场集装厢，值班室，施工简棚的照明线路（含电源进线）必须采用绝缘橡皮线，严禁使用护套线。其截面不应低于4平方毫米，且配置适量的灭火器材。