一、施工方案

1、工程概况

1.1工程简介

1.1.1工程名称：×××广场消防工程

1.1.2工程地址：怀化市

1.1.3建设单位：怀化市××××公司

1.1.4设计单位：湖南省××××设计研究院

1.1.5结构类型及层数：本工程属于新建工程，其中地上写字楼二十五层，住宅楼二十九层，地下一层，钢筋混凝土框剪结构，为一类高层建筑，建筑高度98.95米，面积约9万平方米。

1.1.6工程内容：府安琼天广场消防工程施工图示消防工程全部内容，工程内容包括火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、水喷雾灭火系统、消火栓系统、防火卷帘。

1.1.6.1火灾自动报警系统

本工程在大楼的楼梯间、电梯前室等处设置离子感烟探测器，在车库等处设置感温探测器，在主要出入口设置手动报警按钮，在消火栓内设置消火栓按钮。消防中心设置集中报警控制器，形成可靠的火灾报警型号系统。消火栓按钮、水流指示器，喷淋、喷雾泵、消防泵、非消防用电切断都能通过联动实现手动、自动控制，启动声光报警器。

1.1.6.2自动喷淋灭火系统

自动喷淋系统由地下贮水池，自动喷淋泵，屋顶水箱联合供水，自动喷淋系统分两区，共计九个湿式报警阀供水。要求有吊顶喷头采用BBd15系列吊顶式玻璃球喷头，无吊顶处采用ZSB15	系列直立型闭式玻璃球喷头，喷头动作温度68度。管材及连接方式为：管径在DN100及以上管道采用内外热镀锌钢管，卡箍连接，DN100以下管道采用内外热镀锌钢管丝扣连接。

1.1.6.3水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统由地下贮水池，水喷雾泵，屋顶水箱联合供水，自水喷雾灭火系统采用一个雨淋阀供水。要求采用ZSTWB-30-120型中速水喷雾喷头，雾化角为120°。

1.1.6.4消火栓给水系统

室外消防采用低压制，本工程室外给水环管上设有四个室外消火栓，均匀布置于本建筑周围，并设于消防车道旁，当火灾发生时可由城市消防车取水进行加压灭火。

室内消火栓给水系统由地下贮水池，室内消火栓泵，屋顶水箱联合供水，室内消火栓给水系统分三区供水，高区：写字楼十六～二十五层，住宅楼十八～二十九层；中区：写字楼六～十五层，住宅楼六～十七层；低区：负一～五层。室内消火栓系统采用SG24/65型室内消火栓箱，内配SN65型室内消火栓一个，φ19型直流水枪一支，25m衬胶水带一根，消防按钮一个，箱内并配有消防卷盘一个。室内消火栓系统每区在室外各设有SQ型地上式消防水泵接合器三套。消火栓给水管道在地下室及屋顶层设置闭式环网，管材及连接方式与喷淋系统同。

1.1.6.5大楼地下室设有一个650吨消防贮水池，写字楼设一个屋顶消防水箱有效容量18吨，住宅楼设一个屋顶消防水箱有效容量12吨。

1.1.6.6工程确保符合现行国家和地方消防法规和技术规范要求，经消防检测中心检测，并经消防监督部门验收合格，综合评定等级达到省优质工程标准。质量检验验收根据国家颁发的现行规程、规范和规定为依据。

1.2施工工期：配合主体、装修，在2006年4月底前安装调试完毕。

1.3工程特点

1.3.1工程施工时，对工地安全文明施工以及组织材料、设备进场、施工噪音等的要求都要非常严格，为树立我公司的品牌形象，则必然对本工程现场施工的综合管理水平提出很高的要求和挑战。

1.3.2该工程分部分项工程工艺设施完备。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑设施使用的可靠性和安全性，保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。我们对该工程质量提出了高标准，配合土建争创省优工程。因此，怎样通过精心策划，精心组织，科学合理施工将是我们施工中的重点。

1.3.3本工程根据招标文件要求，必须在2006年4月底前完成，工期紧，任务重，如何通过人力物力和资金的投入和各种保证措施，采取科学的方法，有效的策划组织协调管理，确保工程的如期完成也是本工程的重点之一。

1.3.4各专业协调配合

本工程内容涉及从土建工程开工至工程整体验收投入使用前，与其他施工单位的交叉施工深度大。工程施工前期须配合土建预留孔洞、套管，工程全面开工后，管道、线路安装须与通风空调、电气、装修等其他施工单位协调，各用电设备须由电气施工单位提供电源，施工后期受装修等其他施工单位约束较大。由于涉及的施工单位较多，交叉作业深度大，所以协调工作难度较大。

1.4施工重点、难点技术措施及质量保证措施

1.4.1隐蔽、中间工程复核

对预埋梁、板、柱、墙体内的消防控制线路的管线，火灾自动报警系统的管线、探头盒、模块盒、按钮的位置，室内消火栓箱与水泵的启动线路，火灾事故照明线路，自动喷水灭火系统的内埋管道，防火卷帘预埋件等等的安装部位、数量和材料型号、质量及施工质量进行反复检查，责任到人，无误后由施工技术员、建设单位代表、监理工程师签章记录予以隐蔽。

1.4.2消防工程技术复核

在施工中，对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞，定位坐标和有关技术要求进行复核，并予以记录和签章。

1.4.3中间验收、测试

在消防工程施工中，对一些特殊的消防分类系统，为保证总安装和试运行的可靠，应进行中间验收和测试。

1.4.3.1室内消火栓给水管网静水压测试。

1.4.3.2喷淋管网每层静水压测试。

1.4.3.3火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试、线制、线色验收。

2、编制依据与施工验收标准

2.1设计图纸

湖南省建筑工程设计研究院设计的怀化市府安琼天广场水施01-45，电施44-55

2.2主要法律、法规

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国计量法》

《建筑项目环境保护管理条例》

2.3主要规范、规程

本工程应严格按照国家现行施工验收规范进行施工。主要消防技术规范和标准有：

《建筑设计防火规范（GBJ16-87）》（2001年版）

《高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）》（2001年版）

《建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）》（2001年局部修订条文及其条文说明）

《火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）》

《火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92）》

《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50202-2002）》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-91）》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50170-92）》

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2001年版）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-96）》

《水喷雾灭火系统设计规范》（GB50219-95）

《建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）》

《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》

《湖南省建筑消防设施技术检测评定标准》

《消防给水系统技术检测评定标准（GA×F43/T10.5-98）》

《湖南省建筑消防设施技术检测评定通用标准（GA×F43/T10-

98）》

国家建设工程强制性标准条文

3、施工管理目标

3.1质量目标

本工程列入公司目标管理工程，工程质量由消防检测中心及消防行政主管部门进行检测验收，确保一次监测验收合格，配合土建整体工程达省优质工程标准。

3.2工期目标

实行承诺总工期目标管理，网络计划控制，总施工工期在2006年4月底前完成。

3.3安全目标

杜绝重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在1‰以内。

3.4文明施工管理目标

达到文明施工现场标准。

3.5配合协调管理目标

密切与业主监理设计质监单位的工作联系。施工过程中，准时参加业主和监理单位组织的有关工程施工例会及其他管理会议，及时贯彻落实会议精神。

3.6工程技术资料管理目标

制定工程资料管理目标，工程技术资料与工程同步归档，做到书写格式、表达内容、分类归档规范化、标准化。

3.7环境保护

施工期间采取技术措施降低施工噪声，控制扬尘污染、污水排放污染，保护周围环境，保护好树木花草，建设优美的施工环境。

4、施工部署

4.1施工部署的原则

4.1.1集中力量保重点、保工期，在人力、物质、机具上给本工程施工以充分保证。公司领导牵头，各科室管理人员层层协助，指导该项目施工班子组织好施工工作，搞好各方面的协调配合。

4.1.2突击难点、重点，分好作业段，按目标管理组织分段施工，达到节约时间，提前完成进度的目的。

4.1.3组织配合施工，交叉作业，该工程施工工期较短，施工配合量大，设在吊顶的、墙体内的管线、箱盒必须配合装修主体施工作业进行，在二次装修的施工作业期间配合组织安装施工，组织穿插相关项目作业，组织内部各工种的平行流水作业，确保工程总体进度的目的。

4.1.4推行先进施工方法和施工机具，提高机械化作业水平，安装施工中，应大量采用电动和压接小型工具，以减轻劳动强度和提高工效。

4.2施工组织

组建工程项目经理部来负责本工程的施工组织和管理工作，其成员为：项目经理、项目工程师、电气施工员、质安员、材料设备员、成本核算员等。

本工程施工班组由项目班子根据工程的进度要求，技术难度在公司范围内择优招聘组建。

4.3施工配合

4.3.1安装与土建预留预埋期的配合：预留预埋人员严格按图施工，施工中不得随意损伤建筑钢筋，与土建结构有矛盾处，由施工员与土建技术部门协商处理。

4.3.2安装工程各工种之间的配合：项目班子应掌握现场情况，及时调整工种间冲撞点，消除矛盾，各工种和各班组之间应本着顾全大局，保证总体目标的精神，互利互让，相互创造施工条件，做到工作中不留后手，工程上不留后患。

4.3.3安装与装修吊顶期的配合：安装人员严格按图施工，施工中不得随意损伤建筑物，与装修工程有矛盾处，由施工员与装修技术部门协商处理。

4.3.4消防控制中心的配合：消防控制中心交付安装的条件应在吊顶及内粉刷完工、门窗安装完毕。

4.3.5墙面上手动报警按钮及箱体安装的配合：手动报警按钮及各种箱体的安装应做到位置准确，施工时不准损伤墙面，若孔洞太大，应先作处理，在粉刷后再安装面板及箱盖板。

4.3.6施工用电及场地使用的配合：因施工单位多，相互交叉作业，对施工用电、现场交通及场地使用，应在土建统一安排下协调解决，以达到互创条件的目的。

4.3.7成品保护的配合：安装施工时不得随意在墙体上打洞，因特殊原因必须在墙体上打洞时，应与业主协商，根据施工图确定具体打孔位置及孔洞的大小，安装施工时应注意对墙面、吊顶的保护，避免污染，并通过建设单位、基建管理部门与各施工单位协调，共同保护好成品。

4.3.8消防安装与二次装修工程的配合：烟感探头的接线盒应先在龙骨上固定（或先定孔位和孔的大小），再配管接线，感烟探头在吊顶完工后安装，其布局与二次装修协调。

4.3.9消防安装与建设单位或工程监理单位的配合

施工图纸、资料及设计变更，由建设单位按数量及时供应，施工与设计的有关事宜由建设和工程监理单位与设计单位协调。建设单位或监理单位在施工过程中对施工质量进行监督、检查，设备开箱检查、隐蔽验收、试验调试等应邀请建设单位、工程监理单位等人员参加验收。

4.4建立工程项目管理体系

建立工程项目管理体系，确定相应的组织机构，合理地安排各分部分项工程施工班组的工作任务，合理地划分施工区段和指定工作面，明确主攻目标和辅助目标的相互关系，确保工程高效、优质、安全、文明。

4.5建立工程质量保证体系

建立工程质量保证体系，严格执行国家技术标准和管理标准，对施工过程中的人、机、物、环、法因素进行全面控制。建立健全项目经理部各项管理制度和相应的管理职责，明确工程质量的管理方法，如：不合格的材料坚决不用，上一道工序不合格不能进行下一道工序，隐蔽工程须及时同业主和监理代表办理隐蔽工程验收手续等。

4.6加强施工前准备工作

4.6.1技术准备

4.6.1.1组成强有力的专业技术班子，明确各专业技术负责人，对工程测控、工程设计、材料选择、施工安装进行跟踪技术服务。

4.6.1.2熟悉审查施工图纸和有关的设计资料，认真执行图纸审核中的自审、会审和现场签证三个程序，通过熟悉和审查设计图纸，使工程技术人员充分了解和掌握设计图纸的设计意图和技术要求，发现设计图纸存在的问题和错误，以便及时改正，为该工程的施工提供一份准确齐全的施工图。

4.6.1.3充分分析工程的结构形式和特点，根据现有的施工技术水平和管理水平，重点对工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新材料新工艺，采取切实可行的技术措施，以确保工期和质量。

4.6.1.4向建设单位、设计部门详细了解工程情况，如质量标准、进度要求、图纸资料、设备材料供应、土建装修等其他工程进度，编制切实可行的施工方案计划，并报监理和建设单位审批。

4.6.2劳动组织准备

4.6.2.1在项目经理部的直接领导下，根据专业、工种的合理配合，建立精干的施工队伍，制定出工程的劳动力需用计划。根据施工日期和工程计划，随时准备进场。

4.6.2.2项目部技术负责人在开工前向施工队组、工人进行施工组织设计、计划、技术交底，以确保工程严格按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范进行施工。

4.6.2.3队组、施工人员在接受技术交底后，要组织相关人员进行认真分析研究，弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领，明确任务、分工合作。

4.6.2.4建立健全工地各项管理制度，如工程质量检查与验收制度，材料检查验收制度，技术档案管理制度等，以确保工程施工有章可循。

4.6.3现场准备

4.6.3.1根据现场情况，制定施工总平面图，布置好办公场所、机具用房、仓库。工地办公室、机具、材料仓库配备消防器材并悬挂警示牌。现场具体办公、仓库等其他场所听从建设单位和监理单位统一安排。

4.6.3.2在开工三日前，按照业主的规定接驳临时水电至需要的位置，以确保施工用水用电。

4.6.3.3按照施工机具需要量有计划地组织施工机具场，根据施工平面图将机具安置在规定的地点或加工厂，对所有的施工机具必须在开工前进行检查和试运转，以保证机具的正常使用。

4.6.3.4根据设计图纸要求，对新技术工艺施工前进行现场试验。

4.6.3.5按照施工组织设计的要求，根据施工平面图的布置，建立消防安全组织机构，配备足够的灭火器材，采取相应的消防保卫措施。

4.6.3.6委派专人配合甲方，完成开工前的各项准备工作，如施工证件，与相关单位的协调联络等。

4.6.4材料准备

4.6.4.1根据设计要求、合同约定，对施工中使用的主要材料在施工前向监理单位和建设单位提供样品、报验，并提交质保书、检验报告、合格证件等相关资料。

4.6.4.2根据施工工程量清单，根据施工进度计划的要求，按材料名称规格、使用时间、材料的储备定额和消耗进行汇总编制出材料的使用计划。

4.6.4.3本工程工程量大，时间紧，采购部门根据材料使用计划及时了解市场行情，提前订货，确保质量和交货期。

4.6.5安全施工准备

4.6.5.1开工前，项目部全体管理人员要进行必要的安全教育，详细了解工程的状况、环境和安全要求。

4.6.5.2项目部要认真审核施工人员，抓好上岗前安全教育。

4.6.5.3通过技术交底，落实施工组织设计中的各项安全措施

4.6.6垂直运输准备

本建筑为多层建筑，预留预埋阶段和施工阶段的材料垂直运输主要考虑利用土建的塔吊或施工电梯（具体与土建单位协调）。

5、施工管理组织系统

5.1现场项目经理部管理机构及职责

5.1.1项目经理部管理组织机构及人员安排

5.1.2组织机构各职责

5.1.2.1项目经理：认真贯彻国家、上级以及公司的有关规章制度；组织编制施工组织设计，制订安全生产和保证质量措施并组织实施；科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题；根据工程施工计划，组织编制近期施工计划。

5.1.2.2项目副经理：认真执行项目经理的任务，对项目经理负责，对工程施工中的人财、技术、设备、质量、设备、决策、进度进行全面控制；负责与其他施工单位的协调和联系。

5.1.2.3项目技术总负责人：对工程中出现的技术问题进行审核、检查、确定。对工程施工中的技术问题的正确性、合理性负责；对工程的施工质量、进度进行监督。

5.1.2.4各专业技术负责人：组织相关专业进行图纸会审，并进行技术交底，对各项专业的技术问题进行全面管理和实施。对各分项工程的施工质量和进度进行监督。监督检查施工中各项记录是否符合规范要求，对可能出现的问题及时采取解决措施。

5.1.2.5各专业施工人员：对施工现场的人员、材料计划调度，组织支持生产班组的施工转序工作，并做好记录。根据施工进度情况合理安排人、机、材，同时对施工现场的质量安全文明进行监督、检查。

5.1.2.6质安主任：对本工程的质量、安全全面负责，制定质量、安全生产目标。

5.1.2.7质量检查员：落实质量标准、质量检查全面负责本工程施工工程的质量监督与质量评价，质监员每日对所负责的工地进行检查，发现质量问题及时要求施工人员整改。严把材料使用关，对不合格的材料严禁使用。

5.1.2.8现场安全员：负责公司施工工地安全检查，每日对公司的工地进行安全巡视，发现安全问题及时提出并责令施工队整改，解决施工中不安全因素，制止违章作业；有权责令施工人员做好施工安全措施，多次责令未能实施的，有权向安全组长及经理反应处理方案，任何人不听从安全员的安全要求而发生事故的，责任由当事人负责，安全员未能履行责任，令工程出现安全事故的，安全员负主要责任；安全员要定期开展对本部门职工安全教育，定期向安全小组长汇报工作。

5.1.2.9预算员：对工程的预结算负责，配合工程施工进度及时提供进度款申请依据。

5.1.2.10材料员：按施工计划，做好料具准备，保证工程使用需要。做好料具发放的登记工作，并建立经常检查制度。凡工程中一次性使用的材料，应按定耗计划发给。建立物资进、出审批制度，严格掌握小型用具的购置，严格控制工程日用品的消耗。健全保管制度，设立物资进出帐薄，做到定期盘点，帐物相符。

5.2项目安全管理机构

安全施工是为质量服务的，质量是以安全做保证，因此，安全生产工作一定要以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心，努力提高企业的安全技术管理水平。下图为项目安全施工责任保证体系。

5.2.1项目经理

5.2.1.1贯彻落实安全生产的方针、政策、法规和各项制度；

5.2.1.2定期组织各职能部门对工程项目进行安全生产检查。

5.2.2安全技术负责人

5.2.2.1监督施工过程的安全生产纠正违章；

5.2.2.2配合各有关部门排除施工不安全因素；

5.2.2.3项目全员安全活动和安全检查教育。

5.2.3安全生产责任人

5.2.3.1制定项目安全技术措施和分项安全方案；

5.2.3.2督促安全措施落实；

5.2.3.3解决施工过程中的不安全技术问题。

5.2.4施工机械管理责任人

5.2.4.1保证项目使用的各类机械安全运行；

5.2.4.2监督机械操作人员持证遵守作业。

5.2.5消防管理责任人

5.2.5.1保证防火设备设施齐全有效；

5.2.5.2消除火灾隐患；

5.2.5.3组织现场消防队和日常消防工作；

5.3.项目质量管理机构及职责

5.3.1机构组成

组长：技术总负责人

副组长：项目副经理

组员：各专业技术负责人，质检员，施工管理员，各施工班长

5.3.2人员职责

5.3.2.1组长：认真贯彻国家质量管理工作方针、政策、标准，制定各项管理制度，定期组织各职级部门对各项目进行质量检查；

5.3.2.2副组长：协助组长各项管理工作，合理进行施工布置，在计划、布置、检查工作时把工程质量放在首位，组织施工质量人员进行工程质量回访，及时处理质量问题；

5.3.2.3专业技术负责人：参加图纸会审，提出保证工程质量的意见。正确进行质量技术交底，组织科研成果实践，参加质量事故原因分析，负责处理质量事故的技术问题；

5.3.2.4质检员、施工管理员：负责施工过程中的质量检查，参加工程预检、隐检、验收，参加分部、分项工程质量评定，负责施工过程的质量监督工作，对分部、分项工程进行质量评定，发现质量问题及时处理，并及时向质监小组汇报。

6、施工工艺和施工方法

6.1主要分部、分项工程施工内容

6.1.1消火栓给水系统

室外消防采用低压制，本工程室外给水环管上设有四个室外消火栓，均匀布置于本建筑周围，并设于消防车道旁，当火灾发生时可由城市消防车取水进行加压灭火。

室内消火栓给水系统由地下贮水池，室内消火栓泵，屋顶水箱联合供水，室内消火栓给水系统分三区供水，高区：写字楼十六～二十五层，住宅楼十八～二十九层；中区：写字楼六～十五层，住宅楼六～十七层；低区：负一～五层。室内消火栓系统采用SG24/65型室内消火栓箱，内配SN65型室内消火栓一个，φ19型直流水枪一支，25m衬胶水带一根，消防按钮一个，箱内并配有消防卷盘一个。室内消火栓系统每区在室外各设有SQ型地上式消防水泵接合器三套。消火栓给水管道在地下室及屋顶层设置闭式环网。管材及连接方式为：管径在DN100及以上管道采用内外热镀锌钢管，卡箍连接，DN100以下管道采用内外热镀锌钢管丝扣连接。

6.1.2自动喷水灭火系统

自动喷淋系统由地下贮水池，自动喷淋泵，屋顶水箱联合供水，自动喷淋系统分两区，共计九个湿式报警阀供水。要求有吊顶喷头采用BBd15系列吊顶式玻璃球喷头，无吊顶处采用ZSB15	系列直立型闭式玻璃球喷头，喷头动作温度68度。

6.1.3水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统由地下贮水池，水喷雾泵，屋顶水箱联合供水，自水喷雾灭火系统采用一个雨淋阀供水。要求采用ZSTWB-30-120型中速水喷雾喷头，雾化角为120°。

6.1.4火灾自动报警及联动控制系统

消防控制中心设在大楼一层内。消防控制中心与大楼消防控制系统实现消防联网，消防联动控制在消防中心控制台进行，通过数据线实现数据传输。火灾自动报警及联动控制系统包括：火灾自动报警系统；消防联动控制系统；应急照明及电源管理系统。

6.1.4.1火灾自动报警系统

本工程在大楼的楼梯间、电梯前室等处设置离子感烟探测器，在车库等处设置感温探测器，在主要出入口设置手动报警按钮，在消火栓内设置消火栓按钮。消防中心设置集中报警控制器，形成可靠的火灾报警型号系统。消火栓按钮、水流指示器，喷淋泵、消防泵、非消防用电切断都能通过联动实现手动、自动控制，启动声光报警器。

6.1.4.2消防联动控制系统

消火栓按钮、水流指示器，喷淋、喷雾泵、消防泵、非消防用电切断都能通过联动实现手动、自动控制，启动声光报警器。

消防联动系统功能能启停消火栓泵、喷淋泵、喷雾泵，切断非消防用电，启动声光报警器。

6.1.4.2.1消防控制室以自动或手动两种方式对如下设备进行联动控制并接受动作返回信号：消火栓泵、喷淋泵、喷雾泵及电源管理等。

6.1.4.2.1.1消火栓泵控制：消防泵房设大楼地下一层，系统消火栓按钮控制线连接成环后直接启动消火栓泵。此外，消火栓泵还可以通过总线及模块控制。消火栓泵控制箱有硬控线引至消防控制中心，消防控制中心可在手动控制盘上远程控制消防泵。订货时需注明消火栓按钮应为带地址编码型。采用LED指示灯并必须具备两对触点，一对接入火灾自动报警系统，另一对用于直接启动消防泵。

6.1.4.2.1.2喷淋、喷雾泵控制：喷淋、喷雾泵设在消防泵房内，报警阀室内压力开关控制线分别引至喷淋、喷雾泵控制柜。此外，喷淋、喷雾泵还可以通过模块控制和在消防控制中心手动控制盘上通过硬控制线进行控制。

6.1.4.2.2消防设备供电系统

本建筑消防设备采用双电源未端互投的供电方式。

6.1.4.2.3电源管理：一般照明等非消防电源在变配电室集中强切并接受其返回信号。变配电室低压出线回路中的各非消防用电支路主开关设分励脱扣器。消防控制室可根据火灾情况在各应急照明箱中强制开启未点燃的应急照明灯。在消火栓泵控制柜和喷淋、喷雾泵控制柜的电源进线处设电源情况监视模块。消防系统联动控制关系示意图见下页。

6.1.4.3导线选型：火灾自动报警及联动控制系统的信号总线、24V电源线、对讲电话线及消防广播线的导线均采用阻燃型导线。

6.1.4.4线路敷设：探测总线、电源线分区域穿SC20管沿地

面内、板内、柱内及墙内暗敷设；消防对讲电话线路、消火栓启泵按钮线路穿SC20管暗敷设在地面内、板内、柱内及墙内；喷淋、喷雾系统报警阀联锁控制线穿管规格，见消防平面图标注。

6.2主要分部分项工程施工流程图如下：

消防给水施工流程示意图

消防电气施工流程示意图

6.3主要分部分项工程施工方法与技术措施

6.3.1施工前准备工作及注意事项

本工程采用了很多现代技术及新型的设备材料，功能强、性能佳；在使用上要求方便、灵活、安全、可靠；因此，各专业工程在施工中必须做好下列几个方面的工作：

6.3.1.1施工前的图纸会审：认真处理好各种管道交叉、穿插的施工顺序，原则上应按照风管、消防管、上水、冷（热）水管、电气管的先后顺序进行施工安排。消防工程与装修紧密联系，相互配合。

6.3.1.2工程应根据实际情况，在装修时相互配合进行分层、分段穿插施工，吊顶棚内各种管道、电气管线，在装修主、次龙骨施工时，安装工程就要穿插施工，直至摇测、校验、油漆等完工后，装修安装装饰板。

6.3.1.3整个安装过程中，从原材料的采购、保管、施工等贯彻“质量第一、信誉第一”的思想，绝不能马虎从事，外露的工程除按规程保证施工质量外，必须特别注意美观。

6.3.2消防水系统安装

6.3.2.1工艺流程：

预留预埋→室内消防给水管道及阀门→水压强度试验与严密性试验→水泵接合器安装→消火栓及栓箱安装→系统试压冲洗→消防给水系统联动控制及功能测试

6.3.2.2预留预埋

预留预埋工序与土建主体进度同步进行，预留预埋前应仔细阅读图纸，对大楼的系统走向有整体了解，需穿地下室外墙、地下水池和屋顶水箱的管道、楼板、地面等处，需标记好部位编号，计算套管的长度，需作事先焊接刚性防水套箍，经检验合格后分规格摆放整齐，并标明预留预埋的对应部位编号，基础地下层上来后，对应穿越的管道部位，以柱、梁为基准，埋准、埋稳，特别是对地下层水池的进出口埋设的刚性套管，埋设质量直接影响到今后水泵中心位置的安装和进出口位移平行、高差。同时还要考虑到泵组的基础高差与土建图对照确定其尺寸。穿越楼面、普通墙面采用一般钢套管，根据高层建筑的施工经验，楼面先预留大于套管1.5倍的孔洞，待立管安装时，套入套管，垂直吊线后再固定、封口，改变以往分层留套管后产生的轴线位移再凿楼面的方法。

6.3.2.3系统管道安装

管道工程施工的总体原则为：先预留预埋、后管道安装；先地下管、后地上管；先主管、后支管；先架空后地面；先设备就位、后工艺配管；先施工室内部分再施工室外部分。

同时为了配合总体进度，对于土建优先施工的要提前施工给予配合。室内部分先配合土建做好预留、预埋工作，然后在土建适当工序完成后合理交叉、配合；室外部分管道的施工合理选择施工时机，一般为室内工作量已大部分完成、室外道路施工之前，按“先下后上、先大后小”的原则进行。

对所有穿越建筑伸缩缝的管道均应进行处理，要采用柔性连接。

各类管道安装将在后面分别阐述。

6.3.2.4管道支吊架的制作与安装

6.3.2.4.1管道支架设置原则：

6.3.2.4.1.1管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分，应设置固定支架，固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

6.3.2.4.1.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方，可装设活动支架或钢性支架。

6.3.2.4.1.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架，主管的每条分支管道设置一个防晃支架。

6.3.2.4.2管道支架设置间距：

| 直径（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（mm） | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |

6.3.2.4.3管道支架形式及材料明细表

6.3.2.4.3.1墙柱三角支撑

| 序号 | 公称直径 | 横担材料 | 规格 | 斜撑材料 | 规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15-32 | 角钢 | ∠25×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 2 | DN40-50 | 角钢 | ∠30×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 3 | DN70-80 | 角钢 | ∠40×4 | 角钢 | ∠25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 4 | DN100 | 角钢 | ∠50×5 | 角钢 | ∠25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 5 | DN150 | 角钢 | ∠75×7 | 角钢 | ∠25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 6 | DN200 | 角钢 | ∠75×7 | 角钢 | ∠25×3 | M14膨胀螺丝 |

6.3.2.4.3.2地上水平管支架

| 序号 | 公称直径 | 横担材料 | 规格 | 斜撑材料 | 规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15-32 | 角钢 | ∠25×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 2 | DN40-50 | 角钢 | ∠30×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 3 | DN70-80 | 角钢 | ∠40×4 | 角钢 | ∠25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 4 | DN100 | 槽钢 | [10# | 槽钢 | [10# | M12膨胀螺丝 |
| 5 | DN150 | 槽钢 | [12# | 槽钢 | [12# | M12膨胀螺丝 |
| 6 | DN200 | 槽钢 | [14# | 槽钢 | [14# | M14膨胀螺丝 |

6.3.2.4.3.3地上水平管排支架

| 序号 | 公称直径 | 横担材料 | 规格 | 斜撑材料 | 规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15-32 | 角钢 | ∠25×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 2 | DN40-50 | 角钢 | ∠30×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 3 | DN70-80 | 角钢 | ∠40×4 | 角钢 | ∠25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 4 | DN100 | 槽钢 | [10# | 槽钢 | [10# | M12膨胀螺丝 |
| 5 | DN150 | 槽钢 | [12# | 槽钢 | [12# | M12膨胀螺丝 |
| 6 | DN200 | 槽钢 | [14# | 槽钢 | [14# | M14膨胀螺丝 |

6.3.2.4.3.4卡箍式吊架

| 序号 | 公称直径 | 横担材料 | 规格 | 斜撑材料 | 规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15-32 | 圆钢 | Ф8 | 扁钢 | -25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 2 | DN40-50 | 圆钢 | Ф8 | 扁钢 | -25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 3 | DN70-80 | 圆钢 | Ф8 | 扁钢 | -25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 4 | DN100 | 圆钢 | Ф10 | 扁钢 | -40×4 | M12膨胀螺丝 |
| 5 | DN150 | 圆钢 | Ф10 | 扁钢 | -40×4 | M12膨胀螺丝 |
| 6 | DN200 | 圆钢 | Ф10 | 扁钢 | -40×4 | M14膨胀螺丝 |

6.3.2.4.3.5立管垂直管卡

| 序号 | 公称直径 | 横担材料 | 规格 | 斜撑材料 | 规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15-32 | 角钢 | ∠25×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 2 | DN40-50 | 角钢 | ∠30×3 | 角钢 | ∠30×3 | M10膨胀螺丝 |
| 3 | DN70-80 | 角钢 | ∠40×4 | 角钢 | ∠40×4 | M12膨胀螺丝 |
| 4 | DN100 | 角钢 | ∠50×5 | 角钢 | ∠50×5 | M12膨胀螺丝 |
| 5 | DN150 | 角钢 | ∠75×7 | 角钢 | ∠75×7 | M12膨胀螺丝 |
| 6 | DN200 | 角钢 | ∠75×7 | 角钢 | ∠75×7 | M14膨胀螺丝 |

6.3.2.4.3.6管道固定支架

| 序号 | 公称直径 | 横担材料 | 规格 | 斜撑材料 | 规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15-32 | 角钢 | ∠25×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 2 | DN40-50 | 角钢 | ∠30×3 | 角钢 | ∠25×3 | M10膨胀螺丝 |
| 3 | DN70-80 | 角钢 | ∠40×4 | 角钢 | ∠25×3 | M12膨胀螺丝 |
| 4 | DN100 | 槽钢 | [10# | 槽钢 | [10# | M12膨胀螺丝 |
| 5 | DN150 | 槽钢 | [12# | 槽钢 | [12# | M12膨胀螺丝 |
| 6 | DN200 | 槽钢 | [12# | 槽钢 | [12# | M14膨胀螺丝 |

6.3.2.5镀锌钢管的安装

自动喷水灭火系统及消防栓给水系统管道DN≤100采用镀锌钢管，丝扣连接；DN＞100采用镀锌无缝钢管，卡箍连接。

6.3.2.5.1镀锌钢管预制加工

管道的加工预制应集中在加工棚内，并根据施工图和现场测绘后绘制的单线图进行预制加工；严格控制加工预制质量，不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试验，发现问题及时整改调正，确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。

6.3.2.5.2管道安装

6.3.2.5.2.1管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工，加工次数为1-3次不等，螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑，不得有毛刺、断丝，缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。

6.3.2.5.2.2螺纹连接时，填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧，不得回拧，紧后留有螺纹2-3圈。

6.3.2.5.2.3管道连接后，把挤到螺纹外面的填料清理干净，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路，同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

6.3.2.5.2.4由于建筑面积大，为防止主体结构的不均匀沉降，建筑物内部设置沉降缝，管道在穿越沉降缝时应使用橡胶软接头，以避免结构沉降造成的管道接口损坏渗漏。

6.3.2.5.2.5管材经检验合格后，然后按照管道的预制加工单线图，进行管道的下料、压槽预制和套丝加工；同时按管道的坐标、标高、走向，进行管道的支（吊）架预制加工、安装；待已加工预制的管道检验合格后，即可投入管道安装。

6.3.2.5.2.6管道的沟槽加工：利用电动机械压槽即加工，管道压槽预制时，应根据管道口径大小配置（调正）相应的压槽模具，同时调正好管道滚动托架的高度，保持被加工管道的水平，并与电动机械压槽机中心对直，保证管道加工时旋转平稳，确保沟槽加工质量。

6.3.2.5.2.7管端检查：管道的沟槽压制加工后，应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求，管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷，保证管道的密封性能；同时应对管道内壁沟槽挤压加工部位，涂刷防锈漆加以保护。

6.3.2.5.2.8管道组对、夹箍的衬垫检查与润滑：管道在组对安装前，应检查施工的夹箍衬垫的型号、规格符合设计和产品要求；夹箍的衬垫安装时，应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂，再将衬垫套在一侧管道上，保证衬垫不伸出管端，待另一侧管道对口到位后，将衬垫安装到位，衬垫不应延伸到任何一个槽中。

6.3.2.5.2.9管道的夹箍外壳安装：管道及管件在组对安装前，也应检查使用的夹箍外壳的型号、规格必须符合设计产品要求；夹箍外壳安装时应拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓，然后套在管道上衬垫的外面，移动夹箍外壳，使夹箍外壳的两条筋与沟槽吻合，再插入螺栓定位，待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时，方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓，确保管道的夹箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触，从而保证管道的夹箍外壳两条筋与管道沟槽接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求。

6.3.2.5.2.10管道与阀门、设备连接：管道与设备连接时，宜采用短管先进行法兰连接，定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位，然后再与系统管道连接。

6.3.2.5.2.11管道切断，应使用砂轮切割机进行管道切断。严禁使用管道割断器，以免影响管道内水过流面积，影响管道系统的使用。

6.3.2.5.2.12喷淋、喷雾灭火系统管道的防晃支架的设置，当管径大于等于DN50时，每路支管至少应设置一个防晃支架，当管道改变方向时应加置一个防晃支架。

6.3.2.5.2.13管道必须按照设计与工艺要求，设置支吊架与固定支架，垂直总（干）管道，必须在管道安装部位的底部楼板处，设置管道的承重固定支架。

6.3.2.5.2.14消防系统管道打压试验和管道冲洗工作施工完毕后，应按照设计要求，做好管道的色漆和色标，消火栓、喷淋管道采用红色，喷淋管每一米加涂一道黄圈，并且做好配合系统调试验收工作。

6.3.2.6钢管法兰连接

6.3.2.6.1本工程法兰盘采用普通碳钢平焊法兰，与管子连接采用焊接法。焊接时要保持管子与法兰垂直，其允许偏差见下页表。在法兰的连接面上，焊肉不得突出，飞溅在表面上的焊渣或形成的焊瘤应铲除干净。管口不得与法兰连接面平齐，应凹进1.3～1.5倍管壁厚度。法兰焊接允许偏差值见下表

|  | 公称直径（mm） | ≤80 | 100～250 | 300～350 | 400～250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法兰盘允许偏斜值a（mm） | ±1.5 | ±2 | ±2.5 | ±3 |

6.3.2.6.2接口质量检查

法兰连接时，两个法兰盘的连接面应平正相互平行，其允许偏差值见下表，应在法兰联结螺栓全部拧紧后检查a和b值。上螺栓时要对称拧紧，接口压合严密。

法兰密封面平等度允许偏差值

|  | 公称直径（mm） | 允许偏差（a-b）（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pg<1.6MPa | Pg＝1.6～4.0MPa |
|  | ≤100 | 0.20 | 0.10 |
|  | >100 | 0.30 | 0.15 |

6.3.2.6.3法兰接口垫料

法兰连接的接口为了严密、不渗不漏，必须加垫圈，厚度一般为3-5mm，垫圈材质采用耐热橡胶板或石棉板。使用法兰垫圈时，法兰垫圈的内径不得小于法兰的孔径，外径应小于相对应的两个螺栓孔内边缘的距离。垫圈边宽应一致。一个接口中只能加一个垫圈，不能用加双层垫圈、多层垫圈或偏垫解决接口间隙过大，达到严密不漏的目的。

法兰连接用的螺栓规格应符合标准，螺栓拧紧后露出的螺纹长度不应大于螺纹直径的一半。螺栓在使用前应刷防锈漆1-2遍，螺栓的朝向应一致。

6.3.2.7阀门安装

6.3.2.7.1安装前按设计要求，检查其种类、规格、型号及质量，阀杆不得弯曲，按规定对阀门进行试压，检验是否泄漏。阀门进场后先随机抽取10%作阀门打压试验，如全部合格则其余免检，否则应扩大试验面，当不合格率达到50%以上时，阀门全部退货。

6.3.2.7.2、阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外，一般就现场情况，做到不妨碍设备的操作和维修，同时也便于阀门自身的拆装和检修。

6.3.2.7.3水平管道上的阀门尽量保证手轮朝上或倾斜45°或水平安装，不得朝下安装。

6.3.2.7.4法兰阀门与管道一起安装时，可将一端管道上的法兰焊好，并将阀门紧固好，一起吊装；另一端法兰为活口，待两边管道法兰调整好，再将法兰盘与管道点焊定位，并取下焊好再将管道法兰与阀门进行连接。

6.3.2.7.5阀门法兰盘与钢管法兰平行，一般误差应小于2mm，法兰螺栓应对称上紧，选择适合介质参数的垫片至于两法兰盘的中心密合面上，注意放正，然后沿对角先上紧螺栓，最后全面上紧所有螺栓。

6.3.2.7.6螺纹式阀门，要保持螺纹完整，加入填料后螺纹应有三扣的预留丝量，紧靠阀门的出口端装有活接，以便拆修。

6.3.2.8消防水系统设备安装

6.3.2.8.1报警阀安装

报警阀组的控制阀安装在水源一侧，报警阀的安装方向应使水流由水源向灭火管道方向流动，应使报警阀前管道顺利充满水、安装位置在便于操作的明显位置，报警阀安装距离距地面高度为1.2m，两侧与墙的距离不应小于0.5m，正面与墙的距离不应小于1.2m，报警阀组的控制阀门包括过滤器、延时器、压力开关、水力警铃、放水试验阀、压力表等组件，应注意组装正确，组件完好。报警水流道路上的过滤器安装在延时器前，且便于排渣操作位置，水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上，压力开关安装在通往水力警铃的管道上竖直安装，过滤器安装在延时器前面且便于操作位置，水源控制阀安装应便于操作，有明显的启闭标志和开启锁定措施。延时器安装后不许有杂物以防堵塞，压力表表朝外以便于观察，报警阀组进口流量连续放水时，均应发出报警信号，报警阀无须手动复位即能依次报警，报警阀组应与消防控制室联动、编码、有明显信号指示。

6.3.2.8.2水流指示器安装

6.3.2.8.2.1水流指示器是自动喷水灭火系统中的重要组件，一般安装在系统各分区的配水干管上，是一种将水流信号转换成电信号的报警装置。通常水流指示器的报警信号被送到报警器或控制中心，显示喷头喷水的区域，对系统实施监控，起报警的作用。

6.3.2.8.2.2水流指示器安装调试的要求

水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求，且产品应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格。水流指示器应竖直安装在水平管道上，其动作方向应和水流方向一致，安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，复位迅速；不应与管壁发生碰擦，为保障水流稳定性，避免水流干扰，安装位置的前后应保持5倍管径以上距离的直管段为宜；水流指示器顶部应留有拆卸余地，安装时应避免碰撞，以免损坏工作部件，使预先调定的工作参数漂移。水流指示器的各接口应安装牢固，密封可靠，在1.2MPa工作压力下无渗漏。有些浆式水流指示器的产品在通水时，要将控制阀渐渐开启，防止水流入管道的冲力损坏叶片，有延时功能的水流指示器，其延迟时间应该可以在2～90s范围内调节。水流指示器的调试和检测要用末端试水装置，这个装置包括压力表、闸阀和试水孔口，以及排水管道。试水孔口直径与喷头相同。作为一个喷头的动作状况，连接管径不小于25mm，调试时打开试水装置的闸阀放水，当水流流量≤15L／min时不应报警，流量37.5≥L／min时必须报警，对于非喷头动作或试验引起的管网正常压力波动不应报警。另外，水流指示器报警模块应牢靠地固定在水流指示器附近，布线应符合有关火灾自动报警系统施工验收规范。

6.3.2.8.2.3水流指示器不复位，常见原因是浆片复位的挡块太小，此种情况往往不能简单地通过调节挡块来解决问题，因为很多是其它原因导致水流指示器不报警，但调试人员却误以为水流指示器灵敏度不够系挡块所致，此时必须先解决不报警的问题，才能调节挡块位置，使水流指示器工作正常；另外，因为水流指示器输出继电器不能复位，也会出现水流指示器报警不复位，此时就需要更换水流指示器。

6.3.2.8.2.4水流指示器误报，主要表现在系统稳压泵或变频泵运行时产生的水压波动。引起水流指示器误报的主要原因是：水流指示器无延时功能或延时时间调节太短，再加上水流指示器的灵敏度调节太高。安装时认真调节水流指示器的延时时间和灵敏度，无延时功能时加装带延时功能报警模块或改换有延时功能的水流指示器。

6.3.2.8.3喷头安装

6.3.2.8.3.1连接管的施工：下喷头的安装位置应满足规范要求，还应满足装饰的要求，因此为确保喷头最后安装位置的准确性，喷头连接管的下料应根据喷头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键，喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出，喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准，因此下喷头的连接管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。

6.3.2.8.3.2喷头连接管安装时，要密切注意装饰单位的施工进度，在业主和监理的领导下，做好与装饰单位的协调配合，对连接管安装以后的试压工作，考虑两种准备，一是装饰的吊顶和龙骨之间的施工间隙长，我们采取连接管安装完毕即进行试压，试验结束，再配合装饰安装喷头；另一是装饰的工序间隔时间短，则采取连接管安装结束，即配合装饰安装喷头，每个区域安装结束，用气压进行试验，试验合格方可进行系统试验。

6.3.2.8.4泵安装

6.3.2.8.4.1水泵单台安装前，应统一考虑前后定位，上下标高，做到整体划一，协调美观。

6.3.2.8.4.2先在基础面上画出水泵中心线，确定各方距离，并认真对照施工图纸，检查无误后方可进行设备就位。套上地脚螺栓和螺母，用水平仪检查水泵水平度。以承垫垫铁找平。

6.3.2.8.4.3水泵配管应在水泵定位找平正，稳固后进行，安装顺序为止回阀、阀门，依次与水泵连接，用线坠找直找正，量出配管尺寸，配管先点焊在法兰上，再把法兰松开取下焊接，冷却后再与阀门连接好。

6.3.2.8.4.4泵安装允许偏差与建筑轴线距离为±20mm，与设备平面位置为±10mm，标高±20mm。

6.3.2.8.5消火栓箱安装

单栓消防箱内的配备要求：室内消火栓一个，口径Ф65；19mm直流水枪1支，规格为：Ф65×19；消防水带，材质用苎麻，维棉或麻质衬胶，口径Ф65，25m长一条。每个消防箱内设有消防按钮，当发生火灾时，可直接启动消火栓泵系统。室内消火栓最不利点栓口的最小静水压力通过自检测试，不能低于0.07MPa。栓口动压大于0.5Mpa时，消火栓处安装减压孔板。消防栓安装时应与墙面相垂地，栓口朝外，便于水带连续操作。安装在便于取用位置，外观醒目。消火栓暗装于墙内，箱体安装端正，无歪斜翘曲现象，箱门开启灵活，箱门关闭后与四周框面平齐，间隙均匀平直，最大间隙不超过2.5mm，水带和快速接头绑扎紧密并卷拆在卷盘支架上。

室内消火栓及栓箱安装允许偏差和检测方法

| 项目 | 项目要求 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓栓口中心距楼地面高度 | 20mm | 钢卷尺量 |
| 2 | 栓口阀门中心距箱近侧面140mm 距箱后内表面为100mm | 5mm | 钢卷尺量 |

6.3.2.9消防给水管道安装

6.3.2.9.1管道安装应根据现场场地进行施工，可先做立管、支管，也可先从室内的水平给水环状管网及室内消火栓管道系统入手，总的要求是程序合理，相互接口吻合，成排管水平一致，转弯曲率一致，甩口、变径正确。室内消防管道采用阀门分成若干独立段，施工中应注意其位置，便于开启、维修方便。立管安装，由下而上进行，一段一节，竖向对接。先大后小，先里后外，有序进行，立管安装应注意各层水平干管的甩口测定准确，并考虑到每层的梁、柱、支架设置等因素。管道丝扣连接时，加工应规整、无缺丝，镀锌钢管和管件的镀锌层无破损，丝扣外露部分应进行防腐处理。卡箍连接时，检查橡胶密封圈是否损伤，在接口位置橡胶密封圈外侧安放卡箍，卡箍凸边卡进沟槽拧紧螺母使橡胶圈封圈不起皱，达到防漏止水的效果。室内消防管道其安装允许偏差和检测方法。见下表：

室内消防管道安装允许偏差和检测方法

| 项数 | 项目 |  |  | 允许偏差值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道弯曲 | 每1m | DN≤100mm | 0.5mm | 用水平直尺、拉线和尺量检查 |
|  |  |  | DN＞100mm | 1.0mm |  |
|  |  | 全长(25m以上) | DN≤100mm | 1.3mm |  |
|  |  |  | DN＞100mm | 2.5mm |  |
| 2 | 管道垂直度 | 每1m |  | 2mm | 吊线和尺量检查 |

6.3.2.9.2喷淋、喷雾管道安装：首先对主管进行安装，安装时随时对管路进行校直，确保主管成一直线。支管的安装在主管试压后进行，对纵向在一条直线上的管路，进行统一下料、统一加工、统一安装，且复核安装以后的喷头是否成一直线并及时调整，确保工程施工的质量。

6.3.2.10水泵接合器安装

水泵接合器安装在室外便于消防使用的地点，距室外消火栓或其它消防水源的取水口15～40m内，安装组对顺序应按接口→本体→连接管→止回阀→安全阀→放空管进行,单向阀水流方向应流向消防给水管网，安全阀应按消防给水管网设计最高工作压力设定泄水压力。井盖上应有“消防泵接合器”或“喷淋泵接合器”的永久标志。控制阀门作开启锁定措施，井室砌体及组件安装整洁，地上部份红色漆模附着力良好，标志醒目，组件启闭灵活，无渗漏，经防腐处理。

消防水泵接合器安装允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±20 | 尺量 |
| 2 | 垂直度 | ±5 | 吊线、尺量 |

6.3.2.11管道系统试压及冲洗

系统试压在建筑底层进行，由于系统涉及管网附件阀门多，在试压过程中所有阀件该开的打开，该关闭的关闭，管道固定（支、吊、托架、墙卡等）已设置齐全，固定牢固，有足够的试验用水源，试压设备管路已接通等试压条件具备后方可进行试压工作。水压强度试验压力不应低于1.4MPa，试压泵设置在试压管段最低点，强度试验达到规定值后，稳压30min目测管网无渗漏、无变形且压力降不大于0.02MPa为合格。水压严密性试验应在水压强度试后进行，试验压力为设计工作压力，稳压24h以无渗漏为合格。管道冲洗应在管道水压强度合格后分区分段进行冲洗，采用生活用水并连续进行，冲洗流速不小于3m/s，当出口处水的颜色透明度与入口处水的颜色基本一致为合格，试压和冲洗应约请业主、监理、现场监督检查、认可签字。

6.3.2.12消防给水系统联动控制及功能测试

6.3.2.12.1消防栓系统联动控制及功能测试

打开屋顶试验消火栓放水或打开任意楼层的消火栓，并按下启动消防水泵的按钮，消防水泵能直接启动投入正常运行，消防控制室手动启动消防泵正常启动运行。测试室内顶层消火栓栓口的最不利点的静水压力，测试室内供水底层消火栓静水压力和启动消防水泵后的动压，测试室内相邻两层消火栓栓口启动消防水泵后的出水压力等功能。打开屋顶试验消火栓放水或打开任意楼层的消火栓放水。

6.3.2.12.2自动喷水灭火系统功能测试及联动控制测试

自动喷水灭火系统的功能和联动控制应在自检的基础上，进行调整调试，直至达到规定的检测要求，并运行正常情况下，再约请省消防检测中心来进行检测，达到一次性检测合格，自检的范围具体应注意以下内容：

6.3.2.12.2.1消防水泵机组功能自检：打开出水管上的放水试验阀，在水泵房水泵控制柜以手动式用主电源逐台启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行。关掉主电源，主、备电源自动切换正常，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。关掉主泵电源开关，主、备泵转换启动正常。水泵机组试运行连续时间不应小于2h，运行平稳，无异常声音，水泵性能符合设计要求，初期灭火工作情况压力升高在允许范围内，并有安全泄压保障，电机电流在额定值范围内，轴承温度小于70℃。在消防控制室手动按钮启泵，水泵启动正常，消防控制室启泵反馈信号显示正常。

6.3.2.12.2.2湿式报警阀组功能测试：打开报警阀侧试验放水阀进行放水，当放水量达到60~170L/min时，报警阀及时动作，延时不超过90s，水力警铃应发出报警信号，压力开关应接通电路信号传输至消防控制中心报警，并应启动消防水泵，打开报警阀侧主排水阀，按系统最大设计灭火水量作排水试验，消防水泵运行正常，并能达到维持管网设计灭火工作状况工作压力。

6.3.2.12.2.3闭式自动喷水灭火系统联动试验测试：在消防控制室用手动按钮启动自动喷水灭火系统水泵，水泵启动运行正常，消防控制室有启泵反馈信息显示。启动一只喷头或一个喷头的流量从管网末端试水装置处放水，报警阀动作，水流指示器及开关均有报警信号传输至消防控制中心，水力警铃发出报警铃声，消防水泵应及时启动投入灭火工作状况，消防控制中心并有水泵工作状况显示。检查测量自动喷水灭火系统底层，顶层和中间层灭火管网末端试水装置；压力表的水压和报警阀组上压力表及水泵出水管上压力表的水压均符合设计值。

6.3.3火灾自动报警灭火系统

6.3.3.1钢管暗敷

6.3.3.1.1首先要确定好配管进入设备及器具盒（箱）的位置，再计算好管路敷设长度进行配管加工，在配合装修施工中将管与盒（箱）按已确定的安装位置连接起来，并在管与管及管与盒（箱）的连接处，焊上接地跨线，使金属外壳连成一片。

6.3.3.1.2钢管暗敷施工前应检验钢管是否符合设计要求。

6.3.3.1.3钢管加工：管子切断可用细齿钢锯或切割机，管子弯曲可用手动或电动弯管器弯管。

6.3.3.1.4钢管连接：钢管与盒（箱）的连接采用焊接，钢管与设备连接时，钢管端部应增设电线保护软管引入到设备的接线盒内，且钢管管口应包扎紧密，对潮湿场所，钢管端部应增设防水弯头，导线应加套保护软管，经弯成滴水弧状后，再引入到设备的连接盒，钢管与钢管连接采用套管焊接连接。配管管路通过建筑物变形缝时，要在其两侧各埋设接线盒做补偿装置，接线盒相邻面穿一短钢管，短管一端与盒固定另一端应能活动自如，此端盒上开长孔不应小于管外径的2倍。

6.3.3.1.5与土建工程配合施工：施工时与土建、水道等专业密切配合，做好管线等穿越楼板、剪力墙等项工作。在混凝土墙、柱内埋设的管路应先将管与盒连接好，在正面模板支好后将管盒子与模板固定牢固，把管路沿主筋内侧布置，且应与主筋端上的箍筋绑扎在一起，管路中间的绑扎间距不应大于1m，在管与盒连接处的绑扎距离不应大于30mm。管路与钢筋固定好后，将盒子模板固定牢，并随时焊好接地跨接线，即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起，并与盒焊接好。现浇混凝土墙内配管应沿最近的路径在两层钢筋网中间敷设，一般应把管子绑扎在内部钢筋的里边一侧，这样可避免或减少管与盒连接时的弯曲。现浇混凝土楼板在楼板支好后，未敷钢筋前进行测位划线，待钢筋底网绑扎垫起后敷设管盒，并且固定好，预埋在混凝土内的管子外径不能超过混凝土厚度1/2，并列敷设的管子间距不应小于25mm，使管子周围均有混凝土包裹，配管时可以分别进行连接，先连接好一段与盒相连的管子，最后连接剩余的中间的一部分需管与管之间进行连接的直管段。在管子敷设时，原则是先敷设带弯曲的管子，后敷设直管段的管子。楼板混凝土垫层不小于15mm，管路可以在垫层内沿最近的路径敷设。当楼板上为炉渣层时，暗配钢管应在楼板面上先敷设管路，再沿着管路铺设水泥沙浆，防止管路受化学腐蚀。空心砖隔墙内敷设钢管应在墙体砌筑前预埋，管子敷设后开始砌墙，砌墙初期进一步调整盒（箱）口与墙面的距离。

6.3.3.2金属线槽明装

线槽安装应平整，无扭曲变形，内壁应光滑无毛刺；线槽的连接应连续无间断，每节线槽的固定点不应少于两个，在转角、分支处和端部均应有固定点，并应紧贴墙面固定；线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角；固定或连接线槽的螺钉或紧固件，紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接；线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺；线槽敷设应平直整齐，水平或垂直允许偏差为其长度的2‰，且全长允许偏差不超过20mm，并列安装时，槽盖应便于开启。

6.3.3.3系统布线

本工程采用总线制，信号总线、电源线、联动线、消火栓起动按钮线自消防中心引出至竖井内敷设。竖向沿桥架在弱电竖井内明敷、横向穿镀锌钢管在楼板内暗埋。导线之间连接采用上锡焊接，导线脱出芯线要求不小于8mm，焊锡处外径要比导线外皮略粗，并在导线焊接处半凉时将导线外皮直径同粗或略粗的塑料套管套在焊接处，套管两端要各套入导线外皮30mm左右，并用电工胶布将管固定在导线上。导线与设备的连接要求脱出的芯线约为15mm，脱出的多股芯线要绞合在一起，要将绞合后的芯线按端子紧固螺钉的方向至少绕一圈，拧紧紧固螺钉。屏蔽电缆之间连接时还要注意将屏蔽层的铜网在断线处的前后一定要接通，在屏蔽层的传输距离内不允许出现断点，要求屏蔽层与设备外壳相接；穿线时应注意不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同槽孔内，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内，另外探测器的传输线路应选择双色二芯绝缘绞线穿管，绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%（线槽不超过50%）。导线敷设后，应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ，并按回路编号。

6.3.3.4报警设备安装

自动报警系统设备安装高度见下图：

6.3.3.4.1接口模块安装

本工程火灾报警接口模块分：基本输入输出模块、控制模块、反馈模块，各模块按照施工系统图就近在相关设备附近挂墙安装，距地不小于2m或安装在吊顶内。安装时其外壳应固定牢固，接线时应注意输入模块回路输入端与回路输出端不得接错，回答端不得接入有源信号。控制模块应有24V电源提供工作电源。

6.3.3.4.2探测器的安装

6.3.3.4.2.1安装的设备及器材运至施工现场后，应严格进行开箱检查，并按清单造册登记，设备及器材的规格型号应符合设计要求，设备安装前应进行模拟试验，不合格者不得使用。

6.3.3.4.2.2探测器的安装位置、方向和接线方式直接影响到整个火灾自动报警系统的质量和效能。探测器安装时，要按照施工图选定的位置，现场定位划线，在吊顶上安装时，要注意纵横能成排对称，内部接线要紧密，固定要牢固美观，同时应考虑各种管线、风口、灯具等综合因素来确定探测器的安装位置，可适当对探测器的设计的位置作必要的移位，但需要保证不超出探测器的保护范围且与照明灯具水平净距不应小于0.2m。与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m，至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m，其周围0.5m内，不应有遮挡物，至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m；探测器安装应尽量水平，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45°；感烟探测器间距不应超过15m。

6.3.3.4.2.3探测器的固定主要是底座的固定：探测器属于精密电子仪器部件，在安装施工的交叉作业中，一定要保护好探测器不被损坏。在安装探测时先安装探测器的底座，待整个火灾报警系统全部安装完毕时才最后安装探头并进行必要调试工作。本工程探测器基本是在吊顶内安装，可用接线盒安装在顶板上面，根据探测器的安装位置，先在顶板上打个小孔，根据孔的位置，将接线盒与配管连接好，配至小孔位置，将保护管固定在吊顶的龙骨上或吊顶内的支、吊架上。接线盒应紧贴在顶板上面，然后对孔板上的小孔扩大，扩大面积不应大于盒口面积。

6.3.3.4.2.4探测器的外接导线应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。底座孔穿线后宜封堵，安装完毕后的探测器应采取保护措施。接线安装时，先将预留在盒内的导线剥去绝缘层，露出线芯10～15mm，剥线时注意不要碰掉编号套管，将剥好的线芯顺时针连接在与探测器底座的各级相对应的接线端子上，接线完毕用万用表检查两条总线之间有无短路现象。导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器的“+”线应为红色，“-”线应为兰色，其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

6.3.3.4.3手动报警按钮安装

手动火灾报警按钮安装可以起到确认火情或人工发出火警信号的特殊作用。为防止误报警，一般为打破玻璃按钮，从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m，手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作部位，安装在墙上距楼（地）面高度1.5m并有明显的标志。

手动火灾报警按钮的安装基本与火灾探测器相同，需采用相配套的灯位盒安装。

6.3.3.4.4火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱安装。

6.3.3.4.4.1火灾重复显示器、模块箱、楼层接线箱、消防音箱在安装前，应进行功能测试，不合格者不得安装。火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱的外接导线，当采用金属软管做套管时，其长度不得大于2m，且采用管卡固定，固定间距不大于0.5m。金属软管与火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱的接线盒连接采用锁紧螺母固定，并根据配管固定接地。

6.3.3.4.4.2模块箱、楼层接线箱等底盒和埋墙式箱盒除应用线管锁紧螺母连接牢固外，并相应采用螺栓固定。

6.3.3.4.4.3消防音箱在墙壁上安装高度为1.8m，或采用吸顶嵌入式安装。

6.3.3.4.4.4楼层接线箱安装在弱电竖井内，可采用金属膨胀螺栓将箱体固定在竖井墙壁上，对线时采用对线耳机，两人分别在线路两端逐根核对导线编号，并进行绝缘摇测，再压接，压接应先接从中心引来的控制总线，后压接各层报警及联动的总线。

6.3.3.4.5报警控制器、消防联动电源、消防广播与消防电话控制装置安装

6.3.3.4.5.1报警控制器、消防联动电源、消防广播与消防电话控制装置一般为落地式安装；主控制器安装在消防控制室，主控制器或标准控制柜下有出线地沟，柜后面板距墙不应小于1m，柜两侧距墙不小于1m，主控制器正面操作距离当设备单列布置时，不应小于1.5m。双列布置时不应小于2m。值班员经常工作的一面，控制盘前距离不应小于3m。主控制器操作柜应将设备安装在型钢底座上，一般采用8～10号槽钢，型钢的底座的制作尺寸，应与主报警器相等，（基础型钢的制作及报警控制器在型钢上安装，可参见成套配电柜的有关内容）。

6.3.3.4.5.2主控制器安装前应先检查设备情况，内部器件完好，清洁整齐，各种技术文件齐全，盘面无损坏时，可将设备安装定位，设备固定后，应进行内部清扫，用抹布将各种设备擦干净，柜内不应有杂物，同时，应检查机械活动是否灵活，导线连接是否紧固。配电线应采用端子板汇接各种导线，并应按不同用途、不同电压、电流类别分别设置不同端子板，并将交直不同电压的端子板加保护罩，以进行隔离，保护人身和设备安全，柜内端子板接线时，应使用对线话机，两人分别在线路两端逐根核对编号。将柜内留有余量的导线绑扎成束，导线绑扎成束后，分别设置端子板两侧，一般左侧为柜内干线，右侧为探测器或其他设置的控制线。

6.3.3.4.5.3控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

6.3.3.4.5.4基础及接地：调直型钢，预制基础型钢将基础型钢架，预埋铁体、垫片焊牢，须保证基础型钢顶部突出抹平地面10mm；基础型钢安装完毕将室外地线扁钢分别引入室内与基础型钢的两端焊牢，焊接面为扁钢宽度的二倍。每台柜的接地端子均需用6mm2铜线与焊在基础型钢上的铜鼻子连接牢固。

6.3.3.4.5.5质量要求

柜的安装、调试必须符合施工规范要求；柜内各设备、元器件的排列与外部连接处必须接触紧密。

柜与基础型钢间的连接紧密、固定牢固、接地可靠、盘面标志牌齐全、正确并清晰；油漆完整均匀。柜及其支架接地支线敷设连接紧密、牢固、接地线截面选用正确。

6.3.3.4.6系统接地

火灾自动报警系统和消防控制室的接地，一般都按规定设有保护接地和工作接地两种，凡是在火灾自动报警系统中引入有交流供电设备和金属外壳都要按规定，采用专用接零干线引入接地装置，作好保护接地。不准将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起，否则有可能造成系统中设备的永久损坏。

施工中，如采用联合接地（共同接地）的方式，应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体，专用接地干线应选用截面积不小于25mm2的塑料绝缘铜芯电线或电缆，接地电阻小于1Ω。

由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软电线，截面积不小于4mm2。

系统采用控制器端单点接地方式，施工中应将系统中控制器的接地点连接在同一点。由这一连接点接入屏蔽线连接端，除此之外，该系统中的总线通讯线、广播线等，均不得与任何形式的地线或中性线连接，以防止设备的误动作。

由消防控制室引至接地点的接地干线在通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管，不得利用金属软管作为保护接地导体。接地装置施工完毕后，及时作好隐蔽工程验收。

6.3.3.5系统调试

为了保证火灾报警与联动控制系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，在系统安装施工过程中，要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和报警系统与消防设备联动控制的开通调试。建议系统的开通调试由生产厂家派专业人员进行现场调试。

6.3.3.5.1线路测试

6.3.3.5.1.1外部检查：按图纸检查各配线情况，首先是强电、弱电线是否到位，是否存在不同性质线缆共管现象；其次是各种火警设备接线是否正确，接线排列是否合理，接线端子处的标牌编号是否齐全，工作接地和保护接地是否接线正确。

6.3.3.5.1.2线路校验：先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对，可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线是否短路或开路，采用兆欧表测试回路绝缘电阻。

6.3.3.5.2单体调试

6.3.3.5.2.1探测器的检查：可采用专用的火灾探测器检查并对其灵敏度进行定量试验，也可采用报警控制器进行检测首先让报警控制器接出一个回路开通，接上探测器底座，然后利用报警控制器自检、报警等功能对探测器进行单体试验。

6.3.3.5.2.2报警控制器试验：报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在运输过程中损坏。开机后将所带上的探测点进行编码，并在平面图上作详细记录，对与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查，如果是管线问题则在排除线路故障后再开机测试，如果是探测器有问题则更换探测器。

对报警控制器要作如下功能检查：火灾报警自检功能；消音、复位功能；电源自动转换及备用电源的自动充电功能等。

6.3.3.5.2.3火灾探测器的现场检测：可采用专用检测仪器对探测器逐个检测。对于感烟探测可采用烟枪进行测试，加烟后30s以内火灾确认灯亮，表示探测器工作，对于感温探测器可采用温枪进行测试，温源升温后10s内探测器确认灯亮，表示探测器工作正常，否则不正常。

6.3.3.5.2.4联动控制系统的开通：开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线上的标注是否与施工图上标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。

对所需联动的设备要在现场做模拟联动试验，确定联动设备单机运行是否正常。在此项工作未结束前，不能打开联动控制器电源，以免因外设备故障损坏联动控制中心设备。

所有联动设备现场模拟试验均无问题后，再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调，调试完毕，将调试记录接线端子表整理齐全完善。

6.3.3.5.3系统的调试：

6.3.3.5.3.1调试前的准备：

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等，并且有完整的竣工草图，及编码图。由施工人员核准无误。工程安装资料齐全，签字完整。开通设备调试前，再次检查系统线路，对错线、开路、虚焊和短路等不正常情况进行处理。

6.3.3.5.3.2调试：

火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

火灾自动报警系统通电后首先应对主机全部功能进行检查，在功能完好的前提下对报警系统设备的逻辑关系按设计要求与规范要求进行编程设置。

检查报警系统的主电源和备用电源容量与互投分别符合国家标准要求，在备用电源连续充放电3次后，主、备电能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器、手报、消火栓按纽等进行逐个试验，其动作应准确无误。

应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警的各项控制功能和联动功能。

火灾自动报警系统应在连续进行120小时无故障后按要求填写调试报告，为专业检测和工程验收做好准备。

6.3.3.6系统的验收：

6.3.3.6.1系统验收应在公安消防机构监督下，由建设主管单位主持设计、施工、调试等单位参加共同进行。由施工单位提交消防工程竣工资料，竣工图。安排好人员待查，并随时配合检验。

6.3.3.6.2按照验收主持单位的要求配合各工种操作人员，按要求行事，随时处理故障，确保验收顺利。

6.3.3.6.3系统进行：在确保火灾报警系统验收合格，尚存小问题处理完毕，全系统工作正常的情况下，甲乙双方办理交接手续，移交全部资料。正式移交甲方经过专门培训并经过考试合格的专人负责系统的管理、操作和维护。

6.3.3.6.4对系统的安装质量在保修期内认真给予处理且应主动不定期的做好回访工作。

6.3.4防火卷帘门系统

工艺流程：预埋→预埋清理→丈量门洞尺寸→向专业生产厂家订购→运送到工地→设备安装→补涂油漆→设备单体调试→设备联动调试→系统开通→竣工资料整理→检测验收→交工培训。

6.3.4.1防火卷帘门为专业生产厂家生产的。在成品运到施工现场时。防火卷帘门应有铭牌和型号代号标识，标列其生产厂家名称。有产品出厂合格证和消防产品检验合格报告。

6.3.4.2向生产厂家订购：安装防火卷帘门时，其耐火等级应符合安装部位规定的耐火等级。防火卷帘门的大小尺寸应与现场安装部位的门洞大小尺寸一致。

6.3.4.3防火卷帘门安装

6.3.4.3.1首先安装卷轴支座，支座上配有卷门电机通常安装在门洞的右侧并保证二块支座的轴承中心线在与支座垂直的同一垂直平面的一个水平位置。在安装卷轴时：卷轴的中心线与二支座的轴承中主线应重合，这样，才能保证卷轴与支座相垂直且两端在同一水平位置上，不产生倾斜。

6.3.4.3.2卷轴支座与墙体连接应牢固，可采用与墙体预留铁板焊接，也可采用膨胀螺栓连接。

6.3.4.3.3卷轴安装后通电检查链传动机及卷轴运转是否平衡、正常，然后再将帘片安装在转轴上，并用手动环形链将帘片收到卷轴上，安装导槽、导轮、手动下降装置等，并用手动环链将帘片收到卷轴上，安装导槽、导轮，手动下降装置等，调试完成后再安装护罩板。

6.3.4.3.4电控箱通常安装在靠近卷门电机处，按钮盒安在有卷门电机一侧，若是过道门，则在二侧对应各安一个按钮，按钮盒应安装在离地面1.5m左右的高度，控制线暗装在墙体内，明装时应穿金属管。

6.3.4.3.5调试：相序调整，手动按钮的上、下指示与电机运转、帘片动作相一致。

6.3.4.3.6上、下限位的调整，松开限位器的调整螺母，用手动方法，将卷帘放置最低处旋转调整螺母，使滑块接触下行程开关触点，再将螺母锁紧。用同样的方法，将卷帘开启到上止点，使另一滑块接触上行程开关触点，并锁紧螺母。初调完成后，通电操纵卷帘启闭，检查是否能自动停留在设定位置，如有误差，再进行调整，直到满意为止。最后安装上止点机械档块。

6.3.4.3.7试运行：相序、上下限位调整完成后，用点动方式进行卷帘的试运行，卷帘启闭正常，制动灵敏、可靠，卷门机及帘片运动自如，无异常声音，手动下降装置，可使卷帘匀速下降。

6.3.4.3.8注意事项：卷帘门在安装调试过程中，卷帘门下严禁站人，以免发生意外，安装完成后，卷帘下不准堆放物品。

6.3.5关键工序、关键部位施工方法与技术措施

6.3.5.1关键工序—接地装置技术措施

自动消防系统电气控制部分接地良好与否对系统的工作影响很大，特别是火灾自动报警系统，根据本工程技术要求，接地装置采取如下措施：

6.3.5.1.1火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值当采用专用接地装置时，接地电阻不应大于4欧姆，当采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1欧姆。

6.3.5.1.2火灾自动报警系统接地装置设专用接地干线，在消防控制室设专用接地板，专用接地干线从专用接地板引至接地体。

6.3.5.1.3专用接地干线采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于25mm2，专用接地干线穿硬质塑料管埋至接地体。

6.3.5.1.4由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线采用铜芯塑料绝缘线，其芯线截面积不小于4mm2。

6.3.5.1.5消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等做保护接地，接地线与电气保护接地PE线相连接。

6.3.5.1.6消防电气设备接地PE线或接零PEN支线必须单独与接地或接零干线连接，不得串联连接。

6.3.5.1.7对供总等电位连接的接地干线的位置检查确认后才能安装。焊接总等电位联接端子板，按设计要求做总等电位联接，做总等电位联接的主母线截面积不应小于装置最大保护线截面积的一半，但不小于6mm2。

6.3.5.1.8对供辅助等电位连接的接地母线检查确认，才能焊接安装辅助等电位联接板，按设计要求做辅助等电位联接。

6.3.5.2关键工序—联动调试

本工程规模大，系统功能齐全，调试难度大，突出强调消防系统以联动控制方式发挥其功能，系统静态质量的好坏，最终体现在联动功能上，因此，做好联动调试尤为重要。工程联动调试逻辑关系和控制要求见下表：

消防控制逻辑关系参考表

|  | 报警设备种类 | 受控设备 | 位置及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水消防系统 | 消火栓按钮 | 启动消火栓泵 |  |
|  | 报警阀压力开关 | 启动喷淋泵 |  |
|  | 水流指示器 | （报警，确定起火层） |  |
|  | 检修信号阀 | （报警，提醒注意） |  |
|  | 消防水池水位或水管压力 | 启动、停止稳压泵等 |  |
| 空调系统 | 烟感或手动按钮 | 关闭有关系统空调机、新风机、普通送风机 |  |
|  |  | 关闭本层电控防火阀 |  |
|  | 防火阀70℃温控开关 | 关闭该系统空调机或新风机、送风机 |  |
| 防排烟系统 | 烟感或手动按钮 | 打开有关排烟风机与正压送风机 | 屋面 |
|  |  | 打开有关排烟口（阀） |  |
|  |  | 打开有关正压送风机 | N±1层 |
|  |  | 两用双速风机转入高速排烟状态 |  |
|  |  | 两用风管中，关正常排风口，开排烟口 |  |
|  | 排烟风机旁防火阀280℃温控开关 | 关闭有关排烟风机 | 屋面 |
| 防火卷帘门防火门 | 防火卷帘门旁的烟感 | 该卷帘门或该组卷帘门下降一半 |  |
|  | 防火卷帘门旁的温感 | 该卷帘门或该组卷帘门归底 |  |
|  |  | 卷帘门有水幕保护时，启动电磁阀或雨淋阀 |  |
|  | 电控常开防火门旁的烟感或温感 | 释放电磁锁，关闭该防火门 |  |
|  | 电控挡烟垂壁旁的烟感或温感 | 释放电磁锁，该挡烟垂壁或该组挡烟垂壁下垂 |  |
| 手动为主的系统 | 手动/自动，手动为主 | 切断起火层非消防电源 | N±1层 |
|  | 手动/自动，手动为主 | 启动起火层警铃或声光报警装置 | N±1层 |
|  | 手动/自动，手动为主 | 使电梯归首，消防梯投入消防使用 |  |
|  | 手动 | 对有关区域进行广播 | N±1层 |
| 消防电话 |  | 随时报警、联络、指挥灭火 |  |

消防联动设备控制要求

| 名称 | 控制地点 | 引进信号 | 引出信号 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓 加压泵 | 各层消火栓 消防控制室 水泵房控制室 | 确认火灾信号 破玻按钮动作 手动控制 | 泵运行信号 泵故障信号 控制泵信号 | 1.两泵一用一备，自动切换，自藕降压启动 2.各层消火栓的破玻按钮可启动泵 3.消防控制室可直接启动泵 4.水泵房控制室可直接启动泵 |
| 喷水灭火 加压泵 | 报警阀室 消防控制室 水泵房控制室 | 确认火灾信号 压力开关动作 手动控制 | 泵运行信号 泵故障信号 控制泵信号 | 1.两泵一用一备，自动切换，星-三角降压启动 2.报警阀上的压力开关可启动泵 3.消防控制室可直接启动泵 4.水泵房控制室可直接启动泵 |
| 稳压泵 稳压泵 | 消防控制室 泵房控制箱 消防控制室 泵房控制箱 | 三个压力信号 工作压力信号 高压力信号 低压力信号 | 泵运行信号 泵运行信号 | 1.两泵一用一备，自动切换，全压启动 2.首层消防控制室可直接启动泵 3.当管网压力为工作压力时开泵 4.当管网压力为高压力时停泵 5.当管网压力为低压力时可直接启动消火栓泵（喷水灭火），同时关闭稳压泵 |
| 常开 防火门 | 消防控制室 | 门任一侧探 测器信号 | 门关闭信号 | 门任一侧的火灾探测器报警后，防火门应自动关闭 |
| 防火卷帘 疏散通道 | 消防控制室 就地控制钮 | 感烟信号 感温信号 | 防火卷帘的 关闭信号 | 1.感烟探测器动作后，卷帘下降至距地面1.8m 2.感烟探测器动作后，卷帘下降到底 |
| 防火卷帘 防火分隔 |  |  |  | 火灾探测器动作后，卷帘应下降到底 |
| 防排烟 设施 | 消防控制室 就地控制钮 | 火灾信号 | 排烟机运行信号 排烟机故障信号 防火阀动作信号 排烟阀动作信号 | 1.停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀 2.启动有关部位的防排烟机=排烟阀等 3.消防控制室可直接控制排烟机 |
| 电梯 | 消防控制室 机房控制箱 首层控制钮 | 火灾信号 | 电梯停于 首层信号 | 确认火灾后，电梯全部停于首层 |
| 应急照明 疏散标志 | 消防控制室 就地控制箱 | 火灾信号 | 反馈信号 | 1.确认火灾后，切断有关部位的非消防电源 2.确认火灾后接通应急照明及疏散标志灯电源 |
| 警报装置 应急广播 | 消防控制室 | 火灾信号 | 反馈信号 | 1.二层及以上的楼梯发生火灾，应先接通着火层及其相邻的上、下层 2.首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层 3.地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层 |

6.3.5.2.1采用定量和定性相结合的方法评价联动质量。

6.3.5.2.2做好联动测试功能工作，做好相应记录。

6.3.5.2.3联动控制采用相应技术措施，满足设计要求。

6.3.5.2.3.1系统调试应先分别对探测器、集中报警器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

6.3.5.2.3.2自动报警主机和控制中心联动柜能自动、手动控制现场消防设备，如消防水泵等的启、停，并显示其工作状态。

6.3.5.2.3.3控制中心能显示火灾报警、故障报警的部位，显示供电电源工作状态。

6.3.5.2.3.4控制中心消防广播与通讯设备满足规范要求。

6.3.5.2.3.5控制中心确认火灾后，除联动灭火设备外，还联动如电梯迫降、切断非消防电源、启动警报装置等其他相应设备。

6.3.5.2.3.6本工程消防系统以控制中心火灾自动报警主机为核心，联动本工程所涉及的如自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、水喷雾系统、防火卷帘系统等所有的自动消防系统，使联动功能满足设计要求。

6.3.6隐蔽工程技术措施

隐蔽工程的质量控制是本工程的关键过程，由于在施工过程中下道工序将上道工序掩盖，无法复查，所以应严把隐蔽工程检查验收关，以确保整个工程的施工质量。

本工程涉及到的隐蔽工程如线管的暗敷设、套管预埋、封板前的管道试压等，现场施工人员在隐蔽前一定要进行检查，并报监理工程师验收，对隐蔽的方法进行描述或绘制简图，对验收结果做结论，参加人员签字确认。

6.3.6.1电线管暗敷设：本工程自动报警线路采用暗敷的方式，因此，布管必须附和如下规定：

6.3.6.1.1暗管的敷设与土建施工紧密配合，所有配管管口无毛刺和尖锐棱角，弯管弯曲半径不小于6D，管的走向应沿最近路径并减少弯曲。

6.3.6.1.2暗配的镀锌钢管与盒、箱连接采用锁紧螺母或保护帽固定，管端口螺纹长度不应小于管接头的1/2。

6.3.6.1.3外露管口或线盒应采取保护措施，防止水泥沙浆渗入，阻塞管口。

6.3.6.2封板前，应对吊顶内消防给水管道进行外观检查，进行气压强度和严密性试验，其试验压力与要求附和设计规范。

6.3.6.3封板前，对天花内的电气线路进行短路、断路和绝缘性测试并记录。

6.3.6.4孔洞预留和预埋套管：本工程管线多，因此在施工前期的预埋工作量非常大，要与土建工程密切配合，做到数量不漏、位置准确、固定牢靠，对预埋套管要进行全检验，并做好记录和签认。

6.3.6.4.1孔洞预留

其工艺流程：

在管道安装工作开始前，熟悉设计图纸，根据图纸绘制管道留洞图，并同其他专业共同复核留洞图的正确性，如发现有专业交叉，管道“打架”现象发生，应及早做设计变更，以保证管道预埋工作准确、连续的实施。

根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记，将事先准备好的模具，用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上，固定牢固。

在土建施工过程中，安排管道预埋人员值班，随时检查模具是否有跑位、损坏和漏留情况的发生。

6.3.6.4.2套管预埋

6.3.6.4.2.1穿越地下室外墙、水池壁及屋面顶板的管道均预埋防水套管，套管与管子之间的间隙采用防水油膏封闭。

6.3.6.4.2.2穿墙套管在土建砌筑墙体时及时套入，位置准确。过混凝土现浇板的管道，在混凝土浇注前安置好套管且用铁丝将钢丝与套管固定牢，在套管内放入松散材料，防止混凝土进入套管。

6.3.6.4.2.3套管或木盒子预留好后，在土建浇注楼板时派专人看护，以防止木盒或套管堵塞。

6.3.6.4.2.4套管两端平齐，毛刺清理干净，内外均作防腐。

6.3.6采用新工艺、新方法

本工程积极采用推行新产品新材料，采用先进的工艺和施工方法，提升了建筑的形象，确保了工程质量、进度控制。

6.3.6.1采用沟槽式连接件

本工程消防管管径大于等于100镀锌无缝管安装采用沟槽连接件，其优点为：

6.3.6.1.1接头管件使管道快捷，安全可靠，免除法兰焊接二次镀锌的重装工序。

6.3.6.1.2柔性抗震，抗收缩能力强。

6.3.6.2线管连接采用直通，避免穿线时丝口划伤导线。

6.4工程技术资料整理

施工资料是施工单位在工程施工过程中形成的资料，制定工程资料管理目标，工程技术资料与工程同步归档，做到书写格式、表达内容、分类归档规范化、标准化。

6.4.1施工资料管理流程

施工资料的管理应严格按照有关要求：

工程资料的形成、收集和整理采用计算机管理。

施工资料必须及时、真实，做到与施工同步进行，并考虑与各专业、各工序之间的交圈。

施工资料必须用档案规定用笔签字，并做到清晰易认、工整，不准用草书或艺术字签名。

施工资料应使用原件（除质量证明文件可用复印件外，但需注明原件存放处、经办人签字、日期、加盖原件存放单位公章）。

施工部位填写应用楼层、轴线、标高表示。

6.4.1.1施工技术资料管理流程：

补充修改

形成

未获批准                                 批准，形成

形成

6.4.1.2施工物资资料管理流程：

提交相关质量

证明文件

不合格

合格

形成

审批签认形成

6.4.1.3检验批质量验收流程图：

形成

不合格

不合格                                         形成

6.4.1.4分项工程质量验收流程图

同一分项工程

全部检验批完成

合格、报监理

形成

6.4.1.5子分部工程质量验收流程：

同一分部工程的

全部分项工程完成

形成

合格、报监理

形成

6.4.1.6分部工程质量验收流程：

同一分部工程的全

部子分部工程完成

形成

合格、报监理

形成

6.4.1.7工程验收资料管理流程：

同一单位（子单位）

工程的全部分部工程完成

形成

整

改

不合格                             形成

列入城建档                   形成

合格    案馆接收工程

不合格                   形成

合格

形成

具备相应资料

6.4.2岗位人员资料管理职责

6.4.2.1项目工程师：负责组织编制施工组织设计、组织进行技术交底、办理洽商及各类方案的审核。

6.4.2.2技术员：负责施工方案、交底、隐检、预检资料。

6.4.2.3试验员：负责本工程管材、阀门、设备等各项试验资料。

6.4.2.4质量员：负责分部（子分部）、分项工程报验资料。

6.4.3施工资料目标设计方案

施工资料竣工图组卷见下表：

| 工程施工 资料题名 | 资料名称（内容摘要） | 计划数量 | 责任者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0、工程管理与验收资料 | （1）工程概况表 |  | 施工单位 |  |
|  | （2）单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （3）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （4）单位（子单位）工程质量安全和检查资料核查及主要功能抽查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （5）单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （6）室内环境检测报告 |  | 检测单位 |  |
|  | （7）施工总结 |  | 施工单位 |  |
|  | （8）工程竣工报告 |  | 施工单位 |  |
| C1、施工技术资料 | 施工日记 |  | 施工单位 |  |
| C2、施工技术资料 | （1）施工方案 |  | 施工单位 |  |
|  | （2）技术交底记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （3）图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  | 施工单位 | 按实际情况 |
| C4、施工物资资料 | （1）材料构配件进场检验记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （2）设备开箱检验记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （3）设备及管道附件试验记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （4）产品质量证明文件 |  | 供货单位 |  |
|  | （5）主要材料、设备等产品质量合格证、检测报告 |  | 供货单位 |  |
|  | （6）主要设备安装技术文件 |  | 供货单位 |  |
| C5、施工记录 | （1）隐蔽工程检查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （2）预检记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （3）施工检查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （4）交接检查记录 |  | 移交、接收和见证单位 |  |
| C6、施工试验记录 | （1）设备单机试运转记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （2）系统试运转调试记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （3）强度严密性试验记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （4）吹洗试验记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （5）安全附件安装检查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （6）安全阀调试记录 |  | 供货单位 |  |
|  | （7）消火栓试射记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （8）电气接地电阻测试记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （9）电气绝缘电阻测试记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （10）按钮、探测器底座通电安全检查记录 |  | 施工单位 |  |
|  | （11）通电试运行记录 |  | 施工单位 |  |
| C7、施工质量验收记录 | （1）检验批质量验收记录表 |  | 施工单位 | 参照GB50300和专业施工质量验收规范 |
|  | （2）分项工程质量验收记录表 |  | 施工单位 |  |
|  | （3）分部（子分部）工程验收记录表 |  | 施工单位 |  |

6.5其他

6.5.1本安装工程采用了部分新技术、新工艺和新材料，安装时应严格按照产品说明及相关技术规范施工，并在厂家指派的技术人员指导下进行，必要时进行小规模实验或示范。

6.5.2管道系统试压和系统设备试运行应在系统冲洗排污之后进行，不得在其之前。主管、干管应进行开式冲洗排污，确认清洁后才能转入闭式循环。水系统管网的手动放气阀在试运行中应反复进行放气，保证无余气。

6.5.3所有管道、管路闸阀应按设计编号在管道、管路的操作面设置标签，标签应统一规格，不同系统的标签应有区别。标签文字应为印刷体，具有永久性的防脱落、防水、防高温、防腐蚀性能。

6.5.4与计算机集中控制系统相关的动力管道、装置上装设的传感器、执行器、电动阀门等器件、装置的安装调试应与计算机集成商密切配合，接受计算机集成商指派的技术人员的指导。

二、施工进度计划及保证措施

1、工期指标

为保证本工程能按时完工，整个系统我公司将严格按照国家有关规范及设计要求，精心施工，确保达到如下目标：

1.1确保在2006年4月底前把工程交付业主使用。

1.2确保按总包承诺的关键节点控制工期，同步完成安装工程的施工。

1.3积极配合业主和其他单位施工进度要求，确保整个工程顺利进行。

2、施工进度计划（见施工进度计划横道图）

3、施工进度保证措施

根据该消防工程各专业的特点，编制施工进度计划。为确保该工程保质保量全面完成，并一次交验竣工，具体保证进度措施如下：

3.1施工组织保证措施

3.1.1本工程安装的施工机械待命，一旦中标，能确保要求的开工时间机具、劳动力及时投入。

3.1.2中标后，为确保本工程施工的起点时间，积极与设计院联系，在短时间内提出备料计划，利用我公司雄厚的施资力量编制该工程设备安装施工组织总设计。

3.1.3中标后，迅速组织成立项目部，严格按照项目法施工组织实施。该项目经理部受企业领导，对外享有独立经营权，充分调动发挥项目部的积极性和独立经营作用，项目部成员由施工经验丰富，服务态度好，勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成，做好施工前的各项准备工作。

3.1.4针对本工程的特点，编制详细的施工组织设计和作业设计，将施工进度安排到具体的每个工作日，加强考核力度，以日计划保周计划，以周计划保月计划，以月计划保总工期。

3.1.5在工程总进度主线上实行倒班作业，做到时间连续、空间占满。以充足的制作场地、劳动力、使用效率，以多条平行作业保安装进度、生产。

3.1.6对施工中设计出现的问题，根据我公司多年的施工经验，提出积极可行方案，供业主决策时参考，并积极组织实施。

3.1.7工程进度管理

3.2技术保证措施

整个工程执行过程中除了要有一支经验丰富、技术过硬的施工队伍外，还必须对整个工程的实施进行科学合理的规划和安排，为求利用最少的时间，达到最佳的工程效果。

3.2.1工程所需的规范、标准、规程必须实行有效版本，配备率达100％。

3.2.2施工人员组成（乙方）

3.2.3工程执行流程

整个工程进度分为施工前准备，现场施工和工程验收三个主要阶段。

3.2.3.1施工前准备阶段

该阶段是为整个工程的顺利进行打下良好的基础。

3.2.3.2现场施工阶段

在施工合同签定后一周内，必须开始工程施工。现场施工流程如下：

3.2.3.3工程验收阶段

此阶段是为了确保工程完全达到甲方提出的技术要求和标准，整个系统运转正常。它包括以下步骤：

3.2.3.4加快和缩短工期的措施

3.2.3.4.1加强现场调查，熟悉了解工程实际情况，制定详细的施工计划；

3.2.3.4.2根据现场情况消化设计施工图，认真阅读施工图，严格按照规范进行施工。

3.2.3.4.3对图纸中的疑点、难点及时与设计院、甲方、监理方交换意见，以便及时调整完善已编制的设备、材料表，并根据现场情况及时调整施工进度方案。

3.2.3.4.4召开施工技术交底会，对施工项目技术要求、工艺、安全文明生产要求进行技术交底，讨论施工方案，统一思想，明确责任，提高工作效率。

3.2.3.4.5加大人员和设备的投入，确保资源能适应工程进度的要求，确保工程质量达到要求等级。

3.2.3.4.6后续的接线、设备安装、调试等工序穿插作业，同步进行，不影响整体工期。

三、保证质量措施

我公司将一如既往地坚持“信守合同、保证质量、优质服务、为业主提供满意的建筑工程产品”质量方针，严格按照ISO9001：2000标准建立的质量体系组织有效实施，设立技术质量攻关项目，保证工程质量，创业主满意的优质工程。

1、质量目标

1.1目标

本消防工程一次交验合格。

1.2质量指标

1.2.1单位工程合格率100%，优良率90%以上；

1.2.2主要分部工程质量保证资料齐全，并符合建筑工程质量验收统一标准的规定，观感质量评定得分率达到85%以上。

1.2.3主要分部工程所含分项工程的合格率100%，优良率90%以上。

1.2.4分项工程的保证项目符合质量检验评定标准的规定，基本项目抽检优良项数占检验项率80%以上，允许偏差项目的极限偏差达90%及其以上。

1.2.5返工损失率：建筑安装工程一般质量事故返工损失率小于万分之一。

1.2.6杜绝重大质量事故，无工程质量投诉。

1.2.7质量保证体系框图、质量预控及检测流程见下页。

2、组织保证

2.1按贯标认证的要求组成项目经理部，健全完善的质量体系，根据ISO9001：2000国际标准要求，组建工程项目经理部，项目经理部设项目经理、技术负责人及四部一室（材料设备部、技术质安部、生产经营部、财务劳资部、综合办公室），项目经理代表我方对项目全面负责，是工程质量的第一负责人，在项目上实施制定的质量方针和“质量、工期、服务”的企业宗旨，全面履行工程合同。技术负责人对项目经理负责，协助项目经理监督管理项目质量体系的运行，

公司质量保证体系框图

质量预控及检测流程图

主管项目的技术、质量管理工作。项目部做到分工明确，相互配合，共同保证ISO9000：2000系列国际标准中各个过程程序都得到有力的控制。

2.2设立质量检查站，严格企业自我约束机制

中标后，项目经理部成立工程质量检查站，选派思想好、业务精、服务优、并经业主、建设监理部门审批的技术人员担任站长。质量检查站是项目经理部实施工程质量管理与质量检查把关的权威机构，同时负责与建设单位、政府质量监督部门、监理部门对口开展工作。质量检查站实行独立执法，拥有质量监督检查权、质量奖惩权、下达停工令的权力，并以每月的工作量签证行使否决权。质量检查站人员集权于一身，完善和发挥企业的自控机制。

3、制度保证

3.1建立质量管理体系，严格按程序施工切实做到“六不准”。没有设计图纸、施工组织设计或作业设计的不准施工；自行采购的工程材料、器材、设备，未经监理工程师确认、业主批准，不准采购；建筑材料、设备无合格证、建筑材料不按规定检验或复验不合格，不准使用；上道工序质量检查不合格的不准转入下道工序施工；设备安装前，未试验或制样且经监理工程师确认前，不准进行施工；对质量有重要的特殊工作人员未经培训并取得上岗证者，不准上岗。

3.2坚持质量一票否决制度

坚持质量一票否决制度，其具体要求是：对不合格的分项、分部工程必须坚持返工；质量不合格的工程，不准上报工作量和产值，同时对不合格工序、分项工程不准转入下道工序；如有违犯者，要严肃追究班组长、工长直至项目经理的责任。

3.3落实各级质量责任制

项目经理部项目经理是第一责任人。项目经理对承建的单位工程质量负责，并定期召开质量分析会，分析质量状况；工长对分部工程质量负责；班组长对分项工程质量负责。质量状况的好坏，与对个人的考核挂钩。

4、管理措施

4.1施工前认真进行质量策划

坚持开展质量目标管理，有计划、有目的地实施质量目标，工程施工前各专业项目部确定本单位施工工程的质量目标及要求，根据质量目标和要求健全组织机构和合理配置资源（人力、设备、机具），结合工程特点，编制出针对性、操作性强的项目质量计划；切实做好施工组织设计和关键工序、特殊工序、施工作业设计的编制和审定工作；建立健全一系列行之有效的管理办法和措施，以满足业主各方面的需要。

4.2以工序控制为重点，强化施工过程控制

按照编制的《质量保证手册》和本工程质量计划的要求，以工序控制为重点，做好施工过程的质量控制。第一，接到施工图纸后，认真进行图纸自审、会审工作，及时正确地做好单位工程、分项、分部工程项目划分。第二，明确关键工序、特殊工序实行监控检查、连续监督控制。第三，坚持三检测，严格质量检查把关，重点抓好施工过程自检自查工作，在自检的基础上做好互检，并及时准确地进行分项、分部工程的检验评定。隐蔽工程未经监理工程师检查批准，不准覆盖；凡上道工序不合格或未经检查签证，不得进行工序交接，不准进行下道工序施工。同时，认真检查有关施工技术、质量保证和验评资料，使工程资料与工程施工同步，以保证工序，过程成果受控。

4.3以各有关技术标准指导施工

所有工程过程的施工、验评严格按国家、省部及行业颁布的有关技术标准、规范进行工作。具体引用标准、规范见《施工组织设计》。

4.4加大执法力度，严格质量考核制度，公司赋予项目经理部质检站严格执法的权力，质量考核直接与单位产值工资含量挂钩，并占工资含量考核中50%的份量。公司制定工程质量考核实施细则，针对细则落到实处。工程质量检查站每月组织一次联合检查，抽查当月施工的质量情况，对不按设计、标准、程序设计者，对质量达不到标准或可能造成质量隐患者，除责令整改外，视其情况给予批评、警告，扣罚工资含量，直到停工整顿。对工程质量优质、单位工程达到优良水平者将给予奖励，并作为立功、晋级考核的依据。奖惩制度落实到人。

4.5实施开门创优，优质服务，争创精品工程

工程开工初期，制订工程创优规划，项目经理部每季度对创优规划的落实情况进行一次检查并发通报。工程施工中，实施“开站创优”，自觉接受业主、监理工程师、政府质量监督部门的监督和指导，经常邀请业主、设计单位、监理工程师、消防审核机构、监理部门的有关人员座谈或主动上门听取批评意见和建议，改进质量管理工作，不断提高工程整体质量水平，争创精品工程，工程验收后，做好施工质量回访和保修服务工作，处理质量问题及时、认真，让业主满意。

5、承包方供应材料的质量控制

按合同规定，属我方采购的材料，在采购和运输，保管上按以下措施进行质量控制。

5.1项目部在材料采购前，必须依据施工图纸制定采购计划，材料的质量和数量应符合设计要求，在采购计划中应注明材料的质量标准，由技术负责人审批。承包商指定的供货厂家，其厂家的资质证明、产品技术资料收集并报监理公司批准后方可同供货厂家签订供货合同。

5.2材料设备部在实施材料采购时，应对供应商的资质和能力进行评定，坚持“货比三家”的原则，订货时，严格执行采购计划或采购合同。

5.3当业主对采购材料提出异议时，应及时向业主提交有关材料的支持文件，某种材料遭业主拒绝后，应重新制订采购计划，并进行市场调查，直到满足业主的要求。

5.4材料采购后，应对材料进行进货检验材质（合格证）与实物对应，实物与采购计划对应。

5.5材料进库后，应分类堆，台帐齐全，标识清楚。

5.6材料的发放执行由技术人员签发的限额领料卡制度，防止使用失控（超用、用错），保证材料使用的可追溯性。对于需要复验的材料，应先复验后使用。

5.7材料使用过程中随时接受业主的监督检查，材料控制流程图如下。

6、技术保证措施

6.1施工人员必须认真学习图纸及施工技术资料，施工前技术人员一定要向施工人员作详细的技术交底。

6.2施工前技术人员一定编制安装工程的施工组织设计和关键工序的施工作业设计，发给施工班组，指导施工人员施工。

6.3施工前技术人员应按分项工程下好安装工程的安装自检互检制度。

6.4安装工程实行挂牌作业，在施工现场作技术标准牌，并将施工的技术标准数据抄录在牌上，使施工人员随时能看见技术数据，保证安装质量达到国家标准的规范要求。

6.5施工中必须严肃工艺纪律，凡上道工序不经专检人员检查签证认可的，不得进入下道工序的施工。

6.6吊顶内稳盒配管时，不要踩坏龙骨。严禁踩电线管行走，刷防锈漆不得污染墙面、吊顶或护墙板等。

6.7安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施，配有专用防尘罩的应及时装上，具有探测器防护盖的应在调试前上好，调试时再拧装探头。

6.8端子箱安装完毕后应注意箱门上锁，保护箱体不被污染。

6.9柜（盘）除采用防尘和防潮等措施外，最好及时将房门上锁，以防止设备损坏和丢失。

6.10在施工过程中，要不断的进行施工方案的优化，以求得施工方案的科学性和先进性，通过不断的优化施工方案，从而提高安装的施工水平。同时，要不断的完善施工工艺流程，使之更具合理性，加强施工方法、质量技术数据的测量、监控力度。对现场每一道施工工序进行质量监控，对质量不合格品，及时进行整改，杜绝不合格品进入下道工序。施工过程质量检查程序图如下：

四、保证安全措施

1、安全目标

本工程地域宽，地面流动人员多，高空作业量大,材料设备转运及垂直运输困难,施工环境复杂，安全施工尤其重要，必须制定行之有效的安全保护措施，才能确保安全施工。针对本工程实际情况,制定如下安全目标:

1.1杜绝死亡事故和重伤事故。

1.2确保无重大安全事故发生.

1.3杜绝重大机电设备、交通、火灾事故。

2、安全管理制度

2.1进入施工现场的施工管理、生产人员必须提高对安全生产的重要意义的认识，工作中认真贯彻执行安全技术规程，重视安全工作，防止安全事故的发生。未取得《建设工地劳务工人安全知识考核合格证》者，不得上岗作业。对本工种安全技术规程不熟悉的人，不能独立作业;每项工作开始，在技术交底的同时，安全员应根据工程的特点进行安全交底，重要的工程应制定具体的安全技术措施。安全保证体系框图见下页。

2.2贯彻“安全第一，预防为主”的方针，健全“三级”安全教育管理体系，现场设专职安全员，加强对现场安全生产全面检查监督力量。施工人员必须树立“安全生产，人人有责”的思想,自觉遵守施工安全制度和安全技术要求，严格遵守操作规程。

2.3严格执行安全生产奖惩制度，对不按要求使用安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）和高空作业规程以及其它违章行为者,进行严厉处罚。

2.4严格执行“安全管理检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“三宝”及“四口防护检查评分表”、“施工用电检查评分表”有关检查项目及扣分标准，坚持落实对工地的季、月、周安全检评制度。

3、安全生产措施

安全保证体系

3.1严格遵守《建筑安装工人技术操作规程》和《施工现场临时用电管理规定》，注意施工现场的临时用电的安全管理，强调采用“三相五线”制。

3.2严格动火安全措施，对有火灾隐患的,动火前须办好有关动火申请报手续，动火时须有专人监火，并配备灭火器材，动火后要彻底清理残灰，确保安全用火。

3.3做好交叉作业保护措施,考虑装饰、其他安装工程同时交叉作业，各施工队伍在同一工作面施工时，应有序安排，尽量避免上下同时作业，如有无法避免的应特设专人监护施工安全，并适当作警告标志，以策安全。

3.4现场材料仓、工具房要配备足够的灭火器材，危险物品及油类绝不允许混合堆放，应按有关规定设置于危险品仓存放。

3.5紧紧把住预留洞口、管井内的安全工作，临时照明不间断，并具有良好的照度（每10米装一盏灯，白炽灯泡应不小于100W）。

3.6在管井内施工必须带安全帽、穿绝缘鞋，照明应使用安全电压照明器具。

3.7施工使用的手持电动工具，电气绝缘要良好，保护接地线必须完备。

3.8高空作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件，在三米以上高空作业的人员，必须经过体格检查和受过一定的训练，必须系好安全带，扣好保险钩，必须搭设稳固的脚手架。

3.9不懂电气和机构操作的人员，严禁使用机电设备;各种电动机械设备，必须有良好的安全接地。

3.10在施工现场，应按指定的道路行走，不能从危险地区通过或停留，要注意与运转着的机械保持一定的距离。

3.11开始工作时，应检查周围环境是否符合安全要求，如发现危及安全工作的因素，应立即向技术部门或施工负责人报告，消除不安全的因素后，才能进行工作。

3.12管井施工时，应设置安全隔板和安全网，在下面工作的人必须戴好安全帽。

3.13起重吊装和搬运大型设备时，应严格遵守起重操作规程和安全技术规程，确保人员、设备、和建筑物的安全。注意不要与裸露的电线接触，以免发生触电事故。

3.14气割用氧气、乙炔和其它易燃易爆物品，应放在指定的地点。氧气瓶与乙炔瓶的安全距离不小于10m，氧气瓶、乙炔瓶与火源的安全距离亦不能小于10m。

3.15在协助电焊工组对管道焊口时，应有必要的防护措施，以免弧光刺伤眼睛，不许卷起袖子或穿短袖衫工作，无关人员应离开焊接地点两米以外。

3.16使用梯子时竖立的角度不应小于35℃，梯子脚用麻布或橡皮包扎，或由专人在下面扶住，以防梯子滑倒。

4、安全会议和安全防护教育

4.1应在工程开工前组织有关人员学习防护手册，并进行安全作业的考试与笔试，考试合格的职工才准进入工作面工作。

4.2应定期举行安全会议，并指定有关管理人员、工长和安全员参加。

4.3各作业班组在班前班后对该班的安全作业情况进行检查和总结，并及时处理安全作业中存在的问题。

4.4对于危险作业，应加强安全检查，建立专门监督岗，并在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起工作人员的注意。

5、现场消防保卫措施

5.1本工程为高层建筑,现场环境复杂，影响面大，防火、防盗工作须高度重视，施工现场拟设立消防安全保卫工作组，制定工程消防保卫方案、制度，定期研究消防保卫工作中的问题，对现场消防保卫工作进行监督检查。

5.2加大防火安全的宣传力度，经常开展防火安全教育活动，提高广大职工防火安全意识，做到防患于未然。

5.3加强管理，严格执行各项规章制度和操作规程，定期检查，及时发现隐患，堵塞漏洞。因地制宜做到“四有”：

5.3.1有施工消防安全交底。

5.3.2有动火审批制度。

5.3.3有看火员和义务看火员（动火现场有旁站监督人员）。

5.3.4有消防器材和防火措施。

5.4加强保安措施，全面保护所有在现场的施工人员及其他相关人员的人身财产安全，使工程实施始终处于正常有序的状态。

5.5保安人员要忠于职守，履行职责，严防破坏和盗窃，做好现场材料、设备、器材以及施工产品的保卫工作。

5.6施工现场进行电、气焊作业时，焊前检查周围现场有无易燃物，焊后详细检查和排除隐患。

5.7施工现场的吸烟人员，只准在规定的安全处吸烟,严禁乱扔烟头。氧气、乙炔的存放按规定集中管理，使用时要登记，高温天气搬运气瓶时要有防护措施，严禁在地上直接滚动气瓶。

5.8在危险区域施工时,消防器材必须配备齐全，周围不准堆放易燃品和材料，道路要畅通，夜间要有红灯标志。防火道路应保持畅通，疏散通道应有应急指示灯。

五、文明施工现场措施

本工程占地区域大,地面过往人员多,因此,文明施工非常重要。同时，文明施工也是施工单位整体实力和综合管理水平的反映，文明施工是安全生产的前提，要做到安全生产，必须文明施工。为此，对本工程制定了文明施工的目标和具体措施。

1、文明施工目标

1.1争创施工现场文明施工样板工地。

1.2做到“施工操作标准化，施工场容整洁化，场地布置合理化，材料堆放有序化，卫生清洁经常化”。

2、文明施工组织措施

2.1项目经理是创建文明工地的第一责任人，项目副经理全面负责，综合办公室负责其日常工作。

2.2施工负责人员对施工现场必须统一布置，统一安排，划分责任范围，建立班组岗位责任制；各施工班组长是现场文明施工管理的直接责任人,分管各自施工范围的工作,将文明施工落实到每一个施工人员身上。

2.3坚持每周召开一次文明施工总结会，总结上一周的工作成绩及存在的不足之处，做好下一步工作的安排。

2.4组织每一个职工认真学习各项规章制度,加强对现场文明施工的认识,对违反制度以及屡教不改者,将处以重罚,或将其清退出现场。

3、文明施工保证措施

3.1针对本工程特点，制定文明施工计划和实施细则，严格遵守有关规定，创造出文明的现场施工及生活办公环境。

3.2在进场后编制施工组织设计时，具体地提出安全生产、防火和文明施工措施，并经审核批准后严格执行。

3.3现场临时设施，包括生产、办公、仓库、料场、临时水电设施、加工场等，按规范合理布置，搭设整齐。施工过程中产生的锤击噪音、机械运转声音，电弧火花等，尽量采取消音、隔离、阻挡等有效措施。以避免施工作业对周围环境的影响。

3.4严格遵守业主制定的有关现场管理条例，施工产生的施工垃圾及时运至指定地点。

3.5施工中产生的生活污水、生产废水应经沉淀处理，集中排入排水沟。施工现场应保持清洁、整齐，遵守当地社区环境管理规定并办理有关手续。

3.6为保证附近居民拥有一个安静的生活环境，如在夜间施工时要作好周密计划，将严重影响睡眠的工序安排在白天，确保生活区白天噪音小于70分贝，夜间小于55分贝。

3.7认真学习《建筑工程现场综合文明施工检查评分表》，争创安全文明施工样板工地。

3.8在进场之前，对所有施工进场人员召开一次专题会议，讲解本工程的特点、难点、工期要求、质量要求及相关管理制度,部署好现场文明施工的工作。

3.9按照“管理正规化、施工规范化、行动军事化、服务优质化”的指导方针来组织本工程的施工生产，坚持每天召开班前会，检查着装，安排生产，强调安全，排队进入施工现场。

3.10施工人员进入现场作业，必须穿工作服、工作鞋、戴安全帽，配戴工号牌，每日上岗前安排5分钟班前技术交底会，针对特别要求的部位，派专人跟班现场指挥作业。

3.11教育员工讲道德、讲礼貌，与人联系态度诚恳。不随地吐痰，维护公共清洁。

3.12现场材料堆放整齐，并派专人负责保管，随时清理施工垃圾，做到完工一处，干净一处；临时仓库布置合理，在满足施工需要的前提下，做到材料贮量最小，贮备期最短，运距最短，装卸及转运费最省。

3.13在施工现场悬挂、张贴醒目的安全宣传警示标牌，提醒员工时刻注意安全，搞好安全防护工作，在管道井边注意设置好安全隔板。

3.14加强施工临时设施管理。临时电源派专门持证电工接线检查，确保不漏电，且敷设应符合规范方能投入使用。上班合闸前检查一遍，下班切断电源，严禁带电作业。值班电工做好值班记录。

3.15防止大气污染，对于易飞扬的细颗粒散体材料，应库内存放，室外临时露天存放时，必须上盖下垫，严密遮盖，防止扬尘，防止粉尘污染；严禁使用有毒有害废弃物，防止噪声污染，采取吸音、隔声等处理的方法来降低噪声。

3.16在现场设置宣传栏，定期更换刊物内容，丰富职工的知识，宣传好人好事，公布项目部生产情况及奖罚情况。

3.17制订完善各项规章制度，坚决按制度办事，处理决不手软,做到奖罚分明，提高施工人员的自觉性。

3.18因本工程属高空作业,严禁施工人员酒后施工。

3.19积极主动处理好与业主及其它施工单位的关系。

3.20为保持场内整洁,施工人员住宿不安排在施工现场。

3.21派专人负责清扫工作，抓好职工的生活和住宿环境，定期组织消毒,搞好卫生工作。

3.22特别是要抓好“非典”预防工作，进入工地人员必须进行身体健康检查，做好施工人员进场登记,严防流行病发生。

3.23建立卫生公约，轮流值日，对不遵守公约的给予经济处罚。

3.24在施工现场设置操作规程标牌，并标明操作者的姓名，所有施工设备专人管理。

4、文明施工考核管理办法

4.1创建文明工地,树立企业形象关键在领导,重点在项目部,落实在班组。所以应加强对班组文明卫生建设的教育。教育职工遵纪守法。增强法制观念，全面提高职业道德修养。

4.2按《建设工地文明卫生管理标准》每一周由安全文明领导小组对各职能部门、各施工班组根据评分细则，进行评议。对于不符合考评要求的采取“三定”原则（定人、定时、定措施）予以整改。落实好及时复检检查，对于复检达不到要求的，将给予经济处罚，重者可清退出施工现场。

4.3各班组应积极宣传、开展文明施工活动、发挥文明窗口的作用，树立良好企业形象。

5、建设工地文明管理标准

5.1场地周边要围挡，出入口地面应平整、整洁、卫生，主要出入口位置要有醒目的工程标示牌。

5.2工地临时设施搭设牢固整齐；高空作业要使用密目式安全防护网,防止高空坠物伤人。

5.3施工场地道路畅通，材料堆放整齐有序，场容场貌清洁，场内无积水。爱护工地一草一木，对成品、半成品要爱护，制定切实的保护措施，严禁人为损坏。

5.4施工垃圾不得往窗外抛撒，要集中堆放，及时清运，工地车辆进入街道不得带有泥土。

5.5工地门卫有专人看守，非工地人员未经许可不得进入，市民和小孩不准在工地穿行玩耍；工地有专人清扫地面，污水不外流。

5.6施工人员应讲究文明卫生，遵纪守法，不准赤背、穿拖鞋进入工地。

5.7工地办公室清洁明亮，有关资料夹、图表、证照等悬挂有序。

5.8工地施工人员宿舍通风干燥、整洁卫生；上下铺床位，一人一铺。

5.9工地食堂要清洁卫生，有防绳防尘设施；炊事员须持健康证上岗。

5.10施工人员进入施工现场不得随地大小便,不嬉闹打斗或互相谩骂，不乱写乱画，不乱堆乱放，不到处逗留闲逛，不在工地打牌赌博、酗酒及进行有伤风化的活动。

6、施工现场环境保护

6.1环境保护的目标：作环保卫士，树企业形象。做到“施工不扰民、垃圾不乱扔、车辆不沾泥、泥浆不外流、管线不破坏、粉尘不飞扬”。

6.2施工中引起的环境干扰及预防措施

6.2.1噪声

6.2.1.1采取围护、隔离、消声等措施减轻噪声分贝。

6.2.1.2将产生严重干扰的施工工序安排在白天。

6.2.2晚间作业由电焊产生的电弧光污染、碘钨灯引起的强光污染。

6.2.2.1电焊作业区采取隔离、围护措施，电焊作业尽量不安排在晚间进行，即使晚间赶进度，最晚不超过晚上十一点。

6.2.2.2晚间作业，除了普通的白炽灯照明外，强照明灯光应关闭，夜间加班需用强光照明时，灯光应加以遮盖。

6.2.3生活污水、施工垃圾污染。

6.2.3.1排水设施保持畅通，施工垃圾及时清理。

6.2.3.2排水设备应有专人维护，生产、生活产生的污水排至指定地点。

六、合理化建议

1、保证质量的管理意见

消火栓系统、自动喷淋、水喷雾系统等消防立管在井中定位固定，建议土建在管井中留出预埋铁件供焊接，因为用膨胀螺栓固定的牢固性和长久性并不稳固，如果凿墙、打洞，对建筑结构有一定影响，涉及到的凿和补洞，各专业之间也不便于沟通处理。

工程所用的主要材料设备，在进入施工现场安装前，做好对材料设备各项性能及参数检测，排除出现质量的产品，保证材料设备安装后在进行调试、检测和试运行中正常工作，达到一次性规范验收要求。

2、缩短工期的管理意见

本工程涉及功能多，各专业施工队伍多，人员复杂，为了在施工过程中保证质量，缩短工期，便于业主和现场监理监督管理，预防和及时发现纠正问题，把出现的难题和影响工期的因素处理在萌芽状态；并及时处理违章、操作不当等不良行为。建议各施工单位派出专职协调人员，协调建设、监理、施工三方面的关系，遇到问题及时通气，顺利解决，以缩短工期。

3、关于保修服务，培训义务建议

为了实现我方的质量承诺，诚信是我公司本色，我公司在履行安装后续的维护保修义务的同时将提供各系统模拟控制操作图，对所施工范围内的系统工程进行详细交底和无偿培训接管人员的义务。

4、在工程实施装修和安装阶段，各专业可能进行电焊、气割焊等工作。这些工作，产生明火或火星，可能引起火灾，为避免出现火灾，建议甲方建立工程动火管理制度：动火必须申请，且说明动火部位、动火时间、操作人和看火人，开具动火证，并提出具体操作要求如动火之前隔离(或远离)易燃物、动火处应有便携式干粉灭火器、动火人员经过灭火操作培训等。

5、各施工单位应加强自己物品保管，也建议甲方在门卫制度方面，加强对离场物资和设备的管理，如物资和设备离场申报许可制度：出场物资由施工方项目经理签发详细清单交甲方有关部门(如保卫、保安)，甲方签发许可并交门卫核对清单放行。这样可减少工地物质流失和个别人恶意混拿混用现象。