目     录

第1章	工程概况	4

第1节	综合说明	4

第2节	设计概况	4

第3节	承包方式	6

第4节	施工条件	6

第5节	编制依据	6

第2章	施工总体部署	7

第1节	项目组织机构	7

第2节	施工总体部署	13

第3节	施工准备计划	14

第3章	主要分部分项工程的施工方法	22

第1节	工程测量控制	24

第2节	沟槽土方开挖	25

第3节	给水管道安装	27

第4节	地下管线保护的解决方案	36

第5节	与各方协调的解决方案	38

第4章	施工平面布置	43

第5章	施工进度计划和进度保证措施	45

第1节	施工进度计划	45

第2节	保证工期的具体措施	47

第6章	主要机械、材料、劳动力和资金用量计划	51

第1节	机械设用量计划	51

第2节	劳动力用量计划	52

第3节	材料用量计划	54

第4节	资金用量计划	55

第7章	工程质量保证措施	57

第1节	管理目标	57

第2节	保质的主要措施	58

第3节	质量管理依据	59

第4节	质量管理、监察体系	59

第5节	质量保证措施	61

第6节	成品保护措施	65

第8章	安全生产、文明施工措施	68

第1节	安全施工	68

第2节	文明施工措施	70

第3节	保护环境措施	72

第9章	降低成本和节约措施	78

第10章	技术资料的归档整理	81

# 工程概况

## 综合说明

工程名称：××市城北水厂供水管网配套工程（A路、B路东段、B路—C路、C路、D路、E公路、F北路、G大道、J北路）

建筑地点：××市市内

招标人：××市自来水公司

招标代理机构：××城市建设工程咨询监理有限责任公司

设计单位：中国××××设计研究院

工期要求：180日历天

质量要求：国家施工验收规范合格标准

## 设计概况

本工程为××市城北水厂供水管网配套工程：

包括A路施工区、B路东段施工区、B路—C路施工区、C路施工区、D路施工区、E公路施工区、F北路施工区、G大道施工区和J北路施工区。

1、本工程采用球墨铸铁管为主要，采用柔性胶圈接口；在特殊地段采用钢管，钢管材质采用Q235，采用焊接连接；每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查，超声波检查必须达到100%，×光片抽样必须达到10%，检查结果必须达到II级。

2、为防止敷设在野外的管道遭到破坏，埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米设置标志桩，标志桩为C20预制混凝土桩，桩长600mm,截面为150mm*150mm,埋入地下400mm,桩内配4ф8纵筋，ф6@300箍筋，外露部分涂成蓝色。

3、基坑开挖：

原则上采用大开挖，土方不宜堆放在沟坡5m内的地方。施工时应根据现场情况进行组织设计。

管道距构筑物较近时，宜采用钢板桩等方式加强支护，以防基坑塌方事故和损坏领近构筑物。

4、地基处理：

管道大部分落于较好的原状土层上，其地耐力大于120Kpa，直接以之为持力层，施工时超挖15CM用中粗砂夯实填平作为垫层。

管道局部遇软弱地基（FK90KPA）时，应全部清除软土层，压入片石（粒径为25-30cm），接近管底30cm时，用水泥稳定石粉渣作垫层即可。

管道遇软硬土层交替时，应作厚度为50cm的中粗砂褥性层过渡，要求中粗砂层密实，干密度大于16KN/m.

5、管线长度：

A路—B路东段管径500-600mm为3570米；B路—C路管径500mm为2563米；C路管径500mm为3560米；G大道管径1000mm为835米、管径200mm为150米；J北路管径1000mm为1546米、管径300mm为1448.5米；E公路管径400mm为919米、管径100-200mm为319米；D路管径500mm为2178.5米、管径300mm为1506.6米;F北路管径1000mm为871.3米、管径100-200mm为671米。

## 承包方式

包工包料（其中球墨铸铁管及胶圈由发包人供应）

## 施工条件

1、场地已具备开工条件。

2、施工用水、用电由中标单位自行解决。

## 编制依据

1、本工程招标文件、设计图纸、答疑纪要；

2、建设部第80号《建设工程保修办法》；

3、国家现行技术标准、施工及验收规范，工程质量评定标准及操作及操作规程；

4、现场情况调查资料；

5、以往相似工程的施工经验、施工技术技能等

# 施工总体部署

## 项目组织机构

### 1、施工组织机构的建立

我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工，并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。

### 2、施工组织机构框图

施工组织管理机构框图如下页所示：

施工组织管理机构框图

主要管理人员资质、简历、业绩附后！

### 3、施工组织机构的启动与高效

（1）根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提，未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。

（2）根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗、无准备之仗。

（3）以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

（4）我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

### 4、施工组织机构高效运作保障措施

（1）组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

（2）建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

（3）强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。

（4）建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的质量、进度、安全等难题，以确保质量为前提，带动项目各项工作的高效运转。

（5）每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

（6）质安、动力等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

（7）用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

### 5、项目部的责任和权力

5.1责任

（1）贯彻执行国家及省、市、区的有关管理规定、制度。

（2）对工期、质量、成本、安全、文明施工进行管理和控制，并确保总目标的实现。

（3）严格控制工程质量，认真执行公司质量体系文件，优化施工组织设计，加强施工现场管理，积极开展“一活动，两创建”竞赛，搞好文明施工。

（4）加强安全基础建设，配备安全监察人员，落实各项安全保障措施。

（5）严肃财经纪律，加强成本控制。对项目需要的材料、机具、劳务、资金等生产要素进行合理配置和安排。

（6）负责对关部门等外部关系的协调和处理。

（7）负责做好项目上各层次的思想政治工作，充分发挥思想政治工作在项目上的导向激励作用。

5.2权力

（1）代表企业与建设单位（业主）和其他有关单位洽谈与本工程项目有关的生产经营业务，执行合同条款。

（2）对工程项目的生产经营活动进行组织领导、指挥协调和监督管理。

（3）编制工程项目重大技术方案和技术措施并实施。

（4）在控制工程项目合同工期总目标的前提下，有权调整总体网络计划和阶段性实施计划。

（5）根据工程项目的规模、特点、所在地区等具体情况，有权采购工程所需材料和设备。

### 6、项目经理部管理机构职能

6.1项目经理

（1）贯彻质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现；

（2）负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制；

（3）负责对一般质量事故的调查、评审和处置；

（4）领导技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交，参加工程竣工验收交付工作，并对存在问题予以整修；

（5）以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有关合同等其它管理职权，对公司负责。

6.2技术负责人

（1）负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作；

（2）负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任；

（3）负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性；

（4）领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作，指导项目，开展QC小组活动。

6.3财务负责人

（1）配合经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作；

（2）财务管理；

（3）经营损益分析。

6.4计划负责人

（1）负责编制物资采购申请计划及项目分管物资的采购工作；

（2）负责进场物资的验收，搬运，贮存，标识，保管保养，发放工作；

（3）及时准向有关部门提交物资报表。

6.5专业工程师

（1）负责工程施工、工程质量和安全施工的控制；

（2）负责对工人进行技能、安全、质量的教育和培训；

（3）负责对特殊过程和关键工序的过程实施施工全过程的监控；

（4）参加事故调查和分析，制定有关纠正和预防措施并跟踪实施验证；

（5）负责施工过程的检查、验收和质量评定，并按时将质量检查结果报项目经理；

## 施工总体部署

### 1、施工区段及施工阶段划分

本工程实行分区流水施工作业法。整个工程分成六个施工区：

A路—B路东段给水管线施工区；

B路—C路给水管线施工区；

C路给水管线施工区；

G大道、E公路和F北路给水管线施工区；

J北路给水管线施工区；

D路给水管线施工区。

做到既处处开花，又不造成劳动力与机械设备的浪费。

### 2、施工阶段划分

根据本工程特点，将本工程分成以下六个施工阶段。

第一阶段：施工准备。重点完成人、材、物进场，进行施工平面布置，充分做好开工前的各项准备工作，确保开工日期。

第二阶段：沟槽开挖施工。

第三阶段：垫层和基础处理。

第四阶段：给水管道敷设施工。

第五阶段：土方回填。

第六阶段：清场、竣工。

## 施工准备计划

根据施工图、现场踏勘和有关施工规范，我司将充分发挥企业的施工经验和组织能力，做好前期工作，在整个施工过程中，加强管理，精心组织，开展合理的全面计划管理，解决好施工中出现的各种问题。确保高效、低耗、优质按期完成本工程。

### 1、技术准备

（1）认真学习施工图纸和有关的设计资料，深入领会设计意图，做好图纸会审准备工作，做好图纸会审记录，整理编辑“图纸会审纪要”，经各方会签、盖章后作为施工图的补充文件。

（2）组织各工种的施工管理人员对本工程的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。

（3）组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。

（4）施工图深化部署:

1）编制切实可行的施工组织设计，及时上报公司和监理部门审批，并做好分项工程的技术交底工作。

2）各专业分别要编制预防质量通病的技术措施，以及施工作业计划。

3）编制施工预算，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货渠道。

4）提前做好原材料的试验工作。

5）做好整个工程的测量放线方案，进行测量仪器的检验，红线桩坐标的复测与核对，轴线控制桩的埋设与保护。

6）填写开工报告，报业主、监理审批。

### 2、生产准备

（1）掌握气象资料，综合组织施工全过程的均衡施工，制定雨季、大风天气的施工措施。

（2）根据施工总平面的安排，报建并搭设临时设施，安装垂直运输机械设备，并调试完毕，经公司动力部、质安部检查验收后才投入使用，整理好材料堆放场地。

（3）搭设现场办公用房，施工临时设备、钢筋加工场、木工棚等施工及生活必须的设施。调查水电的供应能力，以便采取相应措施。

（4）按施工平面布置图，接通水、电源，储备施工及消防用水，现场水电工根据方案要求，按安全操作规程敷设临时地下、地上水管和电线，将水、电送到各个用水用电施工地点，并做好现场排水工作。

（5）修通现场临时运输道路，施工场地硬地化。各种施工机械设备安装就位，调试完毕。

### 3、劳动组织准备

根据签订的施工合同的要求，迅速组建符合本工程实际的施工管理机构，组织施工队伍进场施工。同时，为保证工程按设计要求的质量、计划规定的进度和低于合同造价的成本，安全、顺利地完成施工任务，针对施工管理工作复杂、困难的特点，建立一整套完善的施工管理制度，采用科学的管理方法，进行切实有效地工作，才能达到预期的目的。

3.1施工机构的组建和人员的配备

根据工程的具体情况及以往的施工经验，施工机构一般由生产系统、职能部门等系统组成。

3.2建立健全各项管理制度

（1）施工计划管理制度

施工计划管理是施工管理工作的中心环节，一切其它管理工作都要围绕计划管理来开展。计划管理包括编制计划、实施计划、检查和调整计划等环节。由于施工受自然条件的影响大，其它客观情况的变化也难于准确预测，这就要求施工计划必须经过充分调查研究后制订，同时在执行过程中应随时检查，发现问题及时采取措施解决，必要时还应对计划进行调整修改，使之符合新的客观情况，保证计划的实现。

（2）工程技术管理制度

施工技术管理是对施工技术进行一系列组织、指挥、调节和控制等活动的管理。其主要内容包括：施工工艺管理，工程质量管理，施工技术措施计划，技术革新和技术改造，安全生产技术措施，技术文件管理等。要搞好各项技术管理工作，关键是建立并严格执行各种技术管理制度。有了健全的技术管理制度，又能认真执行，才能很好地发挥技术管理作用，圆满地完成技术管理的任务。

1）技术责任制

在一个技术工作系统里，对各级技术人员规定明确的职责范围，使其各负其责，把整个施工技术活动和谐地、有节奏地组织起来。

根据我司的组织机构情况，制订分级技术责任制。上级技术负责人应履行向下级技术负责人进行技术交底和技术指导的职责，监督下级按施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，处理下级请示的技术问题等责任。下级技术负责人应该接受上级技术负责人的技术指导和监督，执行自己所在技术岗位上的任务。各级技术负责人应负的责任，应根据组织机构和施工任务情况，明确规定在技术责任制中。

2）技术交底制度

工程开工前，为了使参与施工的人员及工人了解所承担的工程任务的技术特点、施工方法、施工程序、质量标准、安全措施等，必须实施技术交底制度，认真做好交底工作。

技术交底不仅要针对技术干部，而且要把它交给所有从事施工的操作工人，从而提高他们自觉研究技术问题的积极性和主动性，为更好地完成施工任务和提高技术水平制造条件。

技术交底按技术负责制的分工，分级进行。施工单位的技术总负责人，应将施工质量标准、施工方法、施工程序、进度要求、安全措施，各分部工程施工组织的分工和配合，主要施工机具的安排和调配等，连同整个工程的施工计划，向所属工程负责人及全体技术人员进行交底。工程技术负责人应将本队承担的工程项目，向所属组长及全体技术人员进行交底。班组技术负责人，应将本班组承担工程项目的施工方法、劳动组合、机具配备等，对全组工人进行交底。班组技术交底是技术交底制度的最重要环节，班组工人应在接受交底后进行讨论，目的是要使参加施工实际操作的所有人员，充分了解自己施工中应掌握的正确方法和应尽的具体责任，并对改进施工劳动组织和操作方法，以及提高工程质量和保证施工安全等方面提出合理化建议。因为工人是对施工操作最熟悉、经验最丰富的实践者，他们的意见和建议往往能切中要害，能提出和解决工程师考虑不到的问题，对完善施工计划能起到良好的促进作用。

分级交底时，都应做好记录，作为检查施工技术执行情况和检查技术责任制的一项依据。

（3）施工安全管理制度

加强施工安全、劳动保护对工程的质量、成本和工期有重要意义，也是企业管理的一项基本原则。其基本任务是正确贯彻执行“安全为了生产，生产必须安全”和“预防为主”的方针。建立安全施工责任制，加强安全检查，开展安全教育，在保证安全施工的条件下，创优质工程。

1）施工安全责任制

施工工地应设安全工程师、班组应设脱产的安全检查员。各安全检查员应该负责本班组组成或单位工程施工的安全工作，督促和帮助操作人员遵守操作规程和各项安全施工制度。组织班前和班后的安全检查，一旦发现事故苗头应及时向工程管理人员报告，采取预防措施，防止事故的发生。

2）安全教育、检查及事故处理

安全教育是提高施工人员安全施工知识和预防作业时发生事故的重要手段。安全检查是预防各种事故发生的重要措施。发生工伤事故时应立即采取紧急措施，组织力量抢救，并将情况向有关方面报告。

3）加强安全技术工作

安全施工是一项技术性很强的工作，应根据工程作业的各种特点来制定安全规范、作业章程。

### 4、物资准备

物资准备的主要内容包括：

(1)工程所需的管材、钢材、木材、砂石料和水泥等材料的准备。

(2)施工工艺设备的准备。

(3)其它各种大型机械设备、小型生产工具、小型配件等的准备。

### 5、施工现场准备

5.1现场调查

（1）水源、施工用电

根据现场施工场地环境情况，施工用水可以铺设供水管接驳安装独立水表，沿施工范围里程敷设，设立分支水龙头。

5.2放样

（1）放样的主要工作内容有中线及高程的复测，水准点的复查与增设，横断面的测量与绘制等。

（2）恢复定线之前，要详细审核设计图纸，并将图纸中存在的问题或搞不清楚的问题认真地记录下来，以便在实地查验或组织会审时证实问题的真实性。

（3）恢复定线的任务：对中心线控制桩进行复测与加密，对路线高程进行复测与增设水准点，横断面进行检验与补测，同时对设计问题提出改进方案。

（4）恢复定线的工作程序：查验原有控制桩的存在情况→现场验证原有控制桩的位置是否正确→改正原有控制桩存在的错误可修正其误差→加密中心线控制桩→固定正确的中心线控制桩。

（5）对所有的测量进行记录并整理所有资料，每段测量完成后，交给监理工程师。

5.3临时交通便道

工程在正式施工前，必须解决好场内外的交通运输问题。

在工地布设临时交通便道应遵循下列原则：

（1）以工程协调管理部门（如指挥部）为中心，道路以最短距离通往主体工程施工场所，并连接主干道路，使内外交通方便；

（2）充分利用原有道路，对不满足使用要求的原有道路，应尽量在原有基础上改建，节约投资和施工准备时间；

（3）因地制宜，就地取材，充分利用现场地形、地物。

5.4工地临时用水

工程线长、点多，一般不宜统一供电。工地附近有外部电网通过时，应尽量使用外电 ，没有或不能使用时，则考虑自行发电。

5.5安全设施

工程施工现场灭火条件差，除应加强管理外，还需设置必要的设施，特别是易燃、易爆物资储存仓库，要求采取有效措施，做好防范工作。工地、居住区要有消防设施，各种设施建筑布置必须符合有关规定。

除此之外，工地内禁止非工作人员随便出入，并设有标志，必要时，可设置栅栏、铁丝网隔离危险区。设置施工标志，夜间需设警告标志及信号灯。

# 主要分部分项工程的施工方法

本工程给水管材采用球墨铸铁管为主要，采用柔性胶圈接口；在特殊地段采用钢管，钢管材质采用Q235，采用焊接连接；每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查，超声波检查必须达到100%，×光片抽样必须达到10%，检查结果必须达到II级。

开工前，项目部应组织技术人员认真学习技术规范图纸，并进行技术交底，强调施工全过程“六落实”的原则，即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实；施工方案、施工技术措施落实；施工机具设备、检测手段落实；对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实；各级人员的岗位职责落实；安全质量奖惩制度落实。

根据工程地质情况和设计要求，管道施工采用开槽埋管的施工方法。

### 施工流程图

## 工程测量控制

### 1、首级导线点的复测

先根据设计文件，按相同的导线形式和同等精度进行外业实地测量（如原有导线点被破坏，则相应增设），经微机内业平差计算后，提交相关资料报监理工程师审核，确定首级导线点的三维坐标数据，作为施工测量依据。

### 2、地形的复测

使用全站仪和微机内市政工程施工放样软件，依据首级导线点和设计里程中桩坐标，用极坐标法恢复各里程桩位，用三角高程法实测地面高程，用水准仪测横断面，提交纵横断面等相关资料报监理工程师审核，确定工作量。

### 3、建立施工测量控制网

线路测量以首级导线点控制，遇特殊地段或施工要求，则布设次级导线加密，以满足放样区域100m内能有效控制。

### 4、测量标志保护及测量数据复测

所有测量标志设置牢固可靠，且不受施工影响，在施工期间加强对测量控制点的保护，并定期复验各控制点，发现问题及时补测补设。

### 5、线路施工放样

放样原则为根据施工顺序逐层控制；放样方法为主要里程桩位采用全站仪极坐标法放样与校核，一般里程桩位采用普通经纬仪，直线路段用穿线法，曲线地段用切线支距法或偏角法放样与校核；高程用水准仪测设。

给水管道设计标高要严格控制，特别对给水管网复测是否与图纸有出入，及时会知监理及设计单位。

## 沟槽土方开挖

沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）的探测工作，主动同有关部门联系，对所施工部位进行管线调查，查清无地下管线通过，先用探测仪进行勘探，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能的管线的位置用人工开挖探槽进一步明确，槽深应比基深0.5米并且不小于2米，在开挖探槽时由人工用铁锹开挖，以免损伤管线，如有异常应停止并及时书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，确保不损坏管线。

基坑开挖前用全站仪在原地面放出管道中轴线，根据水管的管径、埋深，土方开挖的坡度，管中线及基坑开挖横断面图要求确定沟槽开挖的宽度尺寸，画出地面破除线。

管道一侧的工作面宽度

| 管道结构的外侧宽度 | 管道一侧的工作面宽度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非金属管道 | 金属管道 |
| D≤500 | 400 | 300 |
| 500＜D≤1000 | 500 | 400 |
| 1000＜D≤1500 | 600 | 600 |
| 1500＜D≤3000 | 800 | 800 |

沟槽开挖时，按每一井段在沟槽底每5米增设一中线桩，用全站仪在压倒坑端头上进行测设，控制管坑的轴线，并于中线桩上测设桩顶高程，用于控制平基面标高。

采用机械施工大开挖占70%，辅以人工清底至设计高程，清底约占开挖量的30%，其余沟槽采用人工开挖。

在施工过程，施工人员要注意保护测量控制点，如发现测量控制点被破坏，及时知会测量人员补测，以保证测量精确度。

沿给水管纵向开挖，以机械挖土为主，人力挖土配合。开挖顺序由下游向上游推进。

沟槽避免超挖、浸泡、扰动坑底，用片石、中砂填铺，支管开挖深度按给水标准图开挖，采用放坡形式进行开挖施工，挖至接近基底标高时，应保留15-30cm，土方不宜堆放在沟坡5米内的地方。当开挖沟槽遇到软弱、松散地层及紧靠行车路边、建筑物等，宜采用钢板桩和木板等方式加强支护，以防基坑塌方事故和损坏损坏邻近构筑物。

开挖的土方外运方法拟采用边挖边装车运往业主指定的堆土地点，并根据施工现场实际情况将不运走的土方存放在预备堆放点临时堆放，留待沟槽回填。

沟槽开挖后要切实做好防水措施，因整个施工期间将有台风季、雷雨季等；施工期间要及时排除管沟内积水，沟槽底采用单侧加宽，用木板分隔支护形成边沟排水，且每隔50-60m设一个集水井抽水。

开挖沟槽时在管口对接位置扩大沟槽开挖面积，预留管口对接的工作空间，扩大标准位管两侧0.6m，管底部加深0.5m，管口对接完毕，管道对接部位底部回填石屑。

沟槽开挖严格按设计要求及施工方案规定施工，沟槽清底符合标高后及时通知甲方监理及设计人员进行鉴定、验收。

挖掘机应避免在混凝土公路上直接行，管沟范围内挖掘机行走采用20mm厚木板移动垫铺。

当沟槽开挖遇石方及岩石地段，沟槽开挖应开挖到低于管底0.2m，换填中砂。浇水灌实或振实至管底设计高程，管道开挖遇到淤泥层时，应全部清除软土层，压入片石（粒径为25-30cm），接近管底30cm时，用水泥稳定石粉渣作垫层即可。并且按规定做好密实度的检测试验。密实度要求达到95％以上，且做好自检记录，通知甲方监理进行现场鉴定验收，合格后方可进行管道吊装安装。

## 给水管道安装

### 1、基础处理

管道大部分落于较好的原状土层上，其地耐力大于120Kpa，直接以之为持力层，施工时超挖15CM用中粗砂夯实填平作为垫层。

管道局部遇软弱地基（FK90KPA）时，应全部清除软土层，压入片石（粒径为25-30cm），接近管底30cm时，用水泥稳定石粉渣作垫层即可。

管道遇软硬土层交替时，应作厚度为50cm的中粗砂褥性层过渡，要求中粗砂层密实，干密度大于16KN/m.

### 2、管道安装

在处理好的地基上安管给水管，应检查基础顶面高程是否符合设计要求的数值。

管道安装所用的球墨铸铁管，必须符合管材质量标准，管材外观检查时，管身不得漏水，不得有裂纹，管口不得有残缺。若有裂纹的管子，应进行处理，若裂纹发生在插口处时，应将有裂纹管段截去后方可使用。承口内表面和插口外表面应光滑、轮廓清晰，不得有沟槽、凸脊等影响接口的密封性的缺陷。

下管方式：小管径采用人工大绳法，大管径管材用吊车法。

下管前清理平基杂物，平基面清理干净后由测量人员弹出管道中线，并复测平基面的标高。

用坡度板中线法控制安管的中心位置和管内底高程。

在坡度板上的中心钉和高程板上的高程钉，挂中心线和高程线。

根据给定的高程下返数值，在高程尺杆上量好尺寸，画好记号。

安管时，将高程线绷紧，把高程尺杆下脚放进管内底部，当尺杆上的记号与高程线吻合时，即表示安管高程正确。

在安管管头上方所挂中心线上，挂垂球，使管径中心与垂线对正。

管安稳后，应用干净的卵石或碎石，将管体卡牢，避免碰撞移位或滚动伤人。

管的对线校正，以每一个井段为一个单位进行校正。对线方法：将管道中线平行移出管半径外5cm，联结后将之挂高1/2管径处，即成与管线平行的边线，以此边线对每节管进行校正。全井段校正经复核无误后用事先混凝土垫垫稳。

钢管安装前应进行清洁，并吹干或擦干，除去油渍及清洗，表面有机械损伤时，必须加以修整，保持光滑，并进行酸洗处理；吊装用钢丝绳，卡扣不得与管道直接接触，应用橡胶或石棉等制品予以隔离；钢管安装后，严禁损伤管道。

### 3、橡胶圈连接和焊接连接

（1）橡胶圈连接：

1）连接前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。

2）接口作业时，应先将承口（或插口）的内（或外）工作面用棉纱清理干净，不得有泥土等杂物，并再承口内工作面涂上润滑剂，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

3）插口撤入承口时，小口径管可用人力，可在管端部设置木档板，用撬棍将安装的管材沿着对准的轴线徐插入承口内，逐节依次安装，公称直径大于DN400的管道，可用缆绳系隹管材用力搬葫芦等提力工具安装。严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。

4）涂润滑剂，向管子插口工作面和胶圈内表面刷水，擦上肥皂。

5）将安装的管子插口端锥面插入胶圈内，稍微顶紧后找正，再将管子垫稳。

6）安装安管器，一般先用钢箍或钢丝绳捆住管子然后安装，安装器有电动、液压汽动，出力在50KW以下，最大不超过100KW。

7）插入。管子经调整对正后缓慢启动安管器，使管子顺着圆管均匀地进入并随时检查胶圈不得被卷入，直至承口端的安装线齐平为止。

8）检查接口。检查插入深度、胶圈位置（不得离位或扭曲）是否正确，如有问题，必须拔出校正。

9）推进、压紧。根据管子规格和施工现场重要条件选择方法。小管可用撬棍直接撬入，也可用千斤顶顶入，用锤敲入（锤击时必须垫好管子防止将管子砸坏）。中、大管一般通过钢丝绳用倒链拉入，或用卷扬机、吊车、推土机、挖沟机等拉入。

（2）焊接连接:

1）管子、管件组对后，先施定位焊，一般分上下左右四处定位焊，但最少不应少于三处，定位焊的工艺指施及焊缝材料应与正式焊接一致，定位焊长度一般位10-15mm，高度位2-4mm，且不应超过管壁厚的2/3。定位焊时，如发现焊肉有裂纹等缺陷，应及时处理。

2）管子、管件组对，定位焊好并经检查坍塌焊接，焊接时应垫牢、固定、不得将管子悬接速度。

3）电弧进行多层焊接时，焊缝内堆焊的各层，其引焊和熄弧的地方彼此不应重合、焊缝的第一层应呈凹面，并保证把焊缝根部全部焊透；中间各层要把两焊接的边缘全部结合好，最后一层应把焊缝全部填满，并保证自焊缝过渡到母材应平缓。

### 4、井室砌筑

井室用灰砂砖砌筑在整体水泥混凝土基础上。

井室内的流槽砌砖按设计及规范要求砌筑流槽，交错插入井墙，使井墙与流槽形成整体。不应先砌井墙，然后再堆砌流槽，造成流槽与井墙分离。

流槽应砌（砖）、抹（面）成与上下游管径相同的半圆弧形，不应无流槽，也不应砌成梯形或矩形。同时，流槽过水断面不应小于上游和下游管径的过井断面。井底坡度和高程应符合设计要求。

圆井的砌筑，应掌握井墙竖直度和圆顺度；掌握井室几何尺寸不超质量标准；砌筑砂浆应饱满（包括竖缝）。

砌收口时，每收进一层，变化一个直径，为了保证每层直径准确，将每一块砖收进尺寸要均匀，每层缩小后直径圆都要保质圆润、美观。

收口部分容易出现竖向通缝或鱼鳞缝，应打制六分砖块，以满足错缝要求，不使出现通缝或鱼鳞缝。

收口收进部分的竖缝，为防止形成空缝，应在砌块时，在砖的接砌一侧面挑上灰浆，将竖缝推挤严密，勾缝时再进一步填严抹平，保证收口部分的砖层能结合成整体受力。

盖板的预制加工或采购，要控制配筋量和配筋的合理性，要控制钢筋网片垫块高度和密度，以保证各层厚度，不露筋；控制底模平整度，以保证板底光洁、平整、直顺、无安装板差；控制井室盖板的人孔圆润、规矩，以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。

水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。抹完后要封闭井口，以保持井室湿润养护，不使抹面造成裂缝、空鼓。

安装井盖前，应将井墙顶面用水冲刷干净，铺砂浆使井圈与路面找平。路面有明显纵、横坡的，应与纵、横坡找平。

### 5、管道压力及渗水试验

给水管道水压及渗水试验原则上分段进行，分段长度根据具体情况及上部结构的施工要求而定，以使开挖管沟能尽早回填，确保上部结构的施工进度。管道试压分段长度最长不得超过1Km，试压堵板采用钢板加肋与管壁进行焊接，支撑视具体情况分别采用钢结构，千斤顶或混凝土支墩等形式。管道试压、渗水量试验符合要求后即进行填土作业。

### 6、沟槽回填

（1）沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行，位于机动车道采用石粉渣回填至管顶500mm,回填时沟槽内应无积水，不得回填淤泥，腐植土及有机物质，应按GB50268-97《给水排水管道施工及验收规范》进行施工。管道两侧胸腔部分密实度不应低于95%，管顶以上50cm密实度不应低于90%。复土时槽内、槽底杂物（草包、横板及支撑设备等）清除干净。

（2）不得将土直接卸在管道接口上，回填应分层填筑，并用工具夯实，夯实厚度为20cm，管道两侧应分层，对称同时回填夯实，不得单侧回填，以免管道移位。

（3）闸阀井四周及碾压不到之处，应采用夯实工具补夯。

（4）采用钢板桩支撑拔除后应立即回填石屑（辅以水冲），以防因土体下沉。

（5）回填质量按各部位相应的密实度要求进行控制，按规范规定及时做好密实度的测试，质量应符合《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）

### 7、施工注意事项

（1）管及管件应采用兜身吊带或专用工具起吊，装卸时轻装轻放，运输时应垫稳、绑牢，不得相互撞击。

（2）管线施工时必须安排好施工顺序，作好协调配合工作，先下后上，避免遗漏和返工，造成损失。

（3）管线施工还土密实及填筑密实度必须达到设计要求和技术标准。

（4）井盖按要求采购后用汽车运输至安装场地进行安装。

（5）因交通条件，施工环境或施工操作的需要，基坑两侧不能堆土时，应在适当的地点另选堆土位置，并做到随挖随运。对挖出的残渣、烂泥、淤泥应立即用车运走，以免阻占施工场地和城市容貌，影响现场文明施工。

### 8、确保工程进度及质量的措施

该工程工期短，质量要求高，为了配合好道路施工队搞好整个工程的施工，确保工程质量合格。我们在人员配备，组织施工上也采取了相应的措施。

（1）充分做好施工前的准备工作，把该工程做为重点工程，选拔精兵良将，挑选技术熟练施工经验丰富的人员安装管道。从人员安排、机具配备到材料供应等各个环节严格把关，备足备好，为顺利完成该工程任务奠定良好的基础。

（2）针对管道施工呈不均衡作业，窝工赶工的情况，将普工、管工、油化工、电焊工及机具分为3组分工合作，同时作业，确保道路施工不受影响。

（3）采取赶上措施，分段承包，把任务分配到班组，责任到人，保质保量完成工程任务。

（4）严把质量关，设专职质检员。从原材料检查验收，到各工序质量的控制层层把关。遵守施工技术规范及图纸要求，做到自检、互检、专检，发现质量问题及时处理。

（5）考虑到雨水和地下水对施工的影响，配备潜水泵4台，为工程顺利进展创造条件。

### 9、给水管道安装质量控制体系

## 地下管线保护的解决方案

1、严格执行公司管线保护八项规定。

2、确定管线的大致走向，以便做到心中有数。主要与工地附近有关部门联系摸清管线的位置。

3、用仪器探测与实际开挖探测相结合的方式摸清管线明确位置，绘制管线分布图，并挂牌标识，由安全员负责向全体施工人员交底。

4、明确电缆位置。

5、由专人负责检查标识情况，监督在管线附近的开挖作业。

6、所有施工作业均必须在人工探测管线情况并挖探明确之后，才能进行，确信无管线后方可施工。

7、有管线区域，均采用人工开挖，不得采用机械开挖施工。

8、在施工过程中，如遇到电缆及其他电缆时，我司将采用以下两种办法对管线进行保护（保护方法需得到有关部门同意后才可使用）：

（1）托板绑吊法

在管坑上部顺管线方向横放一［32槽钢，横杆的长度应架放在基坑边外各1m，并加垫40厚木板分散对沟壁的压力；管或底部垫上一块宽度大于管线底，宽不少于30mm厚40的木板，管线若为圆形的则加设木材楔边垫平，以防管线移位，绑吊用8号铁丝缠绕4-6圈，并调整至适合的紧度。

在开挖时应顺管线方向一小段一小段开挖，开挖深度应以可放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，并马上进行绑扎，特别是接头处应加强保护，以免造成管道沉陷，管线斜穿时，应分段绑吊，并在适当位置加设横梁。

（2）悬吊法：（适用于管线与基坑平行，结构为100㎝×50㎝时）

先用人工开挖至管线底，然后再一小段一小段挖除管底的土，厚度应为刚可放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，并用绑吊法临时保护管线。开挖一定长度后，将支撑体系的横撑托住管线，托住管线后，用于绑吊的横杆可除80%，注意管口接头处的绑吊横杆不可拆除。

## 与各方协调的解决方案

### 1、协调关系图

必须搞好各方面的协调工作以保证工程施工的顺利进行，协调关系的各主要界面如下：

### 2、协调工作内容

2.1与业主协调配合

项目经理的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

（1）定期向业主提供工程进度报告。

（2）为保证项目的顺利建设，应积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

（3）经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因，并请业主与监理核实和签证。

2.2与监理单位工作的协调

（1）在施工全过程中，严格按照经发包方及监理工程师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在自检、交接检、专检三级内部检验的基础，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

（2）贯彻质量控制、检查、管理制度，并据此进行检查，确保产品合格要求。

（3）所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具、均主动和监理工程师提交产品合格证或质保书，使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

（4）按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况。遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

2.3与设计单位的协调配合

（1）如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案，协助设计院完善施工图设计。

（2）参加施工图会审，提出建议，完善设计内容。

（3）对施工中出现的情况，除按设计院、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同业主、设计师按照总进度计划进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

2.4与城监部门的协调配合

（1）与城监部门协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一，我司在本工程施工中一如既往紧密加强与城监的关系，为本工程的顺利开展创造条件。

（2）主动与城监部门加强联系，以取得他们对于本工程文明施工的指导与认可。

（3）我司在本工程施工中，将加强质量与安全的管理工作，给城监部门塑造一个良好的形象，以取得城监等部门对我司的支持。

2.5与专业单位的协调配合

在施工过程中（竣工验收前），我司保证按照发包方、监理人的要求及时为专业工程（电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施等）提供工作面及为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便，我司在施工过程中将充分考虑专业工程穿插施工所需的穿插工作面及工期。

（1）顾全大局，确立工程一盘棋的指导思想。要在工程指挥部的统一领导、统一管理下，加强同各专业施工单位的联系，团结、协作、配合，要充分了解相关工程的施工进度，技术要求以及配合的切入点，为工程顺利进行做好自己份内的工作。要教育、管理好自己的队伍和人员，树立工程一盘棋的思想，甘当工程施工的配角，以局部服从全局，以单项服从于总体工程，切实加强文明施工，讲求职业道德，讲究文明礼貌，注重工程质量，注重安全施工，加大预防交叉感染，相互影响的措施，创造良好、和谐的施工环境和氛围。

（2）加强专业工程施工单位的团结协作，正确处理好施工中的矛盾和问题。要严格执行工程指挥部的规章制度和现场施工纪律，从严管理好自己的施工人员，决不准设置障碍，决不准打架斗殴，一经发生决不护短、姑息养奸，从严惩处。要依据施工作业面的实际，主动和兄弟施工单位召开施工衔接，交叉作业的协调会，提出问题，找准难点，研究并解决协调配合的措施，为顺利施工创造条件。

（3）以我为主，切实加强和妥善解决预防交叉感染和相互影响的措施。对于同一作业面交叉施工并存在安全不利因素的，当安全措施不能保证安全施工时应“宁停三分，不抢一秒“，当机立断暂停施工，以避免伤人或他伤的安全事故发生。要采取妥善的办法保护好已安装的管道、电缆、设备。当会发生污染时，应预先对已安装的设备覆盖塑料布；当会影响本工程质量时应事先采取相应的预防性措施。对于电信、电力管线、电力走廊、道路绿化、路灯、交通设施等相关连的工程，要依照施工图早组织施工，不得影响兄弟施工单位施工进度，要以我为主，主动配合，为兄弟施工单位提供周到、方便、优质服务。

2.6与当地有关部门及居民之间的协调配合

（1）为保证居民正常生活，施工过程中做好文明施工及环境保护工作，方便群众，并与居民搞好关系。

（2）设专人负责群众来访接待工作，及时解决因施工给居民带来的不便等。

（3）与当地有关部门做好协调，取得他们的支持，保证工程的顺利进行。

# 施工平面布置

### 1、布置原则

方便线性作业的施工组织和交通运输，不占用红线以内的用地。

工程施工、生活用水、电，与当地联系就近接驳，不足部分将自行发电。

### 2、施工用电安全保证措施

配电柜、箱全部具有防火、防爆功能；

电缆缚设采用YC橡胶套电缆，穿越道路及设备运行场所，电缆必须穿镀锌钢管敷设。

系统采用三相五线制供电方式，接地保护用工作地网在施工现场安装，接地电阻≤4Ω。

用电设备采用漏电保护开关作漏电保护；漏电保护开关安装在配电箱内。在较危险及其他特殊场所加装二级或三级漏电保护。

各配电柜、箱均挂牌示意，并配备相关灭火器材。

施工电工持证上岗，操作按规范、规程进行。

### 3、布置说明

（1）施工临设布置详见《施工平面布置图》。施工期间，应做环境保护和污染防治工作，尽量减少对环境的影响。临设场地周边设临时排水沟，将生活污水集中引入城市排水管网。

（2）材料堆场及机械设备停放场地在施工红线范围内，用于施工材料在施工地段沿线就近堆放，砂浆等也在各施工段就近搅拌。

（3）接受所在地的派出所的管辖，遵守有关规定，处理好与周围居民的关系。

（4）积极同城管部门联系，取得他们的支持，为创建文明施工工地营造一个好风气。做好余泥渣土的排放工作。

（5）做好材料合格分供方评审，合理安排材料进场及机械设备进场。

（6）施工流水作业分段分工序安排施工，合理调配各工序之间联接。

### 4、施工通讯

在施工现场报装程控电话机，接入市话网。工地范围各施工点，采用对讲机联系。

### 5、临时生产情况

据招标答疑会议纪要，临时设施由施工单位自行确定。为此，我司暂定在施工范围内相应布置办公室、仓库、值班室、民工宿舍、食堂、厨房等临建，具体安排见总平面图。

### 6、平面布置详图

平面布置见施工总平面布置图所示。

# 施工进度计划和进度保证措施

## 施工进度计划

### 1.1计划工期及依据

根据招标文件及招标答疑会议纪要要求并结合我司的物力、人力及机械设备等优势，我司施工本工程工期为180日历天，开工时间暂定为2004年5月1日。

为了更好地完成该项工程，我司在中标开工后，施工时将取消所有节假日，全体员工实行二班生产，每日24小时连续施工，节假日实行轮休制，以确保施工的连续性。

### 1.2施工总进度安排

本工程施工进度计划按项目网络法编制，各工序采用分块流水作业法施工，占用工期最长的线路为关键线路。

施工进度计划根据招标单位提供的施工图、工程量清单和有关资料及说明进行编制，若图纸变更工程量增加，则计划须再调整。

另外根据施工进度计划编制相应的劳动力和机械使用计划。该部分内容详见本标书相应部分内容。

施工进度计划详见本施工组织设计相关的内容。

### 1.3施工进度计划表

详见施工进度横道图及施工网络图:

## 保证工期的具体措施

××市城北水厂供水管网配套工程（A路—B路东段、B路—C路、C路、G大道、J北路、E公路、D路、F北路），公司领导已多次召集一线施工的工程人员商讨施工方案，提出发挥公司的优势力量，全力以赴，狠抓施工现场的全面管理，通过精心组织，合理安排，确保整个工程的施工有组织、有计划、按步骤地顺利完成。

### 2.1做好动员和宏观计划工作

1、在接到中标通知书后，立即在全公司范围内进行思想总动员，将建设该工程的意义、建设规模、总工期、质量要求等贯彻到每一个职、临职工中，使其形成上下一条心，以极大的热情和良好的精神面貌投入到本工程的建设中去。同时，公司将抽调精干人员组成项目经理部，集中专业技术骨干和先进的施工机械设备，组织精干过硬的施工队到现场施工。

2、加强工程计划管理，编制实施性的施工组织设计，详细编列各分项工程施工计划，并应用文字和图表表示工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备和劳动力安排，施工质量和安全保证措施等内容，各分项将按计划要求顺利进行做到有条不紊。

3、遵守科学，尊重试验，质量第一，严字当头，强化施工人员的质量意识，一切按“技术规范”和图纸要求施工，并积极开展群众QC小组活动，建立和完善质量管理体系和安全管理施工，以质量安全求进度。

4、公司总经理亲自挂帅，配备我司的技术人才组成精干的项目部。详见组织机构与人员配备表。按部门、单位、岗位为主体制订严格的责任制度，做到人人有责可负。制定严密的规章制度，任何人都须毫无例外地遵守。

### 2.2做好开工前的准备工作

1、编制施工组织设计的长短期施工计划

根据合同文件、技术规范、施工图纸、工程量清单、总施工工期、现场条件和气候环境等编制好施工组织设计，报监理工程师审批。批准后，可据此编制长短期施工计划，做到各阶段目标明确、任务落实，使工作有计划地进行。

2、测量施工定线

根据设计提供的或施工图纸标明的原始坐标点，基准高程和数据现场测量核对，并进行施工定线，当发现有错误时，及时报监理工程师解决或请设计代表纠正。

3、合理使用施工用地

在开工前认真核实工程用地，做好临时用地安排，当业主提供的施工用地不能到位时，可会同监理工程师在施工段的合理位置安排临时用地，达到不影响施工进度的目的。

4、组织工料机进场

按批准的施工组织设计，合理布置施工场地，认真组织好施工人员进场，合理安排岗位施工人员尽快进入施工现场。加强对工程材料的计划、采购、运输、保管和供应。

### 2.3控制关键工程的工期、严格按进度计划要求施工

1、按照施工进度总计划的工期要求，精心制定分项施工计划和各项实施方案，重要工序做好施工组织专项设计，合理安排各分项工程的施工顺序，全面覆盖施工的全过程。

2、确保关键线路上的各工序按时完成，充分利用有利条件和时间，缩短作业流程，从各个环节上加快施工进度。

3、计划按月按周进行细分，其执行和检查落实到人。预先解决紧后工作中可能会出现的问题，为紧后工作顺利进行创造有利条件。

4、统筹合理安排施工中使用劳动力、机械设备以及各种材料，做好机械协调、人员协调等工作，确保准时、按期满足施工要求。

（1）加强机械的配套管理工作和养护维修工作，确保施工正常进行。

（2）材料进行分层管理，明确材料管理制度，使整个施工过程的材料周转顺利。

（3）编制详细的施工项目材料计划与材料供应计划，合理指导与组织施工项目材料的管理，确保材料的及时供应，在材料供应计划的执行过程中，定期或不定期地检查，坚决杜绝停工待料的现象发生。

（4）机械设备管理中，做到人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来，进而提高机械的生产效率，确保各工序按时完成。

（5）组织好机械设备的流水施工，搞好机械设备的综合利用，为机械设备的施工创造良好的条件，大力提高其使用率，缩短作业时间。

### 2.4加强技术交流，做好技术协调工作

1、本工程项目总工程师全面负责该工程的施工技术管理，与各级技术人员建立技术管理小组，负责各项专利技术问题的解决，施工方案的编制与监督执行。

2、建立技术责任制，对各级技术人员建立明确的职责和范围，以达到各负其责，各司其职，充分调动各级技术人员的积极性和创造性，及时解决施工中的技术问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

3、各技术管理小组及时总结施工中出现的问题与经验，把易于施工、保证质量、加快进度的各项措施加以推广，以更好地指导后续作业。

4、在施工生产过程中，合理安排各工序的交接与搭接，确保每道工序的施工顺利进行。

5、各工序施工前均进行详细的施工技术交底，统一施工工艺，加强过程控制，由专职质检员负责施工全过程的工序质量检查、监督。确保各工序达到规定的质量目标，防止出现不合格工序返工而影响工期的现象。

6、强施工质量、安全管理，加强后勤保障，确保工程施工正常进行。加强机械设备和车辆保养、维修，保障施工正常运转。搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康。保证正常的出勤率，以确保工期。

7、加强与业主联系，积极主动与周边居民、企业单位建立睦邻友好关系，加强精神文明建设，文明施工，使施工顺利进行。

# 主要机械、材料、劳动力和资金用量计划

## 机械设用量计划

| 序号 | 机 械 名 称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | UH06 | 2台 | 开工进场 |
| 2 | 自卸汽车 | 东风 | 8台 | 开工进场 |
| 3 | 运输汽车 | 15T | 2台 | 开工进场 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | 200 | 4台 | 开工进场 |
| 5 | 电焊机 | B×I-315 | 6台 | 开工进场 |
| 6 | 电动打夯机 | H2-60 | 3台 | 开工进场 |
| 7 | 插入震动棒球 | Φ50 | 4个 | 开工进场 |
| 8 | 平板震动器 | B×-50 | 2个 | 开工进场 |
| 9 | 汽车吊 | QY25A | 3台 | 开工进场 |
| 10 | 装载机 | ZL50 | 3台 | 开工进场 |
| 11 | 散装水泥储料罐 | 60T | 3个 | 开工进场 |
| 12 | 管道试压泵 | LYS16B | 2台 | 开工进场 |
| 13 | 洒水车 | 东风 | 1辆 | 开工进场 |
| 14 | 液压千斤顶 | CYOD-50 | 4台 | 开工进场 |
| 15 | 柴油发电机 | 120GF102 | 2台 | 开工进场 |
| 16 | 全站仪 | SETSE | 2台 | 开工进场 |
| 17 | 水准仪 | S3 | 2台 | 开工进场 |
| 18 | 经纬仪 | DJD2 | 2台 | 开工进场 |

## 劳动力用量计划

| 序号 | 工种 | 人员配置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 | 备注 |
| 1 | 测量人员 | 2 | 按实需入场 |
| 2 | 木工 | 8 | 按实需入场 |
| 3 | 钢筋工 | 6 | 按实需入场 |
| 4 | 混凝土工 | 20 | 按实需入场 |
| 5 | 管道工 | 45 | 按实需入场 |
| 6 | 瓦工 | 15 | 按实需入场 |
| 7 | 机操工 | 12 | 按实需入场 |
| 9 | 水电工 | 4 | 按实需入场 |
| 10 | 焊工 | 6 | 按实需入场 |
| 11 | 机修工 | 4 | 按实需入场 |
| 12 | 普工 | 30 | 按实需入场 |
| 13 | 合计 | 152 | 按实需入场 |

## 材料用量计划

| 材 料 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 32.5R | T | 978 |
| 球墨铸铁管 | DN1000 | m | 3252 |
| 球墨铸铁管 | DN500-600 | m | 23743 |
| 球墨铸铁管 | DN400 | m | 919 |
| 球墨铸铁管 | DN300 | m | 2955 |
| 球墨铸铁管 | DN100-200 | m | 1140 |
| 闸阀 | DN400 Z45T-10 | 个 | 634 |
| 闸阀 | DN200 Z45T-10 | 个 | 246 |
| 消火栓 | DN100 | 座 | 153 |

## 资金用量计划

| 时 间 | 月资金使用计划（%） | 累计资金使用计划（%） |
| --- | --- | --- |
| 第一个月 | 13 | 13 |
| 第二个月 | 12 | 25 |
| 第三个月 | 20 | 45 |
| 第四个月 | 20 | 65 |
| 第五个月 | 13 | 78 |
| 第六个月 | 12 | 90 |
| 质量保修金 | 10 | 100 |

# 工程质量保证措施

## 管理目标

### 1.1质量目标

（1）方针：以GB/T19002和ISO 9002国际标准作指导，以企业质量宗旨为准则，不负业主重托，严格质量管理，确保每道工序受控，建造业主满意工程。

（2）目标： 合格工程。

（3）规划：杜绝严重质量事故，确保用于本标段的所有材料均为合格材料。工程全面达到国家和铁道部现行的工程质量验收标准，其中各分部工程质量的一次验收合格率达100%，单位工程质量评定合格，确保合格工程的实现。

### 1.2工期目标

本标段拟于2004年5月1日开工，180历天日内完成××市城北供水厂管网配套工程等合同内全部工程项目，按招标文件规定工期按时完成。

### 1.3安全目标

杜绝任何死亡事故，消除大、重大事故、火灾事故、交通事故等，确保安全施工。

## 保质的主要措施

“高质量、新技术、重信誉”是我单位一贯的经营宗旨，“以质量求生存，以质量求效益，以质量求发展”是全局职工必须遵循的工作准则；确保质量合格，关系着企业的生存、发展和信誉。为了确保本项目的工程质量，使产品在形成过程中质量始终处于受控状态，实现该项目的管理目标，为确保全线达到部合格样板工程、争创国家合格工程，特制定本质量规划。

### 2.1加强领导

建立项目经理部、工区两级保质领导小组，由第一管理者任组长，项目总工程师任副组长，各部门负责人参加，负责制订规划，组织实施，监督检查，总结评审。

### 2.2制订保质规划

明确目标及相应的保证措施。制定一套系统完整的质量管理制度，包括工作程序性管理(重要工作程序用制度形式固定)制度和专项质量检查、验收制度。坚持样板引路，以点带面，确保本标段工程按合格工程标准一次成优。

### 2.3广泛开展QC小组活动

针对施工实际，对确保土方碾压密实性施工、软土地基处理、膨胀土施工和管道施工等课题进行攻关，务必达到质量合格。

### 2.4广泛采用新技术、新工艺、新材料、新设备

以科技手段来保证工期，提高质量，保证安全，规范管理。

### 2.5建立保质目标责任制

项目经理部对工区实行保质保证金制度，在工程竣工交验之前先按工程价款的10%扣交保证金，实现目标后予以返还，若达不到创优目标，则保证金不予返还。

## 质量管理依据

1、建设部第29号部发令《建设工程质量管理办法》；

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

3、××市城北水厂供水管网配套工程（A路、B路东段、B路—C路、C路、D路、E公路、F北路、G大道、J北路）施工设计图、设计说明；

## 质量管理、监察体系

本工程按三级管理模式组织施工，推行项目经理负责制，为确保项目工程的质量，项目经理部将建立质量管理体系和质量监察体系。

质量管理体系负责项目施工过程中的全面质量管理工作，质量监察体系负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。

### 4.1质量管理体系图

### 4.2量监察体系机构图

## 质量保证措施

为全面实现招标书质量目标，在施工全过程中，我们将始终坚持“百年大计，质量第一”的原则，视工程质量为企业的生命，认真依照招标文件所明确的各项施工技术规范、规则和各项质量验收评定标准去组织实施。

### 5.1组建高素质的施工队伍

1、选拔质量意识强、领导水平高、施工经验丰富、身体素质好的人员担任项目经理部、工区现场指挥机构的第一管理者，要对工程质量终身负责。并配备功能齐全，业务熟练，配合默契的精干工作班子，具体做好质量管理和监察工作。

2、组建一支精干、技术过硬、工种齐全、作风顽强、能打硬仗的施工队伍，加强队伍思想建设，提高全员质量意识。

### 5.2加强施工技术管理

科学、规范、经济合理的施工技术措施是保工期、保质量、保安全、求效益的重要条件，我们要做到：

1、建立技术管理体系和岗位责任制。实行以项目总工程师为主的项目经理部技术责任制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任状，做到分工明确，责任到人，严格遵守基建施工程序，坚决执行施工规范。

2、认真编好施工组织设计及各项施工工艺

（1）运用统筹法、网络计划技术等现代化管理方法。在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工组织计划，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态，做到环环相扣，井然有序。

（2）认真编制施工技术方案。由单项工程技术负责人牵头，针对所承担工程的技术难易程度和环境特点，拟定两个以上的施工技术方案，提交给项目总工程师。项目总工程师组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、优化，最后确定一个实施方案。

3、保证技术力量

我们将挑选具有丰富施工经验的优秀队伍，精良的设备投入本工程施工。同时选派有施工经验、责任心强的工程技术人员参加该工程施工，以确保技术工作顺利进行。

4、做好施工前的技术准备工作

（1）认真核对设计文件和图纸资料，切实领会设计意图，查找是否有碰、错、漏等现象，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题。

（2）认真进行技术交底。图纸会审后，由项目经理部的总工程师、工程技术部长、工区技术主管、单项工程技术人员逐级进行书面及口头技术交底，确保操作人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准等。

（3）认真进行复测，补齐定测时设置的点桩，用地界桩。复测工作要核对，并换手复测。

5、抓好技术资料管理。施工过程要做好详细记录，各种原始资料搜集齐全，用以组织后期施工、编制竣工文件，并进行施工技术总结，为做好技术档案和技术情报工作打下坚实的基础。

6、设立工地试验室，配备符合任职资格的试验人员和经过计量检定的仪器设备，确保填料、原材料、半成品和成品符合技术标准。

7、制定工艺标准，实行标准化作业。

### 5.3强化监督管理

1、项目经理部、工区设专职的质量检查工程师。由坚持原则、不循私情、秉公办事的质检工程师担任，严把工程质量关。

2、严格执行工程质量检查签认制度，凡须检查的工序经检查签认后才能转入下道工序施工。

3、主动配合支持监理工程师的工作，积极征求监理工程师的意见和建议，坚决执行监理工程师的决定。

### 5.4实行工程质量包保责任制

1、项目经理部与工区签订质量包保责任状，保证合格率达100%，无大及以上质量事故，每周一考核，每月一总结，奖优罚劣，奖罚兑现。

2、工区对班组实行与工程质量挂钩的计件工资制，并使工程质量在工资分配上占重要的发言权，体现重奖重罚，优质优价。

3、建立内部竞争机制，实行优胜劣汰，对工程质量好的班组和个人，在评先、晋级、调资等问题上予以优先考虑，对工程质量差的班组和个人，予以行政和经济处罚，或内部歇工待业，以示鞭策。

### 5.5严格制度，狠抓落实

制度落实是创优达标的主要途径，在质量管理工作中，我们一定要坚持贯彻执行八项制度。即：

1、工程测量双检复检制度；

2、隐蔽工程检查签证制度；

3、质量责任挂牌制度；

4、质量评定奖罚制度；

5、质量定期检查制度；

6、质量报告制度；

7、验工质量签证制度；

8、重点工序把关制度。

努力做到质量管理工作规范化、制度化。坚持做到定期质量检查，对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣，使工程质量通过定期检查得到有效控制。各级质检人员要明确岗位责任制和工作职责标准，坚持做好经常性的质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题。

### 5.6全面科学组织施工

1、合理安排施工组织顺序，最大限度地开展平行作业，组织好流水作业，发挥好专业队伍的优势。

2、合理使用施工机械和机具，为保证工程质量创优提供物质条件。

### 5.7加强施工队伍的管理

对承包范围内的工程，工前认真搞好技术交底，工中循环检查，工后总结评比。使广大职工熟悉和掌握有关的施工规范、规程和质量标准。在施工中，加强质量监督和技术指导，保证人人准确操作，确保工程质量。

### 5.8主动做好施工中的协作配合工作

对承包范围内的工程，工前认真搞好技术交底，工中循环检查，工后总结评比。使广大职工熟悉和掌握有关的施工规范、规程和质量标准。在施工中，加强质量监督和技术指导，保证人人准确操作，确保工程质量。

## 成品保护措施

### 6.1成品保护组织机构

1、成立专项成品保护管理机构

（1）该工程施工工期紧，各工种之间的穿插作业多。如何进行成品保护必将对整个工程的工程质量产生极其重要有影响，必须重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质、高速的进行施工。这就要我们成立成品保护专项管理机构，协调各单位一致动作，有纪律、有序的进行穿插作业，保证用于施工的原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分分项产品得到有效保护，确保整个工程的施工质量。

（2）成品保护管理组织机构是确保成品保护得以顺利进行的关键。为确保成品保护工作的落实，拟由我司组建成品保护管理组织机构，对工程进行协调管理，予以最终评价。

2、成品保护机构有运行方式

（1）由我司组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人有奖罚制度。

（2）各班组承建的工作分别由各班组设立专职或兼职的检查人员跟班检查。

（3）定期检查影响成品保护工作的因素，以一周（或一旬）为周期召开协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各单位开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品保护工作。

（4）在我司的统一组织下，建立成品保护工作相关的奖罚制度，共同维护已完工程及半成品、制成品的质量，对在成品保护中贡献大的单位，给予表扬或奖励，对成品保护措施不得力的班组应采取相应的处罚手段。

### 6.2成品保护的实施措施

工程施工过程中，制成品、工序产品及已完分部分项工程作为后序工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，忽视了其中任一工作均将对工程顺利开展带来不利影响。

# 安全生产、文明施工措施

安全文明生产是每个施工单位的最根本要求，文明施工则是一个单位形象的体现，作为一个长期从事市政施工并享有很好的社会信誉的单位来说，我们很重视这一环节，公司领导班子经过研究，决定成立本项目经理部创建文明工地活动领导小组，制订了创建文明工地活动的实施方案和具体措施，做到六好，即履约信誉好，质量安全好，料机管理好，队伍建设好，环境气氛好，综合治理好。

## 安全施工

### 1.1安全施工要求

为保证工程安全生产文明施工，保证工程进度按预期的目标开展，项目经理部将制定切实可行的安全生产文明施工的规章制度，认真贯彻到安全生产责任制，做到分生产方针贯彻到日常生产的各个环节中去，把安全与生产，安全与工程技术统一起来，以一个文明施工单位的形象建设好本工程。

### 1.2安全教育制度

在各施工班将经常利用有效形式，广泛开展安全文明施工宣传活动，组织职工、临工学习安全生产的政策、法规、教育职临工树立安全和生产的统一思想，自觉遵守安全生产规章制度。

### 1.3安全技术措施制度

安全技术措施是指导安全生产文明施工的技术问题，也是进行安全生产文明施工交底的重要依据。如中标，在工程开工前，将本工程的实际情况，按照国家行业标准和广州市建筑施工企业安全生产责任制的有关规定，编制实施性的安全生产文明施工措施制度，以指导生产作业。

### 1.4安全交底制度

安全交底是具体贯彻安全生产文明施工措施的主要方法，是一项经常性的工作，亦是最实际深刻的安全教育。各施工班组领导布置生产时，对施工安全要提出明确的要求，把施工技术和安全同时交底，并组织施工员工讨论，订立保证安全生产措施，使人人心中有数，个个做到安全、文明施工。

### 1.5安全检查制度

为了及时消除不安全因素，各部门的安全员需加强经常性的安全检查，并根据施工和季节性变化的特点，以一定的周期进行一次群众安全检查，并进行考评。

### 1.6事故分析制度

某个分项工程或某个部位如发生工伤事故，项目经理部和安全员应及时组织实地调查分析，找出原因，掌握事故发生的规律，采取有效的预防措施。

### 1.7创安全文明工地制度

整个施工期间，在工地开展创安全文明工地活动，制定分明安全文明工地活动奖惩制度，以实际有效的行动来贯彻落实安全生产文明施工制度，使市民对我们的施工满意。

## 文明施工措施

### 2.1施工作业区管理

1、设置醒目，整洁的施工标牌，施工许可证等标牌。

2、保证施工现场道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内设置连续、畅顺的排水系统，合理组织排水。

3、现场施工人员一律要佩带安全帽，非施工人员一律不准擅自进入施工场地。

4、在场内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工管理，安全质量保证等方面的教育宣传。

5、施工现场防火，用电，施工机械及余泥外运，散体料运输等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止噪音行为。

### 2.2生活区后勤区管理

1、生活区与施工现场严格分隔，保证整洁卫生，符合环境卫生的要求。

2、生活区的设施设置合理，炊事员持证上岗，穿规定工作服，一切都按市建委文明施工标准规定执行。

3、厕所要设洗手槽，加盖化粪池，严禁将粪便直接排入下水道和河道，要专人清理，定期喷药，保持清洁卫生。

4、生活区落实区域包干的安全、防火综合治理及计生责任人制，落实卫生清除的专职轮值班制度。

5、宿舍内严禁打麻将及其他赌博活动和违纪行为，严禁男女混居及家属留宿。

6、在生活内显眼处挂防火、安全警示牌及宿舍规定。

7、做好卫生预防工作，工地设医务室，做好防病治病工作，负责工地员工的医疗保健。

8、进场实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。

9、进场人员按公安及有关部门规定，办理手续，上岗前进行培训及安全、法制纪律教育。

10、做好防盗工作，严格门卫制度，与施工无关的外来人员谢绝进入工地，并防止工地发生群殴群斗事件。

11、加强民工宿舍的治安巡查，制定社会性事件的控制及疏散路线图，要培训民工学会使用防火设施。

12、积极主动处理好与邻边居民、企业单位的相互合作、睦邻友好关系，尊重当地居委及行政部门和公安机关，建设“爱民、便民、不扰民”工地。

13、工程竣工后，将在规定时间内拆除土地及周边围栏、围墙及安全防护设施，和其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清。

14、爱护周围的居民，项目经理部设立信息反馈组，设置专门的意见箱，负责收集附近居民的意见的建议，如发现施工过程严重影响他们正常的生活，我们将采取有效的补救措施，把影响的程度降到最低限度。

2.3、文明施工的总平面布置

文明工地平面布置执行××市建委颁发的《××市建设工程文明施工标准（试行）》（以下简称“标准”）。

1、按《标准》实现文明施工标准化、规范化管理。

2、施工场内四周设有良好的排水渠道、泥浆沉淀池及畅通的排水系统。

3、生活区内卫生间、厨房、宿舍分区按《标准》隔离。

## 保护环境措施

随着人类文明的进一步发展，环境保护越来为人们所重视。××市容市貌备受人们关注。市委市政府也非常重视××市的环境美化，把××建设成为美丽的都市作为重点工作来抓。

我公司一贯重视环境保护，在以往的施工过程均以工程质量过硬，环保工作做到实处而赢得了业主及当地人民的好评。为了维护城市环境，净化城市空气，减少噪音及污水粉尘污染，维护市容环境卫生，我们将加强工地现场管理，实行以人为本，使之行为规范化，管理制度化，做到有章可循，有法可依。

### 1、一般原则

（1）本工程在施工期间涉及到环境及其保护措施的各个方面，应符合××市环保部门的规定。施工期间的环境保护和治理工作主要与上述规定协调一致。

（2）施工期间，遵守国家和××市地方的所有关于控制环境污染的法律法规。同时，采取必要有效的措施防止施工中的燃料，化学物质、污水、废料、垃圾以及弃土等有害物质对水质的污染；防止尘埃，有害气体，噪音等对大气环境的污染。采取科学和规范的施工方法，将施工对环境，邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。

（3）施工期间，接受××市环保部门及监理工程师的监督和管理，对环保监测站工作予以积极配合。

### 2、废渣废泥处理

（1）积水和排水

施工期间，施工场地排水要处于良好状态，如果因排水而影响附近居民的正常生活，当地居民反映或施工人员发现时，应及时另设或维修排水系统，采取一切有效的补救措施。

雨季期间，如出现这种情况，应即使采取措施处理。

（2）冲刷与淤积

施工时，要采取有效预防措施，防止施工区域、临时用地以下水道、排水系统受到冲刷和淤积。防止工程施工开挖和冲刷产生的材料进入下水道、排水系统中淤积、堵塞管道。

（3）废渣、废泥的处理

废渣的堆积（可利用部分）和废弃以不影响排水设施、污染街道为原则。

基础槽开挖工程的临时弃土场采取水土保护措施：

弃土的堆放点应统筹安排，堆放点要与永久或临时排水系统有一定距离，同时又不能影响绿化和市容。

弃方土方要组织运力外运，运送到××市规定的弃土点。

### 3、水和空气污染的预防

（1）水的保护

工程废水不可引入排水系统，以防止排水系统堵塞和污染江河水。

清洗集料的用水或含有沉淀物的水在排放前应进行过滤，防止因沉淀物过多造成排水系统不畅和影响江河水质。

施工期间，进入施工现场少量的水泥、油料、化学品等原材料要严格管理，防止在雨季或暴雨时物料随雨水流到地表造成污染。

施工人员的生活垃圾集中由环卫部门处理。

施工机械要防止严重漏油或施工机械运转中或维修时产生的油污水不得未经处理就直接排放。

施工时，不管出于何种需要，没有驻地监理工程师的事先书面同意，均不得对下水道等排水系统的自然流动造成干扰。

（2）尘土控制

在全部施工期间，对施工场地进行洒水消尘，使尘土飞扬减低到最低程度，努力做到符合环卫部门的要求，此外，不按劳动保护条例为工地操作人员配备防尘劳保用品。

容易起尘的细料和松散物料予以覆盖或适当地洒水喷湿。这些材料在运输期间应用帆布或类似的遮盖物覆盖。

运转时有粉尘发生的施工场地，不设在施工范围内，小的拌和设施，如需在施工现场设置时，要经驻地监理工程师书面批准后设置，设置应配有防尘措施。

### 3、噪声的管理

（1）施工期间，要合理安排施工时间，在夜间施工的，要征得环保部门、监理工程师及当地街道居委的书面同意，并报政府有关部门批准。

（2）运输车辆要配有消音设备

### 4、保护原有绿化树木及草地

施工期间，施工场地上的绿化树木及草地，如不在拟建工程范围内，要采取措施加以保护，如在拟建的工程范围内，施工前应征得当地绿化委员会的同意进行迁移。

### 5、环境保护的定期检查

（1）施工现场环境保护的每日自检

每天由班长、组长、施工员、安全员进行上下午两次全面自检，凡发现违反施工现场环境保护规定的要及时指出并整改，由施工员在当天的施工日记上做出自检记录。

（2）施工队定期月检

每月各施工队由项目经理部带领有关管理人员对所属的施工他队进行定期月检，按施工现场环境保护检查考评的依据。在检查中对于不符合环保要求的措施予以整改。

（3）施工现场环境保护内部检查

检查内容有：防大气污染、防水污染、防噪声污染、记录资料以及职工应知考核。

### 6、具体的环保措施

（1）工地严格遵守文明施工规定，教育职工自觉遵守城市环保、环境卫生管理条例。

（2）落实门前三包，环境保洁责任制，不在工地围栏外堆放材料。现场建筑材料的堆放，按照总平面布置指定的范围分类堆放，材料由专人管理负责清扫，保持场内清洁。

（3）在施工过程中确保城市公共设施的安全，如造成下水道及其他地下管线堵塞或损坏，立即组织疏通或修复。

（4）采取各种措施，限制和降低施工过程中噪音，严格执行夜间施工的申请审批制度。

（5）生活区内必须派专人定时清扫，确保生活区内沟渠畅通，厕所位置设置要合理，要远离厨房，并派人专门清理，加盖化粪池，定期喷药，不能产生异味，严禁将粪便直接排入下水道和河涌，以免污染河水。

（6）施工过各中如发现文物迹象，采取有效的封闭措施，通知文物管理部门处理。

（7）在气候干燥的时候施工，为了保护环境防止灰尘污染，要定期洒水除尘，旱严敏感区域应设置尘土监测站，当尘土超过监理工程师指示的临界尘土标准时，要及时采取相应的有效处理措施。

（8）淤泥外运环保措施

余泥外运必须由合法持有散装物料运输许可证的运输车队负责运出市区，并按规定的位置弃放。余泥外车队出工地时，必须经洗车槽洗车，才准运出。

为使余泥不污染环境，施工现场设置专用排污沟，专人管理控制排放，如发现余泥溢出，要用清水清洗。

（9）夜间施工及噪音污染的控制措施

严格执行夜间施工的申报审批制度，夜间施工必须申报政府有关部门批准，方可夜间施工。

采取一切有效的措施减低施工噪音，施工过程中产生的噪音不超过市政府规定的75分贝。

工地设置医务室，负责工地人员的医疗保健，做好防病治病，负责监督检查食堂，仪器卫生，防止食物中毒，并检查生活区现场的卫生情况，发现情况及时通知整改。

# 降低成本和节约措施

### 1、降低成本措施

（1）采用先进的科学管理手段，推行行之有效的增产节约措施，推广新技术、新工艺，提高效率，降低成本。

（2）加强调度工作，充分发挥施工企业的统一协调作用和优势，做好流水交叉施工组织，及时解决现场问题。

（3）作好技术超前工作，以免因技术、材料、机具、组织、协调等影响和干扰造成经济损失。

（4）始终“坚持质量第一”的方针，切实落实在具体工作中。

（5）加强现场材料管理，由项目材料人员及项目副经理、预算部负责人共同把关，强化材料全面管理部意识和组织手续，从计划、采购、进场、验收、使用、回收等各个环节落实责任，严肃纪律，堵塞一切漏洞。

（6）机械、施工、试验部门共同解决好后台上料计量工作，严格按设计配合比施工，保证优良的生产水平。

（7）做好预结算管理工作，要预算定额内减少零星用工。

（8）坚持推广新技术、新工艺。积极开展“双增双节”活动，制定具体的奖罚制度。

### 2、节约措施

（1）加强施工管理，提高施工组织水平

主要是选择施工方案，合理布置施工现场，采用先进的施工方法和施工工艺，组织均衡施工，搞好现场调度和协作配合，注意竣工收尾，加强工程施工进度。

（2）加强技术管理，提高施工质量

主要是推广采用新工艺和新材料和其它技术革新措施；制定并贯彻降低成本的技术组织措施，提高施工经济效果；加强施工过程的技术检验制度，提高施工质量。

（3）加强劳动工资管理，提高劳动生产率

主要是改善劳动组织、合理使用劳动力，减少窝工浪费；执行劳动定额，实行合理的工资和奖励制度；加强技术教育和培训工作，提高工人的文化技术水平和操作熟练程度；加强劳动纪律，提高工作效率；压缩非生产用工和辅助用工，严格控制非生产人员的比例。

（4）加强机械设备管理，提高机械设备使用率

要正确选择和合理使用机械设备，搞好机械设备的保养修理，提高机械的完好率、利用率和使用效率，从而加快施工进度，降低机械使用费。

（5）加强材料管理，节约材料费用

要改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；合理堆放材料，组织分批进场，避免和减少二次搬运；严格材料进场验收和限额领料制度；制定并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料（特别是三大材），大搞节约代用一切资源。

（6）加强费用管理，节约施工管理费

要精简机构，减少管理层次，压缩非生产人员。实行满负荷，一专多能；实行定额管理，制定费用分项、分部门的定额指标，有计划控制各项费用开支。

# 技术资料的归档整理

对工程技术资料的管理，公司严格执行《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的规定，施工现场设专职资料员，负责做好文件资料的保管和接收工作，并随施工进度做好各项施工记录、原始记录、文件和资料的接收或发放记录工作。

加强对施工图纸的受控管理，现场资料员每次将收到的图纸进行分类登记，转发给各施工员时办好签收手续，当收到设计变更通知时，资料员将全部图纸收回，在图纸需要更改的部位进行标识，再发还原持图人。

在施工全过程中，资料员及时做好工程交资料（包括试验报告、原材料合格证等）的收集、汇总、整理工作，做到资料与施工进度同步。保证全面完工验收时资料齐全（包括设计变更、监理会议纪要、工程质量监督、环境、消防的文字资料和竣工图纸等）。

对文件资料的整理和移交：在工程竣工验收时，向建设单位提供符合国家档案部门要求规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料。