目录

第1卷	工程概况	2

第2卷	施工组织及进度计划	2

第3卷	施工总平面规划及劳动力组织	8

第4卷	材料和机具供应计划	10

第5卷	质量管理及保证计划	15

第6卷	安全管理及保证计划	24

第7卷	主要施工方案	28

第8卷	文明施工和环境保护	54

第9卷	降低工程成本措施	57

第10卷	工期保证措施	58

第11卷	竣工验收及移交	59

# 工程概况

一、工程简述

二、工程内容

本工程线路全长2669 米，电缆全长710 米，杆塔共22 基，其中终端杆塔8 基、转角杆塔11 基、直路杆塔3 基。

三、交通运输情况

本工程线路沿线地形起伏不大，交通运输较为方便，经现场踏看汽车运距5 公里，人力运距100 米。

四、地质情况

本工程地下水位较高，覆盖土层较厚，沿线地质主要以为粘土和亚砂土为主。地质划分为：泥土坑40%，松砂石坑40%，流砂坑20%。

五、交叉跨越

本工程跨越高速公路1 次，跨越铁路1 次，跨越低压线2 次，跨越通讯线（话

缆）3 次，跨越10KV 线路8 次，跨越35KV 线路1 次，跨越架空气管5 次。六、主要技术参数 1、导、地线型号：导线选用JL/LB20A—240/30 型铝包钢芯铝绞线（制氧厂二回）

JL/LB20A—300/25 型铝包钢芯铝绞线（1#站二回）                  地线选用LBGJ—50—40AC 型铝包钢绞线

2、电缆型号选用YJV32 26/35KV—1*400mm。 3、绝缘子选用U70BP 型。 4、钢管杆采用掏挖式基础及大开挖基础。

# 施工组织及进度计划

一、机构设置： 为了提高施工管理水平，本工程实行项目经理法施工。成立工程项目部”，代表公司对本标段实施全方位管理。项目经理由潘红军同志担任，项目经理部下设质安组、技术组、物资组、财务组、综合办，各组负责人由项目经理直接挑选公司相应部门的骨干力量组成。为了保证工程管理的延续性和有效性，公司规定项目经理在施工过程中始终坚持现场工作、不兼职、不调换。

二、职责和权限：

1、项目经理：

⑴、在公司经理领导下、负责组织贯彻公司的质量方针和质量目标；

⑵、负责落实工程项目的质量目标；

⑶、组织贯彻执行公司《质量手册》和程序文件的规定，确保质量体系有效运行；

⑷、组织项目履约期合同评审；

⑸、参加内部质量审核；

⑹、履行项目质量计划规定的其他职责；

⑺、对本部门的工作全面负责。

2、财务组：

⑴、负责与项目有关的各类合同管理、及经济责任制的实施；

⑵、进行工程结算及成本核算；

⑶、资金使用管理及劳动分配；

⑷、质量计划中规定的其他职责。

3、工程技术组：

⑴、编制施工组织设计和施工方案及各种安全技术措施、组织图纸会审和交底工作、严格按图施工；

⑵、负责现场技术管理工作及三级技术管理体系运作；

⑶、编制各工序作业指导书、解决施工中出现的技术问题；

⑷、负责新技术、新工艺、新材料的运用和实施；

⑸、质量计划中规定的其他职责。

4、质安组。

⑴、负责制定工程的质量计划、质量管理标准、明确质量控制点和实施细则；

⑵、配合监理工程师做好现场监理工作；

⑶、做好现场质量检查和管理工作、配合甲方对工程质量的验收和评级工作；

⑷、负责质量记录、施工记录、评级卡片的管理工作；

⑸、负责质量体系的正常运行；

⑹、负责工程质量检验认定工作；

⑺，坚持现场巡查，严格执行安全奖惩制度；

⑻、负责安全保证金的管理和兑现工作；

⑼、定期向项目经理汇报质安管理情况；

⑽、组织事故调查及严格按“三不放过”原则执行；

⑾、加强管理，确保质量目标和安全目标的实现。

5、物资组：

⑴、建立健全材料设备管理的各项规章制度、编制设备、材料的自购计划及

材料需用量计划；

⑵、负责材料和设备的自购、验收、运输、保管、分配、发放；

⑶、负责工器具的检验、配置和发放；

⑷、质量计划中规定的其他职责。

6、综合办：

⑴、负责工程的环保、征地、青苗赔偿及拆迁、改建等工作；

⑵、负责对外联络，并为监理提供生活条件和工作环境；

⑶、负责工程的生产调度；

⑷、负责项目部的日常文书、打印、保卫和接待等事务工作。

三、工期要求

本工程总工期：135 日历天

四、施工形象进度横道图 详见“施工形象进度横道图”

五、施工网络计划图（CPM） 详见“施工网络计划图”

六、影响工期的主要问题

根据CPM 的关键路线法及现场调查情况汇总分析后、确定影响工期的主要问题有：

1、施工准备阶段项目部有关人员不能及时到位、且准备工作漏项造成不能按期开工；

2、地方关系没联系好、影响各工序正常进行；

3、开挖遇流沙、影响开挖进度；

4、施工场地狭窄、部分杆塔采用大抱杆起吊、影响安装速度；

5、架线通道树木茂盛、影响导线展放；

6、雨季施工、坡陡路滑、增大施工危险性和难度；

7、质量一次验收合格率达不到100%、影响后继工序的开展；

七、解决问题的组织技术措施

1、施工准备阶段、公司领导及各部门负责人一定要全力支持项目部的组织、保证抽调的人员及时到位、并严格按施工准备阶段流程图实施；

2、运用施工网络计划图控制关键路线、组织平行交叉流水作业、及时反馈工作信息，确保进度要求的实现；

3、合理组织劳动力、选择最优的路径方案、保证进场道路早日畅通、采用全面铺开各个击破的施工组织方式、争取短期内形成施工规模；

4、积极与当地政府和有关部门保持密切联系、尊重当地人民的风俗习惯、做好耐心细致的思想政治工作、大力宣传国家的有关政策法规、赢得他们的支持和帮助；

5、选用不同型号的可拆卸便携式发电机、拌和机及运输工具、根据不同的现场条件配用；

6、根据季节气候变化、合理安排施工周期、做好防坍防滑和防暑降温（防保暖）等工作；

7、制定培训计划、先培训再上岗、并保证持证上岗、以保证新工艺、新产品和新技术的应用和工艺质量；

8、抓好后勤保障工作、组织形式多样的劳动竞赛活动、充分调动全体职工的工作积极性；

9、积极搞好与甲方、监理和设计单位的关系、确保资金和材料及时到位、质检鉴证及时准确、保证工程持续有序；

10、抓好质量管理工作、保证工程质量的一次检验合格率为100%；

11、砂石料的采样送检及配合比试验要及时真实、并将检验和试验报告上报甲方批准后方可使用；

12、建立质量管理和安全管理责任制、层层负责；责、权、利明确、目标责任到人；

13、严格遵守《电力建设工程施工技术管理制度》等其他管理规范；

14、因地制宜、制定科学合理组塔方案、做到既快速安全、又保证质量工艺、并减少对环境的破坏。

15、铁塔螺栓紧固选用合适的加力扳手、以公斤扳手验收、保证满足验收规范的要求。

# 施工总平面规划及劳动力组织

一、 现场施工总平面布置

二、驻点选择和施工队组织

1、驻点选择：项目部和施工队驻点选在青白江。

2、施工队组织：

根据本工程工期紧、难度大等特点和现场情况摸底、实现工程优质、安全、

高速、文明施工的目标、公司将选择思想稳定、作风过硬、技术水平高、身体强

壮、具有丰富施工经验的人员组成两个队伍、并为每个施工队伍配备必要的交通

工具；

3、工程施工由两个施工队全面铺开组织施工、项目部负责对三个施工队进行

统筹安排、统一指挥。

三、道路修筑和砂石采集场选择

1、道路修筑:

对乡村公路做填补处理、使大货车能顺利通过、对机耕道做路面填筑和弯道

扩宽处理使人力或骡马能顺利通过；

2、砂石采集场选择：

开工后、在得到甲方监理的认可、满足质量要求的前提下就近选取。

四、通讯设施布置

项目部与甲方、后方联系采用手机十台；

施工队驻点与施工现场采用对讲机；

五、施工技术力量的配置

本工程计划投入施工力量300 人、其中技工150 人、普工（含临时性民工）

150 人、驾驶员8 人、管理人员20 人。

# 材料和机具供应计划

一、材料管理机构设置和一般要求

1、机构图：

2、一般要求：

集中材料站和各施工段材料集散地应制定相应的管理规章制度、严格按程序

文件执行、严格退领料手续、严禁不合格品混入施工现场、并对提前到货的材料

核对或试拼装、及时发现问题、保证供需平衡；

二、材料供应

1、本工程导线、地线、钢管杆、金具、绝缘子、电缆以及其他材料全由我

方供货，项目部应配合工程监理对于到达各材料站的材料组织抽检和证件查验，

不合格坚决拒收、同时作好材料站的装卸、清点及保管工作、组织力量突击工地

运输、并注意做好防火、防盗工作、对于在安装中发现的产品质量问题、应及时

做好记录、并书面上报甲方、必要时立即通知甲方赴现场察看、采取措施、保证

质量。

主要材料选用情况一览表

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导线 |  |  |  |  |
| 2 | 钢管杆 |  |  |  |  |
| 3 | 金具 |  |  |  |  |
| 4 | 钢材 |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓 |  |  |  |  |
| 6 | 高压电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆附件 |  |  |  |  |

2、基础材料供应

1) 自购砂石料要选择生产能力强、质量稳定的砂石料场采样检验、合格

后将检查报告送甲方审查批准后方可使用、并保留原件以查验、检验

标准采用国家标准或专业部颁标准、线路施工验收规范及设计技术要

求、保证砂石料质量；

2) 自购水泥的生产厂家和品牌品种、必须是经过中国水泥产品质量论证

委员会认证通过、并提供相应的认证证书号、以便甲方检查；

3) 现场施工所需钢材主要向甲方购买，对其他在别处购买的钢材，应有

完整的产品合格证、材质证明书，并向甲方提供复印件；

四、施工机具供应

我方中标后拟按下列保证投入机具及设备

主要机具配置一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工指挥车 |  | 辆 | 2 |  |
| 2 | 载重车 | 15T | 辆 | 2 |  |
| 3 | 施工车 |  | 辆 | 3 | 双排座 |
| 4 | 载重车 | 5 | 辆 | 2 |  |
| 5 | 吊车 | 8T | 辆 | 2 |  |
| 6 | 吊车 | 30T | 辆 | 1 |  |
| 7 | 经纬仪 |  | 台 | 3 |  |
| 8 | 红外线测距仪 | RED2A | 台 | 1 |  |
| 9 | 钢模板 |  | 套 | 3 |  |
| 10 | 特制钢模板 |  | 套 | 4 | 用于人工桩基础 |
| 11 | 手持式振动器 | 2.5M | 台 | 10 |  |
| 12 | 空压式凿岩机 |  | 台 | 6 |  |
| 13 | 柴油发电机 | 15KW | 台 | 3 |  |
| 14 | 发电机 | 5KW | 台 | 6 |  |
| 15 | 搅拌机 |  | 台 | 4 |  |
| 16 | 电缆传送机 |  | 台 | 20 |  |
| 17 | 电焊机 |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 机动绞磨 | 5T | 台 | 3 |  |
| 19 | 机动绞磨 | 3T | 台 | 3 |  |
| 20 | 人工绞磨 |  | 台 | 4 |  |
| 21 | 抱杆 | 人字铝合金□500×□500×16 米 | 付 | 1 | 备用 |
| 22 | 立杆钢绳 |  | 套 | 1 | 备用 |
| 23 | 防纽钢绳 | φ10.5 | M | 1000 |  |

| 24 | 放线滑车 | 铝制 | 只 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 起重滑车 | 铁制 | 只 | 20 |  |
| 26 | 丝杠 | 5T | 个 | 6 |  |
| 27 | 对讲机 | 健伍 | 只 | 10 |  |
| 28 | 白棕绳 |  |  |  | 按实供应 |
| 29 | 各种卡头 |  |  |  | 按实供应 |
| 30 | 跨越架用钢管及扣件 |  |  |  | 按实供应 |

# 质量管理及保证计划

一、质量方针

科学管理 精心施工 过程受控 质量一流

二、质量目标

让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿

工程质量达到优良等级

杜绝一切重大质量事故

三、工程质量目标

1、竣工验收合格率100%、优良品率达90%以上、符合验收规范要求；

2、无重大质量事故和责任事故；

3、做到整个工程无重大返工、不给业主单位留下任何隐患；

4、工程做到一次验收合格、一次启动成功；

5、施工记录做到齐全、准确、清洁、整齐。

四、所供材料质量目标

主要材料须采购国家定点厂家、产品合格证及地材检验报告等证齐全、质量

符合国家和部颁标准；产品合格率１００％。

五、质量管理及保证体系

质量检查工作要坚持专业检查与施工班组检查相结合的制度工程部除固定

２～３个有质检证的人经常深入现场外、要经常配合各施工队的质检员现场进行

各道工序的质量监督、检查（验收）以及现场检查签收工作、它必须与各施工队

的质检员形成一个完整的质量保证体系、推行全面质量管理方法、做到人人重视

质量、谁施工谁负责、不达到标准下交工。

六、质量计划：

项目经理为质量第一责任人、对工程质量全面负责、项目工程部专工为直接

责任人、代表项目经理主持质量管理工作、保证体系的正常运转、项目工程部质

保工程师负责体系运行中的组织、协调、指导、监理、检查、考核和奖惩及现场

质量记录的收集、整理、归档、并及时向项目经理和项目工程部专工提供质量信

息、项目经理、施工队队长及各级专兼职质安员对质量管理负直接责任。

根据工作具体情况、首先制定《质量计划》、明确工程的质量目标、方针及

质量管理人员的责权利；

本工程严格执行《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收

规范》（GB50173-92）和甲方有关质量要求以及公司质量体系文件。

七、质量管理办法

1、严格执行“施工质量一次否决制”即工作再苦再难、工期再紧、经费控制

再好、只要施工质量未达标、则一次否决、责令其返工、并进行适当的经济赔偿

和惩罚；

2、严格执行“三级检验制度”、实行质量保证金制度、与工资奖金挂钩、重

奖重罚；

3、严格执行质量鉴证制度、每一程序均要严格把关、各负其责、保证质量状

态的清晰；

4、在编制施工技术安全措施及具体工序作业指导书时、应明确规定所要达到

的各项质量标准和工艺标准；

5、所有特殊作业人员必须经专业培训后、持证上岗、如测工、焊工、爆压接

续工等；

6、隐蔽工程的检查验收必须经监理现场检验签字后、方可回填；

7、导地线爆压须先进行试验、合格后由监理现场检验、签字后、方可正式实

施、并在施工中随时接受检验；

8、严格执行自检、互检、专检的“三检制”、每道工序完成后、须提前申报

监理、经验收、评级、签字后、方可转入下道工序；

① 施工队“自检”制

各单项工程完工后、由施工队组织“自检”、自检量为工程量的100%按规程、

规范和施工手册作好自检记录、发现问题、随即纠正；

② 项目工程部“互检”制

在施工队“自检”的基础上、由项目工程部专责工程师和质检负责人组织“互

检”；即项目工程部各施工队班相互检查、互检面100%、并作好完整的互检记录；

在“自检”、“互检”的基础上、由公司质检科组织、“专检”专检面不低于

30％、随意抽取有代表性的杆塔和紧线段、作好完整的专检记录。

9、应及时准确的作好质量记录工作、并针对《送电线路施工检查及评级记录》

做好自查自纠工作、保证工序的全过程受控；

10、及时听取甲方、监理和设计单位代表的质量改进建议和要求、不断改进

质量管理工作；

11、对于工程中出现的质量缺陷及处理情况和设计变更、应严格按甲方和监

理的要求进行处理、并做好详细的记录、永久性缺陷报业主备案、列人工程移交

资料；

12、工程竣工移交前的保管期及一年的保修期内、不论由何原因造成的质量

缺陷、均由我方负责及时处理、以实现为用户服务的宗旨；

13、如发生重大质量事故、项目工程部应及时向业主提交事故报告、事故分

析和处理意见、经批准后方可实施；

八、工程质量控制

工程质量控制表

九、工程质量的薄弱环节及预防措施

根据本工程的特点、结合以往的施工经验、预测可能出现的质量薄弱环节及

预防措施、以保证施工质量；

1、基础工程

| 薄弱环节 | 预防措施 |
| --- | --- |
|  | 1、 编制严格的施工技术方案 |
|  | 2、 采用挡土板及地下水引流等方法 |
| 雨天施工容易塌方 | 3、 减少检查验收时间 |
|  | 4、 提高工人的工艺质量意识 |
|  | 1、 加强质量意识教育 |
|  | 2、 控制塌落度和配合比 |
| 基础出现蜂窝麻面及跑浆和变形 | 3、 采用专人振捣，专人监督检查 |
|  | 4、 加强模板支护，及时修整补强 |

2、杆塔工程

| 薄弱环节 | 预防措施 |
| --- | --- |
|  | 1、 合理选择吊点数量和位置 |
|  | 2、 对塔材进行计算和补强 |
| 起调时塔材易变形 | 3、 吊点处加隔衬垫 |
|  | 4、 起吊时严密监控，防挂拖 |
|  | 1、 采用加力扳手 |
| 螺栓紧固力达不到规程要求 | 2、 逐个检查用公斤扳手 |
|  | 3、 实行验收承包责任制 |

3、接地工程

| 薄弱环节 | 预防措施 |
| --- | --- |
|  | 1、 增加敷设长度或型式改变 |
| 不易达到设计电阻值 | 2、 经甲方同意使用降阻剂 |
|  | 3、 换土及增加深度和接地极 |

4、架线工程

| 薄弱环节 | 预防措施 |
| --- | --- |

|  | 1、 装卸运输采取防护措施 |
| --- | --- |
|  | 2 、加大放线张力，增设落地滑车和衬垫 |
|  | 3、 牵引场落地防护 |
| 导线易磨损 | 4、 加强对可能落地点的监护 |
|  | 5、 转角塔增设预偏压线装置 |
|  | 6、 注意检查线盘出口处的导线质量 |
|  | 1、 合理选择滑车 |
| 接续管过滑车易弯曲 | 2、 采用接续管保护套 |
|  | 3、 使用矫正器 |

十、质量控制点的设置 详见“质量控制点的设置表”

| 控制环节 |  | 控制要点 |  | 责任人 | 主 | 要 | 控 | 制 | 内 | 容 | 工作依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计交底 |  | 图纸技术 |  | 图纸资料是否齐全，能否满足施工 |  |  |  |  |  | 图纸技术文件 | 自审记录 |
|  |  | 2 | 技术交底 熟悉图纸 |  | 了解设计意图 |  |  |  |  |  | 图纸技术文件 | 设计交底会议记录 |
| 二 | 制定施工文 件 | 3 | 施 工组织设计 |  | 编制施工组织设计、上报审批 |  |  |  |  |  | 图纸及国家技术标准、验收规范 | 批准的施工组织设计 |
|  |  | 4 | 施工方案 |  | 编制施工方案、上报审批 |  |  |  |  |  | 企业资源 | 批准的施工方案 |
| 三 | 物 资 及 设备管理 | 5 | 各专业提出需要计划 |  | 编制、审核、批报 |  |  |  |  |  | 图纸、规范、定额 |  |
| 四 | 施 工机具进场 | 6 | 施工设备进场 | 项目设备 技术人员 | 设备完好情况 |  |  |  |  |  | 设备计划 | 施工机械设备 验收清单 |
| 五 | 人 员资格认可 | 7 | 特 殊作业人员 | 项目技术人员 | 审核操作证 |  |  |  |  |  | 国家有关规定 | 资格证书 |
| 六 | 开工报告 | 8 | 确 认施工条件 | 项目经理 | 人员、设备、材料、设施的准备 |  |  |  |  |  | 施工组织设计 | 批准的开工报告 |
| 七 | 技术交底 | 9 | 逐级交底 | 项目技术人员 | 设计意图、规范要求、技术关键 |  |  |  |  |  | 图纸及施工方案 | 技术交底、会议记录 |
| 八 | 施工过程 | 10 | 见各专业施工过程控制程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 九 | 设计变更 | 11 | 设计变更 | 项目技术人员 | 确认、下达、执行 | 设计变更 | 设计变更通知记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 附属设施 | 12 | 按专业确定 | 项目技术人员 | 编制施工方案或作业指导书上报审批，组织实施 | 图纸规范、施工方案或作业指导书 | 各过程施工记录 |
| 十一 | 隐蔽工程验收 | 13 | 分项工程 | 项目技术人员 | 隐蔽内容、质量标准 | 图纸、规范 | 隐蔽工程验收记录 |
| 十二 | 最终检验试验 | 14 | 需要检验 试验的项目 | 项目技术人员 | 制订检验、试验方案、上报审批、组织实施 | 规范方案 | 各项记录 |

# 安全管理及保证计划

一、组织机构的设置

认真学习和贯彻全国安全生产电视电话会议精神、从讲政治的高度充分认

识安全的重要性、进一步明确该工程项目经理为安全第一责任人、项目工程部安

全、技术、质检负责人为安全直接责任人、项目工程部安全负责人为安全管理执

行负责人、建立并完善以第一责任人为核心、分部门负责、层层把关的安全管理

体系、执行安全生产责任制、做到责任明确、措施得力、落实到人；

安全管理体系见下图：

二、安全方针

贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针；

三、安全目标

⑴、杜绝重伤事故，死亡事故；

⑵、杜绝重大机电设备事故、交通事故、人灾事故；

⑶、杜绝高空坠落、触电、爆炸、坍方、倒塔和跑线事故；

⑷、一般事故率控制在３‰以下；

四、工程安全薄弱环节的预测：

1、 材料堆放防潮、防火、防盗措施制定不齐全、管理不善；

2、 道路修补不善、山高坡陡路滑、易出现险情和发生事故；

3、 注意客货混装、易发生人身伤亡事故；

4、 雨季车辆防滑设施不全、预想冲坏道路造成坍方滑坡；

5、 地锚坑雨季进水、承力减小、基坑坍方；

6、 起重吊装、指挥人员技术不熟练、现场未清理；

7、 超高、超长件的运输缺少醒目标志；

8、 重件搬运的固定方式、抬运方式及人员搭配不合理；

9、 机械钻孔人员的口罩和风镜防护不合要求；

10、 开挖坑口堆土不合要求、易造成坍方伤人；

11、 模板的支护不力、支撑偏移和数量不够；

12、 浇制平台不够牢固；

13、 现场铁钉铁丝清理不够干净而伤人；

14、 坑下人员不戴安全帽落物伤人；

15、 施工环境差、高空作业落物、坠落伤人；

16、 抬塔材时落在脚上；

17、 安装螺栓用手指找正伤人；

18、 吊装工器具以小代大、不听从现场统一指挥；

19、 没有检查登高安全防护用具和保险带绑扎不当；

20、 塔上抛掷工具小件伤人；

21、 雨后作业的防滑措施不到位；

22、 对放线时不停电跨越的监护不力、措施不到位；

23、 牵引场接地设施不全、雷击和感应电防护不力；

24、 压线腾空等没靠内侧站立、排除障碍站位不当；

25、 跨越架搭设不够牢固；

26、 绝缘用具不合格；

27、 通讯不畅、造成盲目施工；

28、 违章作业、违章指挥、野蛮施工；

29、 毒虫、毒蛇、毒蜂的防护用品及药品配备不齐；

30、 传染病、流行病的预防措施不到位；

31、 食堂的饮食卫生没搞好；

五、保证安全的预防措施：

1、认真学习“一标三现范”和安全操作规程等安全知识、提高职工适应多

变施工环境的安全素质、使操作者自我安全意识得到强化、严格遵守《电力建设

安全施工管理规定》及其它有关的安全规定；

2、由各级领导和安全员组成的安全保证体系、负责实施安全管理、检查和监

督、制定本工程的安全管理办法、建立各级安全责任制、层层签订安全目标责任

书、明确规定各责任人的责权利、并规定各部门、各施工队负责人为安全第一责

任人、做到层层抓安全、人人管安全、事事讲安全、保证安全责任横向到边、纵

向到底；

3、实行安全保证制度、与工资、奖金挂钩、定期考核评比、奖惩兑现、重奖

重罚；

4、建立健全安全定期检查和抽查制度、及时奖罚；

5、搞好安全培训教育工作、坚持持证上岗制度、摆正安全与进度、安全与质

量、安全与效益的关系、坚持“安全第一”的方针、做到未经三级教育的工人，

未经培训发证的特种作业人员、管理人员严禁上岗；

6、对于重要特殊、危险的施工项目及新技术、新工艺的实施、更要制定完善

的安全措施、做到万无一失；

7、坚持“五同时”和“三不放过”原则、强化安全意识、加大反习惯性违章

的力度、提高全员的自我保护意识；

8、坚持安全活动及“三工”活动、工程部每月召开一次安全工作专题会议、

各施工队队长、负工、技术员、安全员都必须参加；.

9、坚持施工前的安全技术措施交底工作；

10、加强车辆与施工机具的安全管理、实行定人、定岗、定机制度、杜绝无

证操作；

11、对临时民工也要进行安全技术培训、经考核合格后方可使用、并要求配

齐各种安全用具；

12、对工程中安全薄弱环节的预防措施要定人、限时、定措施整改、真正贯

彻“预防为主”的安全方针；

13、甲方有权对安全严重失控的施工单位、责令其停工整顿；

14、如发生安全事故、应及时上报甲方并严格按“三不放过”原则执行；

15、实行每季度的安全检查通报制度、将现场检查的情况及最新的安全精神

和要求通报给职工、并上报甲方、监理；

# 主要施工方案

一、人工挖孔桩施工方案

施工准备：

（一）材料及主要机具：

水泥：宜采用325 号~425 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5%。

石子：粒径为0.5~3.2cm 的卵石或碎石；桩身混凝土也可用粒径不大于5cm 的石

子，且含泥量不大于2%。

水：应用自来水或不含有害物质的洁净水。

外加早强剂应通过试验选用，粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。

钢筋：钢筋的级别、直径必须符合设计要求，有出厂证明书及复试报告。

一般应备有三木搭、镐、鍬、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土

搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、

防水照明灯（低压36V、100W），电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、

活动爬梯、安全帽、安全带等。

模板：组合式钢模，弧形工具式钢模四块（或八块）拼装。卡具、挂钩和零配件。

木板、木方，8 号或12 号槽钢等。

（二）作业条件：

1． 根据施工现场场地工程地质资料和必要的地质资料和铁塔基础工程施工图及

图纸会审纪要等有关资料制定切实可行的施工方案；

3． 施工前应组织图纸会审，会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档

案；

4． 桩基施工用的临时设施，如供水、供电、道路、排水、临时设施等，必须在

开工前准备就绪，施工场地应进行平整处理，以保证施工机械正常作业。

5． 按基础平面图设置桩位轴线、定位点，测定高程水准点，并应设在不受施工

影响的地方。开工前，经复核后应妥善保护，施工中应经常复测。

6． 场地及四周应设备排水沟，并制定泥浆和废渣的处理方案施工现场的出土路

线应畅通。

7． 施工前应由施工单位的技术负责人和施工负责人逐孔全面检查各项施工准备，

逐级进行技术、安全交底和安全教育，使安全管理在思想、组织、措施上都得到

落实。

施工流程：

场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇灌第一节混凝土护

壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——设置垂直运输架、安装葫芦、

吊土桶、潜水泵、鼓风机、照明设施等——第二节桩身挖土——清理桩孔四壁、

校核桩孔垂直度和直径——拆上节模板、支第二节模板、浇灌第二节混凝土护壁

——重复第二节挖土、支模、浇灌混凝土护壁工序，循环作业直至设计深度——

检查持力层后进行扩底——对桩孔直径、深度、扩底尺寸、持力层进行全面检查

验收——清理虚土、排除孔底积水——吊放钢筋笼就位——浇灌桩身混凝土。

测量控制：

1． 开孔前，桩位应定位放样准确，特别是高低腿的,一定按施工手册施工,在桩

位外设置必在辅助桩，安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置，并由专人负责。

2． 桩位轴线采取在地面设十字控制网，基准点。安装提升设备时，使吊桶的钢

丝绳中心与桩孔中心线一致，以作挖土时粗略控制中心线用。护壁支模中心线控

制，系将桩控制轴线、高程引到第一节混凝土护壁上，每节以十字线对中，吊大

线锤作中心控制用，用尺杆找圆周，以基准点测量孔深，以保证桩位，孔深和截

面尺寸正确。

施工方法：

（一） 挖孔方法：

挖土由人工从上到下逐层用镐、鍬进行，

遇坚硬土层用锤、钎破碎，挖土次序为先挖中

间部分后周边，按设计桩直径加2 倍护壁厚度

控制截面，允许尺寸误差3cm。每节的高度根

据土质好坏、操作条件而定，一般以0.5-1.0m 为宜。扩底部分采取先挖桩身圆柱

体，再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。弃土装入活底吊桶或罗筐内。垂直

运输，在孔上口安支架、工字轨道、人工绞架，慢速提升。吊至地面上后用运出

施工作业面。

地下水采取随挖随用吊桶（用土堵缝隙）将泥水一起吊出。大量渗水，在一侧

挖集水坑，用高场程潜水泵排出桩孔外。地下水位较高时，应先采用统一降水的

措施，再进行开挖。

逐层往下循环作业，将桩孔挖至设计深度，清除虚土，检查土质情况，桩底应支

承在设计所规定的持力层上。

（二）护壁施工：

1． 护壁施工采取一节组合式钢模板拼装而成，

拆上节，支下节，循环周转使用，模板间用U

形卡连接，或用螺栓连接，不另设支撑，以便

浇灌混凝土和下一节挖土操作。混凝土用机械拌制，用吊桶运输人工浇筑，采用

如图护壁形式。

2． 第一节井圈护壁应符合下列规定：

（1） 井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm；

（2） 井圈顶面应比场地高出150~200mm，壁厚比下面井壁厚度增加100~150mm。

3． 修筑井圈护壁应遵守下列规定：

（1） 护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求；

（2） 上下节护壁的搭接长度不得小于50mm；

（3） 每节护壁均应在当日连续施工完毕；

（4） 护壁混凝土必须保证密实，根据土层渗水情况使用速凝剂；

（5） 护壁模板的拆除宜在24h 之后进行；

（6） 发现护壁有蜂窝、渗水现象时，应及时补强加以堵塞或导流，防止孔外水

通过护壁流入桩子内，以防造成事故；

（7） 同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm；

（8） 灌注护壁混凝土时，可用敲击模板或用竹杆木棒反复插捣；

（9） 不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注所壁混凝土。

（三）钢筋施工

钢筋笼的成型为防止钢筋笼吊放时扭曲变形，一般在主筋内侧每隔2.5m 加设

一道直径25~30mm 的加强箍，每隔一箍在箍内设一井字加强支撑，与主筋焊接牢

固组成骨架。主筋在现场对焊连接。大直径螺旋形箍筋和加强箍的加工成形，可

采取在常用弯曲机的顶盘上加一个同箍筋直径的圆盘以插销连接，在不改变传动

机构的情况下进行弯曲成型，每根螺旋箍筋四圈。钢筋笼组装通常在桩基工程附

近地面平卧进行，方法是在地面设二排轻轨，先将加强箍间距排列在轻轨上，按

划线逐根放上主筋并与之点焊焊接，控制平整度误差不大于50mm。上下节主筋接

头错开50%。螺旋箍筋每隔1~1.5 箍与主筋按梅花形用电弧焊点焊固定。在钢筋

笼四侧主筋上每隔5m 设置一个Ф20mm 耳环作定位垫块之用，使保护层保持7cm，

钢筋笼外形尺寸要严格控制，比孔小11~12cm。钢筋笼就位，对重1t 以内的小型

钢筋笼，可用带有小卷扬机和活动三木搭的小型吊运机具运输和吊放入孔内就位。

（四）混凝土的灌筑

挖孔桩灌筑混凝土前，应先放置钢筋笼，并再次测量孔内虚土厚度，超过要

求应进行清理。混凝土配制采用粒径不大于50mm 石子，水泥用425 号普通或矿渣

水泥，坍落度为8~10cm，用人工拌制。混凝土用人工运输。混凝土下料采用串桶，

深桩孔用混凝土导管。混凝土应连续分层浇灌，每层浇灌高度不得超过1.5m。大

直径挖孔桩应分层捣实，

第一次浇灌到扩底部位的顶面，随即振捣密实，再分层浇筑桩身，直至桩顶。

在混凝土初凝前抹压平整，避免出现塑料性收缩裂缝或环向干缩裂缝。表面有浮

浆层应凿除，以保证与上部承台或底板的良好连接。在灌注过程中，混凝土表面

不得有超过50mm 厚的积水层，否则，应设法把积水排除，才能继续灌注混凝土。

混凝土应边灌注边插实，宜采用插入式震动器和人工插实相结合的方法，以保证

混凝土的密实度。当渗水量过大（>1m3-h）时，可考虑采用水下混凝土灌注法，

或采用先封底后灌注的方法。

人工桩身混凝土时应留置试块，每根桩不得少于一组。

质量要求：

1． 人工桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

2． 实际浇筑混凝土量，严禁小于计算体积。

3． 浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理，必须符合设计要求和施工规范的规

定。

4． 基本项目：

（1） 桩身直径应严格控制。一般不应超过桩长的3‰，且最大不超过50mm。

（2） 孔底虚土厚度不应超过规定。扩底形状、尺寸符合设计要求，桩底桩底应

落在持力土层上，持力层土体不应被破坏。

（3） 允许偏差项目见表。

人工成孔灌注桩允许偏差

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

钢筋笼主筋间距 ±10 尺量检查

钢筋笼箍筋间距 ±20 尺量检查

钢筋笼直径 ±10 尺量检查

钢筋笼长度 ±50 尺量检查

桩位中心轴线 ±10 拉线和尺量检查

桩孔垂直度 3‰L,且不大于50 吊线和尺量检查

桩身直径 ±10 尺量检查

桩底标高 ±10 尺量检查

护壁混凝土厚度 ±20 尺量检查

注：L 为桩长。

注意事项：

1． 遇到流动性淤泥或流砂时，孔圈护壁的施工可按下列方法进行处理：

（1） 减少每节护壁的高度（可取0.3~0.5M），或采用钢护筒施工，采用上述

方法后仍无法施工时，应迅速用砂回填桩孔到能控制坍孔为止，并速报有关技术

部门及设计单位处理；

（2） 对塌方施工段应即挖、即验收、即灌注护壁混凝土；

（3） 开挖时流砂严重的桩孔，应先将附近无流砂的桩孔挖深，使其起集水井作

用。集水井应先在地下水流的上方。

（4） 当抽水影响邻近原有建（构）筑物基础及地面下沉时，应即在原有建（构）

筑物附近设立灌水管，或利用已开挖但未完成的桩孔进行灌水，以保持水压平衡

与土体稳定。

2． 当挖孔至设计持力层岩（土）面时，应及时通知建设、设计单位和质检（监）

部门对孔底岩（土）性进行鉴定。经鉴定符合设计要求后，才能按设计要求进行

入岩挖掘或进行扩底端施工。

3． 当风镐挖掘岩层难于作业时，可采用无声破碎方法。若用少量炸药爆破，应

订出可行的施工方案并经有关公安部门批准，严格按爆破作业规定进行。孔内爆

破时，现场其它孔内作业人员必须全部撤离。

4． 主筋净距必须大于混凝土粗骨料粒径3 倍以上；

5． 加劲箍宜设在主筋外侧，主筋一般不设弯钩，根据施工工艺要求所设弯钩不

得向内圆伸露，以免妨碍导管工作；

6． 搬运和吊装时，应防止变形，安放要对准孔位，避免碰撞孔壁，就位后应立

即固定。

成品保护：

1． 已挖好的桩孔必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好，防止土块、杂物、人员

坠落。严禁用草袋、塑料布虚掩。

2． 已挖好的桩孔及时放好钢筋笼，及时浇筑混凝土，间隔时间不得超过4h，

以防坍方。有地下水的桩孔应随挖、随检、随放钢筋笼、随时将混凝土灌好，避

免地下水浸泡。

3． 桩孔上口外圈应做好挡土台，防止灌水及掉土。

4． 保护好已成形的钢筋笼，不得扭曲、松动变形。吊入桩孔时，不要碰坏孔壁。

串桶应垂直放置，防止因混凝土斜向冲击孔壁，破坏护壁土层，造成夹土。

5． 钢筋笼不要被泥浆污染；浇筑混凝土时，在钢筋笼顶部固定牢固，限制钢筋

笼上浮。

6． 桩孔混凝土浇筑完毕，应复核桩位和桩顶标高。将桩顶的主筋或插铁扶正，

用塑料布或草帘围好，防止混凝土发生收缩、干裂。

7． 施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点。不得碾压桩头，弯折钢筋。

应注意的质量问题：

1． 垂直偏差过大：由于开挖过程未按要求每节核验垂直度，致使挖完以后垂直

超偏。每挖完一节，必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边、使孔壁圆弧保持上下

顺直。

2． 孔壁坍塌：因桩位土质不好，或地下水渗出而使孔壁坍塌。开挖前应掌握现

场土质情况，必要时可在坍孔处用砌砖，钢板桩、木板桩封堵；操作过程要紧凑，

不留间隔空隙，避免坍孔。

3． 孔底残留虚土太多；成孔、修边以后有较多虚土、碎砖，未认真清除。在放

钢筋笼前后均应认真检查孔底，清除虚土杂物。必要时用水泥砂浆或混凝土封底。

4． 孔底出现积水：当地下水渗出较快或雨水流入，抽排水不及时，就会出现积

水。开挖过程中孔底要挖集水坑，及时下泵抽水。如有少量积水，浇筑混凝土时

可在首盘采用半干硬性的，大量积水一时又排除困难的情况下，则应用导管水下

浇筑混凝土的方法，确保施工质量。

5． 桩身混凝土质量差：有缩颈、空洞、夹土等现象。在浇筑混凝土前一定要做

好操作技术交底，坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。必要时用铁管、竹杆、

钢筋钎人工辅助插捣，以补充机械振捣的不足。

6． 钢筋笼扭曲变形：钢筋笼加工制作时点焊不牢，未采取支撑加强钢筋，运输、

吊放时产生变形、扭曲。钢筋笼应在专用平台上加工，主筋与箍筋点焊牢固，支

撑加固措施要可靠，吊运要竖直，使其平稳地放入桩孔中，保持骨架完好。

安全措施：

1． 人工挖孔桩的基础方案，必须由施工单位根据工程地质、水文资料、安全因

素、施工条件、经济合理等条件研究决定。设计人工挖孔桩必须注意如下几个要

点：

（1） 在没有可靠的技术和安全措施的情况下，如有流砂、涌泥、涌水、高压缩

性淤泥层、流塑淤泥层的地质状况，不得采用人工挖孔桩方案；

（2） 设计桩基时必须一并设计护壁的厚度和混凝土强度及拆模时间；

（3） 桩间净距不宜小于三倍桩径，并不小于0.5 米。

2． 开挖前，施工单位应邀请设计、建设单位讨论会审挖桩平面布置，完善施工

安全防护措施，制定孔渣和废水的处理方案。

3． 施工负责人必须逐孔全面检查各项施工准备，做好安全技术交底，使安全管

理在思想、组织、措施上都得到落实才通知开挖。

4． 孔桩开挖过程中，必须有专人巡视各开挖桩孔的施工情况，严格做好安全监

护。

5． 孔桩开挖应交错进行。桩孔成型后即应验收浇注桩心混凝土。正在浇注混凝

土的孔十米半径内的其他桩孔下严禁有人作业。

6． 挖孔人员应是18~35 岁的男性青年，并经健康检查和井下、高空、用电、简

单机械和吊装等安全培训考核。每孔作业人员应不少于二人。作业人员应自觉遵

章守纪，严格按规定作业。

7． 挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置（含防

毒面具）、工具、配件、材料和个人劳动防护用品等，必须经常检查，做好管、

用、养、修、换，确保完好率和使用安全度。

8． 每次下孔作业前必须先通内，作业过程中必须保持继续通风。鉴于供电不正

常的实际，为确保通风和连续性生产，挖桩施工必须备用柴油发电机应急。

9． 孔下作业必须在交接班前或终止当天当班作业时，用手钻或不小于Ф16 钢

钎对孔下作不少于三点的品字侦探。正常作业时，应每挖深50 厘米左右就对孔

下作一次勘扦，确定无异常时，才继续下挖，发现异常，即时报告。

10． 为预防有害气体或缺氧等中毒，必须对孔内气体抽样检测。凡一次检测有

毒含量超过容许值时，应立即停止作业，进行除毒。

11． 桩孔必须每挖深50 至80 厘米就护壁一次，严禁只下挖不及时护壁的冒险

做法。第一节护壁要高出孔口25 厘米作孔口周围安全踢脚拦板，护壁拆模须经

施工技术人员签证同意。

12． 桩孔护壁后，在无可靠的安全技术措施条件下，严禁破砼壁修孔。人岩部

分需爆破时，必须制定方案报当地公安部门审批，孔内爆破时，现场其他孔下人

员必须全部从桩孔内撤离，在孔内人工凿岩要有防尘措施。

13． 孔深挖至超过操作人高度时，应必须及时有孔口或孔内装设靠周壁略低的

半园平护板（网）。吊渣桶上下时，孔下人员应壁于护板（网）下、护板（网）

位置应随孔深增加，往作业面下引。在孔内上下递物和工具时，严禁抛掷和下掉，

必须严格用吊索系牢。

14． 成孔或作业下班后，必须在孔的周围设不低于80 厘米高的护栏或盖孔口板。

15． 下孔人员必须戴安全帽和系安全带、安全带扣绳由孔上人员负责随作业面

往下松长。上、下孔必须使用软爬梯、严禁用手脚爬踩孔壁或乘吊渣上下。

16． 孔上与孔内人员必须随时保持有效的联系，应采用有线或无线对讲机，步

话机等良好的通讯设备，或其他可靠的联络通讯办法。

17． 电工必须持证。电器必须严格接地接零和使用漏电保护器三种安全保护。

电器安装后经验收合格才准接通电源使用，各孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和

一闸多用。孔上电线，电缆必须架空，严禁拖地和埋压土中，孔内电缆、电线必

须有防磨损、防潮、防断等保护措施。孔内作业面照明应采用安全矿灯或36 伏

以下的安全电压。

18． 工作人员上下桩孔所使用的葫芦、吊笼必须是合格的机械设备，同时应配

备自动卡紧保险装置，。不得用人工拉绳子运送工作人员或脚踩护壁凸上下桩孔。

桩孔内必须放爬梯或设置尼龙绳，并随挖孔深度增加放长至工作面，作求急之备

用。

19． 桩孔开挖后，现场人员应注意观察地面和建（构）筑物的变化。桩孔如靠

近旧建筑物或危房时，必须对旧建筑物或危房采取加固措施后才能施工。

20． 挖出的土石方应及时运走，孔口四周2m 范围内不得堆放余泥杂物。

21． 当桩孔开挖深度超过5m 时，每天开工前应进行有毒气体的检测，一般宜用

仪器检测，也可用简易办法，如在鸟笼内放置鸽子，吊放至桩孔底，放置时间不

得少于10min，经检查鸽子生态正常，方可下孔作业。

22． 每天开关，应将桩孔内的积水抽干，并用鼓风机或大风扇向孔内送内5min，

使孔内混浊空气排出，才准下人。孔深超过5m 时，地面应配备向孔内送风的专

门设备，风量不宜少于25L/s。孔底凿岩时尚应加大送风量。

23． 挖孔抽水时，须在作业人员上地面后进行，抽水后检查断开电源才准下孔。

24． 做好单孔开挖、成型、护壁、孔底岩层（土质）、扩孔、桩心灌注等有关

技术资料的记录和汇总。

25． 挖孔、护壁、浇注桩心过程中如遇意外，急需进行安全抢救或技术处理时。

必须严密急救组织工作，要有相应的技术安全措施。避免事故的扩大和恶化。

26． 承包人工挖孔桩的开挖施工，必须签定总分包合同或劳务合同本条例的施

工安全各项准则应列为合同安全保证基本内容。承包挖桩施工的负责人，必须对

挖桩人员的安全和挖桩施工负直接责任。凡属劳务合同的挖桩工程，由总包（发

包）单位组织安排生产，并负安全生产和事故统计上报的责任。

27． 挖孔桩的设计资料和施工方案及挖孔交序平面布置等，必须报工程所在地

工程质量监督站和安全监督部门备查。

二、跨越架搭设施工措施

（一）跨越情况

35kV、10kV 及以下电力线路：1）本工程采用张力架线工艺，施工作业时间

较长，所以对能停电施工的10kv 电力线路首选采用停电搭设双面木质或钢管跨越

架，木杆或竹竿封顶保护，再恢复供电的施工方案；2）对对地距离较高，不宜采

用跨越架施工方案的采用停电落线或降低运行高度的方法；3）对停电十分困难的

主干线采用带电搭设跨越架施工方案。由于先架设地线，在导线线距之内，故依

据导线线间距离S 搭设跨越架，跨越架的宽度L 与高度以及与带电体的电气距离

应满足规范要求。

通讯光缆：1）一般对本区段的通讯线路采取搭设单面木质或钢管越线架；2）

对对地距离高差较大的，视力情况采用铁抱杆加羊角后钢绳护顶的施工方法。

公路及铁路：公路及铁路采用在两侧搭设双面跨越架，采用钢绳连为一体，

四面拉线固定，棕绳交错封顶。

（二）跨越架搭设施工方案

1、 仪器架在跨越档一侧的塔中心，对准另一塔中心，钉出与10KV 跨越点中心

桩。

2、 按导线横担每边宽S/2m，跨越架全长L=（S+4）/Sinθ，每边应按相应的横

担长加2 米为垂直长度，考虑交叉角后要计算Sinθ

注：跨越架的搭设宽度根据跨越物的大小和重要性确定.按下式计算：

L=（S+4）/Sinθ

式中： L——跨越架宽度（米）

S——本线路导线边线间距（米），需查图或实测。

θ——被跨越物与线路夹角，需测量

4——每边保证2 米的裕度

3、 10KV 距地面高度由于处于山坡、坎地，各处高度均不等，故跨越架立杆高度

应按现场确定，现场测出左边线、中线、右边线跨越点处10KV 线高度后备

料。

4、 采用Φ48×6 米钢管搭设跨越架时，立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得

小于0.6 米。

5、 立杆间距为2 米，大横杆间距为1.2 米，土质松散时，地面必须固定扫地横杆

以防主杆下沉。

6、搭设操作要点：

1）在主杆位置挖0.5 米深的坑(当下雨后要适当加深),将坑底夯实后竖立主杆,

主杆用棕绳拉线临时固定，主杆大头向下。

2）每1.2m 高度绑扎一层大横杆，与主杆交点处相互绑扎，由下向上进行。第

一层主杆的大横杆绑扎好后，接升第二层主杆前，应在第一层主杆间绑扎交叉支

杆与侧向支杆（可两跟连接），以保持其稳定性。如图，侧向支杆埋深不小于0.3

米，对地夹角不大于60°。

3）跨越架每6 米加设1 付剪刀撑，12 米2 付，以上类推增加。

4）主杆与主杆以及横杆与横杆的搭接不小于1.5 米,当梢径小于50mm 时,不小于2 米。

5） 封顶杆与大横杆垂直布置，每根主杆不少于1 根封顶横杆，封顶杆采用木杆或竹竿，严禁用钢管做封顶杆。封顶杆绑扎后应在其上方绑扎固定φ60mm 以上竹竿或φ80mm 以上木杆，长度不小于8 米，以方便导引绳的拖牵。在封顶时，要使用φ11 绝缘小绳进行传递杆件，不得强行人力递送。

6） 临时拉线用φ11 以上钢绳打设，对地夹角小于45°， 长度12 米以下每侧打设3 根，18 米以下每侧打设4 根。

7）木杆、竹竿做主杆时，梢径不小于70mm，做横杆与支杆时不小于50mm， 小于规定时应加密使用或双层使用。

8） 跨越架的主杆、横杆应分开搭接，小头压在大头上，搭接长度不小于1.5 米，绑扎不小于3 圈，两根以上绑扎时，应先绑两根，再交叉绑第三根，不小于3 圈，不得一扣绑扎3 根。

9）所有主杆、横杆的最大间距不得大于以下值。

| 跨越架类别 | 主杆间距m | 大横杆间距m | 小横杆间距m |
| --- | --- | --- | --- |
| 小钢管 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 木杆 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 竹竿 | 1.5 | 1.2 | 0.75 |

注：垂直于大横杆的横杆为小横杆。10）公路或其它需要封顶的跨越架，先展放两根承力滑道绳受力后，利用一根循环绳反复带动棕绳或绝缘网进行封顶。

11）拆除跨越架是搭设跨越架的逆程序，应由上至下逐根拆除，先拆横杆，再

拆支杆，最后拆主杆，分层进行，严禁整体推倒，严禁上下层同时拆除。三、安全距离规定1、跨越架与公路、通讯线及低压线的最小安全距离，应符合下表要求：

| 被跨越物名称距离 | 铁路 | 公路 | 通信线、低压配电线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小水平距离 | 至路中心3 米 | 至路边0.6 米 | 0.6 |
| 距封顶杆垂直距离 | 至轨顶7 米 | 至路面6 米 | 1.5 |

2、跨越架与带电体之间的最小安全距离,考虑风偏后不能小于下表要求.

| 电压等级距离 | 10KV 及以下 | 35KV | 110KV | 220KV | 330KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与带电体水平距离 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| 无架空地线时,封顶杆与带电体垂直距离(米) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 封顶杆与地线垂直距离(米) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |

3、在带电体附近作业时,距离带电体的最小安全距离应满足下表要求:

| 电压等级(KV) 距离 | 10 及以下 | 20-35 | 44 | 60-110 | 154 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工器具、安装构件、导地线与带电体的距离(米) | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
| 工作人员的活动范围与带电体的距离(米) | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |

四、高压电力线跨越架搭设的安全措施

1、施工前所有施工人员应认真学习“电力建设安全工作规程”中有关章节，学习本方案有关措施。跨越架施工必须组织严谨，分工明确，责任到人，意识到位。

2、在带电体附近作业时，人身与带电体之间的最小安全距离为1.7 米，工器具、安装构件、导、地线等与带电体间距离2 米。3、临近带电体作业时，上下传递物件必须用绝缘绳索，作业全过程应设专人监

护。4、越线架的宽度应超出新建线路两边线各2 米。5、作业人员不得在越线架内侧攀登或作业，并严禁从封顶架上通过。6、抓好反违章指挥、反违章操作和违反劳动纪律的反三违工作，加大反习惯性

违章的力度，加强学习和教育，不断提高自我防护意识和能力。7、明确和落实安全责任人，对违章施工坚决制止。8、钢管扣件螺栓应上紧，不得松动，以防钢管滑动。9、钢管太长不好施工时，应考虑锯为3 米一根，往高处接。

跨越架搭完后必须经质安科验收合格后方能施工。跨越架搭设并经过检查后, 应在立柱高度2-3 米的地方悬挂检验状态标识-合格。五、施工工器具表（按架高12m，宽12m 配置）

40

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主杆 |  |  | 48 | 或木杆、竹竿 |
| 1 | 钢管 | 大横杆 | Φ48×6000 | 根 | 48 | 或木杆、竹竿 |
|  |  | 小横杆 |  |  | 20 | 或木杆、竹竿 |
|  |  | 支撑杆 |  |  | 52 | 或木杆、竹竿 |
| 2 | 木杆（封顶） |  | Φ70×6000 | 根 | 30 | 或木杆、竹竿 |
|  |  |  | Φ70×8000 | 根 | 4 | 或木杆、竹竿 |
| 3 | 棕绳 |  | Φ15×6000 |  | 若干 | 临时固定、绑扎 |
| 4 | 接头扣件 |  |  | 个 | 100 |  |
| 5 | 十字扣件 |  |  | 个 | 300 |  |
| 6 | 活动扣件 |  |  | 个 | 20 |  |
| 7 | 绝缘绳 |  | Φ13×30000 | 根 | 3 |  |
| 8 | 钢丝绳 |  | Φ11×20000 | 根 | 6 |  |
| 9 | 角柱桩 |  | ∠90×1300 | 根 | 4 |  |
| 10 | 卡头 |  |  | 个 | 20 |  |
| 11 | U 型环 |  | 3t | 个 | 4 |  |
| 12 | 踩板/脚扣 |  |  | 付 | 各1-2 |  |
| 13 | 验电器 |  | 10KV 、380V | 个 | 各1-2 |  |
| 14 | 接地铜线 |  | 25mm2 | 付 | 2 |  |

三、弃土处理方案（一）弃土处理意义。合理对施工现场弃土处理，有利植被保护，防止水土流失，有利于塔基稳定，基面平整美观。（二）弃土处理方案。

弃土处理原则：严格按要求进行。

对于每基弃土的处理，如施工图有详细而明确的要求，就按图纸要求，如果图纸无要求，我们在施工中根据实际情况进行处理。（三）弃土处理控制：

堆、弃料场选择

1、注意事项a) 选择山沟、山坡、荒地作为堆、弃料场。b) 选定堆、弃料场，应距开挖地点或使用地点最近、或开挖、堆存、使

用地点总距离最近。

c) 选定堆弃料场，应有布置较好的交通线路和挖、装运条件，不影响施

工场地。

d) 堆、弃料场总容积，应略大于堆、弃料的总方量。

e) 堆、弃料场容积的计算

f) 堆、弃料场容积、主要由场地面积、堆置高度等因素确定，一般用断

面法近似估算或水平剖面法估算。

2、堆、弃料场运用

a) 优先使用运距近、堆置条件较好的堆弃料场。当运输线路从低处进入

场地时，宜采用分层堆置，逐层升高；当运输线路从高处进入场时地

时，宜直接倾卸逐渐推进堆置。

b) 山沟、山坡弃料场应考虑堆料稳定，排水畅通。必要时在堆弃前应做

好排水构筑物、围护构筑物等。

c) 适于耕作土壤应单独弃置。其它弃料应堆置整齐，顶部平整。

d) 开挖强度高且具有抢工性质的工程，应使用条件优越的堆、弃料场。

e) 注意堆料场底部整平和清理，以提高利用料的回采量。

3、弃土处理应注意事项

① 大开挖式基础，弃土外运前，要留够回填，以免回填不够，弃土返回。

② 原状土掏挖基础和人工桩基础，弃土可边挖边运，不可施工结束来转运

弃土。

③ 弃土外运过程中，要注意保护塔基外林木及农作物，不可损坏，要指导

运输人员走指定的道路，不允许乱走路，一经发现严肃处理。

④ 对部份弃土堆放点修专门挡墙，在弃土转运前，必须修好，挡墙不可修

在塔基上方，周围须修排水沟，恢复植被。

⑤ 施工结束后，要平整基面，让地表水能散水外流，尽量恢复塔基地表植

被。

# 文明施工和环境保护

一、一般要求：

为了适应市场经济发展的需要、不断提高施工管理水平、文明施工和环境保

护以其巨大的经济效益正成为体现现代施工管理水平的重要标志、搞好这项工作

将作为承包商应尽的义务得到坚决的履行；

二、文明施工管理措施：

1、认真贯彻执行电力工业部电建［１９９５］第５４３号文《电力建设文明

施工规定及考核办法》、树立全心全意为用户服务的思想、并着重搞好现场施工管

理、工完场清、施工现场作业有序、整洁、合理；

2、项目经理亲自抓、各施工队负责人把文明施工同质量管理放在相同的地位

来抓、并贯穿于施工过程；

3、建立健全文明施工管理制度和实施办法、奖罚挂钩、开展多种形式的文明

施工竞赛活动、定期考评、奖罚兑现；

4、层层签定文明施工责任书、保证责、权、利三落实；

5、搞好各驻点的环境卫生、临建设施布置得当、整洁有序、文明小区、文明

工区划分明确、目标落实、标记明显；

6、材料站及设备机具车辆存放场地、间隔明显、排列整齐、符合安全规定；

7、现场施工道路应保持畅通、采取定期抽查的方式、随检随改；

8、开挖前应仔细考虑土石方的存放和弃土方案、不得随意堆放和抛掷；

9、施工过程严格按施工手册、工艺标准、技术措施、验收规范和作业指导书

施工、杜绝违章作业、违章指挥；

10、施工现场布局分界线清楚、文明施工标志明显、材料堆放规范、合理；

11、施工图纸、记录及各种检验证书、合格证书等应归档整理、字迹工整、

装订整齐、查阅方便；

12、工序安排要合理、平行交叉流水作业、做到均衡施工；

13、加强职工思想教育、讲文明、树新风、尊重当地习俗、搞好群众关系；

14、及时反馈文明施工的信息、并随时听取业主和监理以及上级部门的指导；

15、建设场地清理必须符合《电力线路防护规程》规定；

三、环境保护措施：

1、教育职工提高环保意识、遵守甲方和监理以及地方政府对环保的要求、精

心组织施工；

2、施工中、尽可能少开少占地、减少树木及经济作物的砍伐、砂石料及开挖

石方的堆放要合理、尽可能采用蓬布铺垫、便于清理和保护植被；

3、地面组装及地锚敷设尽可能减少对环境的破坏；

4、选择牵引场尽可能避开树木及植被茂盛处；

5、施工结束、应及时恢复施工中损坏的道路、桥梁及其它公用设施和地表、

做好现场废料清理和植被绿化工作；

6、对树木砍伐、房屋拆迁、土地征用和青苗赔偿、严格按照国家的政策法规

及《送电线路防护规程》执行、在做好耐心细致地思想工作的前提下、签好协议、

制定拆迁方案、减少对生态环境的影响；

四、公司加强施工现场管理、搞好安全文明生产的十条措施

1、认真贯彻安全第一的生产方针、对职工进行安全思想教育、坚持每周定期

的安全日活动和每月一次安全活动分析会、及时表彰安全生产中的好人好事、提

高自我防护能力、确保人身安全；

2、严格贯彻执行公司提出的保证安全生产的技术组织措施、认真做到局规定

的三不标准：

（1）工作前应首先研究安全技术组织措施、并从严把关、任何工作不论大小

都应有安全技术措施、无措施者、无票者不准工作、经检查发现不按此办理者、

从严惩罚；

（2）施工中要严格掌握四个程序即：勘察、指定措施向班组人员交底、实施、

若施工中发现问题要及时修改后再实施、不实行上述程序者不许开工；

（3）各级领导和工程技术人员要深入现场把关、领导、工程技术人员、安全

员未到现场不准工作；

3、施工现场必须明确统一指挥人严禁“三违”、人人有责制止、切实作到不

违章作业、不违反劳动纪律；

4、工程任务作到不具备施工条件者不进现场施工（土建配合工作除外）、作

到施工现场清爽、安全措施完备、标志醒目；

5、施工中要求班长、安全员每天上班前首先应检查施工中的安全技术措施情

况、有无变化和更改、是否符合施工安全实际需要、发现问题及时补正、确保施

工安全可靠；

6、施工现场要求作到文明施工、不乱堆放杂物、作到现场通道畅通、照明充

足、底下孔盖盖好盖板、施工处应加装围栏和悬挂标志牌或警示牌、防止无关人

员进入、防止高空摔跌和人身事故；

7、搞好施工现场电源管理、各班完善所使用的电源箱、严禁施工现场乱接电

源、对电源箱要明确专人管理；

8、补齐安全标志、施工应备齐各类标志牌和警示牌、红绿小旗围栏绳等、在施工中按安规的规定正确使用；

9、验电器、登杆工具、安全带和起重机具吊绳等、使用前要进行检查、不合格的严禁使用、高空作业人员、要栓好安全带、进入施工现场人员要戴好安全帽；

10、公司领导、安全工程师、主任、工作负责人到现场作到四查：

（1）查工作票或任务书；

（2）查安全措施是否完善；

（3）查施工用电包括用户自备发电的电源是否可靠和安全；

（4）查现场人员有无违章违规现象，发现问题及时提出制止和改正。

# 降低工程成本措施

1、施工中应先办好青苗的拆迁协议、拿到地方政府的批文、并专人负责协调处理工作、保证后续工序得以展开；

2、加强计划管理、引人目标成本管理、精心组织、均衡有序施工、提高定额管理水平、努力降低各种损耗、实行目标成本管理；

3、加强质量过程管理、预防为主、杜绝各类质量事故、减少返工费用；

4、加强安全管理、减少各类事故处理费用；

5、加强材料管理、减少损坏及丢失现象、尽量减少保管环节和时间、降低损耗及周转保管费用；

6、技术方案的选择以经济比较为前提、选择最优方案、力求做到先进、可靠、经济、合理、低耗等；

7、建立健全经营管理制度、按经济规律办事、合理开支；

8、以经济活动为主题开展ＱＣ小组活动；

# 工期保证措施

预计本工程总工期为135 天，为达到此目的、我公司将采用下列保证措施：

1、认真作好工程前期准备工作；

① 组织有关人员结合现场实际情况、对施工图进行详细学习和审核、将施工图中的主要问题在开工前予以解决、防止因施工图中的问题而影响工程进度、各工序施工前项目工程部必须亲自组织试点、编写出详细的施工手册；

② 对招标单位提供的实物材料、我公司将派专人负责联系配合、按招标单位指定的地点、时间进行验收、清点、以确保施工现场的物资供应；

③ 对自购材料严格把关、按计划及时供应、确保工程需要、认真贯彻原材料采购制度及原材料交接制度；

④ 对各种施工机具设备、在开工前组织专人进行检查清点、确保在工程开工时运抵工地、保证施工现场需要；

⑤ 组织精干的、足够的职工和民工队伍、加大人力投入、保证施工进度按计划完成；

2、按已编制的切实可行的施工形象进度计划的网络图、横道图、以指导施工、抓好关健路线、保证计划的严肃性、强化调度和协调配合管理、一旦施工进度受阻、要采取果断措施、保证按计划顺利进行；

3、项目工程部每半月召开一次生产调度会、交流各队施工安全、质量进度情况、解决施工中存在的各种问题、协调各种关系、安排下半个月、进度效益目标的实现；

4、尊重甲方、尊重设计、尊重监理、随时听取监理及甲方代表的意见、搞好地方关系、防止各种因赔偿、交通、社会治安等问题使施工进度受阻；

5、认真抓好质量管理监督工作、真正做到一次验收合格率达到“100%”、优良率100%、优良率达90%以上、以便做到无检修工期或缩短检修工期；

6、大力采用新技术、开展劳动竞赛、充分调动职工和民工的积极性、加快施工进度；

7、材料运输上尽量减少二次转运、能直接运到现场的就直接运到现场、节省二次转运时间；

8、采取灵活高效的交叉作业。

# 竣工验收及移交

一、竣工资料编制依据

依据《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）中工程验收的要求及甲方招投标文件的要求编制；

二、竣工资料内容：

1、工程开、竣工报告；

2、竣工图及施工图会审纪要（加盖竣工图印章）；

3、设计变更通知和材料代用申请；

4、原材料及器材出厂质量合格证明的试验报告；

5、工程各试件试验报告和记录；

6、施工缺陷处理明细表及附图；

7、甲方、监理单位与乙方往来技术文件和监理工程师通知单；

8、房屋及其他障碍物拆迁（包括通讯线、电力线拆迁、跨越赔偿）协议书、赔偿清单及付款收据复印件；

9、青苗赔偿协议及清单、付款收据复印件；

10、树木砍伐许可证、赔偿协议及清单、付款发票复印件；

三、施工评级记录表（包括以下内容）

1、基础工程施工检查记录表；

2、杆塔工程施工检查记录表；

3、导地线压接、补修施工检查记录表；

4、跳线安装记录表；

5、接地工程施工记录表；

6、交叉跨越施工记录表；

7、风偏、对地危险点开挖施工记录表；

8、附件安装记录表；

四、一般要求：

1、移交的工程资料和施工记录必须齐全、真实、整洁、必须按档案管理要求执行、并装订整齐、分类汇集成册；

2、施工记录必须按原始记录填写、经现场监理检查合格并签署意见；

3、申请验收报告应提前上报给甲方批准、现场验收的顺序及方法由甲方确定。