排水工程施工

一、概述

1、工程概述

本工程雨水管道采用平口式钢筋混凝土管，A式基础，1：2水泥砂浆接缝，检查井、沉砂井均采用马路甲式（配生铁井环盖），进水井采用马路侧入式，井深1.0米。

污水管道采用平口式钢筋混凝土管，B式基础，混凝土套环接口，检查井采用马路甲式（配生铁井环盖），井身内外采用1：2水泥砂浆批挡2㎝厚。

2、工艺选择

1）排水管沟开挖前，测量原地面标高。如果原地面标高低于管顶以上500㎜者，应先回填路基至管顶以上500㎜处，经压实后再进行排水管沟的开挖。如果原地面标高高于管顶以上500㎜者，采取直接在原地面开挖的方式。

2）采取先施工污水管，污水管沟经回填压实后再进行雨水管的施工。

3）本工程排水基坑宽度按管基础的结构宽度每侧加400~600㎜工作面。挖深深度在1.5米以内采用直槽开挖，挖深在1.5米至3.5米采用边坡放坡1：1的方式开挖。挖深超过3.5米采用钢板桩围蔽截水支撑护壁。

4）本工程因为季节性影响，雨水偏多，加之地下水位偏高，故基坑（槽、沟）内降水采用明沟排水法，具体布置详见附图，若有特殊情况则采用钢板桩围蔽截水，以防止流砂冒涌等情况出现。

5）排水、排污管道施工因其工程量较大，有室外排水、排污管道4000多米，各种管道井300多座，化粪池、隔油池20多座，开挖深度1.5米至3.5米深，加之地下水位高，工期紧迫，若采用原土回填难以满足工期及密实度的要求，难以保证质量，故基坑（槽）回填全部采用分层石屑回填，以保证质量，保证工期。

6）采用挖掘机开挖槽，人工整平，人工配合吊机安管，所挖出土方堆于槽沟边5米以内，高度不超过1.5m，根据整个工地场地平整的需要，在最大运距不超过1Km的情况下，用自卸汽车配合运土调配。

3、计划安排

1）由于本工程土方量大，计划采用两台挖掘机轮流挖掘和堆土场的整理，优先进行开挖管沟较深的管段，其余各部分在不影响楼房施工的情况下穿插进行。

2）各部分排水管道结构施工完成，验收合格后，立即用后斗挖掘机、装载机、自卸汽车和压路机相互配合回填石屑。

二、施工工艺流程

三、各工序施工要点及方法

1、基坑开挖

1）在进行管坑开挖前利用探测仪在施工全范围内进行地下管线调查，并设置标志牌，标记地下管线的种类位置和埋深，在施工过程指派专门的质安员负责巡查保护。

2）用反斗挖掘机挖土至离基坑底标高20~30㎝处，剩余部分用人工挖掘整平，保证不扰动下卧土层和超挖。

3）开挖的基坑始终保持良好的排水，基坑两侧设排水明沟和集水井，用抽水机进行抽水，集水井底部设反滤层，防止抽水平面抽走砂土造成基坑淘空。

4）基坑按规定进行放坡，若槽底宽度大于3米，则采用钢板支撑护壁，以减少开挖土方量及回填石量。打钢板桩，坑边堆土距坑边最小距离为0.8m，最大堆高为1.5m，并派专人监看，一有需要马上运走，以减少对坑边的压力，防止坍塌发生。

5）基坑开挖后若发现槽钢之间出现错位，应马上用砂包毛石或木板进行填塞，防止淤泥、流砂涌出，掏空支护槽钢背后的土体。

6）在施工过程中将不可避免地在两侧基坑边出现因地下水流失而引起的土体压缩沉降，对出现下陷的坑洼应及时用石屑或砂包填补，以保证施工的安全。

2、垫层、基础施工

1）如遇淤泥层经业主、监理、设计确定需进行处理，应在垫层施工前进行回填石角处理，第一层的石角选较大面的朝下，上下层石角相互搭接，间缝采用砂渗密。

2）基坑底整平至设计标高后，应立即将坑内积水抽干，马上进行碎石砂垫层混凝土基础的施工。

3）碎石砂垫层用振船振实，铺筑时要防止堵塞排水沟。坑底冒出的水眼用导管将地下水引至两侧的排水沟内。在混凝土初凝前要控制水位高度在混凝土底以下。

4）混凝土垫层面的标高一定要达到设计的要求，并要保持其表面的干燥、洁净无杂物。

3、管道安装、检查井施工

1）管道基础达到一定的强度后，方可进行下管。

2）在装管过程中，工程技术人员反复用经纬仪和水准仪进行监测，保证管道顺直，抹带及套环用湿麻袋养护。

3）在完成管道铺设后进行检查井，沉砂井，雨水井的砌筑，砌筑时要反复检测井身的直径，圆度和垂直度，排水管应紧紧嵌入井壁，井壁开孔和圆管的周边应用两圈砖拱结构加以保护。

4）在计算、复核井环标高和新路面标高后才可以进行井的收口，并根据井的种类进行抹灰。

4、闭水试验

1）管道经外观验收合格后进行闭水试验，按规范要求的频率抽取。

2）闭水试验前，应将管道浸泡2天，然后才按要求进行闭水试验，闭水试验时间应不小于半小时，并认真记录时间和水位下降的情况。

3）当试验不能通过时，应立即将管内的水抽干，仔细检查渗漏原因，并修补。

5、回填土

1）基础或管沟的混凝土、砂浆应达到一定的强度不致于受损时方可进行回填作业。

2）在管道两侧对称回填石屑至管顶上平面30㎝以下，两侧回填高差不大于30㎝，并冲水振实。

3）深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础，填至浅基坑标高时，再与浅基坑一起填夯。

4）分段分层填土交接处应填成阶梯状，每层相互搭接，其搭接长度应不少于每层填土厚度的两倍，上下层错缝距离不少于1.0m。

5）石屑回填后采用机械夯实，每层铺石厚度为200~250㎜，每层压实遍数为3~4遍。

6）每层填土压实后，且环刀法取样，做干容重试验，其结果应符合设计及施工规范的要求。