目   录

第一章  综合说明	1

1.1 工程概况	1

1.2 水文气象和地形地质条件	2

1.3 合同项目及主要工程量	5

1.4 本标控制性进度及强度指标	6

1.5 本标施工重点、难点分析及对策	6

1.6 施工方案简述	7

1.7 工程施工目标	8

1.8 施工组织设计的编制原则与编制依据	9

第二章  施工总布置	11

2.1 施工总平面布置的条件与原则	11

2.2 施工临时用地计划	14

2.3 场内施工道路布置	14

2.4 施工临时生活与办公设施	14

2.5 施工临时生产设施	16

2.6 混凝土生产系统布置	18

2.7 砂石料加工系统的布置	19

2.8 供风布置	22

2.9 施工供电与照明	22

2.10 施工供水	25

2.11 施工排水	26

2.12 试验室和现场试验	26

2.13 施工通讯	27

2.14仓储系统和堆料场	27

2.15弃渣场	28

2.16施工环保措施	29

2.17施工进场与现场施工准备	31

第三章  施工总进度计划	34

3.1 施工总进度的编制依据和编制原则	34

3.2 主体工程施工程序	35

3.3 施工进度安排	36

3.4 施工强度指标及高峰强度分析	37

3.5 目标工期的保证措施	40

第四章  资源配置	43

4.1 人力配置	43

4.2 设备配置	45

第五章  施工导流与水流控制	47

5.1 施工特性	47

5.2 导流方案及程序	50

5.3 导流建筑物设计	50

5.4 截流施工	51

5.5 导流建筑物施工	51

5.6 围堰拆除	52

5.7 基坑排水	52

5.8 防洪渡汛措施	54

5.9 围堰的维护措施	55

5.10 下闸蓄水	55

5.11 主要施工机械配置	56

第六章  土石方开挖及支护	57

6.1 工程概况	57

6.2土方明挖	58

6.3 石方明挖施工方法	59

6.4 石方洞挖	59

6.5 支护工程	65

6.6 施工期的排水	70

6.7 土石方利用与弃碴措施	71

6.8 主要施工机械与劳动力计划	71

6.9 施工质量、安全和环境保护措施	72

第七章  填筑及砌体工程	74

7.1 土石方的回填	74

7.2 砌体工程	76

第八章  混凝土工程	80

8.1 施工特性	80

8.2 施工布置	80

8.3 施工程序及进度安排	81

8.4 混凝土材料与配合比	81

8.5 模板工程	86

8.6 钢筋工程	87

8.7 砼施工	88

8.8 止水、伸缩缝和埋设件	94

8.9 温度控制措施	94

8.10 混凝土主要施工机械设备配备	95

8.11 混凝土抽样质量检验与缺陷处理	96

8.12 混凝土施工质量与施工安全保证措施	100

第九章  钻孔与灌浆工程	103

9.1 工程概况	103

9.2 施工布置	103

9.3 制浆	103

9.4 回填灌浆	104

9.5 固结灌浆	105

第十章  闸门及启闭机安装	108

10.1 施工特性	108

10.2 施工进度计划	109

10.3 金结存放场场地布置	110

10.4 资源配置	110

10.5 闸门及启闭机的安装	111

10.6 螺杆启闭机的安装	116

10.7 验收与移交	117

第十一章  施工质量目标、质量保证体系与技术保证措施	119

11.1 质量目标	119

11.2 质量管理组织机构	119

11.3 工程施工全面质量管理体系	123

11.4 施工过程质量控制	127

11.5 质量保证的技术措施	131

11.6 质量管理及检验的标准	132

第十二章  施工安全保证体系	135

12.1 安全目标	135

12.2 安全管理体系与组织机构	135

12.3 安全管理制度	140

12.4 安全保证的技术措施	142

第十三章  环境保护水保措施	147

13.1 施工前环境规划措施	147

13.2 施工期间的环境保护	147

第十四章  文明施工目标具体措施	149

14.1 文明施工目标	149

14.2 文明施工措施	149

# 第一章  综合说明

## 1.1 工程概况

××水电站位于××省××州××县境内大渡河左岸小支流磨子沟上，电站厂房距××县城约45km，距泸定44km。坝址位于麦崩乡磨子沟干流枷担沟和瓜达沟交汇口下游约450m，厂址位于大渡河干流左岸磨子沟与大渡河汇合口下游约800m的××村。国道318线成都至××段路况较好，S211线在瓦斯沟口与G318线相接并从电站厂房对岸通过，该路段为三级公路，沥青路面，路况良好，电站的对外交通较为方便。工程由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽三部分组成。

××水电站取水口正常运行水位是1867.50m，隧洞全长1467.26m，电站额定水头362m，引用流量Q=5.3m3/s，电站装机2台，总装机容量16MW。主要建筑物有：非溢流坝、底格栏栅坝、沉砂池、引水隧洞、压力前池、压力管道、发电厂房、尾水渠及升压站、进厂公路等组成。

首部枢纽由底格栏柵坝、沉沙池、进水闸和冲沙闸等建筑物组成。水流由底格拦栅进入引水廊道后，经沉沙池进入引水明渠，再进入无压引水隧洞。

拦河坝采用底格栏柵坝坝型，包括底格栏柵坝和左、右岸挡水坝。坝顶总长28.80m，最大坝高7.5m(挡水坝)，坝顶高程1871.00m。其中底格栏柵坝段长10m，坝高4.5m，堰顶高程为1867.00m。布置于河床中部，其两侧为挡水坝。底格栏柵坝及其左侧挡水坝内设引水廊道。底格栏柵坝上游设8.0m长的C20混凝土铺盖，下游设15.0m长的C20的混凝土护坦和15m长的浆砌石海漫，海漫后接宽5m的防冲槽，防冲槽内抛填大块石。沉沙池由进水扩散段、池身段、溢流堰、进水闸和冲沙闸组成，进口扩散段长5m，由宽2m渐变成宽4m，同时底板也逐渐下降，底坡由1864.70m降至1862.7m，池身段宽4.0m，深4.50～5.0m，长25m，底坡2％。在沉沙池外边墙上设一宽20m的溢流堰，将洪期多余水量侧溢至下游河道。池身段末端顺水流方向设冲沙闸，冲沙闸底板与沉沙池末端齐平，闸顶高程1868.00m，冲沙孔口由喇叭口渐变至1m×1m的矩形孔，后接冲沙道，将沉沙池沉积的泥沙排入下游河道，冲沙闸设1m×1m平板工作门一扇。池身段末端内边墙上设进水闸，闸室轴线与沉沙池轴线正交，闸室长4m，闸孔宽为2.5m，底高程1864.15m，设平板检修门和工作门各一扇，进水闸后接7.2m长的引水暗渠，然后进入隧洞。

引水隧洞从首部沉沙池后明渠末端(引0+007.20)开始到隧洞出口(引1+474.46)止，总长1467.26m。洞线布置平面上共设置3个转弯点，隧洞底坡为1/1000，起点高程1864.15m，止点高程1862.66m。隧洞沿线穿越的地层主要有晋宁～澄江期花岗闪长岩。Ⅱ类围岩洞段采用喷C25混凝土，喷砼厚度6～8cm；Ⅲ类围岩洞段采用喷C20混凝土，喷砼厚度8～10cm；Ⅳ、Ⅴ类围采用C20钢筋混凝土衬砌，衬砌厚度25cm。混凝土衬砌隧洞顶拱120°的范围内进行回填灌浆，Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段进行固结灌浆。

压力前池接引水水道末端(引1+485.98)，由渐变段、池身段和进水闸组成，总长25m。进口渐变段长10m，始端宽2.0m，末端宽4.0m，底坡1：4.5，高程由1862.66m降到1858.50m；池身段长15m，宽4.0m，高7.5m，底板高程1858.50m；进水闸(含0#镇墩)长9.0m，宽5.6m，底板高程1860.00m，闸底板高于前池底板1.5m，闸顶高程1866.00m，设拦污栅和检修闸门各一道，拦污栅和检修闸门均为潜孔式，拦污栅孔口尺寸2.0×3.0m(宽×高)，闸门孔口尺寸1.1×1.1m(宽×高)。

溢水道设置在压力前池外边墙上，与溢流堰相接，总长873m，为一急流槽。矩形断面，宽1.5m，高1.5m，采用C20混凝土衬护，厚0.4m，出口末端采用挑流消能。

## 1.2 水文气象和地形地质条件

(1)水文

磨子沟流域的径流主要来自降水，其次是地下水和融雪水补给。由于流域内植被好和天然海子，使流域具有调蓄能力大、径流丰沛稳定、年际变化小的特点。××水电站坝址处多年平均流量为2.55m3/s，多年平均径流量为0.804亿m3，多年平均径流深为997.7mm，多年平均径流模数为31.6L/(s.km2)。径流在年内分配不均，丰水期(6～10月)多年平均流量为4.52m3/s，占年径流量的70.8%；枯水期(11月～翌年5月)多年平均流量为1.33m3/s，占年径流量的29.2%。

磨子沟流域内的洪水主要由降雨形成。洪水出现的时间与降雨相应。最大洪峰流量均出现于6～9月，主要发生于7～9月。此外，在汛前过渡期还有少量冰雪融水形成较小的洪水。由于暴雨强度较小，加之流域内有较好的植被等原因，洪峰流量量级较小，洪水水位变幅不大。据调查，洪峰多由一日降雨形成，一次洪水过程多在1～2日。由于河道比降大，洪水涨落较为迅速。

××水电站厂址处于大渡河干流左岸，是大渡河中游向上游的过渡带。因受高程、地形及地理位置的影响，出现暴雨的机会很少。由于集水面积大、流域形状狭长以及地表有利于下渗和滞流等原因，洪水具有量大、峰不高、缓涨缓落、历时较长的特点。流域的主汛期为6～9月，年最大流量均出现在该段时期，其中以7月份出现机率最多，占总频次的60%以上。

××水电站径流成果见表1-1，××水电站坝、厂址设计洪水成果见表1-2，××水电站坝址分期设计洪水成果见表1-3。

××水电站径流成果表

表1-1

| 时 段 | 均值 | Qp(m3/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P=10% | P=50% | P=90% |
| 水文年(6月～翌年5月) | 2.55 | 3.11 | 2.52 | 2.01 |
| 汛期(6月～10月) | 4.32 | 5.39 | 4.27 | 3.30 |
| 枯期(11月～翌年5月) | 1.27 | 1.56 | 1.26 | 1.01 |

××水电站坝、厂址设计洪水成果表

表1-2

| 站名 | Qp(m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=0.2% | P=0.5% | P=1% | P=2% | P=3.3% |
| 坝 址 | 97.1 | 85.6 | 77.2 | 68.6 | 62.2 |
| 厂 址 | 6872 | 6399 | 6022 | 5645 | 5365 |

××水电站坝址分期设计洪水成果表

表1-3

| 分期 | Qp(m3/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p=5% | p=10% | p=20% | p=50% |
| 1月 | 1.70 | 1.57 | 1.43 | 1.19 |
| 2月 | 1.45 | 1.33 | 1.21 | 1.01 |
| 3月 | 1.61 | 1.43 | 1.23 | 0.96 |
| 4月 | 2.21 | 1.95 | 1.68 | 1.28 |
| 5月 | 12.7 | 10.6 | 8.37 | 5.30 |
| 6～9月 | 57.3 | 48.5 | 39.9 | 28.4 |
| 10月 | 13.4 | 11.7 | 9.84 | 7.02 |
| 11月 | 3.65 | 3.27 | 2.86 | 2.21 |
| 12月 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.53 |

(2)气象

磨子沟流域地处盆地西缘山地，西接青藏高原东缘，为盆地到高原的过渡带，属于高原温带川西山地湿润气候。流域气候的主要特点是：冬季时间长、气温低、降水少，气候寒冷而干燥；夏季时间短促、雨强小、雨日多，气候凉爽。流域内由于地势较高，冬季受西北寒流影响较为显著，具有日照时间长、昼夜温差大、风速大、蒸发量大等特点。受地形影响，降水量有自下而上递增，气温则自下而上明显递减的趋势。

据××县气象站1952～1991年统计资料，多年平均气温7.1℃，极端最高气温和极端最低气温分别为28.9℃和-14.7℃。多年平均降水量为815.7mm，历年一日最大降水量为49.4mm。多年平均相对湿度73%，历年最小相对湿度为零。多年平均蒸发量为1285.5mm(20cm口径蒸发皿观测值)。多年平均风速为3.1m/s，历年最大风速为20m/s(相应风向为E)。多年平均霜日为84.9天，最大积雪深度为24cm。

(3)工程地质

××水电站地处青藏高原东南部川西北丘状高原东南缘向××盆地过渡地带，北为巴颜喀拉山脉南东段，东靠邛崃山脉北段，西依大雪山山脉，为横断山系北段的高山曲流深切峡谷地貌，山势展布与主要构造线走向基本一致。区内大渡河及其支流均为深切曲流河谷地貌，河谷下部呈明显“V”形谷，局部为峡谷，中上部为宽谷，两岸谷坡阶地分布零星，可见规模不等的Ⅰ～Ⅴ级阶地。区内岩浆岩出露较广，广泛分布于南北向构造带的大渡河干流两岸和二郎山一带以及北东向构造带的宝兴复背斜核部，岩性以斜长花岗岩、花岗岩、闪长岩为主(俗称“××杂岩”)。 ××水电站工程区即位于“××杂岩”这一古老的结晶地块上。第四系各类不同成因的松散堆积层沿谷坡及河谷分布，残积、崩坡积、冰川、冰水堆积主要分布于山顶平台及缓坡地带，冲洪积广泛分布于沟口、河床及两岸阶地。

工程区位于川滇南北向构造带北端与北东向龙门山断褶带、北西向鲜水河断褶带和金汤弧形构造带的交接复合部位，在大地构造部位上处于扬子准地台之二级构造单元康滇地轴北端。

工程区所处川滇南北向构造带北端晚更新世以来的活动性不明显，地壳以大面积间歇性整体抬升为特征。地震地质背景和地震危险性分析，工程区内不具备发生强震的地质构造条件，其危险性主要受外围强震活动的波及影响。查GB18306—2001《中国地震动参数区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.20g；地震动反应谱特征周期为0.40 S～0.45S，对应的工程区地震基本烈度为Ⅷ度。

坝址区属中高山峡谷地貌，临河坡高大于160m，水流湍急，急滩发育，河谷狭窄，两岸基岩裸露，河谷形态呈相对对称的“V”型谷，地形陡峻。坝址区岩性为一套晋宁期～澄江期的侵入岩，花岗岩是坝址区的主体岩石。覆盖层主要为分布于河床、漫滩及I级阶地中的第四系全新统河流冲洪积层(Q4al+pl)。其次为右岸公路及以下斜坡地带分布的人工堆积(Q4s)孤块石。崩坡积(Q4COL+DL)仅局部分布。河床段覆盖层以中密～密实的漂(块)卵石为主，粗颗粒基本构成骨架，结构较密实。

引水线路布置于磨子沟左岸的公呷条形山脊山体内，山顶高程2235～2300m，与磨子沟及大渡河相对高差分别约400m和800m，属中高山深切割峡谷地貌。沿线支沟发育短小、陡直，山体雄厚。花岗岩是引水隧洞区的主体岩石，花岗岩体内含有深灰色辉长岩捕虏体及辉绿岩脉，岩脉宽度一般0.5m～1.5m，长度数十～百余m。岩石致密坚硬，力学强度高，为坚硬岩。引水隧洞围岩类别有II、III、IV、V，以II、III为主。

前池位于斜坡地带，地形坡度30～35º。基岩裸露，为弱风化强卸荷带花岗岩。

溢水道布置于压力管道下游侧沟内及III级阶地一带，沿线地形多为30～45º的斜坡，自然边坡较为稳定。除靠近前池段基岩裸露外，沿泄水道地层以崩坡积及冰碛、冰水堆积的块碎石土为主。

## 1.3 合同项目及主要工程量

### 1.3.1本合同承包人的工程项目和工作内容

1.3.1.1永久性工程

本合同为××水电站首部枢纽和引水隧洞工程，其主要工程项目包括（但不限于）：

(1)非溢流坝工程：包括土石方明挖、土石方填筑、支护、混凝土工程等；

(2)底格栏栅坝工程：包括土方明挖、土石方填筑、混凝土工程、砌体工程、钢结构的制造和安装等；

(3)沉沙池工程：包括土石方明挖、土石方填筑、混凝土工程、闸门及启闭机的安装等；

(4)进水闸工程：包括土方明挖、土石方填筑、混凝土工程等。

(5)引水隧洞工程：包括土石方明挖、石方洞挖、支护、钻孔和灌浆、混凝土工程等。

(6)压力前池工程：包括石方明挖、土石方填筑、支护、混凝土工程、闸门(拦污栅)及启闭机的安装等。

(7)溢水道工程：包括土石方明挖、土石方填筑、混凝土工程等。

1.3.1.2临时工程

应完成的施工临时工程项目包括（但不限于）：

(1)场内施工道路的布置、施工和维护及施工区内现有道路的维护；

(2)现场施工临时设施的设计、施工、维护与拆除，但不含砂石料开采加工系统；

(3)弃碴场排洪设施的设计、施工。

(4)为满足本标工程施工需要，承包人认为必要的其它现场施工临时设施。

### 1.3.2发包人承担的工程项目和工作内容

发包人在合同期间将实施一些临时和永久工程，并于本合同承包商进点前具备使用条件，主要项目如下：

(1)合同文件规定的场地的提供；

(2)公用施工供电设施的建设和维护；

(3)公用公路的修建和维护。

### 1.3.3其它承包人承担的工程项目和工作内容

(1)压力管道工程施工；

(2)地面厂房工程施工；

(3)机电设备供货与安装。

具体工程量详见下表1-4。

表1-4                    工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖层开挖 | m3 | 11190 |
| 2 | 石方明挖 | m3 | 7604 |
| 3 | 石方洞挖 | m3 | 13630 |
| 4 | 混凝土 | m3 | 6296 |
| 5 | 锚杆 | 根 | 1204 |
| 6 | 砂卵石回填 | m3 | 2192 |
| 7 | 土石回填 | m3 | 1370 |
| 8 | 橡胶止水 | m | 1492 |
| 9 | 钢筋、钢材制安 | t | 134 |
| 10 | 固结灌浆 | m | 576 |
| 11 | 回填灌浆 | m3 | 670 |

## 1.4 本标控制性进度及强度指标

本合同项目开工日期为20××年9月15日，20××年10月31日本标工程全部完工。

本工程土石方明挖高峰期开挖强度：6802m3/月；土石方洞挖高峰期开挖强度1509 m3/月；混凝土高峰期浇筑1081 m3/月。

## 1.5 本标施工重点、难点分析及对策

通过对图纸及工程周边环境的深入了解，并结合我局对大坝工程的施工经验，对本工程特点总结及相应对策如下：

1、本工程规模虽小、但工期紧、施工周转材料多，施工干扰大，要求现场项目组织机构具有极强的组织施工能力、丰富的施工经验及扎实的技术理论知识。

采取对策：

组织精明能干的管理及技术人员编制标书。项目人员在投标阶段对本工程的技术重点、难点，施工组织方法，工程成本构成，项目实施管理目标均已经相当熟悉，一旦中标，他们将可立即进入角色，迅速开展工作。本标内部各工序之间良好的协调配合是确保工程施工顺利进行的关键之一。在本标段施工过程中，将严格按照制定的施工质量安全措施组织施工，确保相邻工作面的工作人员、设备及相邻界面建筑物的安全，保证相邻工作面工程质量和建筑物结构质量不受影响。

2、引水隧洞开挖断面小，不利于大型机械作业，施工困难。

采取对策：引水隧洞开挖断面小，在大型洞挖机械不能使用的情况下，采用自制简易作业平台配YT-28汽腿式手风钻钻孔解决钻爆问题，电动耙斗装岩机装农用车出渣。

3、本工程施工工期短，质量要求高，争创鲁班奖。

采取对策：

建立计划保证和反馈体系，制定分级计划，以下级计划确保上级计划，下级计划相比上级计划要有一定的冗余量。制定其它资源的配置计划，如劳动力需求计划、模板脚手架机械设备等生产设备配置计划、材料采购计划，以保证各阶段目标的实现。主体混凝土结构施工组织两个施工队各自独立均衡流水施工。

项目根据GB/T19001-ISO9001:2000系列标准和程序文件，结合本工程特点，编制项目质量保证计划、创优计划。按照过程精品，动态管理，节点考核，严格奖罚的原则，确保每个分项工程达到优良，以过程精品确保精品工程。

4、本标通往首部枢纽的施工道路条件差，设备和材料进场困难。

采取对策：由于通往首部枢纽的道路限制，设备和材料的进场考虑用三轮车或用马驮运输。

## 1.6 施工方案简述

本工程土石方明挖采用YT28手风钻钻孔，CAT320装载机装10t自卸汽车出渣；砼采用JZ500拌和站拌料，5t自卸汽车和3m3混凝土搅拌车水平运输，入仓采用5t自卸汽车+真空溜筒，反铲CAT320和HB30泵辅助入仓，插入式振捣器振捣。引水隧洞开挖采用简易作业平台配YT28手风钻钻孔，电动耙斗装岩机装农用车出渣，混凝土衬砌采用组合钢模板，HB30泵泵送入仓，3m3混凝土搅拌车水平运输，软轴振捣器振捣。

## 1.7 工程施工目标

1、工期目标：

20××年9月15日开工，20××年10月31日本标工程全部完工，首部枢纽导流时段为20××年9月25日～20××年10月31日。

保证投入足够的管理人员、劳动力和施工机械等资源，确保关键项目施工控制工期和合同工期的实现。

2、质量目标：

我局承诺：施工期间严格执行和实现我局的质量目标，争创省、部级优质工程和精品工程。

保持每个施工过程按GB/T19001-ISO9001:2000质量认证体系的程序和标准持续、高效的运行；严格按照设计要求和国家有关规范施工，无施工缺陷。确保土建工程合格率100%，优良率85%以上；金属结构制安工程合格率100%，优良率90 %以上。

杜绝发生一切重大质量责任事故。

3、施工安全目标：

在施工过程中，坚持不懈的对职工进行安全教育，强化每一位职工的安全意识，树立“预防为主，安全第一”的思想，实现在工程施工期间无死亡事故，事故伤残率控制在1‰以内的安全目标。具体讲即“四无一创建”，“四无”即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪水事故；“一创建”即创建安全生产工地。

4、文明施工目标：

我局是2001年度××省和水电总公司的文明施工企业，在本工程施工期间，我局仍将一如既往的按照双文明施工企业的标准要求施工人员，在现场文明施工工地管理委员会的监督下，认真贯彻执行环境保护与水土保持的各项法规和规章制度，做到各项环保指标达到国家、地方标准；施工工地整洁有序，施工标志齐全美观，施工工艺科学合理，推行程序化、标准化作业，施工作业人员一律挂牌上岗；认真履行合同，正确处理好与业主、监理和设计的关系，团结当地群众和其它承包商，急业主所急，想业主所想，争创“文明施工样板工地”和“国家级文明施工企业”。

## 1.8 施工组织设计的编制原则与编制依据

### 1.8.1  施工组织设计的编制原则

（1）认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策，严格执行工程建设程序。

（2）遵循该工程施工工艺及其技术规律，充分认识本工程的特点、难点，确保关键路径、关键节点的施工按计划完成。

（3）质量是工程的灵魂。采用先进、成熟的施工技术，科学地制定施工方案和切实可行的质量保证措施，建立健全、严格的质量管理体系，确保质量目标的实现。

（4）编制切实可行的工期保证措施，合理组织机械设备、采用工程网络计划控制技术和现代管理方法，科学地安排夜间、雨季、夏季和冬季的施工，使工程施工均衡连续进行。

（5）安全是根本。没有安全保障，就没有工期保障。施工中，我局将根据制定的完善的安全制度和安全保证措施，在强有力的安全管理机构的监督和指挥下，使一切生产活动均处于受控状态，确保安全目标的实现。

（6）妥善处理与地方政府、业主、监理工程师和其他承包人的关系是各项施工计划按期实现的前提条件之一。本标段内部的土石方开挖与利用、地基加固和混凝土浇筑的关系；混凝土浇筑与金属结构安装等工序的协调；与业主提供主要材料及金结设备供应计划的关系处理；是编制本施工组织设计的重要考虑因素。

（7）制定适用、有效的措施，确保施工符合环保、文明要求。

（8）尽可能减少临时设施建设，合理储存物资、材料，减少物资、材料倒运量；科学地规划施工平面图，减少施工用地。

本施工组织设计是我局整个投标文件的重要组成部分。如果业主选定我局中标，我们将在中标后的规定时间内，在本施工组织设计的基础上，按照设计图纸，补充、完善各分项工程施工中的细节、标间接口问题，形成实施性的施工组织设计计划。

编写本施工组织设计不仅是为了投标、评标的需要，如果中标，更是组织施工的主要依据。我们将积极推广和运用项目法管理，统筹兼顾，自始至终坚持“业主至上、质量第一，结合实际，因地制宜，精心组织，科学施工，技术先进，经济合理”。的服务宗旨，以勤劳、朴实、科学、积极的工作态度，保质保量按期完成合同中规定的各项内容，向业主提交一份满意的答卷。

### 1.8.2  施工组织设计的编制依据

××水电站首部枢纽和引水隧洞工程标招标文件(合同编号：JZ/SG002-20××)，《第一卷 商务文件》、《第二卷 技术条款》；

××水电站首部枢纽和引水隧洞工程标投标问题澄清（一）、（二）；

与本工程密切相关的部颁及行业施工规范、技术标准；

通过业主现场情况介绍和我单位人员在现场踏勘所获得的有关工程信息及资料。

业主的招标答疑文件以及我们对此的理解；

依据我单位多年来在国内外水电施工领域积累的钢筋混凝土工程、土石方开挖工程施工等同类项目的。

# 第二章  施工总布置

## 2.1 施工总平面布置的条件与原则

### 2.1.1施工总平面布置的条件

一、施工交通

(1)按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵和停车场及其必要的照明设施，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路。

(2)修建道路做好路基和路面的排水设施，要进行洒水除尘，以使施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

(3)修建道路不危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。

二、施工供电

(1)负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的电源接线点至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

(2)按自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的施工急需的事故备用电源，承包人自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

三、施工供风

负责提供本工程全部施工用风，按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修本工程施工供风系统。

四、施工用水

负责提供本工程全部施工和生活用水，水质应符合国家有关标准的规定，承包人按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

五、施工照明

负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其承包的工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵、和停车场等的全部室内外照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合招标文件的有关规定。

六、施工通信

(1)在工程开工前由承包人与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并与邮电部门签订协议。

(2)负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施，

七、混凝土生产系统

(1)负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、浇筑和运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。

(2)混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。

八、砂石料开采加工系统

(1)负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的配置、安装、调试、运行、管理和维修。

(2)砂石料开采加工系统的生产能力和规模应根据施工总进度计划对各种砂石料的需要，进行料场的开采、加工、储存和供料平衡后选定，配置的开采加工设备应满足砂石料的高峰用量要求。

(3)提供的各种砂石料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。

(4)按照批准的施工总布置规划进行砂石料开采加工系统的布置和设计，并做好场地排水、防洪保护和弃碴处理及防止污染环境等措施。

九、施工机械修配和加工厂

(1)按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：

1)钢筋加工厂；

2)木模加工厂；

3)机械修配厂(站)。

(2)负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。

十、仓库和堆料场

(1)负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(2)储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库要严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。

(3)各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃碴料及其它材料按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

十一、临时房屋建筑和公用设施

(1)除合同另有规定外，负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括：

1)职工宿舍、食堂、公共卫生等房屋建筑及设施；

2)消防车间的房屋建筑及设施。

(2)按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。

(3)本合同工程结束后，临时房屋建筑和公用设施等一切永久的和非移动建筑物，承包人均按发包人的要求无偿移交或拆除。属于可移动的建筑物和设备由承包人自行处理。

### 2.1.2施工总平面布置的原则

根据场内现有条件及业主的布置规划，结合场内外交通线路，按照工程施工的需要，并本着如下原则进行施工生产、生活营地和施工道路的规划、设计、修建与管理。

（1）在满足生产、生活要求的前提下，做到结构合理，布局整齐美观、并经济运行。

（2）施工生产设施布置在业主规划的场地内，生产设施布置要避免对主体工程施工造成干扰，同时充分考虑到施工程序，减少现场临时设施的迁移次数。

（3）施工布置做到能充分发挥施工工厂设施的生产能力，满足施工总进度和施工强度的要求的前提下节约用地，同时，充分考虑环境保护要求以及生活、生产区的卫生、消防安全等方面的要求。

（4）施工营地内各厂区分开布置，相对独立，尽可能减少彼此作业时的相互干扰。

（5）施工营地设置有效的防护和排水系统，满足场地的防洪和排水要求。

（6）统筹最优原则，即在各单元均满足要求前提下，用系统分析方法求得最经济的布置方案原则。

## 2.2 施工临时用地计划

表2-1                  施工临时用地计划一览表

| 序号 | 场地名称 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活区 | m2 | 540 | 800 | 施工高峰期90人 |
| 2 | 综合仓库 | m2 | 80 | 200 |  |
| 3 | 综合加工厂 | m2 | 110 | 460 |  |
| 5 | 综合修配厂 | m2 | 180 | 180 |  |
| 6 | 机械停放场 | m2 |  | 500 |  |
| 7 | 压气站 | m2 | 60 | 100 |  |
| 8 | 工地实验室 | m2 | 20 | 40 |  |
| 9 | 混凝土拌和系统 | m2 | 30 | 300 |  |
| 10 | 砂石骨料加工系统 | m2 | 80 | 600 |  |
| 11 | 堆料场 | m2 |  | 500 |  |
| 12 | 合 计 | m2 | 1100 | 3680 |  |

## 2.3 场内施工道路布置

首部枢纽的施工道路从××料场起算，已有机耕道穿越首部直达麦崩乡，该道路通过适当的拓宽修整，将成为首部枢纽施工的主要交通。为确保施工区道路平整、畅通，在施工期间配备专门的道路维护施工队伍和一定数量的专用机械设备对本标各条道路进行维护。雨季来临之前，检查道路沿线排水沟 ，将其中的杂物清除，对危险和事故隐患路段进行整修。

具体的道路布置详见下表：

表2-2                主要施工道路特性表

| 道路编号 | 路长（Km） | 路宽(m) | 最大纵坡 | 路面结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃路 | 6 | 6 |  | 碎石路面 | 将现有乡村路扩宽 |
| 1＃桥 | 0.02 | 5 |  |  | 钢桥自建 |
| 2＃路 | 2.45 | 4.5 | 10% | 碎石路面 | 至混凝土拌和系统，自建 |
| 2－1＃路 | 1.6 | 4.5 | 3% | 碎石路面 | 至进水口，自建 |
| 2－2#路 | 0.12 | 4.5 | 10% | 碎石路面 | 至生活区，自建 |
| 3＃路 | 3.9 | 4.5 | 10% | 碎石路面 | 接进场公路到进水口，自建 |
| 4＃路 | 0.26 | 5 | 8% | 碎石路面 | 接进场公路到渣场，自建 |

## 2.4 施工临时生活与办公设施

根据本标工程施工进度计划的安排及满足各工种的施工需要，预计施工高峰人数为90人。总建筑面积540m2,总占地面积800m2。

办公及生活营地布置于招标文件规划的生活区内，主要布置内容：

（1）职工宿舍、食堂、锅炉房、办公室、会议室等生活办公设施；

（2）厕所、浴室等卫生设施；

办公及生活营地主要指标见表2-3。

表2-3                   施工生活及办公设施表

| 项 目 | 建筑面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 职工宿舍 | 300 |  |
| 办公室 | 100 | 包括会议室20m2、资料室10m2 |
| 浴室 | 40 |  |
| 食堂 | 60 | 包括生活锅炉房15m2 |
| 厕所 | 40 |  |
| 合计 | 540 |  |

1）职工宿舍

营地住宿由项目部办公室统一管理。职工宿舍区管理人员双人间，一般职工4～6人间，共63间，建筑面积300m2，满足90名职工住宿需要。

2）办公室

主要包括项目部各部室的办公室、资料室和会议室。办公室建筑面积240m2，满足办公需要。

3）食堂和锅炉房

食堂：包括食品贮藏间、案灶间和餐厅，满足90人就餐要求。

锅炉房：配备锅炉1台，用于浴室用热水和职工开水供应。

食堂和锅炉房建筑面积60m2，由项目部办公室管理。

4）营地内水电供应

生产用水和临时办公及生活用水由本标供水系统提供，用电由本标供电系统提供。

5）营地的维护和清洁

办公、生活营地的日常维护由项目部办公室负责。设专职维护和清洁人员，以维护营地设施和对营区进行清扫，保持营地的正常使用和环境卫生。

6）生活营地的运行管理

临时生活、办公营地适当进行绿化，使职工有一个良好的生活及办公环境。

施工场地设置合适的排水系统，以排除降雨对施工场地的影响。

在仓库、办公生活区以及辅助企业区等位置，利用敷设的供水管网，按现行规范要求配备适当数量的手持式灭火器和一支消防队伍，以保证消防安全。

与当地公安机关协作，在生产、生活区设专职保安，负责营地的安全保卫工作，稳定区域治安。

施工营地内的设备、材料等作到布置合理、堆放有序，对危险品仓库及特殊部位设置醒目的警示牌。

设专职维护和清洁人员，以维护施工营地内设施和对生产区进行清扫，保持施工营地正常使用和环境卫生。

施工营地由项目部办公室统一管理。

## 2.5 施工临时生产设施

为满足施工需要，拟建综合加工厂、机械汽车修理保养及停放场等施工临时生产设施。布置于业主规划的施工场地内。

### 2.5.1综合加工厂

根据本工程施工特点以及场地的布置条件，钢筋加工厂、木材加工厂联合设置，这样可以节约用地，部分设备可以共用，也便于统一管理和调度。综合加工厂建筑面积110m2，占地面积460m2。

（1）钢筋加工厂

承担本标钢筋、预埋件、锚杆的加工制作和钢模的维修作业。内设加工车间、原材料和成品料堆存场、钢模维修间等，设计生产规模10t/班，采用二班制。钢筋加工厂临建规模见表2-4，配置的主要设备见表2-5。

（2）木材加工厂

承担本标锯材、细木结构、木模板及房屋建筑等木制品的加工制作任务。木材加工厂生产规模3m3/班，采用二班制。木材加工厂临建规模见表2-4，配置的主要设备见表2-5。

表2-4                综合加工厂主要技术指标表

| 名称 | 组成 | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 占地面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋加工厂 | 加工车间 | 20 | 轻型钢架结构 | 80 | 切断、弯曲、对焊、调直、镦头 |
|  | 原材料堆场 |  | 轻型钢架结构 | 80 | 原材料堆放 |
|  | 成品堆场 |  | 轻型钢架结构 | 60 | 堆放成品 |
| 木材加工厂 | 放样加工车间 | 30 | 砖混结构 | 50 |  |
|  | 原材堆场 |  | 棚建 | 50 | 堆放原材 |
|  | 成品、半成品堆场 | 30 | 棚建 | 50 | 堆放成品 |
|  | 废品堆场 |  | 砖混结构 | 20 | 堆放锯末、刨花、劈柴 |
| 公用设施 | 修配车间 电气维修间 | 15 | 砖混结构 | 40 | 设备维修等 |
|  | 办公室、休息室 | 15 | 砖混结构 | 30 | 人员办公、休息 |

表2-5                  综合加工厂主要设备表

| 序号 | 设 备 名 称 |  | 规格型号 | 功率（KW） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋加工厂 | 钢筋切断机 | GJ5-40 | 7.5 | 台 | 1 |
| 2 |  | 钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 2.8 | 台 | 1 |
| 3 |  | 钢筋调直机 | GTJ4-4/14 | 9 | 台 | 1 |
| 4 |  | 弧焊机 | BX1-330-1 | 22.8KVA | 台 | 1 |
| 5 |  | 弧焊机 | BX1-500 | 32KVA | 台 | 1 |
| 9 |  | 电动砂轮切割机 | Φ300 |  | 台 | 1 |
| 10 |  | 电动除锈机 | Φ250 |  | 台 | 1 |
| 11 |  | 钢筋矫正台 |  |  | 台 | 1 |
| 12 |  | 氧焊切割 |  |  | 套 | 2 |
| 13 | 木材加工厂 | 普通木工带锯 | MJ3110 | 20 | 台 | 1 |
| 14 |  | 万能木工圆锯 | MJ225 | 4 | 台 | 1 |
| 15 |  | 细木带锯机 | MJ318 | 5.5 | 台 | 1 |
| 16 |  | 木工平面刨 | MJ504 | 2.8 | 台 | 1 |
| 17 |  | 单面压刨床 | MB106 | 7.5 | 台 | 1 |
| 18 |  | 六用刨光机 |  |  | 台 | 1 |
| 19 |  | 木工车床 | MM201 |  | 台 | 1 |
| 20 |  | 平口砂轮 | 3035A | 1.75 | 台 | 2 |
| 21 |  | 双斜边砂轮 | PSX |  | 台 | 1 |
| 22 |  | 木工截锯 |  |  | 台 | 1 |

### 2.5.2机械、汽车修理保养厂及停放场

主要承担本标工程汽车及机械设备的中小型维修、保养和停放任务。厂内设汽车修理间、机械修理间、工具库、值班室及露天冲洗检修平台、停放场等。布置在业主提供的施工生产场地内。其主要指标见表2-6。主要机械设备见表2-7。

表2-6       汽车及机械设备修配、保养、停放场主要指标表

| 名 称 | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 占地面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 锻造车间、铆焊车间 | 30 | 砖混结构 | 180 |
| 金工车间 | 20 | 砖混结构 |  |
| 机械修理间、保养车间 | 100 | 轻型钢架结构 |  |
| 材料、工具间、办公室 | 30 | 砖混结构 |  |
| 停放场 |  | 露天 | 500 |

表2-7             机械设备修理保养厂主要设备表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | C630×2800 | 台 | 1 |
| 2 | 铣床 | XQ6225 | 台 | 1 |
| 3 | 立式钻床 | Z525B | 台 | 1 |
| 4 | 插床 | B50220 | 台 | 1 |
| 5 | 磨床 | MQ6025A | 台 | 1 |
| 6 | 台钻 | Φ12～Φ15 | 台 | 1 |
| 7 | 砂轮机 | Φ150～Φ300 | 台 | 2 |
| 8 | 连杆校正器 | LJ-1 | 台 | 1 |
| 9 | 交流电焊机 | BX1-330 | 台 | 3 |
| 10 | 直流电焊机 | AX1-165 | 台 | 2 |
| 11 | 乙炔发生器 | Q3-1 | 台 | 2 |
| 12 | 充电用硅整流器 | GCA30/90 | 台 | 2 |

## 2.6 混凝土生产系统布置

根据工艺流程的需要，系统设置了搅拌机、水泥罐、粉煤灰罐、气力输送装置、骨料罐、胶带输送机、受料仓、成品料场、外加剂车间、压缩空气站等设施。生产砼用的骨料用自卸车由砂石料加工系统运输过来。

本标段工程砼浇筑6296m3，混凝土拌和站布置于首部枢纽业主指定的位置，拌和机选用1台JZ500型拌和机，为改善生产环境，满足温控要求，在本工程中对机体进行全封闭处理。该站主要技术参数见表2-8。

表2-8         JZ500型搅拌机主要技术参数表

| 砼拌和机 | 项 目 | 单 位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 |  | JZ500 |
|  | 台数 | 台 | 1 |
|  | 进料容量 | L | 750 |
|  | 出料容量 | L | 500 |
|  | 最大容许骨料粒径（碎石/卵石） | mm | 40-80 |
|  | 电机功率 | kw | 17 |

可将成品骨料直接卸入对应的成品料堆。成品料堆设计堆高2.5m，堆存4种骨料，各骨料间采用50#浆砌块石隔料墙进行分隔。隔料墙设计间距6.0 m，长7.5m，高2.0m，共5堵，整个成品料堆总储量为360m3，可满足首部枢纽和引水隧洞的骨料需用量。骨料采用ZL40装载机装运卸入JZ500搅拌机的配料仓。

水泥采用袋装，总储量100t，可满足高峰4d用量。外加剂房建筑面积3.0×4.0m2，内设搅拌池、储液池、输送管路等。外加剂经搅拌池溶解并稀释至设计浓度，通过耐酸泵送至储液池储存备用，储液池加风搅动以保持溶液均匀稳定，待需用外加剂时，再泵送至拌和站储液桶。

主要技术指标见表2-9。

表2-9              砼拌和站主要技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼生产任务总量 | m3 | 6296 |  |
| 2 | 砼高峰浇筑强度 | m3/月 | 1081 |  |
| 3 | 拌和厂设计生产能力 | m3/h | 25 |  |
| 4 | 水泥总储量 | t | 100 |  |
| 5 | 粉煤灰总储量 | t | 30 |  |
| 6 | 成品料总储量 | m3 | 400 | 高峰期5天的储量 |
| 7 | 高峰耗水量 | m3/h | 8 |  |
| 8 | 工作人数 | 人 | 15 |  |
| 9 | 工作制度 | 班/天 | 三 |  |
| 10 | 建筑面积 | m2 | 30 | 不含试验室 |
| 11 | 占地面积 | m2 | 300 |  |

## 2.7 砂石料加工系统的布置

(1) 设计规划的区域

根据标书文件规定，砂石料在××天然料场取料。砂石料加工系统占地面积为600m2。

(2) 系统布置的原则

1）顺工艺流程布置设施，缩短布置的流程线路；

3）按工艺流程的需要，充分利用地形高差；

4）尽可能避开不利的地质条件，减少基础处理量和边坡支护量；

5）系统的排水和废水处理统一考虑；

6）场内道路利于施工建设，便于运行管理；

7）附属设施与相应的车间就近布置，充分利用场地。

（3）砂石料加工系统的组成

砂石料加工系统按满足混凝土浇注高峰强度1081m3/月设计。该系统主要由毛料开采运输、骨料筛洗、破碎、废水处理以及成品料运输等工序组成。该砂石系统有粗碎车间、筛分车间、砂处理单元、粗细骨料场、供水系统、废水处理系统等

1）粗碎车间

毛料处理能力为12t/h，采用43号重轨铺成净间距为400mm篦子筛将＞400mm卵石篦掉，卵石采用ZL50D的装载机装车，15t自卸车运输至临时弃渣场弃掉。

经篦子筛车间的毛料直接进入反击式破碎机进行破碎。

2）筛分车间

根据工艺要求筛分车间选用1台2YK1825圆振动筛。筛分出的特大石150～80mm、大石80～40mm、中石40～20mm、小石20～5mm成品粗骨料分别经B4、B5、B6、B7、B8、B9进入粗骨料成品料堆；多余的部分经可逆胶带机进入中碎车间破碎，破碎后的骨料又重新进入筛分车间筛分；筛分出的＜5mm砂进人螺旋分级机、脱水筛脱水，经胶带输送机运输到成品砂堆场堆存。

3）、 供排水系统

系统供水系统主要用于筛分车间筛洗用水，系统规模按10m3/h设计。水源取自系统水，再用水泵抽至筛分楼上。

4）、 废水处理系统

废水处理系统按骨料筛分冲洗用水量规模确定，规模为8m3/h。筛分车间筛洗后的水经过螺旋分级机后，由排水沟流至沉砂池，经沉淀处理后排至金沙江。废水处理后其水质要求达到国家环保要求。

5）砂石系统主要技术特性见表2-10。

表2-10             砂石系统主要技术特性表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛料处理量 | 万t | 1.2 |
| 3 | 成品骨料生产能力 | t/h | 3 |
| 4 | 耗水量 | m3/h | 11 |
| 5 | 工作制度 | 班 | 2 |
| 6 | 高峰工作人数 | 人 | 15 |
| 7 | 成品堆场容量 | m3 | 202 |
| 8 | 建筑面积 | m2 | 80 |
| 9 | 占地面积 | m2 | 600 |

6）设备选型

砂石系统主要机械设备配备见表2-11。

表2-11              主要机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 单 位 | 数量 | 总重（t） | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动给料机 | GZ8 | 台 | 1 | 6.8 | 4 |
| 2 | 圆振动筛 | 2YKR1800*5200 | 台 | 1 |  | 30 |
| 3 | 破碎机 | PFQ1010 | 台 | 1 |  | 155 |
| 6 | 百力克制砂机 | ROR7000 | 台 | 1 |  | 130 |
| 7 | 洗砂机 | XL762 | 台 | 1 | 10.5 | 15 |
| 9 | 脱水筛 | ZSM1542 | 台 | 1 | 4.8 | 12 |
| 12 | 水泵 | IS200-150-250 | 台 | 2 | 6 | 50 |
| 14 | 胶带输送机 | B650 | 条 | 3 |  | 45 |
| 15 | 液压反铲 | CAT320 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 装载机 | ZL40 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 自卸汽车 | 15t | 辆 | 4 |  |  |
| 18 | 合计 |  | KW | 441 |  |  |

7）工艺流程设计

该系统内主要设有粗碎、中细碎车间，筛分、检查筛分车间，半成品及成品料暂存堆场。粗碎进料粒径＜500mm，中碎进料粒径为40～150 mm。粗碎开路生产，中细碎闭路生产。

毛料由15t自卸汽车运输至系统受料坑，经粗碎车间处理后通过B1运入半成品堆场。筛分车间通过B2上料，处理后分为＜5mm，5～20mm，20～40mm，40～80mm四种骨料。中细碎车间破碎料源通过B3龙抬头后由B13运来，破碎料源由B15运来，B18全部料向B15输送，B19部分料向B15输送。中细碎处理后的骨料经B16、B2，再运入筛分车间，如此循环。成品骨料，通过B26运至附近混凝土生产系统。系统水、电由本标供水、供电系统提供至系统场内。

## 2.8 供风布置

本标工程设置集中压气站两座，分别布置于引水隧洞进口和压力前池附近较开阔场地，选用VHP700型油动移动式空压机3台。主要承担本标土石方开挖、混凝土浇筑及基础处理工程施工供风。

集中压气站采用砖混建筑，建筑面积60m2，占地面积100 m2。

施工供风主要设备及材料见表2-12。

表2-12           施工供风主要设备及材料表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油动移动式空压机 | VHP700 | 台 | 3 | Q=20m3/min P=0.7Mpa ,N=131KW |
| 2 | 供风钢管 | Φ108×4 | 米 | 600 | 无缝钢管 |
| 3 | 供风钢管 | Φ89×4 | 米 | 1000 | 无缝钢管 |
| 4 | 供风软管 | 1.5寸 | 米 | 200 |  |

## 2.9 施工供电与照明

### 2.9.1施工供电范围

供电范围：本标主体工程以及施工机械修理厂、加工厂、办公生活营地等。

### 2.9.2供电系统设计

（1）用户负荷类型及其高峰负荷

根据施工布置以及各种设备的配置情况，按电压等级分，本标工程用电用户负荷类型分为两类，即低压380V/220V负荷和24V安全照明负荷。

低压负荷：主要由主体工程施工、泵站、工区内各辅助工厂以及办公生活区等用380V/220V低压设备组成。

24V安全照明负荷：即仓内施工照明负荷，其高峰负荷约：6KW。

（2）供电系统的设置

施工电源：在业主提供的在厂房附近设立一台35KV变10KV变压器，位置在现有35KV线路的塔杆附近，采用架空线路接入电源引到引水隧洞出口，在此布置一台315KVA/10/0.4KV的变压器，供引水隧洞出口、前池和溢水道的施工用电。

在首部布置三台200KW/400V的柴油发电机组，供首部枢纽的施工用电。

1）380V/220V供电系统的设置

在首部坝址布置一台200KW/400V的柴油发电机组，向本标首部各施工区提供380V/220V生产电源。

在引水隧洞进口布置一台200KW/400V的柴油发电机组，向本标引水隧洞进口工作面提供380V/220V生产电源。

在混凝土拌和系统、砂石骨料加工系统和生活办公区附近设置一台200KW/400V的柴油发电机组，向本标施工区提供380V/220V生产、生活电源。

在引水隧洞出口布置一台315KVA/10/0.4KV的变压器，从厂区引入电源，供引水隧洞出口、前池和溢水道的施工用电。

2）24V供电系统的设置

在仓外配置行灯变压器，就近取得220V电源，行灯变压器为仓内施工照明提供24V安全电源。

供电系统布置参见《施工总平面布置图》。

3）备用及应急电源

选用两台50KW柴油发电机组作为备用电源。

一台50KW柴油发电机组布置在施工区主要提供停电时仓内施工照明用电及小功率电器施工用电。一台50KW柴油发电机组布置在办公区附近，主要提供停电时的办公及安全照明用电。

### 2.9.3施工照明

在办公区和生活区设置足够的常规照明；在露天施工作业区、施工道路、临时设施设置专用大面积斜照灯。

所有照明满足本标招标文件《技术条款》的要求。

### 2.9.4施工用电安全措施

（1）严格按照规程规范设计、架设、管理、维护本工程施工供电线路及设备。

（2）配置专业电气工程师全面负责施工供电有关技术及安全工作。

（3）在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于表2-12的规定。

表2-13               最低照明度的规定数值

| 序号 | 作业内容和地区 | 照明度（lx） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 一般施工区、开挖和弃渣区、场内交通道路、 堆料场、运输装载平台、临时生活区道路 | 30 |
| 02 | 混凝土浇筑区、现场保养场 | 50 |
| 03 | 室内、仓库、走廊、门厅、出口过道 | 50 |
| 04 | 地弄和一般地下作业区 | 50 |
| 05 | 安装间、地下作业掌子面 | 110 |
| 06 | 一般施工辅助工厂 | 110 |
| 07 | 特殊的维修车间 | 200 |

（4）在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。地下工程照明用电应遵守有关规定。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。

（5）做好电气设备工作及防雷接地，凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均设置接地或避雷装置。定期检查测试接地电阻。

### 2.9.5施工供电与照明系统设备材料

表2-14                施工供电主要设备及材料表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 200KW | 台 | 3 | 首部枢纽用电 |
| 2 | 柴油发电机组 | 50KW | 台 | 1 | 备用电源 |
| 3 | 3＃变压器 | 315KVA/10/0.4KV | 台 | 1 | 引水隧洞下段 |
| 4 | 高压跌落熔断器 | RW3-10 | 组 | 3 |  |
| 5 | 400V低压线路 | LJ-4×70 | 米 | 700 |  |
| 6 | 低压电缆 | VV-4X16 | 米 | 800 |  |
| 7 | 单芯绝缘线 | BLV-2.5～50 | 米 | 1200 |  |
| 8 | 低压动力箱 | XL-10 | 台 | 6 |  |
| 9 | 照明配电箱 | XM-4 | 台 | 7 |  |
| 10 | 大面积斜照灯 | DYC-LA,380v3.5kw | 套 | 10 |  |
| 11 | 计量柜 | HXGN15A-12-17 | 套 | 3 |  |
| 12 | 高压无功补偿柜 | 10KV | 套 | 3 |  |
| 13 | 无功电容补偿柜 | 0.4KV | 套 | 3 |  |
| 14 | 10KV架空线 | LG-3*-×50 | 米 | 2000 |  |
| 15 | 柴油发电机 | 400V/50KW | 台 | 1 |  |
| 16 | 行灯变压器 | 220V/36V | 台 | 5 |  |
| 17 | 低压灯具 |  | 套 | 70 |  |
| 18 | 照明灯具 |  | 套 | 65 |  |
| 19 | 四榀线 | W-4×16 | 米 | 800 |  |

## 2.10 施工供水

### 2.10.1施工期供水系统的布置

（1）供水项目

本标工程主要供水项目有：混凝土拌和系统，砂石骨料加工系统，生活区办公生活用水，辅助企业生产用水，土石方开挖、混凝土浇筑及基础处理工程等施工用水。

（2）供水系统的布置

根据施工特性，在河边设置河边浮箱取水泵站，通过DN108主供水管路将水引至1＃、2＃泵站，再由1＃、2＃泵站引到100 m3高位水池。本标工程施工生产及生活用水设置二条供水线路。即：1#供水线路供应本标段首部枢纽工程区土石方开挖、混凝土浇筑及基础处理工程等施工生产用水； 2#供水线路供应生活区办公生活用水，混凝土拌和系统用水，砂石骨料加工系统用水，辅助企业生产用水。

### 2.10.2供水线路设计

（1）1#供水线路

从一级泵站80m3水池提供首部生产用水，通过DN89支管和DN60分支管向首部坝址各施工部位供水。

（2）3#供水线路

从100m3高位水池，通过DN89支管和DN60分支管向本标段混凝土拌和系统、砂石骨料加工系统、生活区和辅助企业生产区及生活办公区供水。

（3）消防系统

生活区、辅助企业区的消防安全采取修建消防水池、消防沙池，并组建消防队。在综合仓库、车间等处及施工机械车辆上配备适当数量手持式干粉灭火器。

### 2.10.3供水系统设备及材料

表2-15            施工供水主要设备及材料

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | QY28-15 | 台 | 3 | H=30m,Q=30M3/h |
| 2 | 多级离心泵 | D46-30 | 台 | 4 | H=180m,Q=50M3/h |
| 3 | 立式直水管锅炉 | LSG1-8 | 台 | 1 | 生活办公区集中供热水系统用 |
| 4 | 供水钢管 | Φ108×4 | 米 | 600 | 镀锌钢管（供水主管） |
| 5 | 供水钢管 | Φ89×4 | 米 | 1000 | 镀锌钢管（供水支管） |
| 6 | 供水钢管 | Φ60×3.5 | 米 | 650 | 镀锌钢管（供水支管） |

### 2.10.4排污系统

（1）在生活营地及辅助企业区建30m3简易化粪池两座，挖筑排水明沟。

（2）生活污水由Φ300涵管引至化粪池处理后，同雨水合流经明沟排放。

（3）各处生产污水分别集中沉淀处理，经明沟排放。

## 2.11 施工排水

负责设计、施工、采购、安装、运行管理及维护本合同所有施工作业区的地表及地下渗水、施工废水、边坡坡面部分汇水等的施工排水系统，并负责整个施工期间上述积水的排除。施工排水采用离心泵和潜水泵配合使用，施工排水主要设备材料见下表2-16。

表2-16              施工排水主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | IS80-50-200 | 台 | 1 |  |
| 2 | 潜水泵 | QY28-15 | 台 | 10 | 备用3台 |
| 3 | 排水钢管 | Φ108×4 | 米 | 200 | 无缝钢管（排水主管） |
| 4 | 排水钢管 | Φ89×4 | 米 | 300 | 无缝钢管（排水支管） |

## 2.12 试验室和现场试验

（1）试验室

工地试验室建筑面积20m2,占地面积40m2，布置于业主规划的场地内。

利用我局已中标的长河坝导流洞临时工程实验室设备来进行本标的试验项目。

按本标技术条款有关的规定，对工程使用的材料(如水泥、骨料、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料等)进行取样检验，通过现场工艺试验确定工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等。

(2)现场试验

1）材料试验

对工程使用的水泥、骨料、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及业主或监理工程师指定的其它材料等进行取样试验。

2）现场工艺试验

主要有爆破试验、锚杆拉拔试验等。

## 2.13 施工通讯

（1）施工通讯系统

1）在工程开工前与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并与邮电部门签订协议。

2) 负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。

（2）施工通讯主要设备材料见表2-17。

表2-17          施工通讯主要设备材料表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话机 | HA868P/T | 部 | 6 |
| 2 | 对讲机 |  | 对 | 4 |
| 3 | 电话分线箱 | 10对 | 只 | 2 |
| 4 | 通讯线 | HBV-2×1 | 米 | 600 |

## 2.14仓储系统和堆料场

（1） 综合仓库

主要存放五金器材、办公物资等，按使用要求分设五金材料库、化工材料库、劳保用品库、备品配件库及其它库房。建筑面积80m2，棚建面积80 m2，占地面积200m2。

（2）堆料场

主要用于边坡支护，砂和豆石骨料临时堆存。堆料场采用浆砌石隔墙，占地500m2。

（3）炸药、雷管和油料的存放和运输

将炸药、雷管和油料存放在设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不在施工现场设库存放炸药。炸药库的设计和运输方式严格遵守国家有关规定。具体布置详见《施工总平面布置图》

1）油库

计划在坝址下游车流量集中地段设一座8t柴油罐及一座2t汽油罐以供应施工现场机械设备油料。建筑面积40m2，占地面积100m2。其具体位置待进场后，根据技术规范并会同业主、监理单位现场选定。现场施工时将通过5600L油罐车对用油机械集中地段进行流动加油。

2）炸药库

施工用临时炸药库按照安全要求分设炸药贮存室、雷管贮存室、值班室。建筑面积30m2，占地面积60m2。具体位置施工阶段按当地公安消防部门的有关安全规程的规定及监理人批准的地点确定。

炸药、雷管库为砖墙、预制空心板屋面，6.0cm厚C15细石混凝土防水地坪，地坪上设置6×9cm方木地龙骨，面层铺设3cm厚木板，库内安装防爆灯、防爆门，库外设置避雷系统，炸药库四周设防护刺丝网，进库大门处设置警示标志。

火工材料按领料单由专人采用1.5t的专车运至工地，每班多余的火工材料当班退还，禁止在工地内储存火工材料。

## 2.15弃渣场

本合同中，根据招标文件首部枢纽的开挖渣料运往厂区枢纽弃渣场地，渣场的面积大约2700m2。详见《施工总平面布置图》。

整个弃渣过程在监理人的统一协调下，严格按招标文件指定的分配容量，按规定的填渣时间、填渣方式、坡面保护、表面排水及堆渣要求进行堆存，严格服从专门人员的调度指挥。

合理布置各分层弃渣道路，协调、组织好车辆进场、卸渣、出场及场地平整的工序循环，减少施工干扰。

组织专门的人员和平地设备定期对交通主干道进行维护、修整，保证道路交通的畅通。

弃渣场采用自下而上分层填渣的方式，分层厚度3～5m，填筑从坡面开始向沟内卸渣，卸渣后及时采用推土机平整，并形成倾向沟内大于2%的反坡，以防雨水冲刷。

为确保渣场边坡稳定及排水要求，开挖的土料堆放在监理人指定的地点；严格控制弃渣场外侧边坡的坡度及平整度，并保证边坡范围内不少于5m的石渣填筑。

在弃渣过程中，严格按照施工图纸或监理人的指示，及时组织做好拦渣墙、干砌石护坡的施工；最终的渣场表面形成后，按设计要求做好地面排水设施。

## 2.16施工环保措施

我局在承建本合同工程中将严格遵守国家有关环境的法律、法规和规程，并按招标文件的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区以及下游流域的环境污染和破坏。

（1）严格按照招标文件和施工图纸的要求，在监理工程师的统一协调下，做好弃碴场的利用和堆放的管理、组织和治理工作，保护弃碴场边坡和施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃碴冲蚀河床或淤积河道。

（2）在工程施工中采取湿式凿岩、喷雾洒水、个体防护等综合防粉尘、防噪声、防废气治理措施，保障工人的劳动卫生条件。

（3）各施工场地及营地均按有关要求配置足够的环保设施。

1）生产污水处理

在各施工场所设置一个100m3污水沉淀池，所有施工废水、地下渗水经沉淀三级处理符合排放标准后排放。机修配厂设废油料处理池，防止污染土壤。

2）砼生产系统污水处理

在砼拌和系统内设立一个80m3的污水沉淀池，生产污水经沉淀处理符合排放标准后排放。

3）生活污水处理

生活废水经场地内的排污管道汇入生活污水处理站处理达标后排放。

格栅池

汇水池

出水

调节池

生活污水

提升泵

进水泵

SBR池

其处理工艺流程见下框图所示。

4）现场临时卫生设施

按照文明施工的有关规定在工地现场和生活区设置足够的垃圾池、厕所等临时卫生设施。生活、生产垃圾分类投放，定人定时清理垃圾，并负责运至批准的地点掩埋或焚烧处理；在生活区设置化粪池，经化粪池处理后，运至指定地点排放。

（4）施工期水质保护及防止饮用水污染措施：向施工人员提供清洁的、足量的饮用水，饮用水各项水质指标需符合《生活饮用水卫生标准》的要求。

（5） 施工弃渣的利用和堆放：施工弃渣需依图纸和监理人的要求，及时运至集中堆放场所，并做好渣场防护措施。

（6）施工场地开挖的边坡保护和水土流失的防治措施：采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护，采取防护措施，避免由于施工造成的水土流失和石渣滚落至大渡河内，影响河道行洪能力。

（7）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施：施工开挖现场、施工道路配备洒水降尘装置，高尘区作业人员需配备个人防尘设施。开挖钻机等高噪声机械需安装降噪设备，高噪声区作业人员需配备个人降噪设施。努力降低噪声，控制粉尘浓度、垃圾以及做好废水、废油的治理和排放。

（8） 施工人员的健康保护：施工人员进场前需进行常规体检，发现传染病患者一律不得进入施工场地；施工单位每年需对施工人员进行体检，注射预防传染病的疫苗。

（9） 施工区水土保持和营地绿化：施工期间工程破坏植被的面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不应再发生其它形式的人为破坏。集中供应生活能源，不得破坏当地植被。

（10） 野生动植物和文物保护：工程施工期间，施工人员不得捕猎野生动物、滥采野生植物，购买野生动物及其制品。

（11） 完工后的场地清理：工程施工完后，在规定的期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

（12） 采取严密的防范措施，严禁污染物直接或间接的进入河道、水源。各种生产污水必须经无害化处理，做到“两个统一”即污水统一集中，统一排放。生产垃圾集中堆放，并设专人负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外指定地点烧毁。

（13）废弃物处理包括生产、生活垃圾和生产废渣处理。

承包人应严格按弃渣规划弃渣，不得在指定堆渣区域以外堆渣。施工场地应及时清理，施工现场不得出现不必要的障碍物。

配置必要的生活卫生设施和生活垃圾收运设施(包括垃圾桶、垃圾箱等)，及时清扫生活垃圾，并采用焚烧炉进行焚烧处理。

生活区域和生产区域的生产生活垃圾集中堆放，并设专人负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外业主或监理指定地点烧毁，无法烧尽的废弃物，严重污染环境的按照专门的规定进行处理，其它废弃物必须堆放或堆砌在监理单位批准的场地。堆体采用开挖碴料覆盖，其覆盖厚度不小于0.60m，且堆体不得妨碍天然排水或污染河流。

固体废弃物：报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场，对施工中废弃的边角料、零碎配件、水泥袋、包装箱等及时收集并搞好现场卫生，以保护自然环境。

（14）保持现场整洁。

工程施工过程中，合理地保持现场不出现不必要的障碍，存放和处置好设备和多余材料，从现场清除掉所有垃圾及不再需要的临时设施。

（15）完工后的场地清理。

（16） 场地洪水和气象灾害防护措施充分利用各施工道路的排水干渠及各施工场地的截水边沟，根据场地平场坡度，设置系统排水沟。成立专业队伍，根据发包人提供的水情和气象预报，提前编制计划和安全防护手册，组织好防洪用品的采购、储存，一旦发现洪水和气象灾害的预兆时，依照预先编制好的计划，安排专业人员，利用各种资源，采取有效的防洪和防灾措施，确保工程和人员、财产的安全。

## 2.17施工进场与现场施工准备

### 2.17.1施工进场

（1）施工人员、设备组织

若我局中标，我局将在全局范围内抽调精干的、有着丰富施工经验的工程管理技术人员和熟练技术工人，组建××电站一级项目经理部和各级建制的专业施工队伍，迅速组织机械设备调配和检修维护，并根据交通线路，制定详细的施工人员、设备转运方案。在我局收到中标通知书后，立即组织第一批工程技术、管理人员和工人迅速进场，进行前期施工准备工作。其它设备和人员按计划分批转运，保证人员和设备在按照计划投入工程施工前20天抵达现场，以确保优质、高效地建设好××水电站首部枢纽和引水隧洞工程。

（2）施工人员、设备转运方案

施工人员转运

施工人员经汽车运输至工地。

施工机械转运

拟投入本工程的主要施工机械设备主要来自我局本部所在地××成都和彭山基地机械库，按照拟投入本标工程机械设备类型制定机械设备转运方案。

自卸汽车、载重汽车经公路运输进入工地；小型加工机械、修理设备、部分备用零配件和物资由载重汽车经公路运抵工地。

大型土石方机械、砼施工机械、金属结构和压力钢管加工机械由60t、90t拖车和10t载重汽车经公路运抵工地。

我局地处××对运输线路有较深入的调查和了解，在本标工程施工机械设备转运之前，我局将进一部加强与交通部门的联系，详细调查所选择的运输线路上的桥、涵设计荷载，如果车辆荷载超过沿线桥涵的设计荷载，提前与当地交通部门讨论并确定对其采取临时加固措施。随时掌握各线路交通运输状况，及时选择安全、经济的运输线路和方案。按照交通管理部门要求完善办理各种手续，并在施工进场车队的车辆上喷涂醒目标志，接受交通部门的统一指挥进入施工现场。确保施工机械设备根据施工进度提前20天进场。

### 2.17.2  现场施工准备

第一批施工人员、施工设备和材料进场后，立即开始按进度计划进行现场的准备工作。

（1）组织工程技术人员踏勘现场、收集地形、水文气象、工程地质和水文地质等资料，组织管理人员和工程技术人员进行本标工程实施阶段施工组织设计，包括：施工总进度计划和各单位工程施工进度计划；施工总体规划和布置；临时工程施工设计；单位工程施工方法和措施；施工安全保证措施；施工质量保证措施；施工区环境保护措施等方面的内容。

采取专家论证和方案评估比较的办法制定施工方案，在征求设计、监理工程师意见情况下，进一步结合工程实际情况，对分部、分项工程施工方案进行广泛论证，确定“优质、高效”的最佳施工方案，并在规定的日期前报送监理工程师审批。在单位工程施工前，会同设计、监理进行技术、质量、安全交底，充分理解设计文件，并据此指导现场施工。

（2）按已通过监理工程师审批的临时工程总体规划布置和施工设计，组织场内临时道路、生活和办公设施、施工辅助企业、施工风、水、电系统、砼拌和系统、仓储系统等建、构筑物的规划、修建。

1、 场地平整采用T320、TY220推土机和ZL50装载机平整场地，在场地平整的过程中要注意到土石方挖、填尽可能平衡，并且平整后的场地尽量顺原地形形成一定的坡势，以便地面排水；排水沟采用人工辅助CAT320液压挖掘机进行沟槽开挖，浆砌块石衬砌底板和边墙。排水沟跨公路处修建钢筋砼盖板涵，形成场内统一的排水网络。

2、按照经业主统一的各施工生活、办公和辅助工厂规划布置和结构设计进行临时施工房屋建筑的修建；生活区按规划要求修建化粪池、埋设排污涵管，设置垃圾集中收集站。

3、根据场内道路布置规划设计进行临时道路修筑，优先施工先开工的项目的临时道路。采用T220推土机和CAT320反铲进行路基土石方开挖和填筑，铺设碎石土路面并人工开挖路边排水沟。

4、按施工设计进行抽水泵站、高位水池、空压机站、变压站修建和设备安装，铺设施工供水、供风管道，架设供电、通信线路。

（3）组织工程测量人员校测由监理工程师提供的测量基准，并按有关规范和本工程施工放线精度要求测设用于本工程施工的加密测量控制网点，并将我方项目部建立的施工控制网的校测资料报送监理工程师审批。对测设的网点和增设的控制网点修建必要的保护设施和标志。

（4）在当地消防部门指导下，对有火灾隐患的施工区域设置安全防火带和消防设施，对可能由于施工造成的植被破坏或有水土流失隐患地段进行保护和绿化，比如：人工植草坪或植树等。设立防洪沟和防洪围堰，对施工和生活设施进行保护。

（5）按采购计划组织材料、设备及零配件等采购、运输和储存保管。

（6）按监理工程师要求的格式制定单位工程施工记录表格、质量自检表格、设备、材料验收表格、月进度报表表格等文件格式，建立完整、详实的工程施工文件档案；

（7）组织项目部工程技术人员进行实施阶段的施工组织设计，对重大技术问题和技术方案，广泛咨询并听取我局专家委员会的建议，组织专业技术人员进行专题论证，力争将该阶段的设计作好，使后续施工顺利进行。同时，组织专职质安人员编制本工程质量管理制度、施工安全管理办法和《安全防护手册》，并有计划、有步骤地对所有施工人员进行考核。

（8）和当地政府及有关部门进行沟通交流，取得他们的支持，与建设单位一起向当地群众大力宣传本工程的重要性，最大限度地争取当地群众的支持与配合，为工程施工创造良好的外部施工环境。

# 第三章  施工总进度计划

## 3.1 施工总进度的编制依据和编制原则

### 3.1.1 施工总进度的编制原则

根据本合同工程的施工特点，结合局在以往类似工程中的施工经验，按照“确保工期、统筹安排、整体最优”的基本原则，拟定本合同工程所采取的施工进度编制原则。具体如下：

（1）严格按照招标文件规定的主要工程施工节点工期及合同总工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。

（2）根据本标施工工程量大，工期紧张，施工强度高，多工种穿插作业的施工特点，在充分利用业主提供的现有条件的基础上，合理安排首部枢纽和引水隧洞工程施工，确保施工通道的畅通，形成多个施工工作面多工种同时作业，确保高峰生产和目标工期的实现。

（3）根据合同规定的首部枢纽和引水隧洞工程项目完成时间和向相关标段提交工作面时间等控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工。

（6）充分发挥我局在闸坝及地下工程施工的技术及装备优势，组织配套机械化的施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度。

（5）采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有充分的工期保证系数，力求实现均衡生产，文明施工。

### 3.1.2施工总进度的编制依据

（1）招标文件的控制工期要求

招标文件规定的主要控制工期如下：

◆本合同工程计划开工时间：20××年9月15日。

◆本合同工程完工时间：20××年10月31日。

（2）发包方提供的施工条件及施工资料

招标文件中提供施工条件及施工资料如下：现场施工道路、施工场地条件、水文地质资料、施工供电、供水条件等施工条件及施工资料。

（3）在做标期间收到的《招标文件补充通知》。

（4）各工程部位的施工程序及施工方法

根据我局多年来在闸坝和地下工程施工经验和掌握的先进施工技术手段，结合建筑物的特性及施工机械设备的施工性能，拟定各工程部位的施工程序及施工方法，编制施工进度计划。

## 3.2 主体工程施工程序

本标主体工程施工总体施工程序如下：

（1）20××年9月15日本标开工，立即进行施工准备工程施工，包括开挖区内修建临时道路、施工营地及辅助设施、施工风水电供应系统和混凝土拌和系统等。

（2）本标开工后，引水隧洞具备开挖条件，从出口、进口进行隧洞开挖，一期围堰堰体堆筑。

（3）压力前池施工程序为:在20××年10月2号～20××年12月30日进行石方明挖和支护工程，在20××年12月31日～20××年3月15日进行混凝土浇筑，20××年3月6日～20××年3月15日再进行土石方填筑。

（4）溢水道工程施工程序为：在20××年11月04号～20××年2月1日进行土石方明挖，20××年2月2号～20××年6月1日进行混凝土浇筑，20××年5月8号～20××年6月1日再进行土石方填筑。

（5）引水隧洞施工程序：20××年7月中旬石方洞挖完成后，先进行底版混凝土浇筑，再采用组合钢模板进行引水隧洞边、顶拱混凝土衬砌，隧洞钻孔与灌浆与混凝土浇筑穿叉进行。

（6）进水闸、沉沙池施工程序为：在20××年11月3河床一期截流后，20××年11月4日～20××年1月2日进行沉沙池覆盖层和石方开挖,20××年1月3日～20××年3月28日混凝土, 20××年3月18日～20××年3月28日再进行土石方填筑。20××年2月7日～20××年2月11日进行进水闸土方明挖, 20××年2月12日～20××年2月23日进行进水闸混凝土工程, 20××年2月17日～20××年2月23日再进行土石方填筑， 20××年4月27日进水闸和沉沙池具备过流条件，为二期截流提供导流。

（7）非溢流坝施工程序为：

坝左段；

在20××年11月4日～20××年12月3日进行土石方明挖及支护施工，20××年12月4日～20××年12月31日进行混凝土工程，20××年12月22日～20××年12月31日进行土石方填筑。

坝右段：

在20××年6月初河床二期截流后，20××年6月7日～20××年7月1日进行覆盖层和石方开挖及支护施工，20××年7月2日～20××年7月26日进行混凝土工程，20××年7月18日～20××年7月26日在进行土石方填筑。

（8）底格栏栅坝施工程序为：在20××年11月4日～20××年11月28日进行土方明挖，20××年11月29日～20××年2月6日进行混凝土工程，20××年1月28日～20××年2月6日再进行土石方填筑，20××年2月7日～20××年3月13日在进行砌体工程。

（9）本工程于20××年10月31日完工。

## 3.3 施工进度安排

### 3.3.1 施工关键线路

本标施工关键线路有2条：即为引水隧洞进口段、出口段工程施工。

具体如下：

★引水隧洞（0+007.2～0+740.0）工程施工：20××年9月15日，本工程开工→施工道路修建→引水隧洞土石方明挖施工→引水隧洞地下洞室开挖及支护施工→引水隧洞混凝土工程施工→引水隧洞钻孔和灌浆施工→20××年10月31日，本工程完工★

★引水隧洞（0+740.0～1+474.46）工程施工：20××年9月15日，本工程开工→施工道路修建→引水隧洞土石方明挖施工→引水隧洞地下洞室开挖及支护施工→引水隧洞混凝土工程施工→引水隧洞钻孔和灌浆施工→20××年10月31日，本工程完工★

该关键线路特点是：

（1）该关键线路的重要意义在于能否实现首部枢纽按期完工，是本工程成败的关键。

（2）该关键线路的施工面大，工程量集中，施工通道少，施工工期紧，穿插作业项目多，现场施工组织难度大。

根据以上对工程施工工序分析，关键线路工序需精心安排、周密组织，协调配合才能确保各个目标工期的实现。

本标施工关键线路详见《施工总进度表》

### 3.3.2主要工程项目施工进度计划

根据招标文件控制进度要求及工程布置情况，本标工程分为准备工程、水流控制工程、引水隧洞工程、首部枢纽工程和金属结构安装工程，各部分施工进度安排如下：

一、施工准备工程

20××年9月15日～20××年10月14日，工期1个月，完成施工交通、施工营地及辅助设施建设、施工风水电和混凝土生产系统。

二、水流控制工程

20××年9月25日～20××年11月3日，完成一期围堰堰体施工。20××年4月28日～20××年5月7日，拆除一期围堰。20××年5月8日～20××年6月6日，完成二期围堰堰体施工。20××年7月27日～20××年8月5日，拆除一期围堰。

三、首部枢纽工程

（1）在一期截流后，进行底格栏栅坝、沉沙池、非溢流坝坝左段和进水闸工程土石方开挖和混凝土浇筑，在20××年4月27日进水闸具备过流，进水闸下闸度汛，保护引水隧洞工程正常进行。

二期截流后，进行非溢流坝坝右段工程施工，20××年7月26日完成施工。

四、金属结构安装工程

20××年3月29日～20××年4月27日，进行沉沙池工程闸门及启闭机安装；20××年3月16日～20××年5月9日，进行压力前池工程闸门（栏污栅）及启闭机的安装， 20××年3月14日～20××年3月23日，进行底格栏栅坝工程钢结构的制造和安装。

五、引水隧洞工程

（1）隧洞开挖：开挖从两端同时进行，施工时段为20××年9月30日～20××年7月13日，工期9.5个月。

（2）混凝土浇筑：20××年7月14日～20××年10月11日，工期3个月。

引水隧洞先进行底版混凝土浇筑，再采用组合钢模板进行引水隧洞边、顶拱混凝土衬砌，隧洞钻孔与灌浆与混凝土浇筑穿叉进行。

## 3.4 施工强度指标及高峰强度分析

### 3.4.1 施工高峰强度指标

土石方明挖强度：6802m3/月，发生在20××年11月。

石方洞挖强度：1509m3/月，发生在20××年12月、20××年1月、20××年3月20××年5月。

混凝土浇筑高峰月强度：1081m3/月，发生在20××年7月。

### 3.4.2 施工强度分析

一、土石方明挖

土石方明挖强度：6802m3/月

开挖高峰时段：土石方明挖高峰发生于20××年11月，仅持续1个月。

开挖工作面布置：沉沙池工程、底格栏栅坝、溢水道、压力前池和非溢流坝左段工程各布置1各施工工作面进行。

高峰时段配备主要施工设备：

·钻爆设备配备：YT-28手风钻（单台月生产能力0.5万m3/月）4台，设备钻爆能力在2.0万m3/月以上，设备保证率在2.9以上。

·挖装设备配备：CAT320（1.2m3）液压反铲2台（土石方挖装能力2万m3/月）设备总挖装能力为4万m3/月以上，设备保证率为2。

TY220推土机1台，主要是场地清理。

出碴运输设备：10t自卸汽车5辆（单台运输能力4000m3/月），设备运输能力为2万m3/月，设备保证率在1.2。

综上所述，土石方开挖高峰期施工布置、设备配备、施工方案完全满足施工进度需要。

二、石方洞挖强度分析

洞挖进度指标：隧洞开挖，Ⅳ类围岩开挖进尺60m/月；Ⅲ类围岩开挖进尺80m/月。洞挖出碴高峰强度为1509m3/月。

隧洞地质条件：Ⅲ类围岩长1428m，Ⅳ类围岩长度为39m。

工期安排：引水隧洞施工共安排2个工作面进行开挖施工，2个面共施工工期为9.5个月，Ⅳ类围岩约39m需要0.7个月，进度安排考虑1个月；Ⅲ类围岩长1428m需要8.5个月，进度安排考虑9.5个月。

综上所述，隧洞开挖高峰期施工布置、施工方案完全满足施工进度需要。

三、混凝土浇筑高峰强度分析

混凝土浇筑高峰月强度：1081m3/月

高峰时段配备主要施工设备：

·混凝土生产：混凝土生产由自建一座混凝土拌和站提供，系统月生产能力为0.94万m3/月，生产能力满足本标施工需要。

·水平运输设备： 5t自卸汽车4辆（单辆运输能力为2.0m3/次，单辆运输能力为1500m3/月），3.0m3搅拌运输车5辆（单辆运输能力为3.0m3/次，单辆运输能力为1500m3/月），设备运输能力在1.35万m3/月，设备保证率在1.3以上；

·综上所述，混凝土浇筑高峰期施工布置、设备配备、施工方案完全满足施工进度的需要。

### 3.4.3高峰强度保证措施

为保证工程施工保质保量按期顺利完成，除配备高效率、性能完好的施工机械外，我局还配备相应的具有丰富施工经验的项目施工队伍和人员并制定和严格实行完善的项目管理制度。

（1）．加强思想政治工作，教育全体参加工程施工人员树立在保障工程质量、安全的前提下，“效益是企业生存的根本，生产进度是效益的客观体现”的观念及意识。

（2）．项目经理部对关键线路上的施工项目应给予充分重视，指定1名项目经理全面负责现场生产管理，配备经验丰富、有协调组织能力的工程技术人员加强现场协调。

（3）．工程技术部应对标书各控制工期进行分解，明确各阶段工程目标，并根据各阶段目标制定合理的月、周生产计划。同时还需对工程各部位施工进行详细的施工进度计划编制，对施工方案进行精心研究，做好技术交底工作，避免出现不符合实际情况的盲目施工现象。每周定期召开生产会议，检查、落实该周生产完成情况，布置下一周生产任务。

（4）．项目经理部应充分发挥经济杠杆的作用，根据生产的完成情况，按相应制度进行奖惩，提高职工的劳动生产效率和工作积极性。

（5）．机械设备保障部应搞好施工设备的检查、维护和保养工作，配备充足的易损零配件，尤其在高峰施工阶段，确保施工设备的正常运行，充分发挥效率。

（6）．技术部门的工作必须具有超前性，除提前做好施工图纸的会审工作，制定详细的施工措施和质量进度保证措施；还应进行技术方面的协调工作，作到事前必须与监理、设计进行沟通，技术措施经监理批准，施工过程中进行核实和检查。

（7）．生产管理项目经理的主持下，现场调度部门与技术部门共同制定施工组织措施，即时反馈施工现场信息。制定现场生产调度协调会制度，每天在施工现场召开，即时向各单位和部门传达调度生产任务。

（8）．物资供应部门应根据生产计划，工程技术部协同材料管理部门制定详细材料采购计划，材料管理部门严格按材料计划清单采购，按时提供材料，必须作到不能让工程等材料施工的现象。

（9）.后勤服务部门必须树立一切为了工程的思想，制定并严格实行本部门的服务制度，落实到具体的工作中，保证工程的顺利进行。

## 3.5 目标工期的保证措施

### 3.5.1组织保证措施

（1）以工程局总部作后盾，前后齐抓共管，保证工程顺利进行。我局中标后将迅速成立项目经理，负责督促该工程所需人员和设备的调配以及施工过程中有关协调工作，保证工程所需人员和设备按时到场。施工现场以项目经理为首，抓好施工人员和机械设备进场和组织工作，保证按投标书规定进场日期进入施工现场。

（2）按项目法施工要求进行施工和管理。配备年富力强、高素质的领导班子和精干的施工队伍。严格按三控制、两管理、一协调来施工和管理，以三管齐下（即思想政治工作、行政手段、经济杠杆）的管理手段与我局善打硬仗的优良传统和作风相结合，以高速度、高质量按期完成本标工程的施工任务。

（3）加强与业主、监理、设计等各方面的配合。加强与业主、监理、设计的合作，充分领会业主和监量单位的要求及设计意图，根据施工实际情况，及时向业主、监理、设计单位提供优化施工和设计的合理化建议，加快施工进度。

（4）确保物资供应。现场项目经理部将委派1名副经理主抓建筑材料的采购、运输和验收，以确保本标工程物资的供应。

（5）实行工期奖罚制度。层层签订目标工期责任制，使施工进度与职工经济利益挂钩，充分调动职工的生产积极性，提高职工的劳动效率。

### 3.5.2技术保证措施

（1）工程局将全力提供技术保障，参与工程建设的主要技术人员和施工人员均是承建过类似工程的施工人员，其余人员从参与同类工程建设的技术力量中抽取，必要时，委派我局老专家作为该标段施工期的技术顾问。

（2）配备性能先进、质量可靠、数量足够的施工机械设备和质量检测设备，以满足工程施工的需要。施工现场抓好主要施工机械设备的管理、维修、保养和使用工作，提高设备的完好率、出勤率和利用率，充分发挥施工机械设备的生产率。

（3）项目经理部严格按照工程图纸、设计变更通知、相关规程规范，以关键线路工程施工为中心，建立强有力的现场施工技术组织系统，负责项目经理部与业主、设计及监理的沟通并进行现场技术计划、组织、指导和监督。一是作好图纸会审，下达技术作业指导书，编制施工阶段详细的施工组织设计，技术交底和技术指导，把好方案实施前的各个环节关；二是按监理工程师批准的施工方案进行施工，坚持以样板工程开路，杜绝因技术方案不当而引起的停工、返工现象；三是结合实际，在技术方案上优化创新，提高工作效率。

### 3.5.3现场计划执行保证

（1）工程技术部根据监理工程师批准的总进度计划，合理进行工作分解，编制年、季度、月、周、日等各阶段施工进度计划，在工地实行生产例会制度，定期检查生产任务的执行和落实情况并布署下一阶段的施工任务。

（2）组建强有力的施工生产指挥调度系统，根据工程网络进度图，狠抓关键线路施工，并统筹安排其它项目的施工。对每项工程明确主管协调安排各工序、工种间的衔接、配合工作，避免减少施工干挠，使工程施工高效、持续地进行。

### 3.5.4资金保证措施

本标工程结算资金的开支保证用于生产第一线，工程局总部也将在资金使用上给予本工程以大力支持。

### 3.5.5施工外部环境保证措施

施工期的对外关系涉及到社会的各个行业，即处理好与当地政府、当地人民群众、工程业主及监理工程师的关系，为正常施工生产创造一个和谐宽松的外部环境，是本标工程能否顺利进行的前提条件。

（1）在施工期间坚持以尊重、信任、依靠当地政府为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动的和当地政府加强纵横向联系，与当地政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

（2）严格施工队伍管理的规范化，让职工尊重当地民风民情，提倡入乡随俗，使职工主动与当地群众搞好团结。

（3）在施工期，本着为工程建设着想的原则在业主及监理工程师的指示、协调下积极主动地同其他承包商搞好关系，尽量减少人为地因素影响工程施工。

（4）明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

### 3.5.6环境与文明施工保证措施

我局将设置专人，在业主和监理工程师的统一领导下，积极处理好与地方的关系，加强与施工有关各方面及其他施工单位的联系和沟通，加强自身人员的管理，并根据现场情况对有可能影响工程进度的因素进行预控，争取较好的施工环境，促进施工顺利高效进行。

# 第四章  资源配置

## 4.1 人力配置

### 4.1.1组织机构

若我局中标，将在全局范围内抽调精干的、有着丰富施工经验的工程管理技术人员和熟练技术工人，组建××水电站首部枢纽和引水隧洞工程项目经理部和各级成建制的专业施工队伍。我局将按如下图所示组织机构实施本标工程的现场管理。

工人

工程部

中国水利水电第七工程局

江咀水电站首部枢纽和引水隧洞工程项目经理部

项目经理

副经理

经管部

劳财部

物供部

办公室

开挖作业队

质安部

砼作业队

金结制安队

机械队

综合加工厂

试验室

测量队

班组

专家组

搅拌机

总工程师

图4-1 现场组织机构图

### 4.1.2劳动力计划

为保证工程施工强度和施工进度，本标的劳动力计划见下表4-1：

表4-1                    劳动力计划表

| 工种 人数 |  | 高级管理人员 | 中级管理人员 | 一般技术人员 | 技工 | 机械操作人员 | 普工 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20××年 | 3季度 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 48 |
|  | 4季度 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 90 |
| 20××年 | 1季度 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 90 |
|  | 2季度 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 90 |
|  | 3季度 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 90 |
|  | 4季度 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 15 | 48 |

## 4.2 设备配置

根据施工进度安排，本工程拟投入的主要施工机械设备详见表4-2《施工设备计划表》。

表4-2                   施工设备计划表

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台班 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压反铲 | CAT320 | 2 | 美国卡特彼勒 | 1996 | 2500 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 推土机 | TY220 | 1 | 山东 | 1999 | 1400 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 自卸汽车 | 5T | 2 | ××汽车制造厂 | 2000 | 1600 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 轴流式通风机 | 28KM | 2 | 自贡空压机厂 | 2000 | 1200 | 完好 | 柳坪 | 20××.9 |
| 小型冲击夯 | 25T3-25KJ | 3 |  | 2000 | 1500 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 拌合机 | JZC500 | 5 | 成都建筑机械厂 | 1998 | 2000 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 农用车 | ZF2815CD | 9 | 河南新乡 | 租赁 |  | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 手风钻 | YT-28 | 12 | 宣化风动机械厂 | 20×× | 200 | 完好 | 柳坪 | 20××.9 |
| 混凝土喷射机 | PZ-5B | 2 | 成都 | 2001 | 800 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 装载机 | ZL40D | 1 | 厦工 | 2001 | 2000 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 混凝土泵 | HB30 | 3 | 夹江水工厂 | 1997 | 2000 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 混凝土搅拌车 | 3m3 | 3 | 徐州 | 2001 | 1800 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 自卸汽车 | 10t | 5 | 重庆 | 2000 | 250 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 插入式振捣起 | 50 | 6 | ××建筑机械厂 | 2003 | 300 | 完好 | 瀑布构 | 20××.9 |
| 多级离心泵 | D46-30 | 2 | 自贡 | 2000 | 1600 | 完好 | 瀑布构 | 20××.9 |
| 潜水泵 | QY28-15 | 5 | 自贡 | 2003 | 300 | 完好 | 瀑布构 | 20××.9 |
| 水泵 | IS50-32-125 | 2 | 自贡 | 2000 | 800 | 完好 | 瀑布构 | 20××.9 |
| 汽车吊 | 5T | 1 | ××建工 | 2000 | 1500 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 振动给料机 | GZ8 | 2 |  | 1999 | 1800 | 完好 | ××.彭山 | 20××.9 |
| 圆振动筛 | 2YKR1800*5200 | 2 |  | 1994 | 2000 | 完好 | ××.彭山 | 20××.9 |
| 破碎机 | PFQ1010 | 1 |  | 1995 | 2000 | 完好 | ××.彭山 | 20××.9 |
| 洗沙机 | XL762 | 1 |  | 1999 | 2000 | 完好 | 瀑布构 | 20××.9 |
| 脱水筛 | ZSM1542 | 2 |  | 2000 | 1000 | 完好 | ××.彭山 | 20××.9 |
| 钢筋切断机 | GJ5-40 | 1 |  | 1999 | 1000 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 1 |  | 2000 | 800 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 钢筋调直机 | GTJ4-4/14 | 1 |  | 2001 | 1000 | 完好 | 瀑布沟 | 20××.9 |
| 变压器 | 315KVA/10/0.4KV | 1 | 成都变压器厂 | 2002 | 1200 | 完好 | ××郫县 | 20××.9 |
| 洒水车 | 6m3 | 1 | ××车辆厂 | 2000 | 1500 | 完好 | ××.彭山 | 20××.9 |
| 油罐车 | 5.6m3 | 1 | ××车辆厂 | 2001 | 1800 | 完好 | ××.彭山 | 20××.9 |
| 油动移动式空压机 | VHP-700 | 3 | 南京空压机厂 | 2001 | 1000 | 完好 | 柳坪 | 20××.9 |
| 柴油发电机组 | 50KW/400V | 1 | 常州柴油发电机厂 | 1994 | 1500 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 柴油发电机组 | 200KW/400V | 3 | 常州柴油发电机厂 | 1994 | 1500 | 完好 | ××.郫县 | 20××.9 |
| 全站仪 | SET2110 | 1 | 日本 | 20×× | 100 | 完好 | 柳坪 | 20××.9 |

# 第五章  施工导流与水流控制

## 5.1 施工特性

### 5.1.1水文气象条件

(1)水文

磨子沟流域的径流主要来自降水，其次是地下水和融雪水补给。由于流域内植被好和天然海子，使流域具有调蓄能力大、径流丰沛稳定、年际变化小的特点。××水电站坝址处多年平均流量为2.55m3/s，多年平均径流量为0.804亿m3，多年平均径流深为997.7mm，多年平均径流模数为31.6L/(s.km2)。径流在年内分配不均，丰水期(6～10月)多年平均流量为4.52m3/s，占年径流量的70.8%；枯水期(11月～翌年5月)多年平均流量为1.33m3/s，占年径流量的29.2%。

磨子沟流域内的洪水主要由降雨形成。洪水出现的时间与降雨相应。最大洪峰流量均出现于6～9月，主要发生于7～9月。此外，在汛前过渡期还有少量冰雪融水形成较小的洪水。由于暴雨强度较小，加之流域内有较好的植被等原因，洪峰流量量级较小，洪水水位变幅不大。据调查，洪峰多由一日降雨形成，一次洪水过程多在1～2日。由于河道比降大，洪水涨落较为迅速。

××水电站厂址处于大渡河干流左岸，是大渡河中游向上游的过渡带。因受高程、地形及地理位置的影响，出现暴雨的机会很少。由于集水面积大、流域形状狭长以及地表有利于下渗和滞流等原因，洪水具有量大、峰不高、缓涨缓落、历时较长的特点。流域的主汛期为6～9月，年最大流量均出现在该段时期，其中以7月份出现机率最多，占总频次的60%以上。

××水电站径流成果见表5-1，××水电站坝、厂址设计洪水成果见表5-2，××水电站坝址分期设计洪水成果见表5-3。

表5-1            ××水电站径流成果表

| 时 段 | 均值 | Qp(m3/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P=10% | P=50% | P=90% |
| 水文年(6月～翌年5月) | 2.55 | 3.11 | 2.52 | 2.01 |
| 汛期(6月～10月) | 4.32 | 5.39 | 4.27 | 3.30 |
| 枯期(11月～翌年5月) | 1.27 | 1.56 | 1.26 | 1.01 |

表5-2       ××水电站坝、厂址设计洪水成果表

| 站名 | Qp(m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=0.2% | P=0.5% | P=1% | P=2% | P=3.3% |
| 坝 址 | 97.1 | 85.6 | 77.2 | 68.6 | 62.2 |
| 厂 址 | 6872 | 6399 | 6022 | 5645 | 5365 |

表5-3       ××水电站坝址分期设计洪水成果表

| 分期 | Qp(m3/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p=5% | p=10% | p=20% | p=50% |
| 1月 | 1.70 | 1.57 | 1.43 | 1.19 |
| 2月 | 1.45 | 1.33 | 1.21 | 1.01 |
| 3月 | 1.61 | 1.43 | 1.23 | 0.96 |
| 4月 | 2.21 | 1.95 | 1.68 | 1.28 |
| 5月 | 12.7 | 10.6 | 8.37 | 5.30 |
| 6～9月 | 57.3 | 48.5 | 39.9 | 28.4 |
| 10月 | 13.4 | 11.7 | 9.84 | 7.02 |
| 11月 | 3.65 | 3.27 | 2.86 | 2.21 |
| 12月 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.53 |

(2)气象

磨子沟流域地处盆地西缘山地，西接青藏高原东缘，为盆地到高原的过渡带，属于高原温带川西山地湿润气候。流域气候的主要特点是：冬季时间长、气温低、降水少，气候寒冷而干燥；夏季时间短促、雨强小、雨日多，气候凉爽。流域内由于地势较高，冬季受西北寒流影响较为显著，具有日照时间长、昼夜温差大、风速大、蒸发量大等特点。受地形影响，降水量有自下而上递增，气温则自下而上明显递减的趋势。

据××县气象站1952～1991年统计资料，多年平均气温7.1℃，极端最高气温和极端最低气温分别为28.9℃和-14.7℃。多年平均降水量为815.7mm，历年一日最大降水量为49.4mm。多年平均相对湿度73%，历年最小相对湿度为零。多年平均蒸发量为1285.5mm(20cm口径蒸发皿观测值)。多年平均风速为3.1m/s，历年最大风速为20m/s(相应风向为E)。多年平均霜日为84.9天，最大积雪深度为24cm。

### 5.1.2地形地质条件

××水电站地处青藏高原东南部川西北丘状高原东南缘向××盆地过渡地带，北为巴颜喀拉山脉南东段，东靠邛崃山脉北段，西依大雪山山脉，为横断山系北段的高山曲流深切峡谷地貌，山势展布与主要构造线走向基本一致。区内大渡河及其支流均为深切曲流河谷地貌，河谷下部呈明显“V”形谷，局部为峡谷，中上部为宽谷，两岸谷坡阶地分布零星，可见规模不等的Ⅰ～Ⅴ级阶地。区内岩浆岩出露较广，广泛分布于南北向构造带的大渡河干流两岸和二郎山一带以及北东向构造带的宝兴复背斜核部，岩性以斜长花岗岩、花岗岩、闪长岩为主(俗称“××杂岩”)。 ××水电站工程区即位于“××杂岩”这一古老的结晶地块上。第四系各类不同成因的松散堆积层沿谷坡及河谷分布，残积、崩坡积、冰川、冰水堆积主要分布于山顶平台及缓坡地带，冲洪积广泛分布于沟口、河床及两岸阶地。

工程区位于川滇南北向构造带北端与北东向龙门山断褶带、北西向鲜水河断褶带和金汤弧形构造带的交接复合部位，在大地构造部位上处于扬子准地台之二级构造单元康滇地轴北端。

工程区所处川滇南北向构造带北端晚更新世以来的活动性不明显，地壳以大面积间歇性整体抬升为特征。地震地质背景和地震危险性分析，工程区内不具备发生强震的地质构造条件，其危险性主要受外围强震活动的波及影响。查GB18306—2001《中国地震动参数区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.20g；地震动反应谱特征周期为0.40 S～0.45S，对应的工程区地震基本烈度为Ⅷ度。

坝址区属中高山峡谷地貌，临河坡高大于160m，水流湍急，急滩发育，河谷狭窄，两岸基岩裸露，河谷形态呈相对对称的“V”型谷，地形陡峻。坝址区岩性为一套晋宁期～澄江期的侵入岩，花岗岩是坝址区的主体岩石。覆盖层主要为分布于河床、漫滩及I级阶地中的第四系全新统河流冲洪积层(Q4al+pl)。其次为右岸公路及以下斜坡地带分布的人工堆积(Q4s)孤块石。崩坡积(Q4COL+DL)仅局部分布。河床段覆盖层以中密～密实的漂(块)卵石为主，粗颗粒基本构成骨架，结构较密实。

引水线路布置于磨子沟左岸的公呷条形山脊山体内，山顶高程2235～2300m，与磨子沟及大渡河相对高差分别约400m和800m，属中高山深切割峡谷地貌。沿线支沟发育短小、陡直，山体雄厚。花岗岩是引水隧洞区的主体岩石，花岗岩体内含有深灰色辉长岩捕虏体及辉绿岩脉，岩脉宽度一般0.5m～1.5m，长度数十～百余m。岩石致密坚硬，力学强度高，为坚硬岩。引水隧洞围岩类别有II、III、IV、V，以II、III为主。

前池位于斜坡地带，地形坡度30～35º。基岩裸露，为弱风化强卸荷带花岗岩。

溢水道布置于压力管道下游侧沟内及III级阶地一带，沿线地形多为30～45º的斜坡，自然边坡较为稳定。除靠近前池段基岩裸露外，沿泄水道地层以崩坡积及冰碛、冰水堆积的块碎石土为主。

××水电站厂房距××县城约45km，距泸定44km。国道318线成都至××段路况较好，S211线在瓦斯沟口与G318线相接并从电站厂房对岸通过，该路段为三级公路，沥青路面，路况良好，因此电站的对外交通较为方便。

### 5.1.3主要工程项目

本章规定适用于本合同首部枢纽的施工导流和水流控制工程(以下简称导流工程)，其工程项目包括(但不限于)：

(1)施工围堰填筑(包括防渗结构)；

(2)施工期基坑排水；

(3)安全渡汛和防护工程；

(4)围堰的拆除及清理。

上述工程项目的工作内容包括建筑物及其辅助设施的设计、施工、材料供应、试验、维护、运行、拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

### 5.1.4水流控制特点

（1）一、二期围堰均为枯期围堰，必须采取可靠的措施以保证施工及其他设施的安全；

（2）截流时，在进占和合龙过程中，易出现虚假的稳定堤头，因此应有专人观察堤头及龙口流态，防止堤头突然跨塌；

（3）围堰在挡水期间，要作好围堰的维护，保证主体施工的正常进行。

## 5.2 导流方案及程序

本工程采用二期导流方式，一期围堰右岸挡水坝段，由左岸扩挖导流明渠过流；二期围堰左岸挡水坝段，由已建成的溢流坝过流。

（1）20××年9月25日～11月3日，完成一期围堰堆筑、闭气及基坑排水；

（2）20××年11月～20××年4月，一期基坑施工；

（3）20××年4月底，拆除一期围堰。

（4）20××年5月8日～20××年6月6日，完成二期围堰堆筑、闭气及基坑排水；

（5）20××年6月6日～20××年7月27日，二期基坑施工；

（6）20××年10月中旬，闸坝下闸蓄水。

（7）20××年8 月5日，拆除一期围堰。

## 5.3 导流建筑物设计

### 5.3.1一期围堰设计

本标导流工程一期由左岸扩挖后的导流明渠泄流。上、下游低水围堰采用土石围堰，挡水标准为（11月～4月）5年一遇洪水2.86m3/s，相应上游水位1867.11m，相应下游水位1866.70m。上游围堰堰顶高程为1867.11m，下游围堰堰顶高程为1866.70m，顶宽2m，迎水面坡比采用1：2.5，背水面坡比采用1：1.5。导流明渠顶宽2m，内坡1：1.2，外坡1：1.5，底部采用铅丝石笼护底，塑料布防渗。上、下游围堰采用粘土芯墙的防渗型式，迎水面采用块石护坡。

### 5.3.2二期围堰设计

根据围堰导流设计标准，挡水标准5月～9月(汛期),多年平均流量为39.9m3/s，相应上游水位1870.11m，相应下游水位1866.30m,顶宽2m。上、下游围堰迎水面坡比采用1：2.5，背水面坡比采用1：1.5。围堰采用粘土芯墙的防渗型式，迎水面采用块石护坡。

## 5.4 截流施工

本工程分两期导流，一期、二期均属于束窄河床过流的型式，故就没有太大的截流问题。一期围堰上游段填筑相当于单向全断面进占，只是不存在龙口合龙的问题。一期上游围堰填筑发生在20××年10月，根据标书提供的水文资料，其截流流量为11月5年一遇月平均流量2.86m3/s之间，流量太小，流速不大，采用普通料物进行填筑即可。

二期截流选择在20××年5月截流，截流标准为20%频率11月月平均流量，截流设计流量为39.9m3/s；因此二期截流也比较容易。

由于两期截流都比较容易，故不需要进行专门的截流设计，在进行上游土石填筑的时候，只需要对靠近河床中部的位置适当增加一些粒径比较大的块石即可，同时在上游围堰与纵向围堰之间的弧段加大铅丝石笼工程量，以保护围堰迎水面被水流冲刷过大。

## 5.5 导流建筑物施工

（1）石碴、砂砾石填筑

石碴、砂砾石填筑直接利用开挖料，采用CAT320（1.2m3）液压反铲以及ZL40D装载机挖装15t自卸汽车运至工作面。

堰体水下部分填筑，施工时均采用汽车端进直接向水中抛填，并配备TY220推土机向水中推料、平整堰体顶面。

堰体水上部分填筑采用TY220推土机平整、摊铺、10t振动碾碾压，局部难以碾压部位采用BW-75S小型振动碾压实。砂卵石料在卸料时注意控制卸料高度，防止分离，靠近岸边地带以较细石料铺筑，严防架空现象。

（2）粘土

取自业主规划的土料场，在磨子沟右岸闸址下游2km，采用CAT320挖掘机挖装15t自卸汽车运至工作面进行抛填；斜墙由于坡度比较缓，不能直接抛填，需要人工进行辅助。采用TY220推土机平整、摊铺、10t振动碾碾压，难以碾压部位采用BW-75S小型振动碾压实。

（3）块石护坡

护坡块石在堰体施工完成后进行施工，人工配机械装15t自卸汽车运输到堰顶施工，水下部分直接抛填，水上部分人工码砌。

## 5.6 围堰拆除

一、二期围堰分别在20××年4月底及20××年10月底进行拆除。

拆除时水上部分石碴填筑体采用CAT320（1.2m3）反铲直接挖装15t自卸汽车运输出碴；水下部分采用反铲倒退法挖装15t自卸汽车运输出碴。

围堰拆除碴料运至监理指定的地点堆存,围堰拆除后，要及时对河道进行整理，保持河道整洁和畅通。

## 5.7 基坑排水

### 5.7.1基坑排水组成

本标基坑排水主要为初期排水和经常性排水。其中初期排水包括：基坑形成时积水、天然降雨、戗堤及基础渗水；经常性排水包括：天然降雨、围堰堰体及基础渗水、施工废水等。

（1）降雨

根据本合同工程提供的水文资料，排水量根据多年平均降雨量计算；最大排水强度根据最大月降雨强度进行计算。

（2）围堰堰体及基础渗水

由于本标围堰采用粘土防渗体的防渗型式，因此堰体及基础渗流量较小。排水量根据分期围堰的使用时段，采用不同的标准进行渗流量进行计算，以配置排水设备。

（3）施工废水

基坑内施工废水包括：土石方开挖用水、混凝土养护、冲毛用水及施工机械冲洗用水，用水量根据气温条件、施工强度、混凝土浇筑层厚、结构型式等决定。用水量按以下确定：土方开挖按每100m3土方耗水0.4m3计；石方开挖按每100m3石方耗水4.5m3计；混凝土浇筑按每立方米混凝土耗水1.0m3计算。

### 5.7.2施工期基坑排水措施

（1）排水方式及布置

按照“高水高走”的原则，采取有效措施，截断基坑周边地表或山体水源，防止其流入基坑。

靠进围堰内坡坡脚处设置一排水干沟，尺寸为1.0×1.5m，采用浆砌石衬护，将水直接排至相应泵坑内。

进行基坑开挖施工时，排水沟根据开挖分层高度，于开挖坡脚处层层领先设置，将水引至相应高程临时泵坑内。

排水沟采用CAT320B液压挖掘机或TY220推土机推挖形成。

最后一层（开挖建基面）排水沟后期回填混凝土，混凝土标号与相应部位混凝土标号相同。

（2）排水泵站布置

排水泵站布置尽量做到扬程低、基础牢固、不防碍基坑开挖、混凝土浇筑及其它工序施工。

（3）排水泵坑的设置

排水泵坑随开挖、混凝土浇筑施工进度，结合基坑高程情况，分别于相应部位设置。泵坑尺寸按排水强度设计，水泵停机15分钟水不至于溢出泵坑，泵坑底部高程低于排水沟底1.0～1.5m。

### 5.7.3排水时段及排水量计算

（1）一期基坑

1）初期排水

初期排水总量1562m3。排水时段：2天排干，在围堰闭气后进行。为避免基坑边坡因渗透压力过大而造成边坡失稳产生坍坡事故，基坑水位下降速度控制在2.0m/d左右。

初期排水强度：Q初=25m3/h。

2）经常性排水

根据施工程序及进度安排，本项经常性排水时段为：20××年9月25日～20××年4月29日，共7个月。施工期基坑经常性排水总量25120m3。

经常性排水强度：Q经=12.5m3/h。

（2）二期基坑

1）初期排水

初期排水总量2780m3。排水时段：3天排干，在围堰闭气后进行。为避免基坑边坡因渗透压力过大而造成边坡失稳产生坍坡事故，基坑水位下降速度控制在2.0m/d左右。

初期排水强度：Q初=25m3/h。

2）经常性排水

根据施工程序及进度安排，本项经常性排水时段为：20××年4月30日～20××年9月31日，共5个月。施工期基坑经常性排水总量29462m3。

经常性排水强度：Q经=12.5m3/h。

### 5.7.4排水设备选型

（1）排水设备配置原则

排水设备配置要满足排水强度及排水扬程的要求，并根据不同阶段，不同部位配备不同设备。

（2）排水设备选型

根据小时最大排水强度，考虑时段内排水强度的不均匀性配置排水设备：

1）一期基坑

① 初期排水选用：2台IS50-32-125水泵（强度6.3m3/h，扬程5m，轴功率0.16kw，配带功率0.55kw），其中一台备用。

② 经常性排水选用：1台IS50-32-125水泵（强度6.3m3/h，扬程5m，轴功率0.16kw，配带功率0.55kw）。

2）二期基坑

① 初期排水选用：2台IS50-32-125水泵（强度6.3m3/h，扬程5m，轴功率0.16kw，配带功率0.55kw），其中一台备用。

② 经常性排水选用：1台IS50-32-125水泵（强度6.3m3/h，扬程5m，轴功率0.16kw，配带功率0.55kw）。

## 5.8 防洪渡汛措施

（1）由于防洪渡汛的重点是要确保基坑的安全，在此基础上编制施工期渡汛措施；

（2）成立安全渡汛领导小组，下设安全渡汛办公室（包括安全观测小组、气象信息收集小组和抢险突击队）；

（3）与当地气象、水文部门密切联系，作好水情预报；

（4）汛期到来之前，对围堰边坡和纵向围堰侧墙作好保护；

（5）加强施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施，加大水泵的抽排强度，尽量减小施工区内积水程度；

（6）备好粘土草袋、块石等防洪抢险物资，若遇超标洪水力争把损失减小到最低；

（7）确定基坑设备撤退和防汛物资运输重点线路，配备专用施工机械设备对场内道路进行维护，确保各道路的畅通，保证设备撤退和防洪物资调配迅速到位。

## 5.9 围堰的维护措施

本工程施工期围堰的安全是保证本标工程顺利进行的前提。在施工期间围堰的运行维护措施如下：

（1）对土石围堰可能出现的局部沉陷及时进行培高，并协同监测部门对堰体局部沉陷后的渗流情况进行分析；

（2）保护好围堰与岸坡接头部位的排水设施，采取相应措施，必要时铺设粘土编织袋，防止雨水冲刷；

（3）在临近围堰坡脚附近的石方爆破施工中，对堰体坡脚进行连续观察，发现问题及时报告监理单位，并采取相应处理措施；

（4）指派专人定期检查围堰运行情况，发现异常情况立即报告监理单位，并采取相应措施进行处理。

## 5.10 下闸蓄水

（1）下闸蓄水措施

在下闸蓄水前，完成合同规定或监理人指示的本合同工程必须完成的工程量，以满足下闸蓄水的要求。由于承包人的原因，未按监理人批示的施工进度完成，造成下闸蓄水工期延期，按《合同条款》有关规定执行。

在下闸蓄水前42天，提交下闸蓄水措施报送监理人审批。其内容应包括（但不限于）：

① 下闸蓄水前本合同主体工程完成的工程面貌；

② 本合同主体工程蓄水前的检查验收和缺陷修复记录；

③ 下闸蓄水后，后续工程计划和度汛形象进度；

④ 下闸蓄水的施工措施。

（2）闸门和启闭机的检查

下闸蓄水前，配合其他承包人对各种由其他承包人安装的永久泄水和挡水建筑物的闸门、门槽、启闭机和拦污栅进行全面检查。

（3）施工区内的水库清理

在下闸蓄水前，按本合同的规定和监理人的指示，对施工区域内的水库淹没范围进行清理，拆除淹没区内的临时工程建筑物，清除一切有碍水电站运行安全的施工废弃物和建筑垃圾，采取措施保护水下边坡的稳定，防止岸坡坍方。

## 5.11 主要施工机械配置

本工程导流建筑物施工主要机械设备见表5-4。

表5-4           导流工程主要施工机械设备表

| 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手风钻 | Y28 | 台 | 2 | 与开挖共用 |
| 挖掘机 | CAT320（1.2m3） | 台 | 1 | 与开挖共用 |
| 推土机 | TY220 | 台 | 2 | 与开挖共用 |
| 自卸汽车 | 15t | 辆 | 2 | 与开挖共用 |
| 水泵 | IS50-32-125 | 台 | 2 |  |

# 第六章  土石方开挖及支护

## 6.1 工程概况

### 6.1.1工作范围及工作内容

本标土石方开挖主要包括:非溢流坝工程、底格栏栅坝工程、沉砂池工程、进水闸工程、引水隧洞工程、压力前池工程和溢水道工程的土石方的明挖、洞挖、支护工程，其工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。

### 6.1.2土石方开挖及支护工程量

本工程主要工程量包括:土方明挖11190m3、石方明挖7604m3、石方洞挖13630m3、支护 C25喷射混凝土1318m3、锚杆 1204根。

### 6.1.3 施工道路及风水电布置

1#公路由首部到厂区 ；2#临时道路连接沙石骨料加工系统与1#桥；2-1#临时道路连接1#桥与坝体施工段；3#临时道路连接弃碴场与压力前池；4#临时道路由碴场到溢水道挡碴坎附近。

风，水，电布置见《施工总平面图》。

### 6.1.4 土石方开挖施工程序

采用推土机进行主体工程施工场的清理。地表植被清理范围延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧或建筑物边线外侧至少5m的距离；须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑边线外侧3m的距离；并注意保护清理区域附近的天然植被，无价值的清除物，按业主要求进行焚毁处理或掩埋。

按照监理工程师指示的表土开挖深度进行主体工程施工场地的表土挖除,并将有机土壤运到指定地区妥善存放,以防止土壤冲涮流失。

于施工场地狭窄,开挖坡度陡,石方开挖采用分区自上而下分层开挖；工作面开挖程序图见下图：

图6-1

工作面清理

测量放线

钻 孔

装 药

连 线

起 爆

出 碴

边坡支护

质量检查、验收

工作面开挖程序图

### 6.1.5 土石方明挖施工措施计划

场地清理

测量放线

施工道路

大面积造孔

测放点线

清理出碴

岩石顶面找平

覆盖层开挖

装药堵塞

连 线

起 爆

安全检查记录

炸材塞料准备

警 报

人员机械撤离

出 碴

开挖结束

建基面清理验收

出 碴

保护层开挖

爆破设计

现场试验

石方开挖单位工程施工措施计划包括：开挖施工平面和剖面布置图；钻孔和爆破的方法和程序；施工设备配置和劳动力安排；出渣、弃渣和石料利用措施；边坡保护及加固措施；质量与安全保证措施；排水措施；施工进度计划等方面的内容。其土石方开挖工序图见图6-2。

图6-2  石方明挖施工工序图

## 6.2土方明挖

### 6.2.1 土方开挖的原则

（1）土方开挖应自上而下分层进行，施工中随时开挖成一定的坡势，以利排水，同在开挖的过程中应避免边坡稳定范围内形成积水。

（2）对于边坡易风化崩解的土层，若开挖层不能及时回填或支护的，应预留保护层。

（3）在主体工程施工前按照施工图纸要求开挖和清理完成边坡的风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体，并在适当位置修筑拦碴坎，保证施工安全。

（4）不允许在开挖范围的上侧弃土，在冲沟内或沿河岸边弃土时，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

（5）建筑物的基础开挖应在旱地施工。

### 6.2.2土方开挖的施工方法

溢水道工程的土方明挖： 由于地形较陡，采用人工开挖，人工向下翻碴，在高程1580m附近修筑拦碴坎，CAT320反铲装载10t自卸汽车通过临时道路运至厂房附近弃碴场；拦碴坎以下直接翻河滩用TY-220推土机集碴CAT320反铲装载10t自卸汽车通过临时道路运至厂房附近弃碴场。

非溢流坝，底格栏栅坝，沉砂池，进水闸，引水隧洞，压力前池几个工程的土方明挖均采用机械（CAT320反铲）由上而下分层开挖再用10t自卸汽车运至弃碴场。

## 6.3 石方明挖施工方法

标段开挖工程量小，并且比较零散，各部分施工条件不同导致施工布置困难；非溢流坝，底格栏栅坝，沉砂池，进水闸，引水隧洞，压力前池几个工程采用自上而下进行开挖，全站仪测量放出边坡开挖控制边线， YT28手风钻钻孔，先对边坡采用预裂爆破，对于高度较大的边坡，采用分梯段开挖，开挖深度较大时，采用分层开挖方法。最后爆除保护层,采用手风钻钻孔，浅孔爆破，CAT320反铲装渣，10T自卸汽车运至弃碴场。

溢水道开挖段高差大、坡度大，施工道路布置难度较大，边坡开挖工地狭小，拟订在高程1580m附近修筑拦渣坎，采用人工手风钻预裂爆破， CAT320反铲装载，10t自卸汽车运至厂房附近弃碴场；拦碴坎以下的石方直接翻至河滩，用TY-220推土机集碴，CAT320反铲装载，10t自卸汽车运至厂房附近弃碴场。

## 6.4 石方洞挖

### 6.4.1工程的工作范围

本标段包括引水隧洞及施工旁洞的开挖。工程总量为13730m3。工作内容包括：洞线测量、施工期排水、照明和通风、钻孔爆破、塌方处理、及弃碴处理。

### 6.4.2工程特性

引水隧洞从首部沉沙池后明渠末端(0+007.20)开始到隧洞出口引(引1+474.46)止，总长1467.26m。洞线布置平面上共设置3个转弯点，隧洞底坡为1/1000，起点高程1864.15m，止点高程1862.66m。隧洞沿线穿越的地层主要有晋宁～澄江期花岗闪长岩。，山顶高程2235～2300m，与磨子沟及大渡河相对高差分别约400m和800m，属中高山深切割峡谷地貌。沿线支沟发育短小、陡直，山体雄厚。花岗岩是引水隧洞区的主体岩石，花岗岩体内含有深灰色辉长岩捕虏体及辉绿岩脉，岩脉宽度一般0.5m～1.5m，长度数十～百余m。岩石致密坚硬，力学强度高，为坚硬岩。引水隧洞围岩类别有II、III、IV、V，以II、III为主。

### 6.4.3开挖方法

引水隧洞采用进口和出口两个工作面同时施工；YT28手风钻钻孔，孔径42mm，中部掏槽，周边进行光面爆破，非电毫秒微差起爆网络起爆，炸药采用2#岩石乳化炸药、雷管采用非电毫秒微差雷管。

出碴采用电动耙斗装岩机装，农用车运至碴场。

洞挖爆破参数设计：分段引水隧洞采用YT28手风钻，孔径42mm。通过现场试验并经监理工程师批准，采用光面爆破全断面一次爆除法。

孔径：42 mm ，最小抵抗线W；W=（7～20）D，取16D；W=16×42=678mm。

炮孔间距a：a=（0.6～0.8）WP，选取a=0.678×0.7=0.47 m, a取0.5m。    装药量Q：Q=qWa，取q=0.56kg/m3；故Q=0.19kg。

隧洞开挖爆破参数通过试验确定，施工中可按照选定的参数，总结每次爆破效果，测量半孔率和轮廓的不平整度；采用声波测量仪器测定围岩受爆破影响程度，不断调整爆破参数。

### 6.4.4临时支护和特殊地质情况处理

（1）临时支护设计方法步骤

① 调查隧洞工程地质和水文地质情况，分析围岩的稳定条件和围岩分类。

② 在围岩分类的基础上，用工程类比法设计临时支护类型及设计参数；对临时支护进行受力分析和结构计验算，并提出施工要点、施工工序及施工注意事项。

③ 支护施工过程中，一要掌握好地质情况的多变和突变情况，二要在施工现场进行监控量测，及时根据信息反馈修改设计参数、变更临时支护施工工序等。

④ 及时总结经验，改进临时支护设计与施工。重视掌握岩体变形、坍塌的规律，并在适当的时间，采用合适的方法，把临时支护做好，确保施工人员和机械设备的安全。

（2） 隧洞进口段临时支护

隧洞进口段为Ⅱ、Ⅲ类围岩，岩石比较稳定，进洞采用随机锚杆加强支护。

（3）洞内临时支护

洞内临时支护主要包括随机锚杆、喷混凝土或钢纤维混凝土等常规支护形式和超前锚杆、钢支撑、钢筋拱架等特殊支护形式。实际施工中，为适应地质条件和结构条件的变化，将各种支护方式合理组合进行联合支护。

①随机锚杆：主要采用普通砂浆锚杆。

通砂浆锚杆：采用YT-28手风钻造孔，锚杆采用人工安装，人工注浆，砂浆由500L强制搅拌机现场拌制。

② 随机喷砼

洞内喷砼采用PZ-5B混凝土喷射机施工，洞外边坡喷护作业主要采用PZ-5B混凝土喷射机。喷射料采用500L强制式搅拌机现场拌制。

喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按GBJ86-85表6.5.1规定数据选用；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面：喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下循环放炮时间不应少于3h。

（3）开挖过程中预防塌方施工措施和处理塌方的方法

①预防隧洞施工坍塌首先作好地质预报，选择相应的安全合理的施工方法和措施，现场施工时，主要遵照以下要点：先排水、短进尺、弱爆破、强支护、快衬砌、勤检查、勤量测。随时掌握围岩变形数据，仔细观测每次爆破的围岩情况，并进行认真分析，如发现问题要及时采取措施，防患于未然。

②开挖过程中处理塌方时应深入现场观察研究，分析塌方原因，弄清塌方规模、类型及发展规律，核对塌方段的地质构造和地下水活动状况，尽快制定切实可行的塌方处理方案。对一般性塌方，在塌顶暂时稳定之后，立即加固塌体四周围岩，及时支护结构物，托住顶部，防止塌穴继续扩大；对于较大塌方或冒顶，还应妥善处理地表陷坑。有地下水活动的塌方，应先治水，再治塌方。认真制订塌方处理中的安全措施，认真组织塌方处理专业队伍，充分保证处理塌方的必须器材设备供应。

③不同类型的塌方，选择不同的处理方案。某些塌方还需综合处理才能达到目的。对于一般的塌方，采用锚喷法进行处理，先进行排除淋水，用φ19mm钢管插入排水孔内30～60cm，钢管与岩面用棉纱封紧，再用1： 1水泥砂浆（加速凝剂）堵在棉纱外面，在钢管出口套塑料管，沿洞侧悬挂，将淋水导入排水沟内，喷早强砼，封闭补平岩面，厚2～5cm，按间距0.6×0.8m梅花形埋设锚杆（采用 φ22mm螺纹钢），长3.0m，外露0.1m，然后进行挂网，网格20×20cm，与岩面密贴并与锚杆头焊接，再喷第二次早强砼，厚8～10cm。施工过程中严格控制进尺，采用控制爆破，以保持围岩不受过分扰动和减少因爆破造成的局部应力集中，保证岩面规整，为锚喷支护创造条件。塌方非常严重的部位，为防止四周岩体松动后产生更大规模的塌方，应在锚喷支护完成后对塌方段进行砼浇筑。

### 6.4.5 施工期照明、通风、散烟与排水

（1）施工照明

① 作业地段采用36v安全电压，使用投光灯照明时采用220V电压。

② 照明线与动力线分别安设，按照分层架设的原则，即高压在上，低压在下；干线在上，支线在下；动力线在上，照明线在下。

③ 照明线悬挂高度不少于2m。

④ 使用防水灯头，淋水地段加防水灯罩。

⑤ 在重要部位配备柴油发电机组作为事故照明备用电源，每班作业人员配备手电筒或矿灯等作为事故照明辅助电源。

（2）施工通风

①．通风量计算按稀释炮烟要求：大断面隧洞需风量V1=5QB/t。

Q-同时爆破的炸药量，引水隧洞取20kg， t-通风时间，取30min。

②．冲淡废气

按压入通风方式计算通风量V2=21.4（QSL）1/2/t。

Q-同时爆破的炸药量：引水隧洞取20kg

S-隧洞断面积：引水隧洞取10.3m2。

L-隧洞（风管）长度：引水隧洞取736m。

t-通风时间，取30min（其他通风距离短的部位适当减少通风时间）。

③．按最小风速要求

要求最小风速υmin≥0.25m/s，选用直径φ=0.8m风管，要求通风量V3≥60υminS。

④．按施工人员、设备需风量计算

施工人员要求V人≥3m3/min·人，柴油机械要求V机≥3m3/kw·min·机，以开挖工作面最多7  人、机械2拖拉机台。从以上几个方面考虑的通风量计算结果见表6-1。

表6-1           通风量计算结果表

| 项 目 | 计 算 公 式 | 引水隧洞计算风量（m3/min） |
| --- | --- | --- |
| 稀释炮烟 | V1=5QB/t | 133 |
| 冲淡废气 | V2=21.4（QSL）1/2/t | 277.8 |
| 最小风速 | V3≥60×S×υmin | 154.5 |
| 工作面需风量 | V4=3×m人+4×W×m机 | 76.8 |

拟订引水隧洞通风量取其中的最大值277.8 m3/min，选用28千瓦轴流式供风机2台。

### 6.4.6 施工排水

（1） 洞外排水

隧洞洞口路基，边沟应经常注意清除杂物，疏导畅通，使洞口路基排水不流向隧洞；隧洞顶及山坡上的地表水应使其迅速排走，尽可能不使水渗入洞身。隧洞处山坡岩石如节理发育，风化严重或有坑穴、溶洞、裂隙现象应对地表做防护性封闭，修建截水沟、排水沟使漫流顺势排至洞口远处。

（2） 工作面积水的排除。

对向下开挖的工作面，在开挖掌子面适当位置设置集水坑，用潜水泵抽排至相邻集水井或工作面以外，再由排水系统逐级排出洞外；向上方向施工的洞段，利用开挖的排水沟将水自然引离工作面。

### 6.4.7主要施工机械与劳动力计划

（1）根据施工进度安排和工程量的大小拟投入本标地下工程开挖的机械设备见表6-2

表6-2              机械设备表

| 序 号 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YT-28 | 台 | 4 |
| 2 | 农用车 | 台 | 9 |
| 3 | 28KW轴流式通风机 | 台 | 2 |
| 4 | 空气压缩机VHP—700 | 台 | 2 |
| 5 | QY28-15潜水泵 | 台 | 2 |
| 6 | SET2110全站仪 | 台 | 1 |

（2）引水隧洞土石方开挖，共设置劳动力41人；其中：技术人员21人、普工20人。

### 6.4.8安全保证措施

由于隧洞内施工条件较差，工人常在噪音、振动、地下水、有害气体等较恶劣环境中从事繁重的体力劳动，安全生产直接关系到人身安全和重要设备的安全，且与工程质量密切相关，在隧洞开挖施工全过程中必须把安全工作作为首要任务来抓，正确处理好施工中安全、质量、进度间的关系，全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

(1) 建立健全隧洞施工安全管理制度、强化安全意识、制定全面合理的安全措施。

(2) 加强施工安全管理，合理安排工序进度和关键工序的作业环节，组织均衡生产，及时解决生产中进度与安全的矛盾，统一指挥，避免忙乱中出差错，或因抢工程进度，忽视安全而发生事故；洞挖施工，必须遵守有关施工规范、安全技术规范、安全规程等。

(3) 机械设备的安全措施：机械设备的布局要合理，且要装设安全防护装置，操作者要严格遵守安全操作规程，操作前要对设备进行全面的安全检查，机械设备严禁带故障运行。装载机和挖掘机作业，设专人指挥和导向。

(4) 洞内作业安全管理：在洞内作业，尤其是地质不良地段，要采取机动灵活的应对措施，地质条件变化则作业方法相应变化。另外设立专职安全巡查员，主要职责是：禁止作业期间内闲杂人员或机械和车辆进入施工现场，观察判断事故发生的可能性，正确而安全有效地指导生产。隧洞施工现场内危险地段陡坡、深坑、危石等，应有防护设施或危险警告标志。

(5) 洞内用电安全：对施工人员进行安全用电知识教育，定期检修电器设备；对电器外壳要进行防护性接地、保护性接零或绝缘；在潮湿洞内环境中，施工临时照明设备及手提工具，不得使用超过36V高电压作业。洞内、洞外变压器均要设置安全栅栏，并应设置提醒标志。

(6) 防高空坠落伤人事故发生：高空及吊装作业要严格按照操作规程标准化、正规化施工，设置安全防护网；所有进入隧洞内的人员，必须按规定佩带安全帽，高空作业施工人员必须佩带。安全绳及安全带等劳动保护用品，遵章守纪听从指挥；加强安全保卫工作，禁止闲杂人员进入隧洞施工现场。

(7) 通风、防尘和防有害气体安全措施：做好洞内通风工作，根据施工进度安排，确定合理的通风方式，确保洞内通风要求达到国家有关规定及招标文件要求。采用综合措施防止和降低粉尘危害，即“湿式凿岩标准化，机械通风正常化、喷雾洒水正规化、个人防护普遍化”。配备专门的尘毒检测设备，洞内空气质量未达到规定标准时，人员不得进入洞内施工。

(8) 爆破器材安全管理：对爆破器材在运输、使用、存储过程中，要严格执行有关火工品的安全管理规定，对炸药库、雷管库房，除按规定设于远离住宅区外，还应安排专人看守。

(9) 加强围岩变形监测，发现险情，及时处理：隧洞开挖前的地质调查工作很难提供很准确的地质资料，在隧洞施工过程中，应通过目测与量测相结合的手段来监视围岩和支护的稳定性。监测内容包括：围岩的岩质和分布、节理裂隙发育程度和方向，接触面填充物的性质、状态，涌水量和涌水压力，隧洞顶部、侧部的稳定状态等；对于开挖后已支护地段，监测内容应包括：锚杆是否被拉断、喷射混凝土层是否有裂隙、剥离和剪切破坏、钢架有无压屈变形等。监测过程中，特别注意围岩危险较大的破坏状态和可能引起塌方事故的破坏状态。当围岩变形无明显减缓，或喷混凝土层产生较大剪切破坏时，立即停止开挖施工，及时采取辅助施工方法加固围岩。

(10) 洞口段施工安全措施

洞口施工前，必须根据洞口附近的地形、工程地质、水文地质、环境条件等情况，预估可能发生的各种危险及对环境的影响，制定保障洞口段施工安全的技术措施。洞口段开挖之前一般应加设锚杆、钢筋网、护坡和喷射混凝土等进行加固。

## 6.5 支护工程

### 6.5.1 主要工程量

本节主要包括非溢流坝工程 喷射混凝C25: 22m3；引水隧洞锚杆φ22,L=2.5m：  724根；喷射混凝土C25：1241m3；压力前池锚杆：φ22，L=2.5m：480根；喷射混凝土C25：55m3。

### 6.5.2施工程序及主要施工方法

（1）隧洞支护

1) 在进行洞内Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖时，由于地质条件较好，先进行随机支护施工。系统支护可滞后于开挖掌子面一段距离进行。

2) 在进行洞内Ⅳ、Ⅴ类围岩及断层、破碎带开挖时，由于地质条件较差，临时支护必须在开挖完成后及时进行。开挖一段，支护一段，并视地质情况变化在每茬炮钻孔前进行超前支护。以确保洞室围岩的稳定和施工安全。

（2）边坡支护

1) 明挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层支护应保证下层开挖安全顺利进行，岩石状况较好的部位可滞后一个开挖梯段，岩石差的部位紧跟开挖工作面及时进行支护。

2) 边坡松动石块的清理，要在开挖时进行。在每层边坡开挖完成后，立即进行脚手架的搭设，然后在脚手架上进行各类支护工作的施工。

3) 具体施工时可按下列程序进行作业：边坡开挖（同时钻设锚杆）→边坡松动石块清理→岩面冲洗→锚杆→喷砼。

### 6.5.3岩石锚杆施工

（1）原材料的选配

1)  锚杆：锚杆的材料应按施工图纸的要求，选用Ⅱ级高强度螺纹钢筋；

2)  水泥：注浆锚杆的水泥采用标号不低于P.O32.5的普通硅酸盐水泥；

3) 砂：采用最大粒径小于2.5mm的中细砂；

4)  水泥砂浆：砂浆标号必须满足施工图纸的要求，注浆锚杆水泥砂浆的强度等级不应低于20Mpa；

5) 外加剂：按施工图纸要求，在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂，其品质不得含有对锚杆产生腐蚀作用的成分。

（2）施工准备

图6-3    边坡锚杆钻孔示意图

锚杆孔钻孔前，先对边坡或洞壁进行安全处理，及时清除松动石块和碎石。避免在施工过程中坠落伤人。同时准备施工材料和钻孔、注浆机具设备；敷设通风和供水管路。边坡锚杆施工根据现场情况搭设脚手架。脚手架分层高度一般不超过2m，并铺设马道板；马道板两端用铅丝绑扎牢固，形成钻孔和灌注施工平台。如图6—3

（3）岩石锚杆施工

1) 边坡锚杆施工方法

明挖边坡锚杆采用YT-28手风钻造孔，锚杆采用人工安装，人工注浆，砂浆由500L强制搅拌机现场拌制。

边坡锚杆施工工艺流程：搭设脚手架→挂安全网→岩面清理→钻孔孔位布置→操作平台搭设→钻具及风、水准备→钻孔→灌注。

边坡特别是高边坡支护作业，不安全因素多，为保证施工安全，施工脚手架贴开挖边坡搭设成双排架，间排距为1.5m ,在坡面外侧钻40cm深的孔，插入注浆锚杆（锁脚锚杆），外露20cm，外排立柱钢管套于锚筋头上；外侧挂钢筋网；在钻架部位铺设马道板平台，用铅丝将马道板绑扎牢固；操作人员系上安全带。

2 ) 洞内锚杆施工方法

采用YT-28手风钻造孔，锚杆采用人工安装，人工注浆，砂浆由500L强制搅拌机现场拌制。

### 6.5.4喷混凝土

（1）施工准备

喷射前对开挖面尺寸认真检查，清除松动危石，欠挖超挖过多的先行局部处理；受喷面有较集中渗水时，应作好排水引流处理；无集中渗水时，根据岩面潮湿程度，适当调整水灰比，埋设喷层厚度检查标志，一般是在石缝处打铁钉，并记录其外露长度，以便控制喷层厚度。

根据石质情况，在喷射前用高压风或水清洗受喷面，将开挖面的粉尘和杂物清理干净，以有利于混凝土粘结。检查运转和调试好各机械设备工作状态。喷射作业前施工准备和要求见表6-3。

表6-3       喷射砼施工准备工作内容及要求

| 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 材料 方面 | 对水泥、砂、石、速凝剂、水等的质量要进行检验；砂石应过筛，并应事先冲洗干净；砂石含水率应符合要求，为控制砂、石含水率，设置挡雨设施，干燥的砂子适当洒水。 |
| 机械及管路方面 | 喷射机、混凝土搅拌机等使用前均应检修完好，就位前要进行试运转；管路及接头要保持良好，要求风管不漏风，水管不漏水，沿风、水管每40～50m装一阀们接头，以便当喷射机移动时，联结风、水管。 |
| 其他 方面 | 检查开挖断面，欠挖处要部凿够；敲帮问顶、清除浮石，用高压水冲洗岩面，附着于岩面的泥污应冲洗干净，每次冲洗长度以10～20m为宜；对裂隙水要进行处理； 不良地质处应事先进行加固；对设计要求或施工使用的预埋件要安装准确；备好脚手架，埋设测量喷混凝土厚度的标志； 洞内喷射作业面须有充足的照明，照明灯上应罩上铁丝网，以免回弹物打坏照明灯； |

（2）喷砼施工

1) 喷混凝土工艺流程见下图。

图6-4    喷射混凝土工艺流程图

2) 洞内喷砼采用PZ-5B混凝土喷射机施工，洞外边坡喷护作业主要采用PZ-5B混凝土喷射机。喷射料采用0.50m3强制式搅拌机现场拌制。喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按GBJ86-85表6.5.1规定数据选用；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面：喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下循环放炮时间不应少于3h。

3) 分层喷射的间隔时间：分层喷射，一般分2～3层喷射；分层喷射合理的时间间隔应根据水泥品种、速凝剂种类及掺量、施工温度（最低不宜低于+5度）和水灰比大小等因素，并视喷射的混凝土终凝情况而定。分层喷射间隔时间不得太短，一般要求在初喷混凝土终结之后，再进行复喷；当间隔时间较长时，复喷前应将初喷表面清洗干净；且复喷时应将凹陷处进一步找平。完成或因故中断喷射作业时，应将喷射机和输料管内的积料清除干净。

4) 为保证喷射混凝土质量、减少回弹和降低粉尘，作业时还应注意以下事项：

洞内喷射时分段长度不超过6m，分部为先下后上，分块大小2m×2m，并严格按先墙后拱，先下后上的顺序进行喷射，以减少混凝土因重力作用而引起滑落或脱落现象的发生；

掌握好喷嘴与受喷面的距离和角度；喷嘴至岩面的距离为0.8～1.2m，过小或过大都会增加回弹量；喷嘴与受喷面垂直，并稍微偏向喷射的部位（倾斜角不大于10度），则回弹量最小、喷射效果和质量最佳。对于岩面凹陷处应先喷和多喷，而凹出处应后喷和少喷，混凝土喷射程序，及喷射时喷射移动可以采用螺旋形移动前进，也可以采用“S”形往返移动前进。

（3）边坡喷射混凝土施工

开挖进行边坡支护，在各层边破上搭设脚手架，脚手架沿边坡布置，然后铺上马道板作为支护工作平台。混凝土在现场采用0.5m3混凝土搅拌机拌制，选用PZ-5B混凝土喷射机进行喷射。

土质边坡喷射混凝土支护应遵守下列规定：明挖土质边坡，喷射混凝土支护作业前，应将边坡整平、压实，自坡底开始自下而上分段分片依次进行喷射；严禁在冻土和松散土面上喷射混凝土。

### 6.5.5喷砼的养护

喷射混凝土的养护，应按SDJ157-85第3.5.6条的规定执行。喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护；养护时间一般不得少于14昼夜；气温低于+5℃时，不得喷水养护。当喷射混凝土周围的空气湿度达到或超过85%时，经监理工程师同意，可准予自然养护。

### 6.5.6冬季施工措施

洞外冬季一般不进行喷砼施工，洞内可根据实际进度要求进行。应采取措施确保喷射作业区的气温不应低于+5℃，混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃，普通硅酸水泥或矿渣水泥配置的喷射砼在分别低于设计强度30%和40%时，不得受冻。

### 6.5.7质量安全与文明施工措施

1、质量保证措施

（1）原材料的质量控制

锚杆、进场水泥和速凝剂等的质量应符合施工图纸要求并有生产厂的质量证明书，使用前应通过试验检验各项技术指标；骨料的强度、粒径和细度模数、含水率均控制在设计允许范围之内。

（2）工序质量控制

通过试验确定施工工艺，严格按施工图纸、设计规范进行施工。

（3）冬季施工时的保温和养护是保证注浆或喷射砼在设计龄期达到设计强度的关键。

2、安全保证措施

（1） 在锚杆作业中，发生的事故多因围岩或混凝土剥落、坍塌所造成。而围岩、喷射混凝土剥落或坍塌，则是由于清浮石不彻底、凿孔机械的振动、喷射混凝土与受喷面粘结不良等原因所造成。为了锚杆施工的安全，应加强观察，及早发现危险征兆，及时采取相应的安全技术措施。

（2） 指定专人按规定定期进行锚杆拉拔力试验，防止因锚杆滑落而造成不安全事故。

（3）在注浆作业开始前或结束后，应认真检查、清洗机械管道和接头，检查后还应经过试运转方可正式作业，以防止发生剧烈振动、管道堵塞等现象。当发生注浆管路或接头堵塞时，需在消除压力之后，方可进行拆卸和维修。各种机械电力设备、安全防护装置和用品，应按规定进行定期检查、试验和日常检查，不符合安全技术要求者严禁使用。

（4） 注浆人员及所有进入隧洞施工工地的人员，必须按规定佩戴防护用品、穿戴防护用具（胶皮手套、口罩、眼镜、防护罩等）。人人遵章守纪听从统一指挥；同时加强安全保卫，禁止闲杂人员及外人进入隧洞施工工地。

（5）喷射混凝土施工安全技术措施

1)  在喷射作业开始前，应详细检查围岩受喷面，彻底清理危石、浮石。采用合适的降尘措施，控制施工现场空气中粉尘含量。对从事喷射操作的人员，应定期进行健康检查。进行喷射时，必须佩带防护用具。

2) 在开始喷射作业前，应由专人仔细检查管路、接头等，防止喷射时发生因软管破损或接头断开等引起生产乃至工程质量事故。

3) 在处理管路堵塞时，喷头应有专人看护，以消除堵塞后，喷头摆动喷射伤人事故。

4) 在喷射混凝土施工时，为避免供料、拌和、运输、喷射作业之间的干扰，应有统一的联络信号和联络方法。喷射作业应由班组长按规定的联络信号和方法进行指挥，防止因喷射手和机械操作人员之间联络不佳造成事故等。

3、文明施工保证措施

1) 设立文明施工领导小组，制定文明施工管理办法，每月进行安全文明施工大检查，严格奖惩制度。

2) 规范现场设施布置，并设专人进行维护保养；各施工部位按统一标准悬挂标识牌和警戒牌。

3) 采用集中制浆，并设排水沟和排水坑进行集中排水；采用泡沫除尘钻孔工艺最大限度地降低粉尘浓度。

4) 统一服装鞋帽持证上岗；现场设调度室负责现场施工协调，加强与施工单位的协调和沟通，通过文明的方式处理和各单位的关系。

## 6.6 施工期的排水

边坡开挖以前，由人工开挖完成边坡开挖开口线以外的截、排水沟，以防止雨水漫流冲刷边坡；边坡开挖施工的各级马道上设置临时排水沟。

截水沟布置在设计开挖边坡5m以外的位置，据现场地形及道路布置情况灵活布置，截水沟宽80cm，深50cm，其断面形状如图6-5、6所示。

图6-5 边坡截排水沟断面图        图6-6各级马道排水沟断面图

## 6.7 土石方利用与弃碴措施

本标土石方回填包括压力前池（240m3）,和溢水道（1130m3），可以利用本工程开挖的土石方作为回填料和砌石料，尽量做到料尽其用。

料场堆存可利用料前，应先进行场地平整和清理，并在地面四周开挖排水边沟，场地内铺一层厚度不小于30cm的石碴料，防止雨水冲刷和泥浆、杂物污染可利用料；堆存料物时应从低处向高处分层有序堆存，并保持边坡稳定，严禁从高处向低处倾倒，防止料物分离

## 6.8 主要施工机械与劳动力计划

### 6.8.1劳动力计划

土石方明挖、洞挖及支护工程，共设置劳动力80人；其中：技术和管理人及机械人员50人，普工30人。

### 6.8.2主要施工机械表如下表6-4。

表6-4                 主要施工机械表

| 编 号 | 设备名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压反铲 | CAT320 | 台 | 2 |  |
| 2 | 推土机 | TY220 | 台 | 1 | 推碴，清面 |
| 3 | 手风钻 | YT28 | 台 | 12 |  |
| 4 | 空气压缩机 | VHP700 | 台 | 4 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 10t | 台 | 5 |  |
| 6 | 农用车 |  | 台 | 9 |  |
| 7 | 拌和机 | JZC500 | 台 | 4 |  |
| 8 | 砼喷射机 | PZ-5B | 台 | 2 |  |
| 9 | 全站仪 | SET2110 | 台 | 1 | 两个工作面用 |
| 10 | 自卸汽车 | 5t | 台 | 1 |  |
| 11 | 轴流式通风机 | 28KW | 台 | 2 |  |
| 12 | 潜水泵 | QY28-15 | 台 | 2 |  |

## 6.9 施工质量、安全和环境保护措施

### 6.9.1土石方开挖质量保证措施

（1）按照初检→复检→终检的三级检验制度对土石方开挖工程质量进行严格过程控制。

（2）认真、细致地进行现场爆破试验。

（3）预裂爆破质量控制

采用全站仪现场放设孔位控制点，利用先进的方法精确控制预裂孔钻孔角度，确保预裂孔钻孔质量。严格按照爆破试验确定的爆破装药结构进行预裂孔装药、连线和堵塞。

每次预裂爆破完成后，由爆破工程师质量工程师检查工作面是否沿预裂线形成一定宽度的连续裂缝，在梯段爆开挖完成后，再检查预裂面是否受到爆破震动破坏、残孔率和岩面平整度是否达到规范和技术条款要求，为进一步优化爆破参数提供依据。

### 6.9.2土石方开挖安全保证措施

（1）土石方明挖前做好防、降水和排除积水工作，对边坡局部土质较差的地段做好坡面保护。 施工期间加强测量监控，严格按照图纸进行施工，误差控制在设计允许的范围之内。

（2）严格按国家爆破安全规程实施爆破作业。爆破技术人员持公安部颁发的爆破技术人员安全作业证，方可参加爆破设计施工。爆破工持爆破工上岗证方可进行爆破作业施工。

（3）按爆破规程要求设置爆破警戒区和警报系统，防止人员在放炮时进入爆破警戒区。

（4）采取临时支护和永久支护结合的措施，防止高边坡开挖过程中边坡失稳。

（5）本工程高边坡安全问题极为突出，为此在开挖施工的过程中需特别注意飞石。结合爆破试验，合理确定爆破参数，防止爆破飞石飞到警戒区以外，并尽可能减少爆破震动对相邻建筑物施工安全的影响。

（6）在陡岩和各级马道处设置安全防护栏和警示标志，陡岩边缘处施工时，施工人员必须系安全带，防止坠落。

（7）按技术条款和安全规程，布置足够的照明设施，确保夜间施工照明。

（8）配置专人和专用设备，加强道路维护，保证汽车行驶安全。

（9）实行交通管制，确保汽车的安全通行和施工的有序生产。

# 第七章  填筑及砌体工程

## 7.1 土石方的回填

### 7.1.1工程概况

本标主要是砂卵石填筑和土石方回填主要工作内容包括：砂卵石料和土石料的运输、填筑、碾压等各项工作的质量检查和验收等。其主要施工项目有非溢流坝工程砂卵石填筑（590m3），底格栏栅坝工程砂卵石填筑（760m3）、防冲槽大块石回填（169m3），沉砂池工程砂卵石填筑（748m3），进水闸工程砂卵石填筑（94m3），压力前池工程土石回填（240m3），溢水道工程土石回填（1130m3）。

### 7.1.2 施工工序

本标土石方回填其施工一般程序为：施工准备→场地清理→测量放线→开挖取料→运输→摊铺→碾压→检测—验收等工序。

砂卵石采至大渡河附近河床，由CAT320反铲挖装，10t自卸汽车运至施工现场。土石方回填采自所在工程或引水隧洞开挖出的合格土石料，大块石选自碴场。填筑前需将基底清理干净且表面无松质堆积物、积水和其他杂物，经监理工程师检验合格后方可进行。填筑采用水平分层，先底后高的均匀平铺卸料，TY220型推土机推平、碾压，个别不平处采用人工用细石料、石宵找平。每层松铺厚度根据施工详图规定的压实度、干容重等要求及压实设备的能力通过试验确定，结构物背后和碾压不到的地方采用25T3-25KJ小型冲击夯压实。填筑时，填料的分布和级配应当均匀，不得出现与周围材料的结构和级配有实质性差别的透镜体、条痕或填筑层，且卸料种类应当连续，以保证填料处于最好的分布状态。碾压时先压两侧后压中间，压实路线纵向相互平行，并严格控制含水量，如含水量不足时，采用供水软管或洒水车进行洒水。每道工序经监理工程师检验合格后方可进行下一道工序施工。

### 7.1.3 进度安排及主要施工机械与劳动力

一 、进度计划

非溢流坝工程          20××年6月14日—20××年6月23日

底格栏栅坝工程        20××年6月19日—20××年6月28日

沉砂池工程            20××年12月14日—20××年12月21日

进水闸工程            20××年3月14日—20××年3月17日

压力前池              20××年12月31日—20××年1月9日

溢水道工程           20××年12月30日—20××年01月23日

二、施工机械和劳动力安排

本标段主体工程石碴回填施工的主要机械详见表7-1。

表7-1                   主要施工机械设备表

| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | CAT320 | 台 | 1 | 铺 料 |
| 自卸汽车 | 10T | 台 | 2 | 运 料 |
| 洒水车 | 5000L | 辆 | 2 | 洒 水 |
| 小型冲击夯 | 25T3-25KJ | 台 | 4 | 土石压实 |

根据本工程的特点及实际情况，拟投入本工程的主要劳动力为：管理人员2人，技术及机械工人6人，普通工人8人。

### 7.1.4 质量和安全保证措施

（1）质量保证措施

1) 认真贯彻执行GB/T19002-1994质量体系，严格按照本局制定的质量体系文件运行。

2) 建全“三检制”并认真贯彻执行。

3) 设置专职质检员，专门负責本项工程的质量监督、检查。

4) 施工中所有材料施用之前，必须进行检查和试验，合格并经监理工程师批准后方可使用。

5) 施工之前必须对施工图纸及技术要求进行会审，并根据施工图纸及技术要求编写施工技术措施和质量计划，并将技术措施和质量计划要求对施工人员进行详细交底。

6) 填筑料的开采，在监理人批准的料场开采范围、开采方式和深度进行，并应做好周围的截、排水沟和设置必要排水设施；

7) 料物的运输与料场开采、装料和卸料、铺料工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过大变化；

8) 填筑料场时，严格按照施工组织设计的施工工序进行。

（2）安全保证措施

1) 作业人员必须按规定穿戴齐全防护用品；

2) 施工支架、平台应搭设牢固，定期检查，消除隐患；

3) 定期对施工人员进行安全教育知识讲座；

4) 定期举行安全会议和安全检查，及时发现和处理安全隐患，及时做出整改。

## 7.2 砌体工程

### 7.2.1工程概况

本标承担的砌体工程主要施工项目有：底格栏栅坝工程。工作内容包括：砌体材料的挑选、制作、运输、砌筑、养护以及相应部位的基础和场地清理、排水、材料的实验和供应、设备的配置及工程质量的检查和验收等工作。

主要工程量：底格栏栅坝工程：M7.5：94M3，M10：226M3。

### 7.2.2砌体工程施工

（1）砌石

1) 砌石体的石料从本标土石开挖或砂石骨料中挑选，砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

2) 砌石体分毛石砌体和料石砌体，各种石料外形规格如下：

毛石砌体：毛石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石（又称片石），可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10％。

料石砌体：按其加工面的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合相应规范的规定。

用于浆砌石坝体的粗料石（包括条石和异形石）应棱角分明、各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比不大于3，石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重大于25kN／m3，湿抗压强度大于100MPa。

（2）砂

1) 本标砂石骨料直接取自于大渡河。

2) 砂浆采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

（3）水泥和水

1) 砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合招标文件技术条款的规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

2) 应按招标文件技术条款规定的用水质量标准，拌制砂浆和小骨料混凝土。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。

（4）胶凝材料

1) 胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理工程师批准。

2) 拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2％；砂、砾石为±3％；水、外加剂为±1％。

3) 胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

4) 胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

5) 胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表7-2选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

表7-2      胶凝材料的允许间歇时间

| 砌筑时气温(℃) | 允 许 间 歇 时 间 (min) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通硅酸盐水泥 | 矿碴硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥 |
| 20～30 | 90 | 120 |
| 10～20 | 135 | 180 |
| 5～10 | 195 | - |

（5）浆砌石体砌筑

砌石料取自碴场，ZL40装载机装车， 5T自卸汽车进行材料运输，砂浆采用0.5m3拌和机现场拌制，局部少量采用人工拌和料，砂浆稠度为30～50mm，砌石体采用人工砌筑。

（6）毛石砌体

1) 砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1／2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。

2) 毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

3) 毛石砌体的灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

4) 毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。

5) 毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于 150mm，且其中一块长度不应小于墙长的2／3。

6) 毛石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

7) 在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时砌筑，并每隔4～6皮砖用2～3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合，两种砌体间的空隙应用砂浆填满。

8) 毛石墙和砖墙相接的转角和交接处应同时砌筑。

### 7.2.3主要施工机械与劳动力

砌体工程施工主要机械配置见表7-3。

表7-3           砌体工程施工主要设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 0.5m3 | 台 | 1 |
| 2 | 装载机 | ZL40 | 台 | 1 |
| 4 | 自卸汽车 | 5T | 台 | 2 |
| 5 | 手推车 |  | 台 | 5 |

根据本工程的特点及实际情况，拟投入本工程的主要劳动力为：管理人员2人，技术及机械工人4人，普通工人10人。

### 7.2.4 施工质量、安全与环保保证措施

（1） 施工质量措施

毛石取自监理工程师的指定的料场，其物理力学性质和外形尺寸均需满足要求；

严格控制砌石用的水泥、水、砂等原材料的质量，杜绝不合格品在工程中使用；

砂浆拌制时各种材料的用量严格按配合比执行，其称量误差不得大于规范要求，对水泥砂浆每200m3砌体取成型试件一组，测其抗压强度。

护坡面石在选料时，需选择大面平整，色泽一致，棱角分明的优良块石，以保证美观和平整度；在实际施工时要重点控制砂浆的饱满度，块石嵌挤的紧密度，保证沉绛缝的良好贯通；保证排水孔的坡度和畅通。

（2）施工安全与环保措施

材料应在指定的地点整齐、有序的存放；

每一砌筑段施工完成后及时所有建筑垃圾，保持场地的整洁，做到工完、料清、场地净。

# 第八章  混凝土工程

## 8.1 施工特性

### 8.1.1 工程概况

本标混凝土工程为首部枢纽、引水隧洞(引0+007.20～引1+474.4)段和压力前池及溢水道的混凝土、钢筋混凝土施工。首部枢纽砼施工包括沉沙池、进水闸、冲砂闸、溢流堰、底格栏柵坝和左、右岸挡水坝段、引水廊道、浆砌石海漫、压力前池和溢水道等。引水隧洞(引0+007.20～引1+474.4)段砼主要为隧洞衬砌砼。

### 8.1.2 工程范围及工程量

本标砼工程砼合计6296m3，其中大坝工程砼合计1755 m3、沉沙池工程砼合计635m3、进水闸工程砼合计635m3、引水隧洞工程砼合计1087m3、压力前池工程砼合计621m3和溢水道工程砼合计2134m3。其中钢筋制安合计134.1t,651橡胶止水带1492m和沥青木板伸缩缝2cm合计114m2。

### 8.1.3 工程特点

（1） 本标引水隧洞洞身总长1467.26m，需进行混凝土衬砌砼长度大约257余米，衬砌部位不明确，需在实际施工中根据具体地质条件进行确定；

（2） 该地区气候冬季寒冷干燥，夏季凉爽湿润，极端最高、最低气温分别为28.9℃和-14.7℃，12月～次年1月、2月多年平均气温均在0℃以下，为保证砼施工质量，应合理安排工期，洞外尽量减少在低温季节进行砼浇筑；

## 8.2 施工布置

### 8.2.1 施工道路布置

本标混凝土施工主要利用国道318线成都至××段,路况较好。S211线在瓦斯沟口与G318线相接并从电站厂房对岸通过，该路段为三级公路，沥青路面，路况良好，因此电站的对外交通较为方便。

为了施工方便将现有的乡村公路（1#路）扩宽至长7米，宽6米；在修1#钢桥一座连接2#自建路长2.45米,宽4.5米至砼拌和系统，连接2-1#路至进水口、2-2#路至生活区。3#路是接进场公路至隧洞出口。4#路接进场公路至渣场。具体布置见《施工总布置详图》。

### 8.2.2施工风、水、电布置

施工供风由系统压气站提供，接Φ50钢管或软管引入，混凝土施工用风主要为施工缝面处理用风。

施工供水由本标段设计的系统水池接Φ60钢管或软管引入，主要为基础面冲洗、混凝土清面、养护用水。

供电系统：由本标设计供电系统提供，供各工作面施工用电。

### 8.2.3混凝土拌和系统布置

详见第二章《施工总布置》。

## 8.3 施工程序及进度安排

### 8.3.1施工程序

根据施工总进度安排，首部混凝土浇筑采用HB30砼泵，泵送溜槽，CAT320反铲辅助入仓，混凝土运输采用5t自卸汽车，φ50插入振捣器振捣。

引水隧洞混凝土浇筑分别在进口和出口开设2个工作面，配备2台HB30型混凝土泵作为砼入仓设备，混凝土运输采用3m3搅拌运输车，φ50软轴振捣器和附着振捣器振捣。

### 8.3.2进度安排

详见第三章《施工总进度》。

## 8.4 混凝土材料与配合比

### 8.4.1水泥

(1)水泥品种：按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。

(2)发货：每批水泥出厂前，均对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本合同技术条款的要求时，监理人有权通知停止使用。

(3)运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，采取有效措施防止水泥受潮。

(4)贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质，袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

### 8.4.2外加剂

在施工过程中为改善混凝土性能，提高混凝土的质量，合理降低水泥用量，须在混凝土中掺加适量的外加剂。

(1)用于混凝土中的外加剂(包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等)，其质量应符合DL/T5100-1999第4.1.1至4.1.4条的规定。

(2)根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人审批。

(3)不同品种的外加剂应分别储存，在运输过程中不得相互混装，以避免交叉污染。

### 8.4.3水

(1)用水取自系统水池，由河水直接抽取。

(2)拌和用水所含物质不应影响混凝土的和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

(3)水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐的含量应符合表8-1的规定。

表8-1                物质含量极限

| 项 目 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- |
| PH值 | 4 | 4 |
| 不溶物 mg/L | 2000 | 5000 |
| 可溶物mg/L | 5000 | 10000 |
| 氯化物(以Cl-计)mg/L | 1200 | 3500 |
| 硫酸盐(以SO42-计)mg/L | 2700 | 2700 |

### 8.4.4骨料

混凝土骨料自制。

不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土，装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，避免造成骨料的严重破碎。

细骨料的质量满足以下要求：

（1）细骨料的细度模数，应在2.4～3.0范围为内，测试方法按SD105—82第3.0.1条有关的规定进行；

（2）砂料应质地坚硬、清洁、级配良好；

（3）其它砂的质量技术要求符合SDJ207-82表4.1.13中的规定。

粗骨料质量满足以下要求：

（1）粗骨料的最大粒径，不超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，选用较大的粗骨料粒径；

（2）施工中将骨料按粒径分成下列几种级配：

二级配：分成5～20和20～40mm，最大粒径为40mm；

三级配：分成5～20、20～40和40～80mm，最大粒径为80mm；

（3）其它粗骨料的质量技术要求符合SDJ207-82表4.1.14中的规定。

### 8.4.5配合比的选定

（1）各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法按SD105-82有关规定执行。

（2）混凝土配合比试验前7天，将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护的配合比试验计划报送监理人。

（3）混凝土配合比设计

1)按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计。

2)水工混凝土水灰比的最大允许值符合表8-2的规定。

表8-2               水灰比最大允许值

| 混凝土部位 | 水灰比最大允许值 |
| --- | --- |
| 基 础 | 0.55 |
| 内 部 | 0.70 |
| 受水流冲刷部位 | 0.50 |

注：寒冷地区系指最冷月月平均气温在-3℃以下的地区。

3)按施工图纸要求和监理人指示，大体积建筑物内部混凝土的胶凝材料最低用量应通过试验确定，并报送监理人审批。

4)混凝土的坍落度根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按表8-3选定。

表8-3        混凝土在浇筑地点的坍落度(使用振捣器)

| 建筑物的性质 | 标准圆锥坍落度为(cm) |
| --- | --- |
| 水工素混凝土或少筋混凝土 | 3～5 |
| 配筋率不超过1%的钢筋混凝土 | 5～7 |
| 配筋率超过1%的钢筋混凝土 | 7～9 |

5）混凝土配合比

具体配合比见混凝土配合比表。

表8-4                  砼配合比

| 强度等级 | 砼类型 | 级配 | 单位 | 水泥标号 | 每方混凝土各原材料用量kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥32.5 (kg) | 水泥42.5 (kg) | 砂 (m3) | 小石 (m3) | 中石 (m3) | 大石 (m3) | 水 (m3) | 粉煤灰(kg) | 减水剂 (kg) |  |
| C15 | 砼 | 三 | m3 | 普硅32.5 | 175 |  | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.118 | 44 | 1.31 | 掺和材为煤灰 |
| C20 | 砼 | 二 | m3 | 普硅32.5 | 229 |  | 0.45 | 0.38 | 0.57 |  | 0.14 | 57 | 1.71 | 掺和材为煤灰 |
| C25 | 砼 | 三 | m3 | 普硅42.5 |  | 193 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.118 | 48 | 1.44 | 掺和材为煤灰 |
| C25 | 砼 | 二 | m3 | 普硅42.5 |  | 225 | 0.44 | 0.37 | 0.56 |  | 0.138 | 56 | 1.69 | 掺和材为煤灰 |
| C10 | 砼 | 三 | m3 | 普硅32.5 | 130 |  | 0.45 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.115 | 56 | 1.11 | 掺和材为煤灰 |
| C25 | 砼 | 一 | m3 | 普硅42.5 |  | 320 | 0.46 | 0.85 |  |  | 0.16 |  | 1.92 |  |
| M20砂浆 |  |  | m3 | 普硅32.5 | 554 |  | 1 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |
| M10砂浆 |  |  | m3 | 普硅32.5 | 342 |  | 1.07 |  |  |  | 0.205 |  |  |  |
| M7.5砂浆 |  |  | m3 | 普硅32.5 | 292 |  | 1.09 |  |  |  |  | 0.175 |  |  |

## 8.5 模板工程

根据建筑物结构尺寸布置，为保证混凝土外性尺寸及外观质量，并结合混凝土施工工艺和进度安排主要模板形式为组合钢模板及木模板等：

模板制作、安装应有足够的稳定性、钢度和强度，模板表面应平整、光洁，接缝严密不漏浆。

模板的允许偏差，满足图纸、技术规范及监理工程师的要求。

### 8.5.1模板制作与安装

（1）模板制作

为保证模板加工质量，根据图纸结构物尺寸，组合钢模板在专业模板加工厂加工，木模板在工地模板加工厂，制作允许偏差符合SDJ207-82第2.4.1条的规定。

（2）模板安装

组合钢模板安装：采用常规施工方法，即在现场先按结构测量点线安装一部分模板，然后立竖带，并临时加固，再立模，上螺杆、上横带，最后焊拉杆，按点、线校正模板面，并对模板及支撑进行加固。

### 8.5.2模板的清洗和涂料

(1)钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇筑混凝土面沾染污迹，采取有效措施予以清除。

(2)木模板面采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

### 8.5.3模板拆除

(1)模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：

不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到2.5MPa以上，并能保证其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除。底模应在混凝土强度达到表8-5的规定后，方可拆除。

表8-5                  底模拆模标准

| 结构类型 | 结构跨度(m) | 按设计的混凝土强度标准值的百分率计(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | >2，≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | >2 | 100 |

(2)混凝土或钢筋混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并遵守本条第(1)项的规定。

(3)经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，经监理人批准后，方能提前拆模。

## 8.6 钢筋工程

主体工程钢筋总量为134.1t，主要分布坝基础、沉沙池、进水闸、洞室衬砌部位与压力前池部位。

### 8.6.1钢筋的材质

(1)钢筋混凝土结构用的钢筋符合热轧钢筋主要性能的要求。

(2)每批钢筋均附有产品质量证明书及出厂检验单，在使用前，分批进行以下钢筋机械性能试验：

1)钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；

2)根据原附钢筋质量证明书或试验报告单，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；

3)在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋各取一个拉力试件(含屈服点、抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

(3)水工结构非预应力混凝土中，不得使用冷拉钢筋。

### 8.6.2钢筋的加工和安装

(1)钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(2)钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直遵守以下规定：

1)采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%；II、III级钢筋的冷拉率不宜大于1%；

2)冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

(3)钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过表8-6和表8-7规定的数值。

表8-6         圆钢筋制成箍筋，其末端弯钩长度

| 箍筋直径(mm) | 受力钢筋直径(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | <25 | 28～40 |
| 5～10 | 75 | 90 |
| 12 | 90 | 105 |

表8-7               加工后钢筋的允许偏差

| 序号 | 偏差名称 | 允许偏差值(mm或度) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋全长净尺寸的偏差 | ±10 |
| 2 | 箍筋各部分长度的偏差 | ±5 |
| 3 | 钢筋弯起点位置的偏差 | ±20 |
| 4 | 钢筋转角的偏差 | 3 |

钢筋弯钩弯折加工符合SDJ202-82第3.2.2至第3.2.4条的规定。

(4)钢筋焊接和绑扎按GB50204-92第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行。

(5)钢筋气压焊和安装的规定：

1)气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。

2)气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。

3)安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

4)气压焊接时，根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面积计算应为30～40MPa。

## 8.7 砼施工

### 8.7.1施工工艺

(1)砼分层及养护

混凝土浇筑的分层厚度根据不同部位采用1.5～3m，底板较大仓面采用台阶法浇筑，每层铺料厚度控制在50cm左右，台阶宽度控制为1.5左右，混凝土水平运输首部枢纽采用5T自卸汽车运输，引水隧洞采用3m3混凝土搅拌车进行运输，垂直运输分别采用CAT320反铲和5T汽车吊吊罐入仓。混凝土振捣采用插入式硬轴振捣器辅以人工进行振捣，板、梁、柱等仓面较小的仓号，则采用软轴振捣器进行振捣，振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。每一个仓号收盘后，在混凝土终凝后均应采用高压风或高压水对老混凝土面进行冲毛处理，冲毛不合格的部位，要按监理工程师的要求对混凝土面进行凿毛，混凝土养护根据施工条件采用草袋覆盖、洒水养护等方式，养护时间不少于14天。

(2)模板安拆

采用组合钢模板,汽车吊入仓,载重汽车运输,人工安拆。

（3）钢筋安装

钢筋采用散装或整装，钢筋采用5T载重汽车运到工地，汽车吊入仓，工人按设计要求安装绑扎、焊接。

（4）砼入仓

溢水道和压力前池采用JZ500拌和站集中拌制， 3.0m3砼搅拌运输车运输至砼泵处，砼由HB30泵辅以溜槽入仓。

非溢流坝、底格栏栅坝、沉沙池和进水闸采用JZ500拌和站集中拌制，5T自卸汽车运输，砼由HB30泵送溜槽，局部辅以CAT320反铲入仓。

引水隧洞采用JZ500拌和站集中拌制，3.0m3砼搅拌运输车运输至砼泵处，砼由HB30泵入仓。

（5）砼辅料

仓面砼辅料采用台阶法同平铺法结合，根据浇筑设备入仓能力及仓面大小确定，大仓面主要采用台阶法辅料，小仓面主要采用平辅法辅料。辅料厚度40～50cm。

（6）砼平仓振捣

砼平仓振捣主要采用φ50插入振捣器振捣，各插点的间距应均匀，中间不超过振动棒有效作用半径的1.5倍，洞内衬砌砼采用φ50软轴振捣器振捣，以防止模板、金结和埋件交位。

(7)施工缝面处理

施工缝面处理方法为：在砼初凝后至终凝前，使用4～6kg/cm2压力水冲去乳皮和灰浆，直到砼表面积水由浑变清，露出粗砂粒或小石为止。冲毛后，清洗干净，保持清洁、湿润，在浇筑上层砼前，将层面松动物及积水清除干净后均匀铺设一层2-3cm厚的水泥砂浆，砂浆标号应比同部位砼标号高一级，以铺设砂浆后30min内被覆盖为限，确保新老砼结合良好。

### 8.7.2各部位施工方法

(1)首部枢纽部分

首部枢纽砼施工分为两期：一期为坝左施工，主要是左挡水坝、底格栏栅坝、引水廊道、沉沙池和引水明渠的砼施工；二期为坝左施工，主要是右挡水坝、护坦、海漫和防冲槽的砼施工。

首部枢纽采用组合钢模，局部附以木模，小仓面采用平铺法浇筑施工，大仓面采用分层台阶法浇筑施工。混凝土成品料大部份由5T自卸汽车运输，溢水道和压力前池由于路程远由3m3混凝土搅拌车运输，再经进入HB30混凝土泵入仓，泵送溜槽，CAT320反铲辅助入仓，振捣采用插入式振捣器振捣密实。

（2）引水隧洞部分

引水隧洞采用满堂脚手架结合组合钢模，全段面分层分段衬砌，分段长度结合设计要求，洞内衬砌砼施工采用循环作业方式，相邻浇筑段间采用止水片连接。

混凝土成品料由3m3混凝土搅拌车运输至施工现场再经进入HB30混凝土泵入仓，振捣采用插入式振捣器振捣密实。为使所浇筑混凝土内实外光，除软轴插入式振捣器振捣外，还在模板外侧的一定位置布置一定数量的附着式振捣器进行振捣。同一浇筑块，在浇筑时均匀连续进行，加强振捣，顶拱浇筑时中心线左右两侧要对称、均匀地浇筑，以免浇筑混凝土时对台车产生过高的偏压力，引起模板的变形。

### 8.7.3基础面砼浇筑

(1)建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑工作。

(2)岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，制定引排措施和方法报监理人批准，处理完毕，并经监理人认可后，方可浇筑混凝土。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前保持洁净和湿润。

(3)易风化的岩石基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层，在软基上进行操作时，避免破坏或扰动原状土壤。

(4)基岩面浇筑仓在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证混凝土与基岩结合良好。

### 8.7.4混凝土浇筑作业

(1)根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在洞身等周边浇筑混凝土时，使混凝土均匀上升，在斜面上浇筑混凝土时从最低处开始，直至保持水平面。

(2)不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并规定弃置在指定地点。

(3)浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，采取加强振捣等措施，以保证质量。

（4）浇筑的间歇时间

1)混凝土浇筑保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间按试验确定，或按SDJ207-82表4.5.11的规定执行。若超过允许间歇时间。则按工作缝处理。

2)除经监理人批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。

（5）浇筑层厚度

混凝土浇筑层厚度，根据拌和、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，且不应超过表8-8的规定。

表8-8          混凝土浇筑层的允许最大厚度(mm)

| 捣实方法和振捣器类别 |  | 允许最大厚度 |
| --- | --- | --- |
| 插入式 | 软轴振捣器 | 振捣器头长度的1.25倍 |
| 表面式 | 在无筋或少筋结构中 | 250 |
|  | 在钢筋密集或双层钢筋结构中 | 150 |
| 附着式 | 外挂 | 300 |

（6）浇筑层施工缝面的处理

在浇筑层的上层混凝土层浇筑前，对下层混凝土的施工缝面按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。

### 8.7.5混凝土面的修整

（1）有模板的混凝土结构表面修整

1)有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表8-9规定的数据。

表8-9         大体积混凝土结构表面的允许偏差

| 序号 | 模 板 平 整 度 | 混凝土结构的部位(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外露表面 | 隐蔽内面 |
| 1 | 相邻两面板高差 | 3 | 5 |
| 2 | 局部不平(用2m直尺检查) | 5 | 10 |
| 3 | 结构物边线与设计边线 | 10 | 15 |
| 4 | 结构物水平截面内部尺寸 | 20 |  |
| 5 | 承重模板标高 | 5 |  |
| 6 | 预留孔、洞尺寸及位置 | 10 |  |

2)混凝土表面缺陷处理

①混凝土表面蜂窝、凹陷或其它损坏的混凝土缺陷按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。

②修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予以抹平，修整部位应加强养护，确保修补出来牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。

混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%～100%，特殊部位(门槽等)按施工图纸的规定。

（2）无模板混凝土结构表面的修整

1)各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表8-10。

表8-10        无模板混凝土表面允许平整度偏差

| 项 目 |  | 建筑物部位 | 允许平整度偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整平板修整 | 混凝土表面抹平 | ±20 |
| 2 | 木模刀修整 | 渐变表面 | ±10 |
|  |  | 表面突变 | ±15 |
| 3 | 钢质修平刀修整 | 渐变表面 | ±3 |
|  |  | 地板抹面，不规则度 | ±5 |
| 4 | 帚处理 | 施工图纸规定部位 | ±30 |
| 5 | 水道无模表面 | 闸门底槛 | ±3 |

2)无模混凝土表面的修整

根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢质修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整，并应达到表8-10规定的允许平整度偏差要求。

3)无模混凝土表面的保湿

为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失，以防止产生表面裂缝。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。

（3）预留孔混凝土

1)按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。为其施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋设和安装作业之后，负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。

2)除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，与周围建筑物的材质一致。

3)预留孔在回填混凝土或砂浆之前，先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新回填的混凝土或砂浆与孔洞四周的老混凝土结合良好。

4)回填预留孔混凝土或砂浆应仔细振捣，以保证埋件粘结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分粘结。外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。

### 8.7.6养护和表面保护

（1）养护

针对本工程建筑物的不同情况，按监理人的指示选用洒水或薄膜进行养护。

1)采用洒水养护，在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间按表8-11执行，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28天以上；大体积混凝土的水平施工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止；隧洞衬砌混凝土则应喷水养护，使表面保持湿润状态。

2)薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量。在狭窄地段施工时，使用薄膜养护应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。

表8-11                 混凝土养护期时间

| 混凝土所用的水泥种类 | 养护期时间(d) |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥、矿碴硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥 | 21 |

（2）  混凝土表面保护

按SDJ207-82第5.2.14条至第5.2.18条的规定进行混凝土表面保护。

## 8.8 止水、伸缩缝和埋设件

### 8.8.1 止水、伸缩缝

(1)止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格符合本工程施工图纸的规定。

(2)金属止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔，止水片的衔接按其厚度分别采用折迭、咬接或搭接方式，其搭接长度不得小于20mm，咬接和搭接部位必须双面焊接。

(3)塑料止水片或橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂。

(4)安装好的止水片应加以固定和保护。

(5)伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，按规定处理，外露铁件割除。

止水施工一旦出现问题，将产生难以处理的后果，施工人员必须要有清楚的认识。为此，如我局中标，我们将发挥我局以往施工的成功经验，选派经验丰富的施工队伍进行施工。

### 8.8.2排水设施

(1)排水设施的型式、尺寸、位置和材料规格符合本工程施工图纸规定和监理人的指示。

(2)施工图纸规定在岩基内钻设的排水孔，其允许偏差应符合SDJ207-82第7.2.3条规定。岩基排水孔钻孔完毕后，仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞。

### 8.8.3埋设件

按施工图纸所示埋设各种埋设件，其内容包括：

(1)排水管；

(2)监理人指示埋设的其它埋设件。

## 8.9 温度控制措施

磨子沟流域多年平均气温7.1℃，极端最高气温和极端最低气温分别为28.9℃和-14.7℃。下面介绍冬季温控措施：

根据混凝土施工规范，在日均气温小于5℃时，按照低温季节混凝土施工实施。这种情况下，必须采取保护措施，以防止砼强度和耐久性降低和内外温差过大，产生表面裂缝。

（1）合理安排施工进度，尽量少安排低温季节浇筑。

（2）拌制热混凝土

低温季节施工砼时，使用热水拌制预热砼，混凝土骨料加盖保温棚，预热混凝土出机口温度控制在8～18℃。

（3）加强天气预报和浇筑温度测量

会同当地气象部门，做好寒潮及气温骤降的监测与预报，在寒潮及气温骤降冲击下，日平均气温在2～4天连续下降6～9℃，致使混凝土表面温度急剧下降时，在支洞洞口挂棉布帘保温阻挡寒潮。混凝土施工过程中，每4h测量一次混凝土原材料的温度、出机口温度，并做好记录。渡带，属于高原温带川西山地湿润气候。

## 8.10 混凝土主要施工机械设备配备

### 8.10.1主要施工机械

根据施工总进度安排，结合我局施工能力，本标混凝土主要施工设备见表8-12。

表8-12            混凝土施工主要机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼泵 | HB30 | 台 | 3 |  |
| 2 | 砼搅拌运输车 | 3.0m3 | 辆 | 3 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 5t | 辆 | 2 |  |
| 4 | 汽车吊 | 5t | 辆 | 1 |  |
| 5 | 软轴振捣器 | φ50 | 台 | 6 |  |
| 6 | 载重汽车 | 5t | 辆 | 1 |  |
| 7 | 插入振捣器 | φ50 | 台 | 10 | 备2台 |
| 8 | 附着振捣器 |  | 台 | 6 |  |
| 9 | 反铲式挖掘机 | CAT320 | 台 | 1 |  |

### 8.10.2混凝土主要施工劳动力计划

根据施工安排和混凝土浇筑强度要求，本标混凝土施工需要配置人员如下：工程师2名，施工工长2名，质检员4人，技术工人20名，机械设备操作手12名，其它辅助工人5名。混凝土工程施工高峰人数约45人。

## 8.11 混凝土抽样质量检验与缺陷处理

### 8.11.1混凝土原材料的质量检验

(1)水泥检验

每批水泥均应有厂家的品质试验报告，按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行抽样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t也应作为一个取样单位。检测的项目包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。

(2)混合材料检验

粉煤灰及其它经批准的掺和料的检测取样以每100～200t为一个取样单位，不足100t也应作为一个取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。

(3)外加剂的检验

配制混凝土所使用的各种外加剂应有厂家合格证书，对其质量按国家和行业标准进行试验鉴定。贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。

(4)水质检查

拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，按监理人指示进行定期检测。在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆的抗压强度低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。

(5)骨料质量检验

骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：

1)在筛分场每班应检查一次，内容包括各级骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等；

2)在拌和场，每班至少应检查两次砂子和小石的含水量，其含水量的变化应分别控制在±0.5%(砂)和±0.2%(小石)范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水量如超过±0.2%时，需调整混凝土的配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。

### 8.11.2混凝土质量的检测

(1)混凝土拌和均匀性检测

1)应按监理人指示，对混凝土拌和均匀性进行检测；

2)定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样(每个试样不少于30kg)，以测定砂浆容重，其差值应不大于30kg/m3；

3)用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。

(2)坍落度检测

按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。

(3)强度检测

现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以表8-13规定为准；非大体积混凝土抗拉强度的检测以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。

表8-13          混凝土龄期试件取样表

| 混凝土类别 | 28天龄期试件数 | 设计龄期试件数 |
| --- | --- | --- |
| 非大体积混凝土 | 每100m3成型试件3个 | 每200m3成型试件3个 |

### 8.11.3混凝土工程建筑物的质量检查和验收

(1)建基面浇筑混凝土前应按本章第9.3.3条和第9.7.3.2款的规定进行地基检查处理与验收。

(2)在混凝土浇筑过程中，应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收。

(3)按监理人指示和规定对混凝土工程建筑物永久结构修整质量进行检查和验收。

(4)混凝土浇筑过程中，承包人应按规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同通用条款第3.25条和规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收。

(5)在各层混凝土浇筑层分层检查验收中，应按规定，对埋入混凝土块体中的止水、排水设施和各种埋设件的埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。

### 8.11.4混凝土工程建筑物的成型质量复测

混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。

### 8.11.5混凝土质量的钻孔抽样检验

监理人认为有必要时，可通知进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等无损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按本合同《通用合同条款》第3.23.2条的规定处理。

### 8.11.6混凝土工程建筑物的完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》第3.52条的规定，向发包人申请完工验收，并按

规定的内容向监理人提交完工资料。

### 8.11.7混凝土缺陷处理

(1) 预防措施

混凝土外观质量预防措施主要包括：保证混凝土表面平整度、垂直度和光洁度；控制混凝土表面蜂窝、气泡、麻面、错台、挂帘的出现；防止表面裂缝的出现；保持表面混凝土颜色一致。

1）保证表面平整度、垂直度和光洁度

保证混凝土表面平整度、垂直度和光洁度，使用优质的模板和合理的施工工艺是关键。面板的刚度是保证混凝土表面平整度、垂直度的先决条件，模板在重复使用前应进行刚度校准，对变形过大的模板停止使用；为保证分层印迹线水平贯通及竖向板缝印迹线垂直，从而达到设计横平竖直的要求。模板安装时，要求模板定位孔严格按照设计图纸进行测量放样，避免墙面印迹线及爬锥孔错位，影响墙面整体效果。为延长模板使用寿命和方便脱模，应使用脱模剂。为保证混凝土外观颜色一致，不可将两种不同类型的脱模剂混用。

为处理好层间水平印迹线，达到墙面美观效果，在水平分缝处采用压条施工方案。压条选择截面规格为50×30mm的角钢，将角钢固定在模板板面上，角钢下边线与浇筑分层线平齐（或略低），角钢下边线采用测量控制，保证贯穿性的“横平”。

为保证垂直沉降缝分缝垂直，采用在沉降缝处嵌木条的施工方法。在已浇块堵头模板拆除后，在沉降缝处将截面为10×2cm的大木条用膨胀螺栓固定在已浇混凝土上，再将截面为2×1.5cm的小木条用钉子固定在大木条上，安装待浇块模板，进行混凝土浇筑。在混凝土达到强度拆模后，将预埋在混凝土中的小木条取出，形成一条宽2cm左右的垂直缝。沉降缝的垂直度直接影响外墙的美观，施工时对堵头模板的垂直度及待浇块小木条的安装严格采用测量控制，防止浇筑层间的错台，确保缝线“垂直”。

2）控制表面蜂窝、麻面、气泡、错台及挂帘的出现

控制表面蜂窝、麻面、气泡，首先根据浇筑部位钢筋密集程度选择合理的混凝土配合比、级配，其次采取合理的入仓方式，混凝土入仓后立即振捣，不允许出现仓面混凝土堆集。振捣采用插入振捣器并辅以软轴振捣器，振捣时，以混凝土泛出浮浆、无明显气泡冒出且不显著下沉为准，不允许过振或漏振，确保混凝土拆模后内实外光。振捣过程中，防止振捣器直接冲击模板和埋件，以免造成模板损坏和埋件移位。

为减少混凝土表面错台、挂帘的出现，要求模板与模板之间及模板下部与老混凝土之间加固紧密，保证模板结合处不留缝隙。采用常规小模板的仓号，要保证模板与模板之间拼接紧密，模板加固支撑有足够刚度，以免浇筑时出现漏浆、跑模或模板变形过大。

加强混凝土浇筑的过程控制，随时进行模板变形监测，发现模板变形及时调整。根据普通大模板的使用经验（以浇筑层3.0m为例），浇筑0.5m、1.5m时，分别紧固一次模板支撑系统，收仓时，再紧固一次模板支撑系统，每次紧固量根据大模板的使用经验确定，以有效防止错台、“鼓肚”等缺陷发生。

3）防止表面裂缝出现

采取合理的温控措施以有效防止混凝土表面裂缝的出现。

4）保持表面颜色一致

保持混凝土表面颜色一致，要求水泥、粉煤灰及外加剂品种尽量选用同一厂家的产品，脱模剂的选择也应尽量是同一类型的。保持模板表面清洁，不许有任何污物对保持表面颜色一致也很重要。

(2) 补救措施

补救措施指拆模后对混凝土表面出现的错台、挂帘、蜂窝、麻面、模板拉筋头及模板定位孔等缺陷的修补，以满足外观质量及使用要求。

1）错台修补

对错台大于2cm的部分。先用扁平凿按1:30（垂直水流向错台）和1:20（顺水流向错台）坡度凿除，并预留0.5～1.0cm的保护层用电动砂轮打磨平整，与周边混凝土保持平顺连接；错台小于2.0cm的部位，直接用电动砂轮按相同坡度打磨平整。根据以往施工经验，对错台的处理再混凝土强度达到70%后进行。

2）蜂窝、麻面及挂帘修补

对超过规定的蜂窝、麻面，先进行凿除，然后将填补面冲洗干净，涂刷一道水灰比为0.4～0.5的浓水砂浆，再回填微膨胀砂浆，最后压实填平；对超标的气泡，先凿成深度不小于2.0cm、边长不小于4.0cm的小坑，再用微膨胀砂浆填补；挂帘用扁平凿和砂轮凿除、磨光，先用粗砂子磨平，再用细砂子磨光。

3）模板拉筋头处理

永久外露面的模板拉筋头用电动砂轮沿混凝土表面切割，先用粗砂子磨平，再用细砂子磨光，最后在钢筋头表面涂刷一层环氧基液。模板拉筋头严禁用电焊或气焊进行切割，以免损坏混凝土表面。

4）悬臂模板孔洞回填

先将孔洞冲洗干净，并用钢丝刷将孔洞周边刷毛，涂刷一道水灰比为0.4～0.5的浓水砂浆，再回填微膨胀砂浆，并拍打密实，直至泛浆，再抹平、养护。

5）修补注意事项

修补材料应符合下列要求：修补厚度小于2.0cm时选用聚合物水泥砂浆或树脂砂浆；厚度2.0～5.0cm时选用水泥基砂浆；厚度为5.0～15cm时选用一级配混凝土；厚度大于15cm时选用二级配混凝土。选用的修补材料与基底材料的弹性模量、线膨胀系数相近。

为保证修补面颜色与混凝土颜色一致，选用与混凝土材料相同的产品，修补砂浆的水灰比与粉煤灰掺量不能大于被修补混凝土的相应值，以保证修补材料的强度等性能满足设计要求。

对修补好的混凝土面应采取覆盖措施，保证修补面的湿润养护，避免阳光直射，水分过快蒸发而影响修补质量。

## 8.12 混凝土施工质量与施工安全保证措施

### 8.12.1混凝土施工质量

（1）在砼浇筑前，对模板、钢筋及止水结构按要求进行严格验收。验收合格后，进行砼浇筑；对验收不合格的，进行再处理再验收，直至合格。

（2）对到货原材料，如水泥、钢筋等，严格把关，确保质量。

（3）专人配制外加剂溶液并掺入，保证外加剂在砼中的作用。

（4）定期对骨料的含水率、砂子细度模数、骨料的含泥量、超逊径含量进行检查，不合格者坚决不使用。

（5）控制砼入仓高度,以防骨料分离.入仓后的砼料应及时振捣密实。

（6）施工过程加强砼养护，初凝后的养护时间不少于14天。

（7）严格遵守施工技术规范及监理工程师的要求，并以此为控制砼施工质量的主要依据。

### 8.12.2施工安全保证措施

(1) 机械设备使用安全

1）在工程区内行驶和进行运输作业的车辆安全管理与施工安全管理规定。在交通要道及交叉路口设醒目标志牌及专职车辆安全指挥人员；

2）所有机械操作人员必须持证上岗，按照操作程序正确操作，严禁违章作业，杜绝洒后上机，起重机操作人员必须按照安全要求正确指挥及操作；

3）施工现场应实施机械安全管理安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率；

4）混凝土运输车辆及钢筋、模板等运载车辆均不准超载、超宽、超高运输；

5）运输车输应文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过25 km/h；

6）各类施工车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载；

7）在施工作业地段装卸衬砌材料时，人员与车辆不得穿行；

8）指挥人员统一指挥信号，信号鲜明准确，门机及塔机驾驶人员应听从指挥。

(2) 承重架安全

1）工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上；

2）脚手架杆、架板的质量要符合使用要求，腐朽、折裂、虫蛀、枯节及易断者均不得使用；

3）承重架绑扎或焊接必须牢固，大风雪后检查架子是否变形，发现问题及时进行处理加固；

4）脚手架拆除自上而下进行，严禁数层同时拆除，当拆除某一部分时，防止其它部分坍塌；

5）栏杆、梯子与整体配合拆除，不得先拆；

6）承重的立柱、横杆要等其承担的全部结构拆除后进行拆除。

(3) 现场施工的协调与安全管理

1）混凝土工程开工前，由质量安全部门编制实施性安全施工组织设计，对各部位混凝土浇筑等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全；

2）实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的混凝土施工安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，质量安全部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录；

3）针对混凝土工程施工特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行安全培训教育；

4）根据混凝土施工具体情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查，并要有项目部领导值班。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改；

5）对混凝土工程施工发生的每一起安全事故，不论大小，都要追究到底，直到所有防范措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有施工人员都取得了事故教训；

6）通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

# 第九章  钻孔与灌浆工程

## 9.1 工程概况

本标基础处理工程主要包括引水隧洞洞顶范围内回填灌浆及洞顶固结灌浆,岩石岩性以花岗岩为主,具体工程量见表9-1所示：

表9-1            主要工程项目与工程量

| 工程项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 固结灌浆 | m | 576 |
| 回填灌浆 | m2 | 670 |

## 9.2 施工布置

### 9.2.1布置原则

本着就近、方便、节省、易于控制施工质量的原则，充分利用现有条件，围绕施工进度总目标，在确保施工需要的前提下尽量减少临建工程量。

### 9.2.2施工风、水、电、照明及通讯

利用系统风、水、电主管线，就近接支管线作为回填灌浆、固结灌浆施工的风、水、电供应。洞内照明采用100W/24V低压灯泡，每隔5m布置一盏。制浆站与中转站及工作面之间，采用电铃或对讲机作为通讯工具。

## 9.3 制浆

### 9.3.1灌浆材料

(1)水泥

回填灌浆的水泥标号不低于32.5，固结灌浆的水泥标号不低于42.5, 不使用受潮结块的水泥。水泥存放过久、出厂期超过三个月的水泥不使用。

(2)水

灌浆用水满足JGJ63--89的3.04条的规定，拌浆水的温度不高于30℃。

(3)掺合料

在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和微膨胀剂等掺合料。各种掺合料质量符合DL/T5148-2001第5.1.6条规定，其掺入量通过室内和现场试验确定，试验成果应报送监理人审批后用于施工。

(4)外加剂

在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量符合DL/T5148-2001第5.1.7条规定，其最优掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定。

### 9.3.2浆液搅拌

浆液搅拌均匀，采用NJ-1型泥浆比重称测量浆液密度和马氏漏斗测量浆液粘滞度等参数,并做好记录。

采用高速搅拌机拌制普通浆液，搅拌时间不少于30s。浆液在使用前过筛，自制备至用完的时间小于4h。

浆液的温度控制在5～40℃,超过此标准视为废浆。

### 9.3.3集中制浆

根据本标施工面集中，工程量少的特点，采用集中制浆。

集中制浆站设ZJ-400型高速制浆机制浆，J-600型储浆机储浆。

制浆站拌制水灰比为0.5:1浓浆，各工作面根据需要自行配制。

## 9.4 回填灌浆

### 9.4.1施工顺序

回填灌浆在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行，回填灌浆分区段进行，每一区段的端部封堵严密。同一区段内的同次序孔全部钻出后进行灌浆，灌浆施工按从灌区下游向上游推进的顺序进行施工。

回填灌浆施工按两个次序进行，先施工Ⅰ序孔，后施工Ⅱ序孔，孔位按设计要求布置，Ⅰ、Ⅱ序孔分类编号，交替布置。

### 9.4.2 钻孔

回填灌浆采用预埋管中钻孔的方法。洞室混凝土浇筑前，按施工图纸要求预埋φ50PVC管，PVC管与衬砌混凝土中的钢筋采用铁丝绑扎牢固，防止浇筑混凝土时预埋管移位。钻孔采用YT-28气腿式风钻钻，孔深进入基岩10cm，采用“钩检法”如实记录混凝土厚度的空腔尺寸，钻孔过程中采取泡沫除尘，机械降噪等措施。

### 9.4.3 灌浆

（1）回填灌浆水泥采用强度等级为32.5的水泥，水泥的细度模数满足设计要求。

（2）灌浆方法：采用BW-200型灌浆泵进行孔口阻塞纯压式灌浆法施工。

（3）浆液配比：Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液，Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两种比级的浆液。空隙大的部位灌注水泥砂浆，掺砂量不大于水泥重量的200%。

（4）灌浆压力：按施工图纸的要求或监理人的指示确定。

（5）灌浆因故中断时，及早恢复灌浆。中断时间大于30min的设法清洗至原孔深后恢复灌浆，此时，若灌浆孔仍不吸浆，则就近重新钻孔进行灌浆。

（6）灌浆结束后对外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝，待凝时间不少于24h或按监理人指示的时间进行闭浆待凝。

### 9.4.4灌浆结束和封孔

（1）灌浆结束标准

在规定压力下，灌浆孔停止吸浆，并继续灌注5min即可结束灌浆。灌浆结束后，先关闭孔口闸阀，再停泵，待孔内浆液终凝后再拆除孔口闸阀。

（2）封孔

灌浆孔灌浆作业结束后，清除孔内污物，采用浓浆将全孔封堵密实并抹平。割除露出衬砌混凝土表面的埋管。

### 9.4.5 质量检查

（1）在该部位灌浆结束7天后，进行质量检查。灌浆结束后，按要求将有关资料提交监理人，以便确定检查孔的孔位，检查孔的数量为灌浆孔总数的5%。

（2）采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查，向孔内注入水灰比为2:1的水泥浆，在规定压力下，初始10min的注入量不超过10L为合格。 否则按监理人指示或批准的措施进行处理。

（3）检查孔钻孔注浆检查结束后，采用水泥砂浆将钻孔封填密实，并将孔口压抹平整。

## 9.5 固结灌浆

### 9.5.1施工顺序

固结灌浆在该部位的回填灌浆结束7天后进行施工，固结灌浆按施工图纸要求和监理人指示进行灌浆单元的划分，灌浆施工按分序加密的原则分两序进行施工。

### 9.5.2钻孔

固结灌浆孔采用YG40导轨式凿岩钻机造孔，固结灌浆孔钻孔的孔位和孔向按施工图纸要求进行。孔深5m，孔径50，固结灌浆孔的孔底偏差控制在1/40孔深。

钻孔结束后，会同监理人进行检查验收，经检查合格后才进行下一步工序施工。

### 9.5.3灌浆

灌浆用水泥采用强度等级为42.5的水泥；灌浆设备采用BW200型灌浆泵。

（1）灌浆方法

采用“纯压式灌浆法”施灌。

（2）裂隙冲洗

灌浆前采用灌浆压力的80%，且不大于1MPa的压力水进行裂隙冲洗，冲洗时间可为回水返清后10min，且总时间要求不大于20min。当邻近有正在灌浆的孔或灌浆孔结束不足24h，不进行裂隙冲洗。灌浆孔裂隙冲洗后立即进行灌浆作业，因故中断时间间隔超过24h的，在灌浆前重新进行裂隙冲洗。

（3）段长划分

本标固结灌浆孔的灌浆段为5m，采用全孔一次灌浆法施灌；

（4）浆液水灰比及变浆标准

按灌浆试验确定的或监理人批准的水灰比施灌，灌浆浆液由稀到浓逐级变换。当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时，不改变水灰比。

当某一比级浆液注入量已达300L以上，或灌注时间已达30min，而灌浆压力和注入率均无显著改变时，换浓一级水灰比浆液灌注；当注入率大于30L/min时，根据施工具体情况，可越级变浓。

（5）灌浆压力

固结灌浆施工按施工图纸规定或监理人批示的灌浆压力进行施工，灌浆过程中，灌浆压力尽快达到设计值，注入率大的孔段采取分级升压的方法进行灌浆。

### 9.5.4灌浆结束和封孔

（1）结束标准

在该灌浆段最大设计压力下，当注入率不大于0.4L/min后，继续灌注30min，可结束灌浆。长期达不到结束标准时，报请监理人共同研究处理措施。

（2）封孔

灌浆孔灌浆工作结束后，排除孔内积水和污物，采用“全孔灌浆封孔法”进行封孔，封孔灌浆水灰比为0.5:1，灌浆压力为该孔最大灌浆压力，并将孔口抹平。

### 9.5.5质量检查

（1）采用测量岩体波速或静弹性模量，并结合分析灌浆孔钻孔、检查孔取芯、压水试验和灌浆试验成果等进行综合评定。

（2）单点压水试验检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5%。检查结束后应进行灌浆和封孔。

（3）岩体波速和静弹性模量测试，应分别在该部位灌浆结束14天或28天后进行，其孔位的布置、测试仪器的确定、测试方法、合格标准等，均应按施工图纸的规定和监理人的指示执行。

（4）固结灌浆质量的压水试验检查，其孔段合格率在80%以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。若达不到上述合格标准的，应按监理人批准的措施进行处理。

# 第十章  闸门及启闭机安装

## 10.1 施工特性

### 10.1.1工程项目及工程量

（1）工程项目及范围

本标金属结构安装范围：本合同施工图纸所示的闸门门槽和门叶、拦污栅栅槽及栅叶、启闭机等金属结构设备安装。

本标金属结构全部安装项目包括闸门门叶、门槽埋件、、启闭设备和配套电气设备（工程量清单未列出），以及与本合同项目有关的电气设备的基础埋件等附属设施的安装。全部安装项目的规格和数量详见表10-1。安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作。

表10-1               ××水电站金属结构设备安装项目一览表

| 编号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉沙池 |  |  |  |
| 1.1 | 出口工作门 |  |  |  |
| （1） | 门槽 | 1套 | t | 1.2 |
| （2） | 门叶 | 1扇 | t | 2.7 |
| （3） | 螺杆启闭机 | 1台 | t | 0.8 |
| 1.2 | 出口检修门 |  |  |  |
| （1） | 门槽 | 1套 | t | 1.2 |
| （2） | 门叶 | 1扇 | t | 2.7 |
| （3） | 螺杆启闭机 | 1台 | t | 0.8 |
| 1.3 | 冲砂闸门 |  |  |  |
| （1） | 门槽 | 1套 | t | 1.3 |
| （2） | 门叶 | 1扇 | t | 1.2 |
| （3） | 螺杆启闭机 | 1台 | t | 0.5 |
| 2 | 前池 |  |  |  |
| 2.1 | 进水闸工作门 |  |  |  |
| （1） | 门槽 | 1套 | t | 0.8 |
| （2） | 门叶 | 1扇 | t | 1.2 |
| （3） | 螺杆启闭机 | 1台 | t | 0.5 |
| 2.2 | 进水闸拦污栅 |  |  |  |
| （1） | 门槽 | 1套 | t | 1.5 |
| （2） | 门叶 | 1扇 | t | 1.5 |
| （3） | 螺杆启闭机 | 1台 | t | 0.8 |

(2) 说明：根据招标文件商务文件和技术条款要求，本标各类启闭机安装电气部分埋管、接地扁铁、电缆、电气盘柜等规格、型号、数量未含在工程量清单内，施工阶段设计图纸提供后报新增单价。

### 10.1.2施工场地条件

业主提供的JZ/SG002-20××标施工生产生活区内的场地具备修建金属结构设备拼装及存放场条件，拟在此场地内修建一个占地面积100m2的金属结构设备拼装存放场。

### 10.1.3发包人责任与任务

（1）提供所需的作为金属结构设备存放及拼装场地。

（2）协调、监督金属结构设备的安装进度。

（3）发包人应提前至少56天在指定的地点向承包人提供表10-1的各项金属结构设备。

（4）发包人负责按合同文件要求在闸门及启闭机安装前的56d通过监理人向承包人提供闸门及启闭机总图和分总图及各类施工图（包括设计修改）。

（5）发包人负责按合同文件在闸门及启闭机安装前的28d通过监理人向承包人提供设备出厂合格证、技术说明书、制造验收资料和质量证明书。

### 10.1.4承包人责任与任务

（1）承包人应在合同规定的交货地点接收发包人提供的设备，并会同发包人、监理人和设备供应商根据设备清单共同进行检查、清点和验收办理正式移交手续后，方可接受并保管设备。

（2）设备供应商运至发包人指定的工地现场的金属结构设备，承包人负责卸货、保管、贮存和场内运输，并负责交货地点至安装现场的运输工作。

（3）承包人负责表10-1所列或施工图纸所示的全部设备的现场安装工作（包括设备调试和试运转工作），并负责提供安装所需的人工、材料、设备、检测器具以及负责完工验收前的维护和移交工作。

### 10.1.5主要方案及施工程序简介

承包人将所有金属结构件在金属结构拼装存放场用5t汽车吊装车，用3t载重汽车运至工地安装现场，用5t汽车吊将其吊装就位后进行安装和调整。

## 10.2 施工进度计划

考虑到该工程总进度要求和招标文件规定的开工日期，计划20××年9月15日开始金属结构加工及存放场的临建工作，20××年3月16日开始首批金属结构一期埋件的安装工作，20××年10月31日本标金属结构安装工程全面结束。

## 10.3 金结存放场场地布置

根据施工的总体方案、施工进度计划要求及金属结构安装施工程序，拟在业主提供的生产、生活施工营地内修建一占地面积约500m2（长25m，宽20m）的金属结构设备拼装存放场。在场内配置5t汽车吊1台，进行场内设备的装卸与拼装过程中的吊装工作。需60m2现场办公室及作业间、仓库20m2金结设备堆放场等，用于闸门及附属设备的存放。

表10-2       ××水电站金结拼装存放场临建设施及材料用量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 场地 |  |  |  |
| 1 | 场地平整 | m2 | 500 |  |
| 2 | 碎石 | m3 | 200 |  |
| 二、 | 房建 |  |  |  |
| 1 | 职工宿舍 | m2 | 30 | 砖瓦结构 |
| 2 | 办公室、作业间 | m2 | 30 | 砖瓦结构。 |
| 3 | 仓库 | m2 | 20 | 砖瓦结构，室内外均为C10混凝土地面。 |
| 4 | 围墙 | m | 86 | 2.2m高 |
| 三、 | 土建 |  |  |  |
| 四、 | 供水系统 |  |  |  |
| 1 | DN32mm镀锌钢管 | m | 50 |  |
| 2 | DN15镀锌钢管 | m | 30 |  |

## 10.4 资源配置

### 10.4.1施工人员配置

若我单位中标，将根据本标段金属结构安装施工工作需要，组建一支金属结构安装施工组，设项目组长1人，根据施工总进度计划安排和闸门启闭机安装施工方案，计划施工人数为8人。

其中项目组长1人、技术质检1人、铆工1人、电焊1人、起重1人、司机1人、电气1人，后勤1人。

### 10.4.2施工设备配置

根据金属结构施工进度计划和施工程序及施工工艺要求，拟配备如下数量的设备进行本工程金属结构设备的安装。主要施工设备配置表见表10-3。

表10-3            ××水电站金属结构安装主要施工设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重汽车 | 3t载重汽车 | 1辆 | 现有 |
| 1 | 汽车吊 | 5t | 1辆 | 现有 |
| 1 | 逆变直流焊机 | ZX7-400IGBT | 1台 | 现有 |

## 10.5 闸门及启闭机的安装

### 10.5.1安装工程范围、安装项目及工程量

××水电站金属结构安装工作施工范围包括所有安装设备（包括附属设备），从点收、接货、运输、保管、安装、补漆、现场试验和试运转、以及试运转所必须的各种临时设备的安装、质量检查和验收，以及移交前的维护、临时运行工作。全部安装项目包括闸门门叶、门槽埋件、拦污栅栅叶、拦污栅栅槽、启闭机设备和配套电气设备安装，安装工作还包括各项设备调试和试运转工作以及维护和移交工作。

### 10.5.2 设备安装程序及工艺要求

（1）一般要求

1) 本合同各项安装前应具备的资料：

A、设备总图、部件总图，重要零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；

B、设备出厂合格证和技术说明书；

C、制造验收资料和质量证书；

D、安装用控制点位置图。

2) 安装使用的基准线，应能有效控制门槽总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。

3) 安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。

4) 在安装工作中使用的所有材料，应有产品质量证明书，并应符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。

（2）安装前的检查和清理

1) 安装前的检查

在进行本合同各项设备安装前，应按施工图纸与合同文件规定的内容全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件要进行预拼装检查。

A、埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否已进行凿毛处理并冲洗干净；预留插筋的位置数量是否符合施工图纸和现行规范的要求。

B、按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。

C、逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。

D、对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，书面报送监理工程师，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。

2 清理

设备安装前，对业主提供的设备，按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。

（3）焊接

1)焊工和无损检测人员资格

A、从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。同时应取得业主颁发的上岗证。

B、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应有Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任。

2) 焊接材料

A、 所采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理工程师的指示进行抽样检验、检验成果应报送监理工程师。

B、焊接材料的保管和烘焙应符合DL/T5018的规定。

3) 焊接工艺评定

A、在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝焊接前，应按规程规定进行焊接工艺评定，将焊接工艺评定报告报送监理工程师审批。如果需要改变原评定的焊接方法时，按监理工程师指示重新进行焊接工艺评定。

B、根据批准的焊接工艺评定报告和DL/T5018的规定来编制焊接工艺规程，并报送监理工程师。

4) 焊接质量检验

A、所有焊接均按照DL/T5018的规定进行外观检查。

B、焊缝的无损探伤按DL/T5018的规定进行。

C、焊缝无损探伤的抽查率，除应符合DL/T5018的规定外，还应按监理工程师的指定，抽查容易发生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施焊部位。

5) 焊缝缺陷的返修和处理

焊缝缺陷的返修和处理应按DL/T5018规定进行。

（4）螺栓连接

1) 采购的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。

2) 螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤，使用高强度螺栓时应做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。

3) 钢结构连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50%-60%，并应使所有的螺栓拧紧力矩保持均匀。

（5）防腐

1) 防腐范围

A、现场安装焊缝两侧未防腐的钢材表面。

B、我局在接受所移交的设备时，对全部设备表面防腐情况进行检查后所发现的损坏部位上述检查结果应报送监理工程师，需要修复的防腐部位须经监理工程师确认。

C、安装施工中设备表面防腐损坏的部位。

2) 表面预处理

A、防腐前，应将防腐部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物用砂布、砂轮钢丝刷等清除干净。闸门表面的铁锈等级应达到SDZ016规定的标准：门架、机架等主要结构件除锈等级应达到SDZ016规定的标准。

B、防腐开始时，若检查发现钢材表面出现污染或返锈，应重新处理，直到监理工程师认可为止。

C、当空气相对湿度超过85%，钢材表面温度低于露点以上3℃时，不得进行表面预处理。

3) 防腐施工

A、经预处理合格的钢材表面应尽快进行防腐底漆（或喷涂金属）施工。在潮湿气候条件下，底漆防腐应在4h内（金属喷涂2h内）完成；在晴天或较好的气候条件下，最长不应超过12h（金属喷涂为8h）。

B、我局将严格按批准的防腐材料和工艺进行防腐作业，防腐的层数、每层厚度、逐层防腐的间隔时间和防腐材料的配方等，均应满足施工图纸和制造厂使用说明书的要求。

C、防腐时的工作环境与表面预处理要求相同，若制造厂的使用说明书中另有规定时，则按其要求施工。

4) 防腐质量检查

A、漆膜防腐的外观检查、湿膜和干膜厚度测定、附着力和针孔检查应按SDZ016的要求进行。

B、金属喷涂的外观检查和厚度测定以及结合性能检查应按SDZ016的要求进行。

（6）橡胶黏合

所有闸门橡胶水封黏合，通过试验选定黏结方法，并经监理工程师批准。

### 10.5.3埋件安装

（1）埋件安装要求

1) 埋件就位调整完毕，应按图纸要求与一期混凝土中的预埋插筋或锚板焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、侧轨、门楣（胸墙）等的工作面上或水封座板上。

2) 埋件上所有不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。

3) 埋件所有工作表面上的连接焊缝，应打磨平整，并涂上黄油加以保护。

4) 门槽埋件二期混凝土浇注应符合DL/T507-94规范中的第9.1.1条和第9.1.2条的有关规定。

5) 二期混凝土拆模后，对门槽所有的表面按DL/T507-94中第9.1.13条要求进行清理，并对埋件的最终安装精度进行复测，作好记录报监理工程师。

（2）埋件安装方案

本标平面闸门（拦污栅）埋件安装采用预设安装基准点，并通过挂钢丝线分段（节）控制相对尺寸的方法，进行安装。待全部安装后再进行整体检测、验收。门槽埋件安装质量控制标准为：DL/T5018规范。所有闸门埋件在金结存放场内用5t汽车吊装车至3t载重汽车上运至安装下现场后，再用5t汽车吊卸车将其吊装就位进行安装和调整。

（3）平面闸门埋件安装主要安装方法与技术措施

1) 门槽埋件安装前检查和清理

2) 按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性；

3) 逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形；

4) 按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养；

5) 对上述检查和清理发现的缺件，构件损坏等情况，以书面文件报送监理工程师，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。

6) 门槽一期砼预埋插筋的检查与矫正

埋件安装前，按设计图纸和技术要求对一期砼预埋插筋的位置、数量进行检查核对，对漏埋的插筋应补埋或用型钢（如角钢）连接加固，对弯曲变形的插筋进行矫直，以保证门槽埋件加固的强度和可靠性。

7) 安装控制点的测放

埋件安装前应按监理工程师提供的安装基准点，测放埋件安装控制点，测放后应进行复检，合格后方可使用。

测量使用的经纬仪、水准仪、钢尺等计量器具应经国家一级计量单位按规定的检定周期进行检定，测量时应计入修正值，以保证测量成果的准确性、可靠性。

8) 平面闸门埋件整体到货，运至安装现场后，用5t汽车浮吊将其吊装至安装位置进行安装和调整，重点控制门槽底坎水平度、高程和里程，门槽中心对孔口中心的距离， 调整检查完毕后，用钢筋将其与一期埋件的钢筋牢固，脚土建进行二期混凝土回填。

### 10.5.4平面闸门（拦污栅）的安装

（1）概述

门叶单件重梁均小于3t，可用3t载重汽车将其进行二次倒运至安装现场，用5t汽车吊将其吊装就位进行安装和调整。

（2）平面闸门（拦污栅）安装工艺要点

1) 门体拼装前应熟悉合同文件、设计图纸、制造厂技术和DL/T5018规范要求。

2) 水封安装时应参考门槽埋件安装后复测的数值，以保证水封压缩量达到设计要求。水封应用专用钻头钻孔.

3) 门体吊入门槽前，应清除门槽埋件和门叶上的所有杂物，特别应清除不锈钢水封座板面上的水泥浆。在滑道支承面上涂沫黄油贴纸保护。

（3）平面闸门试验

闸门安装完毕后，我局会同监理工程师对闸门进行试验和检查。

1) 闸门静平衡试验：将闸门自由地吊离地面100mm，通过滚轮（滑道）中心测量上下游方向与左右方向的倾斜。其倾斜值不应超过门高的1/1000，且不大于8mm，当超过时应预配重调正。

2) 升降试验：在上述两项试验合格后用双向门机进行闸门入槽后的全行程试验。试验应在无水和静水条件下分别进行，且在所有孔门槽内进行，无水试验时应随门体升降在水封部位淋水润滑，以防止损坏止水橡皮。

3) 封水情况试验检查：在无水试验时当闸门下降到工作位置时应用透光法检查闸门止水接触是否良好。

4) 拦污栅安装完毕作升降试验，运行无卡阻现象。

## 10.6 螺杆启闭机的安装

（1） 安装工艺要点

1) 按制造厂提供的图纸和技术说明书要求进行安装、测试和试运转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂技术说明书的要求。

2) 安装启闭机的基础建筑物，必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，应按施工图纸的规定浇筑，在混凝土强度尚未达到设计要求时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。

3) 启闭机电气设备的安装，应符合施工图纸及制造厂技术说明书的规定。全部电气设备应可靠接地。

4) 每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。

5) 启闭机的过负荷保护接点、行程限位开关、闸门开度知识器及制动器、锁锭等装置安装完毕后，按施工图纸进行初步调试，在试运转时再根据实际情况进行调整。调整完毕的螺栓等部位，用专门的油漆涂封。

（2）螺杆启闭机的试运转

螺杆启闭机安装完毕后，我局将会同监理工程师进行以下项目的试验：

空载试验

按制造厂的图纸和安装说明书见擦电气系统接线，确认其控制机构动作灵敏、正确后在不与闸门连接的情况下，作启闭机的空载运行，检查各转动机构安装的正确性。

启闭机空载试验共上下全行程往返三次，检查并调整下列电气和机械部分：

A、电动机运行应平稳，三相电流不平衡度不超过±10%，并测出电流值；

B、电气设备应无异常发热现象；

C、检查和调试限位开关（包括充水平压开度节点），使其动作准确可靠；

D、高度指示和荷重指示准确反映行程和重量，到达上下极限位置，主令开关能发出信号并自动切断电源，使启闭机停止运转；

E、所有机械部件运转时，均不应有冲击声和其他声音；

F、制动闸瓦松闸时应全部打开，间隙应符合要求，并测出松闸电流值；

1) 全行程启闭试验

启闭机的全行程启闭试验，将启闭机与闸门连接好后，在闸门不承受水压的情况下进行，将闸门在门槽内无水状态下全行程上下升降三次；

2) 带负荷试验

对于动水启闭的工作闸门或动水闭、静水启的事故闸门，在设计水头工况下升降两次。检查各部位无异常情况。

## 10.7 验收与移交

### 10.7.1埋件质量检查和验收

（1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理工程师确认合格后，才能进行安装。

（2）埋件安装就位度固定后，应在一、二期砼浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理工程师确认合格后，才能进行砼浇筑，测量记录应提交监理工程师。

（3）一、二期砼浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理工程师确认合格后，共同对埋件进行中间验收，其验收记录应作为闸门及启闭机单项验收的资料。

若经检查发现埋件的安装质量不合格时，则按监理工程师的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理工程师批准。

### 10.7.2闸门及启闭机安装质量的检查和验收

（1）在闸门及启闭机安装过程中，会同监理工程师对本合同所有闸门及启闭机项目安装的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理工程师签认后，作为本合同各项目验收的资料。

（2）闸门及启闭机安装完成，并经试验和试运转合格后，我局向监理工程师申请以闸门、启闭机进行各项设备的验收。验收前，向监理工程师提交以下资料：单项闸门、启闭机的设备清单；安装质量的检查和评定记录；埋件质量检验的中间验收记录；闸门试验检测成果和启闭机试运转记录。

（3）闸门及启闭机验收后，在尚未移交给业主使用前，我局仍负责对设备进行保管、维护、保养和运行。

### 10.7.3完工验收

全部闸门及启闭机安装完毕，经具有资质的国内水利行业质检机构检测，并经试运转合格，我局按本合同的规定，向监理工程师申请完工验收，并按本章规定的条款提交以下完工资料。

完工项目清单；安装竣工图；安装用主要材料和外购件的产品证明书、使用说明书或试验报告；安装焊缝的工艺评定和检验报告（包括射线探伤底片）；高强度螺栓连接副、摩擦面的抗滑移系数复检和安装检查报告；闸门、启闭机的安装、调试、试运转记录；闸门、启闭机单项质量检查验收证书；重大缺陷和质量事故处理报告等。

# 第十一章  施工质量目标、质量保证体系与技术保证措施

## 11.1 质量目标

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我局的根本宗旨。因此，在长河坝××水电站土建工程项目施工中，我局将严格遵守招标文件中的工程质量要求，全面推行GB/T19001-ISO9001：2000标准，确保本工程质量目标的实现。

本项目工程质量目标为：

合同履约率为100%，顾客投诉为零。工程质量一次验收合格率98%以上，确保工程合格率100%；工程优良率：土建工程优良率85%以上。施工期间杜绝质量事故，确保工程总体质量达到优良，创国家级优质精品工程。

本项目工程质量方针为：

科技为先，管理为重，质量为首，信誉至上。

## 11.2 质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，建立以项目经理为工程质量第一责任人及负责质量副经理为工程质量负责人，并与相关的各职能部门负责人组成工程质量管理领导小组，组长由项目经理担任。对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同设质检工程师岗位6个，各岗位配备富有施工经验的工程师2～4名，质量管理部设专职质检员8名，每个作业（厂）队设专职质检员1～3名，每个作业班组设兼职质检员1名，组成项目质量三级自检制度。各级质量管理人员在质量管理过程中，严格按《水利水电基本建设管理的若干规定》和质量管理领导小组编制的《施工质量过程控制简明手册》进行质量控制，做好原始记录，整编每月质量报表及竣工资料。质量管理领导小组定期召开各作业层参加的质量分析会议，及时发现问题，研究和制定改进措施。并定期向业主、监理和设计代表，汇报月、季度和年生产质量情况，根据业主、设计代表和监理工程师的意见落实和改进质量防范措施。

本工程质量管理组织机构见如下框图11-1。

安全部

基础处理质检工程师

不合格产品质量控制

质量承包责任制

工种、工序、严格三检制

标准化作业

灌浆工程

洞室开挖工程

支护工程

混凝土的制备与浇筑

土石方开挖与填筑

金结加工制作\安装

建筑装修工程

制作加工工艺审查评定

原材料取证和检验监督

工种工序三检和指导

月季质量检查评比

隐蔽工程检验签证

工程试验

工程复测和测量放样

工序及工种检验

设计图纸复审和技术交底

工程质量控制

原材料质检工程师

混凝土质检工程师

开挖质检工程师

各作业班组

每个作业人

项目副经理

专家咨询小组

工程部

物供部

质量部

合同部

开挖队

总工程师

基础队

混凝土队

机械队

综合厂

试验室

测量队

办公室

图11-1  质量管理组织机构框图

项目经理

质量管理组织机构的主要职责

（1）项目经理主要职责

1) 项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其主要职责为:项目经理为施工质量第一责任人，对施工合同中的有关施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

2) 对聘用人员有指挥、解聘和因质量目标完成情况进行奖惩的权力。

（2）质量副经理质量责任

1) 负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持、改进。

2) 正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。

3) 掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。

4) 每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

（3）总工程师质量责任

1) 贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。

2) 项目总工程师协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

3) 对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。

4) 主持工程项目质量管理、运行的设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制测量的复查、审定和核准工作。

5) 及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。

6) 主持工程质量检查，督促质量部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。

（4）质量管理小组主要职责：

由项目部各主要部门领导组成，对本部门的质量执行和落实情况进行监督控制，在定期的内部质量工作会议上，通报本部门质量执行情况，同时协调其他单位，查漏补缺。负责质量会议和质量检查，负责编制内部质量管理实施手册。

（5）工程技术部主要职责

1） 对项目工地的施工技术管理工作和计划管理工作向项目经理部负责，负责编制和实施月度施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责项目工地文件管理和竣工资料的管理工作。

2）负责向各作业队、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。

3）督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。

4）督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导。

5）督促材料设备部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。

（6）质量管理部主要职责

1）认真贯彻执行国家、企业和监理发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

2）负责施工项目工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检等工作。

3）负责隐蔽工程的检查验收，在监理工程师指定的时间内，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，联检认定全部符合技术质量要求后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。坚决制止使用不合格材料。

4）及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格品应提出处理意见。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。

5）负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐，隐患通知书和监理联络台帐，质量事故台帐及工作质量奖罚台帐等。

6）及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。

（7）材料设备部主要职责

1）负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。

2）负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、仓库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理地利用。

（8）试验室主要职责

1）对项目工地的试验、检测和计量工作向项目经理部负责。

2）负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程实验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。

3）负责项目工地计量设备及仪器管理；参加项目工地有关的质量分析和研究。

## 11.3 工程施工全面质量管理体系

### 11.3.1 全面质量管理体系

全面质量管理体系见图11-2。

质量管理领导小组

质量管理小组

技术控制

工程质量监督控制

QC小组和质量安全

工程质量控制

工序及工种检验

工程复测和测量放样

工程试验

隐蔽工程检验签证

月季质量检查评比

工种工序三检和指导

原材料取证和检验监督

制作加工工艺审查评定

附属企业产品加工

土石方开挖与填筑

混凝土的浇筑

支护工程

基础处理工程

灌浆工程

标准化作业

工种、工序、严格三检

质量承包责任制

不合格产品质量控制

质量信息反馈

按照优质标准控制

主要工序始终处于受控状态

标准化作业

优质精品工程目标管理

图11-2全面质量管理管理体系

设计图纸复审和技术交底

符合规范与设计质量要求

### 11.3.2 全面质量管理的基本方法

全面质量管理PDCA（Plan、Do、Check、Action）的实质就是计划、实施、检查、处理四个阶段的工程质量检查制度，即对一项工程的质量管理先制定计划，然后加以实施，在实施过程中随时检查控制计划的执行情况和存在的问题，再对问题进行研究处理，如此形成一个质量管理循环。项目部各级各部门的工作质量都有P、D、C、A四个阶段，每个阶段紧密联系，没有遗漏和缺口。

本工程全面质量管理的基本分析方法有：

（1）因果关系分析法

分析工程质量问题的因果关系，寻找产生问题的原因，以便对症下药予以解决。

小原因

更小原因

人

机械设备

建筑材料

施工方法

测量手段

试验或抽样检验

质量特性

（结果）

中原因

图11-3  因果分析法

（2）直方图法

通过频率数来分析数据的集中程度和波动范围的数学方法。用来判断和预测生产过程中的质量情况，据此控制施工质量。具体做法：用横坐标表示特性单位，用纵坐标表示频率数。

（3）监控图法

在施工正常的情况下，先取样品，经计算求得控制上下界限数值后，画出管理控制图。同时在生产过程中，定期抽取样品，得出数据描在控制图上。如果点子落在控制界限内，则表明施工生产过程正常，点子落在控制界限之外，则表明生产过程不正常，应及时采取措施使生产恢复正常。

### 11.3.3 合同实施的全面质量管理的技术基础

（1）认真执行水电建设行业标准和技术规范。

（2）建立健全并实行岗位责任制、技术责任制。

包括试验、化验、测量和分析等检验质量的技术工作。

（3）组织质量教育。项目经理部定期对每位参建职工进行质量教育，使全体人员树立“质量第一、责任重于泰山”的观念和意识，自觉履行质量责任。对诸如炮工、焊工、电工和大型机械设备操作人员进行岗前培训，强化业务素质，使其具备落实自己质量责任的能力，项目部实行竟聘上岗，不符合工程建设要求的人员，及时要求下岗，以消灭质量隐患。

（4）原材料质量检验程序，见图11-4

不合格

合格

合格

原材料取样

标准试验

试验结果评定

不合格

试验报告

成品抽样检验

实施控制检验

检验结果评定

作出结论

结果

提出处理意见

分析原因

图11-4  检验总程序表

（5）质量检测组织体系，见图11-5。

质量检测控制体系

1．原始基点、基准线复核、定线测量、测量网点加密计算成果报告；

2．施工放样测量、分项分部验收、测量检查、资料反馈及报检；

组  长

副组长

测量

试验

材料

资料

质检

现场

检测控制项目

1．材料验证试验

2．标准试验；

3．工艺试验；

4．抽样检验；

5．验收试验；

6．检验方法；

7．仪器保养资料；

现场施工质量检查信息反馈，技术质量措施监督与执行。

工序质量检查，分项、分部质量检验，质量执行信息反馈，检验申请与现场抽样与配合。

机械保养与维修，设备的调配与增加申请。

设计资料审核、施工技术资料汇编、现场记录及资料收集整理、归档、编制、竣工资料等。

原材料料源的调查与检验、材料供应与报检、现场储存、堆放保护及检查施工符合性抽样调查，材料性能与稳定性复核。

检查合格后，检查人员签字认可，报监理工程师。

本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。此外，施工中还应遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

## 11.4 施工过程质量控制

即对本标施工质量进行施工全过程控制，保证施工各个过程处于受控状态。

本工程将严格按照“初检→复检→终检”的三级检验制度对本标工程的施工质量进行全过程控制。

### .11.4.1 施工前质量控制

（1）由总工程师组织工程技术部、质量管理部和有经验的技工，精心编制实施阶段的施工组织设计文件、施工总进度计划、劳动力计划，机械设备和材料使用计划，从宏观上对工程建设进行控制，以使施工按计划有序进行。规范有序的施工是按计划实现工程质量目标的前提。（2）在施工组织设计中，根据工程特点，详细制定各分项工程的施工程序和施工工艺，根据合同文件提出工程质量控制要点和相应的控制计划。对关键工序、重点部位进行典型重点控制。

（3）组织有关人员详细阅读设计文件，加强与设计、业主和监理工程师的沟通，透彻理解设计人员和业主的意图。

（4）在工程合同签订后30天内，提供一份详细完整的施工组织设计报监理工程师审查。

（5）依据我局认证的GB/T9001-ISO9001：2000标准编制的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》及项目经理部的全面质量管理体系编写本工程质量控制手册，在取得业主和设计的通过后，印刷成册并分发个人，有计划地组织学习、领会。

（6）根据参建职工的岗位，签定质量责任书，同时出台质量责任执行条例。

### .11.4.2 施工过程中的质量控制

（1）施工准备工作质量控制

①．原材料采购与供应质量控制

由业主提供的工程设备及指定供应来源的材料（水泥、钢筋等），应按本合同的规定，由业主与我局共同进行交货验收。业主、监理和我局进行现场检验，合格后由业主正式移交给我局项目部。

由我局项目部自行根据施工需要采购的建筑原材料，会同监理按照合同的有关规定对每一批次采购的材料质量进行抽样检验，并将检验结果报送监理。监理认为有必要时，可根据合同的规定进行随机检验。同时,对每一批次材料是否合格作出鉴定，并将鉴定书提交监理工程师复查。经鉴定合格的材料方能验收入库，材料设备部派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。所有原材料必须有出厂证和质量检验合格证，在验收入库之前，由试验室对原材料进行抽样检验，不合格材料不得用于工程建设当中。

对于原材料、用于工程施工的设备和零配件的采购供应，均在材料设备部及我局分管经理的监督下利用市场竞争机制，引入公开招标方式。优选供应厂商，建立长期稳定的资源，并将质量控制体系、检测体系延伸到定点供货厂商的产品生产、运输、仓储、调拨、供应的全过程。

②．施工测量质量控制

对业主和监理单位移交的施工区域测量控制基准进行复核，将复核结果上报监理单位，待控制网点的精度达到要求后方可进行施工测量放样。根据提供的合格施工控制网点依工程需要加密布设控制网点，对业主提供的测量网点及加密布设的网点要求定期复核检查，若精度达不到要求，要及时校正。

遵照SL52-93“水利水电工程测量规范”的方法和要求进行施工放样测量，测量点位的误差必须控制在规定的范围内。测量仪器要定期进行校验，精度应满足规范要求，校验单位应具有法定资格。

项目经理部配备满足工程需要和国家规定要求的专业测量技术人员和仪器设备，施工测量人员和设备的配备必须报请监理工程师审查通过。

施工期间应指派专人负责保护好测量基准点、基准线和水准点及我局自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应及时修复，并对复测的数据进行精度校核。

（2）施工过程中的质量控制

1)我局执行依据水电七局认证的GB/T9001-ISO9001：2000标准编制的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》及项目经理部的全面质量管理体系编写的本工程质量控制手册，总结我局各地下工程施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

2) 依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我局执行的水电七局《质量体系第三层次（作业文件）》，编制”质量管理计划”，制订出各分部分项

工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

1、岗位责任制度；

2、施工复测制度；

3、技术交底制度；

4、开竣工报告制度；

5、材料检验制度；

6、试验室抽样制度；

7、隐蔽工程检查制度；

8、工程负责人质量评定奖惩制度；

9、工程自检、互检制度；

10、工程质量事故处理制度。

3) 对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

4) 施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、质量管理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量管理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

5) 对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收，地质工程师对开挖出露面进行详细的地质素描，然后会同其它各工种的结构工程师对隐蔽工程的实际揭露情况与设计情况进行对照比较，并把检查验收表交与相对应的各工种的监理工程师进行会签。

6) 积极采用成功的先进经验、新技术、新工艺、新材料，确保施工质量。

7) 按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

8) 施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

A．严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

B．严把测量关，由我局内取得国家测量甲级资质的测量队对整个工程的设计控制数据进行复核及对洞内重要导线点进行经常性的复核，测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核和放线。

C．严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的我局水电七局试验室对每批进入施工现场的钢材按规范要求进行质量检验，并按GB/T9001-ISO9001:2000质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

D．严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。

“六不施工”是：

1.不进行技术交底不施工；

2.图纸和技术要求不清楚不施工；

3.测量和资料未经审核不施工；

4.材料无合格证或试验不合格不施工；

5.隐蔽工程未经检查签证不施工；

6.未经监理工程师认可或批准的工序不施工。

“三不接交”是：

1.无自检记录不接交；

2.未经监理工程师或值班技术员验收不接交；

3.施工记录不全不接交。

E．对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

开展全面质量管理活动，按照程序文件中《文件控制程序》、《工程施工过程控制程序》和《内部质量管理体系审核控制程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

（3）项目部主要领导现场值班，做好组织协调工作

项目部主要领导实行现场值班制，理顺现场生产关系，协调不同施工地点和施工工序质检出现的相互干扰和矛盾，依靠并充分发挥监理工程师的作用，加强对工作的监督。

（4）对质量问题严格处理，不留隐患

对于施工过程中发现的质量问题，遵循“三不放过”原则进行调查处理，

在施工过程中对发生的质量事故坚持”三不放过”的原则，在认真分析事故原因、总结事故教训的同时，严肃处理事故责任者，严格按照设计要求进行补救施工，做到不留隐患。对重大质量事故应立即报项目部和总工程师，同时会同设计单位，监理工程师共同研究，制订处理措施。严格按照质量标准进行工程的质量评定和验收工作，努力提高单元工程一次验收合格率。

通过召开质量问题现场教育会、举行质量问题公示等多种形式，提高全员的质量意识和责任心，对出现的重大质量问题，剖析质量体系运作和质量控制过程中的薄弱环节，认真吸取教训，进一步提高质量意识，并落实整改措施。

## 11.5 质量保证的技术措施

严格贯彻和执行GB/T19002—ISO2000国际质量标准，不断健全质量保证体系和质量保证制度，并配置素质较高和有多年工作经验的专职质量检查员进行现场质量检查。由我局多年从事质检工作的专家全面监督和指导项目质量管理领导小组的工作。选用先进的质量检查手段按照GB/T19002—ISO2000的标准具体运作和实施，确保工程质量。

建立以总工程师为核心的技术管理、控制系统，制定技术管理实施细则，在投标阶段施工组织设计的基础上，结合工程现场实际和实践经验，进一步优化施工方案和施工技术措施，全面贯彻我局为执行ISO2000国际质量标准而制定的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》，使各分项工程全过程施工质量处于受控状态，确保工程质量，满足合同规定和设计技术要求。

坚持“预防为主，检验把关”相结合原则严格执行工程“三检制”在每道工序起始，明确提出质量要求和达到质量要求等级。施工中进行检查，在自下而上的分级检查合格和达到质量等级目标后，方可进入下一道工序的施工。

采用先进的质量检查设备，通过试验鉴定工程施工中建筑材料质量和成果质量。

采用先进高效的施工机械设备，确保在施工过程中的质量，合理配置足够的机械设备，杜绝在施工过程中由于设备不足而造成的质量问题。

采用先进、高效的施工机械设备和先进的施工技术，并使用声波、地震波检测手段检查、探伤，确保地下洞室和边坡开挖、锚喷、砼工程等关键部位的施工质量。

## 11.6 质量管理及检验的标准

本合同执行的技术标准和规程、规范（但不限于）如下：

(1)《防洪标准》GB50201-94；

(2)《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-200；

(3)《水电站基本建筑工程验收规程》SDJ275-88；

(4)《水利水电工程施工组织设计规范》SD338-89；

(5)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；

(6)《地基与基础工程施工及验收规程》GBJ202-83；

(7)《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83。

(8)《水利水电工程施工地质规程》SDJ18-78；

(9)《爆破安全规程》GB6722-86；

(10)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94。

(11《水利水电工程施工地质规程》(试行)SDJ18-78；

(12)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999；

(13)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GBJ86-85；

(14)《爆破安全规程》GB6722-86；

(15)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94；

(16)《热轧钢筋》GB1499-79；

(17)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GBJ86-85；

(18)《喷射混凝土施工技术规程》YBJ226-91；

(19)《水工混凝土试验规程》SD105-82；

(20)《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999；

(21)《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89；

(22)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94；

(23)《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83；

(24)《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-94；

(25)《土工试验规程》SD128-87。

(26)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82；

(27)《水工混凝土试验规程》SD105-82；

(28)《水工混凝土外加剂技术标准》DL/T5100-1999；

(29)《热轧钢筋》GB1499-84；

(30)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87；

(31)《混凝土拌和用水标准》JGJ63-69；

(32)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92；

(33)《混凝土质量控制标准》GB50164-92；

(34)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-92；

(35)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96；

(36)《浆砌石坝施工技术规定》(试行)SQ120-84；

(37)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；

(38)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98；

(39)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999。

(40)《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91；

(41)《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95；

(42)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95；

(43)《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323-87；

(44)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345-89；

(45)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88；

(46)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92；

(47)《水利水电钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018-94；

(48)《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019-94；

(49)《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36-92；

(50)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准金属结构及启闭机械安装工程(试行)》SDJ249.2-88

# 第十二章  施工安全保证体系

## 12.1 安全目标

强化安全意识，牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，实现在工程施工期间无一死亡事故目标，事故伤残率控制在1‰以内。

施工安全目标是：“四无”、一杜绝”和“一创建”、“一达标”。“四无”即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故；“一创建”即创建安全生产工地；“一达标”为安全生产达标。

## 12.2 安全管理体系与组织机构

### 12.2.1施工安全管理体系

施工安全管理体系见图12-1：

思想教育保证

经理部每月一次安全教育→班组每周安全活动

安全宣传教育，安全竞赛活动

组织保证

工程局安全领导小组→经理部安全领导小组

工程局安全部门→经理部安全员→班组安全员

安全QC小组

制度保证

经理部安全第一责任制→部门安全责任制→岗位安全责任制

安全法规、安全制度、操作规程

安全考核奖惩制度

技术保证

工程局定期安全检查→经理部周检→现场安全监督岗

安全技术措施计划

施工组织安全措施、安全技术交底

安全技术培训

现场安全防护设施安全标志、劳保、安全用品

工程局

项目经理部

图12-1  施工安全保证体系图

### 12.2.2现场施工安全管理组织机构

施工现场成立以项目总经理领导下的由副总经理、项目总工程师、质量安全部、工程技术部、物资供应部、综合办公室等负责人组成的施工安全管理领导小组。各队和部室负责人是工程的第一安全责任者，对本队的安全施工负直接领导责任。各队设一名专职安全员，各部门设一名兼职安全员，综合办设一名专职消防员，在安全监察部的监督指导下负责本队、本部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本队人员按照业主的规定作业，不违章作业。

在制定施工技术方案时，所有的施工组织设计和技术措施文件，必须有明确的安全措施，重大安全技术方案措施，实施前需报监理审核。按照合同文件和设计文件规定的技术规范和技术要求组织施工，接受业主和监理单位的监督、指导，承担合同规定的责任。项目部对全体职工进行经常性的安全教育和技术培训，提高职工的安全意识和自我保护能力，坚持先培训后上岗和特殊工种持证上岗制度。

项目部对安全施工必须做到奖惩分明，并贯彻安全与经济挂钩的原则，对安全生产作出成绩和有突出贡献的单位和个人给予奖励，对造成事故的应组织调查处理，对事故责任人应给予经济处罚、行政处分直至追究刑事责任。对事故单位也要依据事故情节给予经济处罚。坚持开展一年一度的安全月活动，每月一次安全生产检查，建立每周一次安全日活动制度。并做到时间、人员、内容、效果的落实。作好工程建设的安全管理工作，高度认识到：“领导是关键，教育是前提，设施是基础，管理是保证”的重要性。

现场施工安全管理组织机构见图12-2。

副经理

1.监督施工全过程的安全生产纠正违章。

2.配合有关部门排除施工中的不安全因素。

3.组织安全活动和安全教育。

4.监督劳保用品质量和使用。

1.制定项目安全技术措施和分项安全方案。

2.督促安全措施落实。

3.解决施工过程中的不安全技术问题。

1.在安全前提下合理安排生产计划。

2.组织施工安全技术措施的实施。

1.保证使用的各类机械安全运行。

2.监督机械操作人员持证遵章作业。

1.保证防火设备设施齐全、有效。

2.消除火灾隐患。

3.组织现场消防。

1.保证进场施工人员安全技术素质。

2.控制加班加点、保证劳逸结合。

3.提供必需劳保用具用品。

1.财务部门保证安全措施项目的经费

2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康。

施工组织设计中有安全技术措施。

机具设备状况合乎安全要求。

施工人员经过安全技术教育。

建立各级施工安全责任制。

施工安全防护措施及预防措施。

不安全因素控制。

安全技术交底。

施工中各种不安全因素的控制。

坚持和检查安全操作规程的措施。

坚持和检查施工安全挂牌制。

定期召开安全会议。

总结施工安全经验。

找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施。

做好安全生产的评比和奖罚。

建立项目部、作业队、生产班组三级安全生产责任制,各级主要领导为责任人。

各职能部门制定安全生产制度,落实安全措施。

施工中如出现事故,应坚持“三不放过”原则处理。

1.安全风险扣抵押金制度。

2.伤亡事故罚款和处分制度。

3.表彰安全生产单位和个人制度。

开工前准备

施工中检查

竣工时总结

安全生产责任制

奖罚制度

项目经理

安全技术负责人

技术负责人

生产调度负责人

机械管理负责人

劳务管理负责人

其它有关部门

消防管理负责人

12-2 现场安全管理组织机构框图

### 12.2.3安全管理部门的主要职责

（1）施工安全管理领导小组的主要职责

定期或不定期召开安全管理工作会议，研究项分析研究，找出不安全的因素及时解决处理，并相应制订出预防措施；实行逐级签订施工安全承包合同，使各级明确自己的安全目标；制订好各项安全规划、安全制度、具体安全操作规程及技术规范及技术要求；必须达到施工企业全员参加、全面安全管理的目标；充分体现“安全生产、人人有责”的原则。

（2）项目总经理主要职责

项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具，保证施工人员的健康和安全。

建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任，明确分工，责任到人，奖惩分明。严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作。

（3）副经理职责

协助项目总经理主持本项目日常安全管理工作。每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时推广。

（4）总工程师安全管理职责

协助安全副总经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。对重要项目和新技术、新工艺进行技术安全交底。

（5）质量安全部职责

贯彻执行国家安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。

项目开工前，结合我单位的实践经验编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护手册。经监理单位审批后，分发给全体职工以及业主和监理。

制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工与民工坚持先进行安全基本常识的教育，才允许上岗的制度。

主持工程项目安全检查工作，定期检查。除正常定期检查外，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等都应安排有关人员进行安全检查。负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故情况及安全事故报告。

（6）安全员职责

每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况以及是否有违章作业，一旦发现及时制止，班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

## 12.3 安全管理制度

### 12.3.1建立健全施工安全管理制度

施工安管理制度包括：安全生产责任制、安全生产教育制度、施工安全措施制度、安全生产检查制度和相应的惩罚条例、因工伤亡事故的调查和处理制度等。

本项目实行安全生产三级管理，即一级管理在安全副经理领导下由质量安全部负责，二级管理由作业厂队负责，三级管理由各作业班组负责。

根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》，并按照颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制，做到纵向到底，横向到边，人人做好本岗位的安全工作。

开工前，由安全部门编写安全施工组织设计，并实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

职工上岗前对职工进行安全教育培训，通过安全教育，增强职工安全意识，树立“全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

施工现场安全教育的具体措施如下：

针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

特种工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记, 按期复审，并设专人管理。

通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

项目经理部要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期、参加检查人员作定期检查。安全监察部每旬进行一次全面安全检查，作业班每一天进行一次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查，并要有项目部领导值班。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改。

按月评定安全工作的状况，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每起安全事故，都要追究到底，直到所有防范措施全部落实，责任人全部得到处理，所有职工都取得了事故教训。

### 12.3.2施工技术安全管理

本项目开工前，由安全部编制实施性安全施工组织设计，对土石方开挖、洞内施工、运输及洞内通风、高空作业、首部枢纽混凝土浇筑及钢结构制作安装等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育， 重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。特种工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记, 按期复审，并设专人管理。

对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，按照公安部门的有关规定，并接受当地公安部门的审查和检查。炸药的使用采取签单制度，对炸药的使用者、使用地、使用时间和用量及过程均作详细记录，炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，未经监理工程师批准，不得在施工现场堆放炸药。

### 12.3.3实行交接班制度

施工各作业班组实行交接班制度，领工员和班长必须将本班组的工作情况及有关的安全问题向接班人做详细交代，并作好交接班记录。施工工地负责人或安全管理小组应认真检查交接班情况及交接班记录。

### 12.3.4建立安全认证制度

每一道工序施工均要履行安全认证手续，安全认证上应有如下内容：施工部位、施工时段、施工单位、施工内容、存在问题以及拟采取的措施等。一般情况下，由当班技术员和工区技术负责人签字认可，要采取的安全措施应由项目部、设计、监理工程师共同商定处理，并签字认可后方可进入下一道工序的施工。

### 12.3.5安全责任与经济挂钩

对安全工作好的单位和个人进行表彰和奖励，对安全工作差的单位和个人进行批评教育甚至追究责任；设立安全奖金，经常性地开展安全竞赛活动，树立安全生产先进个人和单位典型，颁发流动红旗和奖金奖状，不断促进该项工作。单位、领导在进行阶段性总结时要将安全生产总结作为重要内容阐述。

### 12.3.6领导干部必须深入基层检查安全工作

项目部领导和安全部门要经常对施工安全进行检查监督，对严重违反施工安全规则、反安全生产制度和安全施工作业规程地单位和个人，决不姑息迁就。

## 12.4 安全保证的技术措施

根据我局以往类似工程施工经验，结合本工程特点，安全防范重点有以下几个方面：（1）防地下洞室开挖坍塌事故；（2）防爆破事故；（3）防触电电击事故；（4）防高处坠落事故；（5）防行车交通事故；（6）防地下洞室缺氧窒息或有害气体中毒事故；（7）防岩暴事故；（8）防高边坡塌方事故。

### 12.4.1施工现场安全技术措施

施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等应按批准的总平面布置图进行布置。

现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一个由5～10人的义务消防队, 所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品，严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，应随时清除，严禁在有火种的场所或近旁堆放。

施工现场应实施机械安全管理安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，氧气与乙炔发生器要隔离存放。

施工现场的临时用电严格按照有关规定执行。

确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

在施工现场设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验。

积极做好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。

施工期间，现场施工负责人应会同有关人员对各部分支护进行定期检查，在不良地质段，每班应有专人检查，当发现支护变异或损坏时，应立即修整加固。

在2米以上高处作业时，应符合高空作业的有关规定，工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。

车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。装碴时应将车辆停稳并制动。运输车输应文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过20km/h。

施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，应切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。

非专职电气值班员，不得操作电气设备操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前应进行绝缘检查。低压电气设备宜加装触电检查。电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

### 12.4.2洞室施工安全控制措施

施工期间，现场施工负责人应会同有关人员对各部分支护进行定期检查，在不良地质段，每班应责成专人检查，当发现支护变异或损坏时，应立即修整加固。开挖不良地质段时，应按照短进尺、弱爆破、先护顶、及时强支护的原则进行。

洞内施工尤其是不良地质洞段的施工，作业人员要保持高度清醒和机动灵活的头脑，作业方法的变化要跟上地质条件的变化，善于应变才能有效的防止事故的发生。禁止闲散人员进洞。夜间施工照明应根据有关规定，提供足够的照明度，应加强通风散烟、防尘和防有害气体，尽量改善洞内作业环境，保护施工人员的健康。潮湿环境下的施工临时照明和手提设备，不得使用超过24V的高压作业。发电洞斜井虽倾角较小，但也应保持警惕，设置一定的防坠落安全网和警示标语等。

洞内照明和动力电缆、电线定期派人检查，发现线路裸露处应及时处理；洞内洞外变压器均要设置安全栅栏，并要设置提醒标志（洞内用红色灯光适宜，洞外用字牌示意），以防触电伤人。地下洞室宜采用非电引爆。

隧道内的空气成份，应定期取样分析，风速、含尘量每月至少检测一次。隧道施工时的通风，应设专人管理。无论通风机运转与否，严禁人员在风管的进出口附近停留。

针对本工程引水隧洞深埋段可能出现岩爆，洞内氡及其子气体可能超标等安全隐患，采取下列措施：

岩爆地段施工安全措施

对于深埋段可能出现的岩爆，施工中加强检测，根据工程需要可采取超前勘探。对于可能发生岩爆地段，可提前钻孔进行地应力释放；爆破完成后，对开挖面洒水，留充足时间让开挖面可能存在的集中地应力充分进行调整、释放。

### 12.4.3混凝土浇筑安全措施

工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。

吊装模板时，工作地段应有专人监护，起重臂下严禁站人。在2米以上高处作业时，应符合高空作业的有关规定。拆除混凝土输送软管或管道，必须停止混凝土泵的运行。

### 12.4.4土石方明挖作业安全措施

开挖方法采用大面边坡预裂爆破、建基面预留垂直保护层的方法浅孔梯段爆破，防止边坡失稳；现场施工时可根据情况设置拦渣挡墙和柔性防护网，防止飞石落入施工区。

及时进行边坡支护，加强边坡稳定观测，防止边坡失稳或产生较大滑移。由于开挖下挖速度快，在锚索施工区不得滞后开挖区高度超过30m，锚杆施工原则上紧跟开挖工作面，滞后距离不得超过15m。

合理应用光面爆破，预裂爆破等技术，确保开挖轮廓，减少开挖对围岩及相邻建筑物的影响。

### 12.4.5运输安全措施

各类进洞车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。装碴时应将车辆停稳并制动。运输车输应文明行驶，不抢道、不违章，隧洞内行驶速度不能超过15km/h，施工区内行驶速度不能超过25 km/h。

### 12.4.6供电与电气设备安全措施

施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

洞内配电变压器严禁采用中性点直接接地方式，严禁由地面上中性点接地的变压器或发动机直接向洞内供电。洞内检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，应切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。

非专职电气值班员，不得操作电气设备操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前应进行绝缘检查。低压电气设备宜加装触电检查。

电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

24V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，须有保护接地。电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行一次外表检查。电气设备的检查、维修和调整工作，必须由专职的电气维修工进行。

### 12.4.7高处作业安全管理

1）凡在坠落高度基准面2米以上的高处作业人员严禁有禁忌疾病，必须拴好安全带（绳），戴好安全帽。

2）在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊塔、脚手架以及其它危险边沿进行悬空高处作业时，临空面必须挂设安全网或防护栏杆、搭设符合规定的上下梯子。使用电梯、吊栏、升降机等设备垂直上下时，必须装有灵敏可靠的控制器、限位器等安全装置，并经地方有关部门验收，办理安全使用许可证。

3）高处作业使用的工具、材料等严禁往下扔，严禁使用抛掷传送工具，材料应随用随吊，用后及时清理。

### 12.4.8劳动防护措施

凡承担施工任务的全体从业人员都必须配备相应的符合要求的劳动保护用品，如安全帽、安全绳、安全网、工作服、劳保鞋、雨衣、手套、洗衣粉、肥皂、焊工手套、焊工防护面罩、防尘口罩、防护眼镜等各类劳动保护用品要足额发放，同时教育从业人员正确佩戴，真正起到劳动防护的作用。

### 12.4.9工伤事故的报告、调查、处理

1）发生重大、特大突发性伤亡事故后，一方面负责安全的领导和安全管理部门必须立即赶到事故现场，按照应急救援预案组织抢救，另一方面知情者或现场负责人员应立即直接或逐级报告安全管理部门和领导，保护好事故现场，并迅速采取必要措施，抢救伤员和财产，防止事故扩大。安全管理部门应按《安全生产法》和地方安全监察部门及各上级主管部门的规定和要求，在规定的时限内逐级上报。

2）事故发生后，安全管理委员会应及时组成联合调查组，对事故必须进行认真调查，必须坚持“四不放过”原则，即“事故原因不查清不放过，防范措施不落实不放过，职工群众未受到教育不放过；事故责任者未受到处理不放过”。查明事故原因，明确责任，吸取教训，采取措施避免同类事故的重复发生，形成良好的安全施工局面。

### 12.4.10加强对外协施工队伍的管理

在招用外协施工队伍时，必须严格审查其有关资质：即营业证书、资质证书、法人代表证书及法人委托书、安全生产许可证，施工简历和近三年安全施工记录、业绩等，对于资质审查不合格的严禁使用。非成建制的协议工只限于阶段性、临时性、突击性的工作，并分散编入职工班组，纳入班组同正式职工一样进行安全管理。经审查合格的外协施工队伍，必须签定安全合同和安全责任书，参加劳动工伤保险，为每个从业人员购买人身意外工伤保险。

# 第十三章  环境保护水保措施

工程施工期间严格执行国家和地方政府下发的有关环境保护的法令、法规及监理工程师制定的有关本工程环境保护的规则，遵守有关鱼类和野生动物、树木、文物保护、防火及废物处理的规章制度，并制定环境保护措施，报监理工程师审批，随时接受监理工程师及国家和当地政府环境保护机构的监督和检查。

## 13.1 施工前环境规划措施

随着人员、施工机械和材料进场，将进行施工期间的临时设施布置施工，在规划和建设期着重注意以下几点。

(1)在统一规划经监理单位批准后方可施工，做到房屋建筑布局整齐、整洁、合理，采用建筑材料统一。水、电、气供给线路布置整齐，尽可能不损害临设区内的树木和房屋边缘的植被等，临建设施区内进行花木或草坪绿化，供电设计线路走线整齐、安全标志齐全，供水线路架设统一整齐，力求无一渗漏。在所有敷设的管闸阀处都设有醒目的“节约用水”标志。生产和生活污水都将进行无害化处理（即厌氧消化技术），做到“三个统一”，即污水统一集中，统一无害化处理，统一排放。

(2)加强进场人员环境保护意识，杜绝人为的对环境造成伤害和损失。对生活垃圾集中堆放、集中烧毁，职工居住营地布局整齐，宿舍干净整洁、生活用品统一，施工工作服和劳动保护用品集中存放，切实改善和创建好职工的生活环境和娱乐环境，争创文明施工区。

(3)进场施工机械和进场材料停放、堆存要集中整齐，施工车辆在施工完后必须清洗干净后，方可停放在指定停车场。建筑材料堆放有序，并挂材料名称、规格、型号等标志牌。对有公害的材料如火工材料和爆炸器材，易燃、易爆的油气罐等，必须在无公害措施情况下进行分类别存放，并由专人负责在当地政府环保部门和公安消防部门监督下进行工作。

(4)施工期间，结合当地群众的植树绿化活动，开展植树造林周活动。每个树木由个人领管，直至工程结束退场。

## 13.2 施工期间的环境保护

(1)大气、尘土、噪声污染防治措施

施工期间，安排一定数量的人员每天定时打扫路面，以保持路面清洁。晴天安排专门的洒水车对场内施工道路、施工场地和弃碴场进行洒水，以保证路面不扬尘。水泥、粉煤灰等建筑材料设专门库房堆放，装卸人应采取必要的防护措施。运碴车辆装车高度不得超过车厢挡板高度；车辆行驶速度一般不大于30km/h，以减少施工扬尘。同时，应定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机、吊车等用油设备的废汽排放量，不合格者予以及时处理。未经监理工程师同意，施工期间不得随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

(2)水污染防治措施

采取严密的措施，防止任何污染物质直接或间接进入耕田、河道、水源等。在施工期间做到“三个统一” ，即污水统一集中，统一无害化处理，统一排放。教育职工明确生产、生活污水无害化处理的重要性，划分明确其职责范围。各种施工用的燃料、油料、化学品、酸碱类的材料等要做到严格管理，特殊保管，储存地应远离地表水源，对储存仓库要做特殊性防护，如地面砼砂浆地坪，防渗较强的集油坑，排放至集油坑的水沟等，以达到任何有害物渗入地下集油坑内集中处理，阻挡污染源远离地表及地下水源，距离任何地表水源至少150米。

做好施工生产、生活区排水系统的设计、生产、生活废水、污水必须经过处理达到排放标准后才能排放。严禁未经处理的废水、污水和废弃物直接排入农田、河道和其他地段。保持施工区和生活区的环境卫生，设置足够的卫生设施，及时清除垃圾和废弃物，并运送到指定的地点堆放和处理。严禁私自焚烧生活垃圾和废弃物。

(3)弃碴场保护及防止水土流失措施

按招标文件的要求，工程开挖弃碴运至专门指定的碴场，并进行有序、选择性的堆放，靠近弃碴场边线附近堆碴坡面采用较大块石堆筑。碴场坡面设排水沟，堆碴坡脚采取砌石保护，弃碴区顶部表面形成排水横坡。以防止开挖弃料侵占到碴场范围外或下塌流入河道引起环境污染。同时，在符合工程要求，并经监理工程师同意的前提下，尽可能利用工程弃碴。

采取有效的保护措施，防止在工程利用或占用的范围内发生土壤冲蚀以及对土地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成的开挖料或冲蚀物质在任何河流和冲沟内淤积，造成堵塞酿成人为性泥石流和水土流失。

# 第十四章  文明施工目标具体措施

## 14.1 文明施工目标

按我局2003年度××省省级文明单位和水电系统文明单位标准，建立健全的本工程文明施工管理委员会，在××电站的建设施工过程中，继续保持按照省、部级“双文明单位”的高标准严格要求自己，力争创本工程文明施工单位，为我局争创“国家级文明施工企业”做出贡献。

建立以项目经理为第一责任人，项目部党总支书记为第一负责人的文明工地施工管理委员会，下设两名副组长，一名副组长由办公室主任兼任，主要负责生活区的环境绿化和环境整治，文体活动的开展，生活区安全消防、治安制度的制定和定期或不定期的检查。另一位副组长由质量安全部长兼任，负责施工工地的环境卫生，监督，设立施工现场的宣传标语和各种安全标志的警示牌，施工区域内的消防、治安设施。建立施工区内文明施工的各种规章制度，对规章制度和文明作业情况随时检查，并对其检查结果在工地宣传栏里公布与众，达到相互促进相互监督的目的。

## 14.2 文明施工措施

随着人员、施工机械和材料进场，将进行施工期间的临时设施布置施工，在规划和建设期应着重注意以下几点。

(1)在统一规划经监理单位批准后方可施工，做到房屋建筑布局整齐、整洁、合理，采用建筑材料统一。水、电、气供给线路布置整齐，尽可能不损害临设区的树木和房屋边缘的植被等，临建设施区内进行花木或草坪绿化，供电设计电路走线整齐、安全标志齐全，供水线路架设统一整齐，力求无一渗漏。在所有敷设的管闸阀处都设有醒目的“节约用水”标志。生产和生活污水都将进行无害化处理，统一排放。

(2)加强进场人员环境保护意识，杜绝人为的对环境造成伤害和损失。对生活垃圾集中堆放、集中处理。职工居住营地布局整齐，宿舍干净整洁、生活用品统一，施工工作服和劳动保护用品集中存放，切实改善和创建好职工的生活环境和娱乐环境，争创文明施工区。

(3)进场机械和进场材料停放、堆存要集中整齐，施工车辆在施工完后都将必须清洗干净后，方可停放在指定停车场。建筑材料堆放有序，并挂材料名称、规格、型号等标志牌。对有公害的材料如火工材料和爆破器材，易燃、易爆的油气罐等，必须在无公害措施情况下进行分类存放，并由专人负责在当地政府环保部门和公安消防部门监督下进行工作。

(4)施工期间，结合当地群众的植树绿化活动，开展植树造林周活动。每棵树木由个人领管，直至工程结束退场后移交业主或当地政府。

(5)开展文明工地、文明班组建设活动，按照施工范围进行分区卫生包干，将责任落实到人。施工场地做到规划有序，道路畅通材料堆放整齐有序，不得乱扔垃圾和废弃材料，做到工完料尽场地清。生活区定期进行卫生清洁和消毒杀菌，进行必要的文明宣传和文明共建活动，创建一流的卫生、文明生活环境和施工环境。

(6)成立文明工地施工管理委员会，积极配合业主及监理单位，做好工地文明施工。施工过程中想业主所想，急业主所急，做文明的、负责的承包商。

(7)建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

(8)制定严格、全面、可行的人事劳动管理制度，加强职工法制教育和思想品德教育，教育现场全体人员遵纪守法，人人做到文明礼貌，以诚代人，坚决杜绝打架斗殴和黄、赌、毒等等丑恶行为。“求企业发展，拓展企业品牌，数企业新风，创国企一百强” 。

(9)尊重当地民风民情以及当地人民的生活习惯，与当地人民群众与当地政府以及监理工程师、设计代表等机构建立良好的关系，为文明施工创造良好的氛围。

(10)施工过程中坚持尊重地方政府，相信地方政府，依靠地方政府的原则，加强走访联系与请示汇报，主动服从各级地方政府的指导，施工计划和要求要提前报交当地有关部门，以取得地方政府的配

给予支持。做到在与地方政府的长期交往中，建立良好的往来关系，融洽感情，加深了解，增进友谊。

(11)认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

(12)在施工中，特别应注意对施工所造成的噪声，烟尘的控制。

(13)工程竣工后，我方将迅速撤离施工现场并彻底清除施工临时建筑物和其它一切废弃物。

(14)本着对工程和业主负责的精神，我方将在工程移交后的质量保证期内跟踪工程运行状况，及时反馈信息，对可能出现的问题及时通知业主并协商解决，以保证工程的运行安全