某管道微控定向穿越铺管工程

施

工

组

织

设

计

单   位：江苏××××公司

法人代表：

单位地址：江苏省常州市

施工组织设计

一、工程概况

（一）工程地点

本项工程位于新机场路，黄山路及新闸镇铁路交叉口。

（二）工程量

拟铺设Φ500mm、Φ600mm自来水钢管，预计80米，Φ600mm钢管2根，Φ500mm钢管1根。

二、施工目标

（一）施工目标

本工程必须达到以下目标：

①质量目标：贯彻ISO9002质量管理标准，达到设计、规范要求，工程质量等级优良；

②安全生产目标：无三级以上人身安全事故，机械事故达到本公司安全规定；

③文明施工目标：文明施工，达到省建委建设文明工场的要求及本公司规定。

④工期目标：从签订合同之日起，总日历工期为十五天。

（二）施工组织设计依据

1．有关规程、规范：《钻探施工技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88、《钻探机械使用安全技术规程》JGJ33-86.

2．有关文件：常州市基础通讯管道建设有限公司提供的书面资料（管道示意图）及口头交待的有关事项。

三、施工组织

（一）施工设备组织

根据本公司现有设备状况及本工程的特点，本工程拟采用FDP-15D型定向铺管钻机施工（见主要施工机械设备表）。

主要施工机械设备表

| 序 号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 数 量 | 产 地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非开挖钻机 | FDP-15D | 1 | 连云港 |  |
| 2 | 柴 油 机 | 4135AD | 1 | 上 海 |  |
| 3 | 发 电 机 组 | R175AN | 1 | 安 徽 |  |
| 4 | 泥 浆 泵 | HBW150/10 | 1 | 衡 阳 |  |
| 5 | 拖 车 | 407-C | 1 | 东 堡 |  |
| 6 | 油 泵 | 63SCY14-18 | 1 | 上 海 |  |
| 7 | 测 控 仪 | RD385 | 1 | 英国雷迪 |  |
| 8 | 压 风 机 | LGX20-10/7 | 1 | 无锡 |  |

该设备主要技术参数如下：最大给进力75KN，最大回拖力150KN，动力头额定扭矩4500N.m，钻进角度0～20°，最大回拖长度300m，最大扩孔直径650mm。设备配置情况详见表1：

额定扭矩4500N.m，钻进角度0～20°，最大回拖长度300m，最大扩孔直径650mm。

（二）施工人员组织

本工程施工难度较大，本公司选派技术水平较高，具有多年施工经验

的机组承担施工任务。人员配备为：项目经理1名，机长1名，技术员1名，

导向测控员1名，技术工人4名，维修工1名，生产辅助人员1～3名。（见下

表）

主 要 施 工 人 员 表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  | 总经理 | 高级工程师 |  |
|  | 技术负责人 |  | 总 工 | 高级工程师 |  |
| 现 场 | 项目经理 |  | 经 理 | 助理工程师 |  |
|  | 项目常务经理 |  | 经 理 | 助理工程师 |  |
|  | 项目工程师 |  | 项目技术负责 | 工程师 |  |
|  | 质量管理 |  | 质检员 | 工程师 |  |
|  | 材料管理 |  | 材料员 | 技术工人 |  |
|  | 安全管理 |  | 安全员 | 技术工人 |  |
|  | 计划管理 |  | 预算员 | 经济师 |  |

（三）施工方法

（1）施工工艺流程

本工程工艺流程为：钻孔布置→轨迹设计→轨迹标定→钻机就位→导向钻进→回拖扩孔→回拖铺管→检查验收。

（2）施工主要技术措施

①轨迹设计与标定

a.新闸镇铁路口，根据本工程的特点及地下原有管线的分布情况，轨迹水平方向从入土坑至出土坑取直线，钻孔轨迹深度为1.50米左右（保持水平或向一侧略倾），钻机安装在入土坑一侧15米处，入土角为14°。

b.新机场路及黄山路口，轨迹水平方向从入土坑至出土坑取直线，钻孔轨迹深度为1.00米左右（保持水平或向一侧略倾），钻机安装在入土坑一侧10米处，入土角为12°。

②导向钻进

导向钻进是非开挖定向钻进铺管的关键环节。导向钻具选用Φ60mm鸭掌式钻具，前置喷嘴，以高压射流切割破坏土体。根据标定的轨迹线和深度设计，随时监控，适时调整。钻进中采用轻压、慢转，注意控制钻头温度，切不可使探头过热。控制好泵量、泵压。若遇障碍物时，要分析研究障碍物性质、合理选择钻进工艺措施，切不可存在侥幸心理，违章作业。

③回拖扩孔

根据顶管直径，，确定本工程Φ60m钢管成孔直径为Φ750mm Φ500m钢管成孔直径为Φ650mm。根据设备能力以确保安全高效为前提，确定扩孔级次为Φ200mm→Φ259mm→Φ313mm→Φ365mm→Φ430mm→Φ540mm→Φ650mm→Φ750mm共计8级。在每级扩孔过程中，为防止扩孔跑偏轨迹，采用回拖扩孔。

钻孔轨迹多处于粘性土层中，地层的自然造浆能力较强，孔壁稳定性较好，因此扩孔过程中宜采用清水作为冲洗液。若发生严重缩径或孔壁不稳的现象时，应立即停止清水钻进，改用优质化学泥浆作冲洗液，基本配方为膨润土+Na2CO3+K31+PNH+CMC，其性能要求：粘度21″～25″，失水量小于15ml/30min、PH值8～9、密度1.10～1.14，泥皮厚度1～3mm/30min、含砂率<6%。

④铺管

铺管工作是非开挖施工的最后一道工序，也是铺管工程的目的所在。在施工过程中重点抓好以下几项措施：

- 拉管头连接牢固可靠，并进行抗拉试验，确保万无一失。

- 管道焊接采用热熔焊接工艺，焊接强度达到额定抗拉强度。

- 钢丝绳仔细检查，无断头毛剌，绳卡卡牢不打滑。

- 为防止孔壁不稳定或缩径，拉管时管前必须加末级扩孔钻头顺孔。

- 若发现阻力较大时，要在冲洗液中加入适量润滑剂。润滑剂种类可视情况选用烷基苯磺酸钠或聚丙烯酰胺。

- 管头采用木塞或胶带封堵，以保证管内清洁无杂物。

3、对可能发生的突发事故的预防和处理

施工中必须严格执行部颁《安全规程》和《设备操作规程》，严禁违章作业。对可能发生的突发事故必须本着“预防为主，处理为辅”的原则，做好预防和处理工作。着重强调以下几点：

①对柴油机、钻机、液压系统、泥浆泵等在开工前必须做好维护保养和调试工作，以保持其性能及状态良好。

②发现设备异常应立即查找原因，及时排除故障，不能凑合勉强。

③施工钻具，应做到“三检查，三不用”。即进场安装时检查、起下钻具时检查、处理事故后检查；锁接、丝扣不好的钻具不用、磨损超标的钻具不用、疲劳带伤的钻具不用。

④钻进要保持拉力和扭矩的平稳，一次顶进距离不能超过1米，每根钻杆偏转角和起挑角不能大于2°。

⑤开工前应对导向仪器进行标定检查，电池电量充足。钻进过程中可能会遇到成份较复杂的土层，此时机长要亲自扶把操作，对孔内情况要准确判断，正确采取措施。

⑥若发生钻具脱落、卡钻、抱钻等事故时，一定要先有方案、措施，经技术负责人批准后，方可进行处理，切不可凭感觉，想当然，急躁冒进。

（四）施工进度及保证措施

为了缩短工期，采用交叉与平行两种作业布置方式，计划日历工期十五天。

为了保证工期，采取以下措施：

- 所有设备在进场前均经过严格检修，确保进场机械完好率100%。

- 配备专职的维修人员，随时对设备进行检查、修理。

3、安排好合理的工序流程，采取平行、交叉相结合的作业方式，合理调度设备和人员，尽量缩短各工序作业时间。

4、开好班前、班后会，使班前任务明确、分工明确，班后有总结。

5、充分利用奖惩制度，落实责任制度，调动全体员工的积极性。

四、质量保证体系及措施

（一）质量保证目标管理

1、质量目标的确定

本工程质量目标是工程质量达到优良级。以我们优异的工作质量、服务质量确保工程质量。

2、质量目标的展开和推进

a、抓好技术管理：项目负责人和技术员要认真学习规程、规范，详尽了解设计要求，对施工人员进行技术交底，并讨论各分项工作的分目标，为保证各分项目标的实现制订工作内容、对策措施。目标要自上而下层层展开，自下而上层层保证。明确目标责任，搞好自我控制，保证目标进行和实现。

b、抓好工序管理：在目标推进过程中必须重视工序管理，上道工序中存在问题不能遗留给下道工序。后续工序的准备要充分，工序之间交接必须清楚。

（二）质量保证管理体系

质量保证体系必须目标明确，措施得力，管理有效。项目经理和技术负责人必须加强质量保证管理体系，各司其职，运行畅通，以人的质量保证工作质量，以工作质量保证工程质量。质量管理体系如下：

（三）质量保证基础制度

本工程施工要反复强调执行本公司制订的质量保证基础制度：组织保证制度、教育保证制度、质量奖罚制度、岗位责任制度。岗位责任制度主要有《项目经理岗位责任制度》、《项目技术人员岗位责任制度》、《施工工程各工种岗位责任制度》。

（四）质量保证的监控措施

1、质量监控方法

①质量监控分总过程的监控和各个分部过程的监控、重点抓好事先控制，坚持不懈抓牢中间控制，总结经验抓事后控制。

②配合、服从甲方代表、工程监理对工程的质量监控。

2、质量监控的主要内容

①轨迹设计控制；

②定向钻进控制；

③扩孔控制；

④铺管质量控制;

五、施工现场管理

（一）工程进度管理

- 建立健全现场施工计划管理系统。

2、掌握和控制施工进度，及时解决施工中出现的矛盾，协调各方关系，保证施工正常进行。

3、准时参加甲方例会，如实汇报生产进度、生产计划、施工中的质量、安全现状，接受甲方、监理指导。

4、收听天气预报，做好灾害预防工作。

（二）工程技术档案管理

1、收集本工程全部技术文件、施工图纸、设计变更及原有管线分布资料，专人保管，归档编号。

2、按时做好生产、进度、安全等各种报表，及时整理好整个工程的技术资料。

（三）文明生产管理

1、根据场地实际情况和施工要求，妥善布置各种设备作业位置。达到布置合理，有利施工，不影响交通，机械物资停放有序。

2、施工场地周围封闭严密，对施工过程中的污水、渣土及时清除，以确保环境卫生的清洁。

3、提高职工素质，讲文明、讲礼貌，杜绝酗酒、赌博、打架等违纪现象。

（四）安全生产管理

- 组织施工人员认真学习《安全规程》，加强安全教育。

2、加强安全责任制，建立安全生产台帐，发现不安全因素要及时整改

3、抓好安全，发电机组及所有配电装置由持证电工专门掌管，所有供电线路一律由电工装配，严禁乱拉乱接电源，电路设备应有可靠的保护装置。

4、做好上下班安全，上班必须戴安全帽。

5、吊车起吊时，在吊臂工作范围内，吊臂下严禁站人。

6、现场危险区设立醒目的安全标志，以示警告。

7、下雨之前，要委派电气人员认真检查现场所有电器设备线路及漏电保护装置。，发现绝缘不好立即处理。

（五）加强与甲方及监理单位的协调，共同创建安全、文明工地，共同谱写优质、高效工程新篇章。