常州某大型超市

消

防

工

程

施

工

组

织

设

计

施工组织设计目录

第一章、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈36

第一节、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈36

第二节、工作范围┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈36

第三节、本工程特点┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈36

第二章、施工准备┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈37

第一节、施工准备工作计划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈37

第二节、施工组织准备┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈37

第三节、技术准备┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈41

第四节、资源准备┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈42

第五节、施工临时设施的布置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈45

第三章、施工管理、配合与协调措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈47

第一节、施工管理措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈47

第二节、项目部对外的施工管理配合措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈48

第三节、专业施工配合协调技术措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈52

第四章、火灾自动报警控制系统的施工方法和工程调试方案┈┈┈ 56

第一节、火灾自动报警及联动系统工程施工流程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 56

第二节、消防报警系统管线安装施工方法┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  56

第三节、消防报警装置的安装施工方法┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈59

第四节、系统调试方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈60

第五节、系统联合调试方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈61

第五章、消火栓、喷淋系统工程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈62

第一节、施工工艺流程图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈62

第二节、消防水泵等供水设备的安装和调试┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈62

第三节、自动喷水灭火系统安装和调试方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈63

第四节、消火栓系统安装施工方法和调试方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈69

第六章、防排烟系统┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈72

第一节、通风风管┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈72

第二节、系统测试与调试┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈75

第三节、设备安装┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈76

第七章、消防工程竣工验收的程序和顺序通过验收的保证┈┈┈┈┈78

第一节、消防工程竣工验收的程序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈78

第二节、分项工程的验收┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈78

第三节、顺利通过消防验收的保证┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈80

第八章、工程重要部位质量通病和防治方法┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈ ┈81

第一节、火灾自动报警系统安装质量通病和防治办法┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈  ┈┈81

第二节、消防水系统安装质量通病和防治办法┈┈┈┈┈ ┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈83

第九章、施工进度计划及保证工期的措施┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈86

第一节、工期目标┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈ ┈ ┈┈ ┈┈86

第二节、施工进度计划┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈┈┈ ┈┈ ┈ ┈┈┈ ┈ ┈┈┈ ┈86

第三节、保证工期的措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈86

第十章、各分部分项工程的质量保证措施及质量保证体系┈┈ ┈┈┈89

第一节、质量目标┈┈┈┈┈ ┈┈ ┈┈┈┈ ┈ ┈┈┈ ┈ ┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈89

第二节、质量保证体系┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈89

第三节、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈93

第十二章、安全、文明施工保证措施┈┈ ┈┈┈┈┈ ┈┈┈ ┈┈┈┈┈96

第一节、安全、文明施工┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈┈ ┈┈┈┈┈96

第二节、安全、文明施工保证体系┈┈┈ ┈┈ ┈┈┈┈ ┈┈┈ ┈┈┈ ┈┈ ┈┈┈96

第三节、施工安全保证措施┈┈ ┈┈ ┈┈┈ ┈┈┈ ┈┈┈ ┈ ┈┈┈ ┈┈ ┈┈┈97

第四节、文明施工保证措施┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈┈ ┈ ┈┈99

第十三章、环境保护与施工产品保护措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈  ┈┈101

第一节、概述┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈ ┈┈┈┈ ┈┈┈  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈101

第二节、管理体系图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈101

第三节、环境保护措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈101

第四节、材料产品保护┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈102

第五节、安装产品保护┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈102

第六节、土建结构保护┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈103

第七节、工程清洁┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈104

第八节、管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈104

第九节、责任┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈104

第十四章、工程投入的机械设备情况，主要施工机械进场计划┈ ┈105

第一节、工程投入的机械设备情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈105

第二节、主要施工机械进场计划和保障措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈105

第十五章、工程创优夺杯方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈107

第一节、工程创优夺杯方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈107

第十六章、保修方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈109

第一节、工程保修、保养的承诺┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈109

第二节、保修及回访制度的实施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈109

第一章  工程概况

第一节 工程概况

工程名称：

建设单位：

设计单位：

项目管理单位：

建设地点：

质量目标：工程竣工验收合格率100%.

工    期：确保消防设备安装工程与土建同步，在双方签约开工之日起100天内交付使用。

本工程位于江苏省常州……………………./。………………………………….

第二节、  工作范围

此工作范围包括承包商在完成下列工程时所需的人力、材料、工具、设备：

- 室外消防工程（包括挖填土）

- 消火栓系统设备及管道的安装

- 自动喷淋灭火系统设备及管道的安装

- 防排烟系统（包括与排烟系统共用的排风系统）设备及管道安装

- 柴油发电机房及锅炉房水喷雾灭火系统设备及管道安装

- 火灾报警系统设备及管线安装（并提供信号给广播系统）

- 消防设备配电（控制）箱及配电（控制）箱至设备的管线安装。

- CRT火灾显示系统

第三节 本工程特点

本工程的特点表现在以下三个方面：

一、涉及面广

本工程涉及到消火栓系统、喷淋系统、火警自动报警及联动系统、电气、防排烟系统及锅炉水喷雾灭火系统。

二、高标准、严要求

不论消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警及联动系统、电气系统都涉及到国家人民生命财产的安全，因此对各项消防工程必须高标准、严要求。

三、综合性强

广义上说，从工程总体布局、总平面布置、消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警及联动系统、电气系统等，都涉及到消防工程的内容，而本工程的施工内容为消火栓系统、喷淋系统、火警自动报警、联动系统，其中电气系统为其他施工单位安装。因此，与各有关兄弟单位必须“衔接好、配合好，使整个消防工程的质量、外观等趋于一致。”总之责任重于泰山。

第二章 施工准备

第一节 施工准备工作计划

施工准备工作是整个施工生产的前提，根据本工程的工程内容和实际情况，公司以及项目部共同制定施工的准备计划( 如表2-1 所示)。为工程顺利进展打下良好的基础。

主要准备工作一览表                表2-1

| 项 目 | 内 容 | 进场后第几天完成 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计编制 | 确定施工方案和质量技术安全等措施，并报审 | 7 | 建设单位、监理单位、公司 |
| 施工组织机构 | 成立项目经理部，确定各班组及组成人员 | 1 | 公司 |
| 方案编制与交底 | 编写详细的施工方案，并向有关人员和班组仔细交底 | 6 | 公司、项目部 |
| 材料计划 | 原材料厂和各种半成品需理计划 | 4 | 项目部 |
| 图纸会审 | 全部施工图 | 3 | 建设单位、监理单位、公司 |
| 定位放线 | 点线复核，建立平面布置的定位和控制细部 | 4 | 项目部 |
| 平面布置 | 按总平面图布置水、电及临时设施 | 4 | 项目部 |
| 机具进场 | 机械设备进场就位 | 5 | 公司、项目部 |
| 材料进场 | 部分急用材料进场 | 5 | 项目部 |
| 人员进场与教育 | 组织劳动力陆续进场，进行三级安全技术教育 | 3 | 项目部 |
| 进度计划交底 | 明确总进度安排及各部门的任务和期限 | 6 | 项目部 |
| 质量安全交底 | 明确质量等级特殊要求，加强安全劳动保护 | 6 | 项目部 |

第二节 施工组织准备

为实现本工程建设的优质、高速、安全、文明、低耗的目标而奋斗，本工程采用项目法施工的管理体制。

一、施工管理体制的设置原则

1.形成有一定权威性的统一指挥，协调各方面的关系，确保工程按要求顺利完成。

2.根据本工程规模、技术复杂程度等因素建立管理组织机构。

3.在采用项目管理体制的同时，以经济合同手段辅助部分行政手段，明确各方的责、权、利。

二、项目法施工

在本工程施工中实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工，大力推广先进施工技术，在创质量优良的同时，力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时，从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中，切实执行ISO9001：2000 标准和公司质量保证体系文件，达到创优质高效的目标。

项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。

三、组建项目经理部

本工程拟实行项目法施工管理，项目经理由取得国家壹级项目经理资质的本企业员工担任，由项目经理选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、施工员组建项目部。

项目管理层由项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、核算统计员、预算员和消防专业试调工程师等成员组成，在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划，组织、协调、控制和决策，对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。

进度计划包括：施工总进度计划，分部分项工程进度计划，施工进度控制计划，设备供应进度计划，竣工验收和试生产计划。

经济计划包括：劳动力需用量及工资计划，材料计划，构件及加工半成品需用量计划，施工机具需用量计划，工程项目降低成本措施及降低成本计划，资金使用计划，利润计划等。

作业层人员的配备：施工人员均挑选具有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工，分工种组成作业班组，挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。

为保证项目部管理层指令畅通有效，工作安排采用“施工任务书”的形式。要求签发人和执行人签字，项目经理层作为执行的监督者。施工任务书的工作内容完成后由签发人封闭并签字，如未能封闭必须找出原因并对执行人进行处罚。

四、项目经理部组织机构图

项目经理部组织机构如图2-2所示

图2-2 项目经理部组织机构图

五、主要施工管理人员(见下图:)

六、主要人员岗位职责

（一）项目经理

1.接受公司经理全权委托，代表企业主持项目施工，对项目实行全过程、全方位领导，决定项目施工安装重大事宜。

2.建立并保持项目组织体系、质量体系、安全文明管理体系稳定和有效运行。

3.主持策划和制订项目管理目标，确定项目部主要岗位人选，规定各级岗位责任。在公司范围内聘用项目需要的人材，降级使用或解聘、辞退不称职的项目人员。表扬、奖励有贡献人员。

4.组织、领导、监督项目各级人员全面履行工程合同，实现项目目标。

（二）项目技术负责人

1.在项目经理领导下，分管项目技术、质量现场文明标化。

2.主持编制和贯彻实施施工组织设计、质量计划、重大安全技术措施方案。

3.审批专业施工方案、作业指导书、细化设计图、一般安全技术措施方案。

4.定期组织施工质量检查、文明标化检查。

5.主持对施工技术、质量问题调查分析、处理解决技术质量问题。

6.协助配合项目经理对施工的管理工作。

7. 贯彻公司关于生产技术方面的决策、指令。

（三）施工员岗位责任制

1.负责本工程施工技术、进度、质量、成本等管理工作。

2.向班组作技术交底，按项目经理指令，图纸要求和施工规范进行施工。

3.编制材料预算和月用料计划。

4.编制月生产计划。

5.收集、编制有关竣工资料。

6.参与检验、试验、评定工作。

（四）质安员岗位责任制

1.以公司IS09001：2000标准制订的质量手册程序文件等为准绳，全面负责项目的质量安全工作。

2.参与图纸会审，技术交底，施工组织设计和重要施工方案的审查。

3.指导、督促及组织工程的质量检查，签发整改单并做好质检资料。

4.参加质量安全评定和竣工验收。

5.制止违章作业，遇到重大险情时，有权暂停生产并报告领导处理。

6.做好职工安全教育，防范、记录和报告工伤事故。

（五）材料员岗位责任制

1.参与编审物资采购计划，以及顾客提供的物资的控制，负责物资的搬运、贮存、防护、交付工作。

2.负责进货检验和试验并记录，保证按施工计划提供合格的材料和配件，严禁不合格物资入库。

3.材料机具做到帐、卡、物相符，并每月复验，对超期材料，及时提出建议，请有关部门鉴定、处理。

4.材料贮存，做到堆放整齐、库容整洁、标识清楚，尽量无积压、变质，争创文明仓库。

5.建立施工设备、检测设备台帐、登记表，妥善存放各类设备，按制度办理借、领手续。

6.按规定对施工设备和检测设备进行检查维修，并作必要的清洁和保养，始终保证设备在良好状态，以适应施工过程要求。

（六）资料统计员岗位责任制

1.在主管部门领导下，建立有效文件一览表，参与文件资料控制、质量记录控制、统计技术的具体管理工作，并参与相关各要素的具体资料统计。

2.负责收集各类资料，做好质量安全统计，负责统计报表台帐管理及文件承办。

3.接收并保管竣工单位工程质量评定资料及其他文件报表记录。

4.向有关部门提供月、季、年质量、安全、生产、经营等情况的统计数据，及有关质量活动的统计图表、资料。

5.定期把各类资料及统计报表上报公司归档。

6.加强业务培训，努力提高自身的业务和技术素质。

（七）消防调试员岗位责任制

1、调试员应做好参调人员的组织工作，预先确定调试内容、要求、方法与步骤，及参调人员的分工。

2、调试员应做好参调人员的教育工作，详细的向参调人员介绍消防系统的结构、性能及使用维护方法与要求。

（八）预算员岗位责任制

1、负责按合同规定期限设计交底后15天内做好工程施工图预算，要求编制正确、套用定额准确，并经工作流程核算部审核后，交项目经理批准，送达监理单位和业主单位，对施工中途设计变更，根据有关设计变更交底会议纪要确认后，15天内列出增减预算帐，并及时汇总按程序交监理单位及业主审核认可。

2、负责按合同约定审核预算，提请有关管理人员崔讨备料款及有关工程款。负责根据施工进度计划工作量编制进度款，经监理单位向业主提交书面工程量进度款。

3、参与合同谈判，起草合同及各类协议书，并做好各类上级文件精神、资料、合同收集整理归档工作。按合同要求及实际施工进度、质量、安全各因素控制付款。

4、参加项目部经济活动分析，提供各类资料供项目经理参考，负责招集有关管理人员，做好“两算对比”，定时出具书面资料供项目经理部参考，及时做好现场签证后的各类调整工作，完成领导交办任务。

七、劳动力组织

本工程工程量大，工期紧，所需要的劳动力数量多。工种包括管工、

起重工、电焊工、气焊工、电工、普工等。根据施工进度计划制定劳动力

需求计划，组织人员进场，安排生活，登记并进行进场教育。

第三节 技术准备

工程准备阶段包括收集工程资料，详细研究工程项目、工程数量、工艺流程、工艺特点、质量标准、进度要求、图纸文件、设备订货、材料供应、土建装修进度等基本情况，为编制施工方案，施工计划提供资料数据。

1.组织专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图，解决好图纸及现场存在的问题。对给水排水、消防

喷淋、消防电气专业与土建及其他专业相互联系对照，若发现问题，提前

与建设单位、设计单位协商。

参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸综合会审。

编制施工方案，并送交建设单位、监理单位审核，确认方案的可行性。

2.了解土建的施工进度，以便具有针对性的编制科学合理的施工进度计划，了解土建封闭管井及砌墙、批荡时间，以便配合土建的进度。与装修单位研究确定装修过程有关的相关交叉作业计划，使交叉配合顺利进行。给水排水、消防喷淋、消防电气、通风等各专业的管线进行统一安排，合理布置，避免施工时管道冲突、交叉而影响施工质量、施工效率。

3.编制施工图预算，根据施工图纸，计算分部分项工程量，按规定套用施工定额，计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数，以便做出进度计划和供应计划，更好地控制成本，减少消耗。

4.做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底是施工企业技术管理的一个重要制度，是保证工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。

专业技术交底均采用三级制，即项目部技术负责人→施工员→各班组长。交底内容按系统交底包括施工图纸、技术资料、工艺流程、技术关键

部位、质量标准、施工程序、进度要求、安全措施、新工艺、新操作方法以及现场情况等。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字，工

程技术负责人向施工员进行交底要求细致、齐全、完善，并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底，施工员接受后，应反复详细地向作业班组进行交底，班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，全面理解施工意图，确保工程的质量和进度。

5.本工程采用的主要施工规范和标准，但不限于此：见表3-2

| 1 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-2002 |
| --- | --- |
| 2 | 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002 |
| 3 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003版) GB50261-96 |
| 4 | 《火灾报警系统施工及验收规范》GB50166-92 |
| 5 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |
| 6 | 《建筑与建筑全综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 |

第四节 资源准备

一、劳动力计划

| 劳工力进退场计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本计划表是以每班八小时工作制为基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：人 |  |  |  |  |  |  |
| 工种、 级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
|  | 准备阶段 | 安装阶段 | 配合装潢阶段 | 系统调试阶段 | 配合物管交接阶段 | 竣工后服务人员 |
| 电工 | 8 | 25 | 25 | 8 | 8 | 4 |
| 管道工 | 6 | 40 | 40 | 10 | 6 | 2 |
| 风管工 | 2 | 30 | 30 | 13 | 4 | 2 |
| 电焊工 | 3 | 6 | 6 | 2 |  |  |
| 合计 | 19 | 101 | 101 | 33 | 18 | 8 |

二、材料进场计划

对招标书要求我公司采购的材料，由项目经理部采购人员与材料供应商紧密配合，同建设单位、监理单位共同确定有关主材设备的供应商（厂家）和价格，及时组织订货，对数量多或大型设备，提前与供货商定货，组织进场材料时间应注意施工进度计划中材料安装时间及材料生产周期。对甲方供应设备或材料，由我司列出设备材料的数量、规范要求及到货时间，提供给建设单位，供建设单位组织采购时参考。

三、施工机械设备投入计划

在消防设备安装中，从制作、安装到调试已基本采用机械化生产，根据工程需要配备足够的施工机械、工具、测量器具和通讯工具是提高施工效率，确保工程质量和安全生产的重要保证，特别对本工程的特点，只有采用大量先进的施工机械才能满足工程需要。

施工机械和设备一览表

| 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电焊机 | B×-100、B×-200 | 台 | 8 |  |
| 冲击电锤 | Z10-22 | 把 | 8 |  |
| 切割机 | J3G-400 | 台 | 8 |  |
| 台钻 | Z4-116 | 台 | 8 |  |
| 电动压槽机 | ZIE-SD01-100 | 台 | 4 |  |
| 电动开孔器 |  | 台 | 4 |  |
| 剪板机 | Q11-4×2000 | 台 | 2 |  |
| 弯头联合角咬口机 | YWL-12型 | 台 | 4 |  |
| 联合角咬口机 | YWL-12型 | 台 | 4 |  |
| 单面咬口机 | YHD-15、YHD-20 | 台 | 4 |  |
| 电动试压泵 | 4DY-40/35 | 台 | 4 |  |
| 手动试压泵 | 2SYL-6/30 | 台 | 2 |  |
| 气动管子坡口机 | GPJ-350 | 台 | 4 |  |
| 台钳 | 200MM | 台 | 8 |  |
| 气割、气焊 |  | 套 | 4 |  |
| 阀门测试台 |  | 台 | 1 |  |
| 绞丝机 | TQDN15-DN100 | 台 | 8 |  |
| 立式砂轮机 | Φ250mm | 台 | 2 |  |
| 手动液压打孔器 |  | 台 | 3 |  |
| 葫芦 | 5T、2T | 只 | 各3 |  |
| 弯管机 |  | 台 | 1 |  |
| 拆卸式脚手平台 |  | 付 | 80 |  |
| 手枪钻 |  | 把 | 8 |  |
| 铆钉抢 |  | 把 | 6 |  |
| 脚踏起重机 |  | 台 | 1 |  |
| 风速仪 | QDF-6型 | 个 | 1 |  |
| 接地电阻表 | ZC-8型 | 只 | 1 |  |
| 线路绝缘测试表 | ZC25-3型 | 只 | 3 |  |
| 烟感测试仪 |  | 只 | 1 |  |

第五节 施工临时设施的布置

施工管理人员进场后，积极与建设单位协商，取得建设单位的支持，做好临时用水、用电的准备工作。总平面布置必须合理，它将影响到整个工程施工过程的进度、安全等，为保证施工能顺利进行，结合总平面图及现场勘踏情况，以及公司企业形象的具体要求，确定平面布置原则为：能满足各个施工阶段的要求，避免发生多次拆、搭工作；材料堆场及加工场地在保证安全的前提下，尽量靠近工程出入口的位置，减少材料二次搬运；场内施工道路合理、畅通；施工用电、用水许满足施工规范的要求。

一、临时用水

1.由于消防安装过程中用水量较少，只有在管道试压及调试时才用到较大数量的水，考虑使用总包的临时给水管、排水管。

2.临时加工场装设一个临时消防栓，该消防栓受严格管制，除发生火警外，平时禁止使用，以免造成积水。

3.施工期间的消防、生活、管道压力试验所需要的用水均接驳于工地的建筑临时水源，并单独设置水表。

二、临时用电

1.施工期间的机具设备及工作、生活照明所需要的用电均接自工地的建筑临时电源，并按照建设单位及总包单位的要求进行设置。

2.临时用电采用三相五线的供电系统，专用保护地线与大楼的防雷接地有不少于二处的连通。

3.加工场和办公、生活各设1个总配电箱，由建设单位指定的配电箱引接。

4.具体的施工用电点可用便携式安全线辘，自就近的临时配电箱引至，避免乱拉乱接电源。

5.除临时加工场外，其余施工点的工作照明均采用橡套软缆临时接灯具，工完收回。

6.黑暗环境的通道，坑洞及危险地区均装设固定照明，并用安全电压。

三、现场临时设施布置

1.根据现场勘踏及施工现场情况，与建设单位协商搭设临时设施。

2.消防给水工程的管道加工场地的布置与土建单位协商，需用面积约100m2。加工场设置沟槽机、钻床、砂轮机、电焊机、套丝机、弯管机等机械设备。

3.施工现场临时加工场和材料堆放场地，应设置临时围护设施，以确保现场安全、文明施工。

4.员工生活区：

根据根据施工现场情况与总包单位协商借用的工人宿舍以解决员工的住宿生活。

5.现场临时设施布置简图(见下图:)

第三章 施工管理、配合与协调措施

第一节 施工管理措施

一、实行项目法管理，优化资源配置、强化运行机制

我公司将在本工程实行“项目法施工”，运用系统工程的观点和方法，对所承建的工程项目进行全过程、全方位的管理。其基本特征是：实现生产要素在工程项目上的优化配置和动态管理。

为了确保项目管理的目标实现，项目经理精心组织指挥本工程的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机具设备等生产要素，决定内部的分配形式和分配方案并对本工程的质量、安全、工期、现场文明等负有领导责任。建立权威的生产指挥系统，确保指令畅通，工程按预定的各项目标，顺利的得到贯彻和实施。

二、严格执行施工技术控制措施

本工程对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式，如设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案，内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制项目严格执行我方相关的技术管理程序文件，确保编制的作业指导书和技术方案具有可操作性，且能够充分保证施工质量。

三、加强图纸会审和技术交底控制措施

本工程将在接受设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审的基础上，组织内部各专业图纸会审，重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉，及时发现问题寻找解决办法，以避免返工对质量造成的影响。各班组施工前，我方均规定了施工技术交底的程序，以确保对每个施工人员进行技术质量控制。

四、加强施工现场文件的管理

1.指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作；

2.发生设计变更后应及时发放，做好发放登记签字手续。工程技术人员应及时对原设计图纸进行变更修改或做出更改标识，以便识别跟踪；

3.施工图纸、设计变更由项目技术负责人向建设单位领取，交工地资料员登记、清点。

4.施工一线的施工图纸、设计变更由施工班组长负责保管、使用、回收。

五、加强员工培训管理

我公司极重视对技术工人队伍的培训，定期开展技术工人岗位技能培训，解决施工中遇到的技术难题，不断提高自身的素质和能力。

进入本工程施工的所有员工都必须进行施工质量、安全施工、文明施工、环境保护等要求的专项培训，方可进入施工现场，否则不能进入施工现场作业。

特种作业人员、特殊工作人员均需持证上岗。

六、坚持现场例会制度

1.每周一次，设在周一晚上召开；

2.例会由技术负责人召集，项目经理主持，由全体项目部人员及班组长参加；

3.工程例会上主要报告现场施工情况、存在的问题、汇总需协调的事宜、布置下一时间的工作安排；

4.例会形成会议记录，发各参加人员，相关事宜按会议决定执行。

七、建立工程报告管理制度

我方将及时编制周工作计划和月工作计划，按时提交建设单位及监理单位审核，尽一切可能保证经建设单位及监理单位审核批准的计划的如期完成；同时，我方将如实、及时地向建设单位及监理单位提交一份全方位反映本标段进展情况的月报告(于每月结束后五天内提交)，该报告将详细阐明所有实际或潜在的与项目进度计划的分歧之

处以及为克服该类分歧而建议所采取的切实可行的措施和补救计划。

（一）工程报告的内容

1.月报告

（1）工程执行情况概述：本月天气情况；为完成进度采取的措施；主要工程进度描述；现场人员概况；现场施工机械概况。

（2）工程进度：最新的项目总进度计划；关键项目里程碑实际进度；各单位工程完成进度；本月进度计划完成情况；延期项目的延期说明。

（3）设计和图纸：施工图纸施工情况说明及施工设计图交底情况。

（4）设备和材料：本月主要材料设备到货清单；下月主要材料设备计划要求到货清单。

（5）工程质量：工程质量验收情况表；工程质量情况说明。

（6）项目施工工作量完成情况：完成的工程量表。

（7）安全、文明生产、环境卫生报告。

（8）月内重要事件说明。

（9）施工中其他事宜。

（10）进度款支付报告。

2.周进度报告

（1）周进度计划表；

（2）周进度计划完成情况表。

（二）工程报告的管理

1.编制分工

（1）工程进度、设计和图纸、工程执行情况概述由技术负责人编制。

（2）项目施工工作量完成情况及进度款支付报告由核算统计员负责编制。

（3）工程质量及验收情况由质量员负责编制。

（4）安全、文明生产、环境卫生报告由安全员负责编制。

（5）设备和材料存储、到货计划由设备材料员负责编制。

2.出版和发送

（1）编制的各种报告经汇编后由项目经理审批签字后正式出版。

（2）正式出版的月报告分发建设单位和监理工程师审核。对于建设单位和监理工程师的审核意见，我方将在最短的时间里进行调整和修正。

第二节 项目部对外的施工管理配合措施

常州欧尚超市永宁店消防工程项目经理部负责处理好各种关系，使之协调一致，以保证工程项目管理的正常进行。消防工程安装本身须协调好消火栓、喷淋水灭火、设备、通风及消防电气等专业的交叉配合，还必须协调好与土建及其他专业单位的配合，以及与建设单位、监理单位的配合。

一、与建设单位、监理单位的配合措施

1.我方将严格遵守合同，履行对建设单位的承诺，切实抓好工程施工质量和形象进度目标。

2.我方按照监理单位有关规定和实施细则要求，本着对建设单位负责的共同原则，积极配合监理单位一起抓好工程的施工进度、质量、安全管理工作。

3.建立完整的工程施工质量管理体系，并在工作上与监理单位保持密切的联系，虚心接受监理单位在施工和质量管理工作上的指导和帮助。

4.在施工前我方将认真编制好施工方案措施和作业指导书，并尽早提交给建设单

位和监理单位进行审查，认真接受建设单位和监理单位对我们在施工技术方面的

指导和帮助。对隐蔽工程施工项目有专题列项清单，并提交建设单位和监理单位

备案，便于建设单位和监理单位在施工过程中及时进行跟踪检查和质量验收工作。

5.与工程有关的施工图纸和安装技术资料在我方内部进行初步消化的基础上，积极配合建设单位和监理单位做好图纸会审和设计技术交底工作。

6.由我方编制的施工质量检验项目划分表，必须经监理单位和质量监督部门确认后，才可以实施。

7.定期向建设单位和监理单位提供我方的施工计划和形象进度，参加由监理单位主持召开的各种施工协调会议，并以书面形式向建设单位和监理单位反映工程进展情况和存在的问题(包括设备、设计、施工问题等)，使建设单位和监理能及时掌握工程动态，采取有效措施协调和解决工程中存在的问题。

8.每一个单位工程在安装和调试工作全部完成后，在正式移交前，向建设单位和监理单位提交单位工程竣工申请检查报告，经建设单位和监理单位对每一个单位工程完成情况进行检查并签证认可的条件下，才能进行移交工作。

9.做好工程服务，在不违反设计原则和规范要求的前提下，对建设单位所提出的增加和变更项目，给予积极配合并及时完成。对建设单位委托的紧急的工作，可采取先临时通知，事后补办手续的方法进行工作。

10.在工程施工过程中，对建设单位发现并提出的施工问题(包括施工管理、技术和质量问题等)，各级人员做到高度重视并认真对待，不得轻易放过，制定相应的整改措施，以确保在施工过程中不再有同样的问题发生。另外对由建设单位组织的各种施工质量检查活动，我方各部门要积极配合，对检查后所发现的施工质量问题要及时组织人员进行整改处理，整改完后，请建设单位和监理单位进行确认和签证。

11.严格按施工质量检验项目划分表要求进行工程施工质量检查验收工作，需监理单位进行质量验收的施工项目，在报验前必须按要求完成内部三级质量验收工作，报验时向监理单位出示有关三级质量验收签证单和技术记录。监理单位有权对1～3 级质量验收项目进行抽查，为此，我们要在工作上给予积极配合，并虚心接受监理单位提出的意见和要求。

12.对参加本标段建设的焊工、电工、起重工、质量检验人员等特殊公种，均做到持证上岗，并将以上人员的合格证书编号，复印后提交一份给监理单位，以接受监理单位的监督和检查。

13.对监理单位在日常工作中所提出要求进行检查的项目，我们都要积极配合和支持，并给予工作上的方便。在施工过程中监理单位对工程质量、进度和安全等方面提出的各项指导性意见和要求，我方立即进行答复和整改，直至符合监理单位提出的要求为止。

14.工程所有与监理单位和建设单位来往的文件资料均按ISO-9001：2000 标准中的文件和资料控制规定进行，以有利于监理单位进行标准化管理并保证资料的可追溯性。

二、与土建总包施工单位的配合

（一）与土建总包的配合：我们在处理与总包责任单位的关系时，采取“尊重、服从，统一、协调”的八字方针。

1．尊重：

（1）在建筑安装工程施工中，土建单位的总包管理地位是建筑安装工程的本质特征的决定，尊重土建的总包管理地位，就是尊重建筑施工的客观规律。

（2）土建单位的总包管理地位是招标文件明确规定的。尊重土建的总包管理地位，是接受招标文件规定的要约条件的实际。

（3）尊重土建的总包管理地位，我们将从总包责任单位所承担的义务中获得利益。同样，我们也必须对总包责任承担相应的义务。

（4）土建的总包管理地位，将在总包责任单位和我们签订的总分包工程协调合同中得到进一步明确和巩固。

2．服从：

（1）服从总包责任单位的统一管理。

（2）服从总包责任单位的协调、监督。

（3）以一种甘当配角的精神，维护总包责任单位的总包管理地位。

（4）一切从大局出发，本企业和本项目的利益服从工程建设的整体。

3．统一：

把安装分包方关系到整个工程全局的施工活动统一到总包责任单位的总体部署上，是尊重总包地位、服从总包管理的主要标志。

（1）工期目标统一

①、工期目标统一是按计划实现整体竣工的根本保证。

②、我们对甲方的工期承诺，也是对总包责任单位的承诺，并将根据总包责任单位的期望加以调整，以与总包责任单位对甲方的承诺保持一致。

③、工期目标的统一，必须执行总包责任单位主持制订的综合网络计划。有与总包责任单位一致的计划管理和进度控制机制。

a、向总包责任单位提交安装工程施工计划表，进度保证措施，纳入总包管理范围。

b、根据综合网络进度计划，编制安装施工作业计划，提交总包责任单位审核、平衡。

c、向总包责任单位提交进度报表，参与总包责任单位组织的进度检查。

（2）质量目标统一

土建和消防设备安装作为一个单位工程，必须有统一的质量目标，这是“创优夺杯”的根本保证。

向总包责任单位提交安装工程质量计划，纳入总包管理范围。

①、协助总包责任单位主持商定单位工程划分和分项分部工程检验评定的分段划分。

②、协助总包责任单位主持制订对土建安装重要交叉配合部位的质量控制程序和方法。

③、配合总包责任单位定期组织整体工程质量检查。

（3）施工平面的规划和管理统一

①、向总包责任单位提交安装工程施工平面的规划设想，经总包责任单位审核、平衡，决定实施方案。

②、除经建设单位和总包责任单位批准的安装施工设施外，公共施工平面、道路、水电源，均服从需要总包责任单位统一管理和调度。

（4）安全和文明施工管理统一

①、把安装和文明施工纳入总包责任单位统一管理范围。向总包责任单位提供安全、文明管理的组织体系人员名单和安全保证措施计划。在用电、防火等全局性的安全管理方面，执行总包责任单位制订的统一管理制度。

②、与总包责任单位联合制订在土建安装交叉施工状态上的安全保证措施。参加总包责任单位组织的现场安全检查，联合制订整改和预防措施。

③、执行由总包责任单位主持制订的文明施工、标化管理、卫生管理、卫生环保、综合治理的总体部署。根据安装工程特点，制订具体的管理制度，纳入总包管理范围，接受总包责任单位的检查监督。

（5）产品保护的要求和措施统一

土建和安装的施工产品在多数情况下是“交织存在，互相结合、互相依附的”，只考虑单方面的产品保护是不够的。必须有统一的部署、共同的要求和一致的行动。

①、由总包责任单位主持双方施工人员商定产品保护的总体部署。特别是对土建工程为先导的交叉配合状态下的产品保护措施。

②、主动了解土建产品的保护要求和保护方法，不盲目施工。

③、主动向土建施工人员介绍安装产品的保护要求和保护方法，协助土建施工人员做好产品的保护。

4．协调

（1）组织协调

①、安装工程项目经理参加总包责任单位项目部活动，参与对整体工程的统筹和管理，贯彻总包责任单位项目部的总体部署。随时向总包责任单位项目部报告工作。

②、安装项目部的各主要管理系统如计划进度管理。技术质量管理、安全文明管理均归口到总包调度会议的对应管理部门。并指定专人与总包责任单位项目部的部门保持对口联系，接受总包责任单位项目部的指令，向总包责任单位项目部报送规定的报表和汇报工作，同时向总包责任单位项目部反映安装工程的施工要求，提出工作意见。

③、项目部各级人员在工作中与履行总包职责的总包责任单位有关人员有不同意见或发生争执时， 不可影响施工，应立即向主管人员反映，由主管人员与总包责任单位项目部相应人员协调解决。

a、计划、进度、安全文明标化管理问题，由项目部副经理代表项目部处理。

b、技术、质量问题，由项目技术负责人代表项目部处理。

c、生活后勤、卫生环保、综合治理、生活区标化管理问题，由综合管理组长代表项目部处理。

d、上述人员无法处理的重大问题由项目经理处理。

④、开工前，向总包责任单位报送安装项目组织机构图、管理岗位设备及管理人员名单、岗位管理职责及各项管理制度。

（2）施工协调

①、参加总包责任单位主持召开的现场协调会，提供协调会所需要的文件、资料。

a、由项目经理参加协调会。

b、研究重大问题或专业问题的协调会，按总包责任单位项目部的通知派员参加。

c、对协调会的决定，立即安排贯彻执行，并将贯彻执行结果报告总包责任单位。

②、在向业主、监理提供月报告时，也向总包责任单位提交每月安装作业计划报告，由项目经理和计划统计员向总包计划管理人员通报对计划编制依据、实施条件和保证措施，参与总包计划管理人员对计划的审核、平衡，经总包责任单位项目部批准后执行。

③、安装计划因现场情况产业化必须调整时，要向总包责任单位项目部说明情况，并将修改的计划报总包责任单位。

④、每月向总包责任单位项目部报送进度计划表。计划未如期完成，应向总包责任项目部说明情况，并提出补救措施计划。

⑤、总包责任单位项目部如对批准的安装施工计划提出修改要求，项目部应满足总包责任单位项目部要求。

⑥、在平顶施工部位，主动向总包责任单位项目部提出安装配合施工的计划和措施。经审议、平衡、批准执行，切实保证这一重要部位的进度和质量。

⑦、在配合土建主体阶段，同步搞好预埋预留，确保不影响土建进度，不损害上述主体工程质量。

⑧、在土建装修与安装交叉配合阶段，按总包责任单位项目部统一部署实行交叉穿插，不抢先占位，也不贻误时机，按要求准点完成安装工序，积极为土建后续施工创造条件。

⑨、在土建扫尾和安装试运转阶段，要安排足够力量配合土建扫尾，及时处理安装件与装修板结合上的遗留问题。

⑩、坚持互相支持、互相帮助。土建如需要使用安装机具、工具，无偿提供支援。

（3）对总包责任单位的要求

①、在总体进度计划安排上充分考虑安装的要求。

②、主体混凝土结构完成后，及时脱模、清理，为安装创造条件。

③、经商定的安装设备材料运输通道保持畅通，划定安装材料、设备堆放周转场地，尽量保证安装专用。

④、为安装使用土建脚手架。塔吊提供方便和支持。

第三节 专业施工配合协调技术措施

一、预留预埋的配合

1.根据本工程结构施工的特点，水、电、暖通施工配合采取与结构施工同步的自下而上的施工方法进行配合施工。

2.配合结构施工预留预埋主要工作内容：

（1）消防给水工程：穿外墙、地下室水池刚性防水套管；穿混凝土墙钢套管；消火栓箱预埋等。

（2）火灾自动报警及联动工程：电气暗敷管道预埋；墙、柱、楼板上配电箱、接线盒等预埋；电气桥架等穿越楼板或墙体的孔洞预留等。

3.配合工程的施工工序如下：

（1）在消防给水和火灾自动报警及联动工程配合施工前，根据设计施工图（含图纸会审记录）和工程设计修改通知单的要求，与结构施工技术人员一道仔细核对消防工程所需的预埋件和预留孔洞。

编制专业配合施工作业指导书。

绘制各消防专业预埋件和预留孔洞的各层平面和立面布置图，标明其平面尺寸、标高和孔洞大小，并附注明细表，并逐一编号、预埋、预留后，按布置图逐一消项。

（2）建立混凝土浇灌前的土建、安装会签制度。

（3）加强对土建预埋预留的铁件或孔洞的技术复核，以满足安装工艺要求。

（4）在结构钢筋施工完毕并已调整、隐蔽验收前，安装应对已施工的预留预埋件进行检查和复核，以防偏移或破坏。

（5）土建模板施工时，安装应派人跟踪，以防模板固定时打断墙体内的预埋电管或造成套管偏移。

（6）土建浇灌混凝土时，安装应派人跟踪振动泵并加以监护，以防振动和破坏已施工的预埋件。

二、喷淋系统的施工配合

结构施工后期，安装喷洒系统的主立管和水平干管。在走道的水平干管，按施工图纸定位以后，要尽量在走道侧边紧贴混凝土梁下安装，以避免同其他专业管道交叉时拆改。干管甩口的方向要准确。干管安装完毕后，以不影响土建封闭管井为前提，要试水打压。设备加工订货以后，根据生产厂家提供的大样图，同专业设计协商、确定水泵及其他设备基础的做法，在土建地面防水层施工之前找设计人员提供基础做法图。

水泵房属土建提前插入装修的重点部位，各种设备、管道和阀部件的安装，在土建装修期间穿插进行。

三、消火栓系统的施工配合

消火栓系统的施工配合比较简单，一次结构收尾时安装消火栓主立管和水平干管，装修施工后期稳装消火栓箱。当遇到消火栓箱安装与墙体贴挂及周围墙体相同的装修面层材料时，消火栓箱暂时不要安装，箱体安装要根据土建装修做法层的厚度（如干挂石材要让出龙骨和石材的厚度），与土建配合安装箱门的门框、门轴、干挂石材的骨架。

四、消防电气专业的配合

在现代建筑中，消防电气专业系统是整个建筑的生命保障系统，除给排水专业的污水和地下水系统外、所有安装专业的各个功能系统都与消防电气有直接的线路联系，消防电气专业的大部分电管都要敷设在结构当中。所以，消防电气专业的施工配合非常重要。

（一）现浇混凝土楼板的消防电气施工配合

1.查清楼板的厚度，在楼板中敷设的干管外径是否超过楼板断面的1/3，强、弱电

各系统的管路交叉部位是否超出混凝土楼板的结构面层。如有超出情况，要适当调整管路走向，有的现浇混凝土楼板较薄，不可能把本层的照明管、消防报警系统的

支管以及上一个层的地面管全部敷设在现浇楼板。需要有一部分管路在吊顶中敷设，在这种情况下，其他系统的管路从楼板中改在吊顶内敷设，只有消防报警系统的管路、事故照明管路、紧急广播管线，应尽可能敷设在楼板内，因为这些系统的管路在吊顶中敷设要求非常严格，管盒要刷几遍防火涂料，才能保证消防管理部门的验收要求。而在楼板中，完全可以不做防火处理，可以节约大量的防火涂料。又能满足消防部门的验收要求。

2.查清楼板上、下层隔墙的位置，厚度及门口的宽度，因为本层的楼板既是本层的顶板，同时也是上一个楼层的地面，隔墙属二次结构，同一次结构不是同步施工。在电工敷设管路时，既要从楼板上向下甩出本层进隔墙的接线盒下扎管，又要将上一个层的地面管向上敷设进上一个层的隔墙。消防电气专业现场的技术人员要将查清的上、下两层的隔墙位置和门的宽度标注在电气专业的施工图纸上，防止管路甩口出隔墙或在门口当中。

3.查清各房间的顶板做法，包括有吊顶、无吊顶。因为有吊顶和无吊顶的敷设管

盒方式不同，有吊顶的房间，探头和其他设备的接线盒在吊顶上，只需管路进吊顶即可。而无吊顶，探头和其他设备的接线盒在楼板上，相互之间改动难度很大，所以查清房间是否有吊顶后，一定要在消防电气施工图纸上标注清楚。

另外还要查清楚吊顶的标高，尤其是吊顶下皮是在混凝土梁底以上还是梁底以下，

如果吊顶下皮在梁底以下，电管可以穿梁底敷设。如果吊顶下皮在梁底以下，电气管路就不能穿梁底敷设，管路从其他通路绕过梁底，这样就会浪费管线和人工。而在结构楼板施工期间，处理起来就比较简便，只需在楼板跨梁处把电气管路做成梯形弯预埋即可。

4.查清楼板上的设备洞和过墙洞。洞包括给排水专业的立管洞、通风专业的风（烟道）、强、弱电系统的楼板洞。较大的设备洞在土建专业的结构图上能表示出来，由土建专业在结构施工时预留。有相当一部分设备洞，土建专业结构图表示不出来，由各专业配合结构施工预留或日后剔凿。

在结构施工期间，现场的消防电气技术人员要查看各专业图纸，核对位置，并在消防电气施工图纸上标注清楚，以及在结构中敷设的消防电气专业的各种管路适当调整走向，躲开设备孔洞。如果发现电线管横穿设备孔洞，日后剔凿修改相当困难。

5.结构施工期间，电气专业的强、弱电管线，大部分都要敷设在结构当中，在敷设管路时，要用各种颜色涂料加以区别各系统管线，不管用什么颜色代表，技术人员都要写好说明，贴在施工班组工具房的墙上，防止涂错标记，另外在涂抹各种颜色的油漆时，要涂抹在电线管的内壁上，因为涂在电线管的外壁上很容易被拆模时砸掉。

（二）混凝土板墙中管盒的施工配合

混凝土承重板墙中的暗装消防端子箱，凡是箱体不能在施工期间送到现场的，按箱的实际长×宽×厚在板墙中做木套箱，待拆模后，将木套箱拆除。

板墙中的各种强弱电出线口、接线盒，尽可能找好位置和标高。

施工工长在消防报警工程施工期间，不但要看清电气系统的施工图纸，还要会看其他专业的图纸。如给排水、强电、通风等专业。查清各专业的立管和设备位置，避免设备被其他专业的立管和设备挡在后面，造成日后改管。另外，在混凝土梁上、墙

上各系统的配电箱、端子箱、接线箱的上、下干管和支路管，管路相对集中，形成排管，在这种情况下，在钢模板上开孔会造成很大困难，工长要找出土建技术人员协商，将此段混凝土模板改成木模，以免破坏钢模。如果板墙中的某一段管路很密，工长要在图纸上标记号，标明距相邻轴线的尺寸、距离，以便在装修时提醒土建和各

专业不能在此区段开孔洞、打射钉和涨管螺栓，以免将管线打断，因为打断后再修复对楼板破坏会很大。

（三）地面施工时的消防电气施工配合

1.地面上的废管和作废的施工洞的处理。

2.地面电线管交叉部位和墙体与地面阴角处敷设电线管，地面做法层的厚度能否满足其安装要求，如果电线管外皮距地面面层太薄，会影响地面龟裂。遇到这种情况，如果消防电气管路不能调整走向，只有同土建和设计人员协商，适当增加地面层厚度的做法。

3.地面出线口的施工配合。施工配合时，消防电气专业的技术人员要注意同土建专业核实两点：

（1）地面结构面以上的地面做法层和面层的厚度，能否满足地面出线口接线盒80mm 厚的安装要求。

（2）地面的面层材料是通体砖、石材，还是水泥面一次压光。

遇到中间带卡格，强、弱电同在一个地面出线口时，要特别注意卡格的位置和方向，按其位置和方向敷设强、弱电的电线管，不能混淆。

第四章 火灾自动报警控制系统的施工方法和工程调试方案

火灾自动报警及联动控制系统的功能是自动监测区域内火灾发生时的热、光和烟雾，从而发出声光报警并联动其他设备的输出接点，控制自动灭火系统、紧急广播、事故照明、电梯、消防给水和排烟系统等，实现监测和灭火的自动化。

第一节 火灾自动报警及联动系统工程施工流程

工艺流程应附合工程施工的客观规律，基本要求是；上道工序的完成为要上道工序创造条件，下道工序的施工要能够保证上道工序的成品完整不受损坏，以保证工程质量。火灾自动报警系统的施工工艺一般应按如下流程进行：施工准备→报警线路安装（配管桥架安装，穿线、线路测试）→报警装置安装（包括探测器、模块、广播、电话、手动按钮、端子箱）

→机房设备安装→系统调试 。

流程图如下：

第二节 消防报警系统管线安装施工方法

一、配管

（1） 预制的各种铁件均需预先刷好樟丹漆。

（2） 端子箱及报警主机内的配线需排列整齐、绑扎成束。并用卡钉固定在盘板上，引出及引入的导线应留有适当余量，以便检修。

（3） 金属管配线施工过程中，采用的接线盒等，其壁厚应大于1.2mm。

（4） 埋入底层地面素混凝土内的铁管和金属线槽，应刷沥青漆一道，埋入砖墙内的铁管，需刷樟丹油一道，明敷的钢管外壁及固定支架、配件等均应刷防火涂料。

（5） 使用的管材应经检查，无明显的伤痕、开裂、异物堵塞等，特别是管子的纵向焊缝，不应有明显的凹陷、漏焊等现象，电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝等现象。

（6）明配钢管管径在G50及以下，一律应采用丝扣连接。

（7） 铁管配线时所有非导电部分的铁件，均应做好相互连接和跨接，使它成为一个连续导体并且接地。

（8） 金属管配线工程中，应配用金属制品的附件，管子入盒时，外侧应套锁母，内侧装护口。

（9）一般情况下，管的弯曲半径应符合下列要求：

a、明配时，一般不小于管外径的6倍，如只有一个弯曲时，可不小于管外径的6倍。

（10）管线过长，根据规范要求加转线箱（合）PA管装于楼面，DA管装于墙面0.3m处。

（11）明管进明管箱，横平竖直，预先考虑明管敷设部位，过梁及剪力墙处预埋套管。

（12）管线过建筑物伸缩沉降缝做法详见JD6-420二式，合时先自制木预埋箱留洞，穿线前埋入成品转线箱，并作水处理，此处下进线管口进箱（盒）1～2cm。

（13）轻钢龙骨吊顶内敷设各类管（槽）线路时，应有各自独立的卡具吊装或支撑系统。

（14）明配管支架应单独安装，不得利用其它支架（如管道及土建吊平顶支架）。支架开孔必须用电钻，严禁用氧电焊开孔管子严禁与支架焊接。

二、穿线

（1）在剖开导线绝缘时，不应损伤线芯，导线连接应紧密，应采用压接或搪锡焊接，在导线中间或分支接头处，用绝缘带包敷，不低于原来绝缘强度。

（2）在穿有导线金属管口应套好护圈，护圈不得切开放置，规格应和管子相匹配。

（3）不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

（4）导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

（5）横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。

（6）弱电线路的电缆竖井，与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时，弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。

（7）火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致，接线端子应有标号。

（8）穿管绝缘导线或电缆的总截面积，不应超过管内截面积的40%。

（9）探测器的连接导线必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器的“+”线应为红色，“-”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表×FI-4。”

（10）手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。

（11）引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

A、配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；

B、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易褪色；

C、端子板的每个接线端，接线不得超过两根；

D、电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量；

E、导线应绑扎成束；

F、导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。

（12）消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于1m，并应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5m.

(13)消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。

（14）系统接地线与保护接地线，必须分开设置，保护接地导体不得利用金属软管。

（15）配线结束后，应进行绝缘电阻检查，其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。

（16）暗敷设的电管工程在竣工交付验收时，应将施工中电线变更部分的实际敷设部位（包括分线盒和接线盒以及管线规格），在竣工图中修正并标明清楚，以供维修管理。

三、电缆桥架安装

1.电缆桥架安装前，按与土建及水管、强电专业协调的位置，首先进行放线定位，安装吊架等，支吊架间距宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为1.5m～3m，垂直安装时，其固定点间距不宜大于2m。

2.吊架、支架安装结束后，进行托臂安装，托臂与吊支架之间使用专用连接片固定，以保证支架与桥架本体之间保持垂直不会受重力作用发生倾斜下垂，再安装桥架本体，桥架本体应使用专业连接板连接固定，并用专业固定螺栓将桥身固定在托臂上，以防桥架滑脱。

3.电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.5m。垂直安装时距地1.8m 以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专业用房间（如配电房、电气竖井、技术层等）内时除外。

4.电缆桥架水平安装时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑固定。几组电缆桥

架在同一高度平行安装时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。

5.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横断面的填充率，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。

6.电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合表6-15 所示要求：

电缆桥架与各种管道的最小净距       表6-15

| 管 道 类 别 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 般 工 艺 管 道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 具有腐蚀性液体（或气体）管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有 保 温 层 | 0.5 | 0.5 |
|  | 无 保 温 层 | 1.0 | 1.0 |

7.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，否则应采取防腐、隔热措施。

8．电缆桥架在安装时应堆放在干燥的场地及在安装时应轻拿轻放以防破坏桥架的表面涂层。

第三节 消防报警装置的安装施工方法

一、火灾探测器安装

目前火灾探测器按结构可分为：点型和线型。点型有感烟式、感温式、感光式、可燃气体探测式和复合式等。对火灾探测器的选择，有三种方法。一是根据火灾的特征选择火灾探测器；二是对无遮拦大空间保护区域，宜选用线型火灾探测器；三是根据使用或产生可燃气体或可燃蒸气的场所气体性质不同选用。

（1）点型火灾探测器的安装位置、方向和接线方式要正确。按照施工图选定的位置，现场定位划线。在吊顶上安装时，要注意纵横成排对称，内部接线要紧密，固定要牢固美观。若现场施工时，遇到风管、风口、排风机、工业管道、行车和照明灯具等各种障碍，要对探测器的位置作必要的移位，如移位超出探测器的保护范围甚至取消探测器，则应进行设计变更。

（2）线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器应符合有关标准的规定，且符合产品说明书的要求。

二、手动报警按钮安装

报警区域内每个防火分区，应至少设置一只手动报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的部位。有消火栓的，应尽量设置在靠近消火栓的位置。

三、接口模块安装

火灾报警与联动控制系统中有各种类型的输入、输出或控制和反馈模块以及总线隔离器等称为接口模块。其安装要求：

当隔离器动作时，被隔离保护的输入/输出模块不应超过32个。

接口模块如果安装在墙上，安装的高度及装于吊顶内时应符合要求。

四、端子箱安装

1、设置位置和标高应附合设计要求。

2、箱内布线应绑扎整齐。

3、端子箱有编号，接线与端子编号应一一对应，每一个编号最多只能插入二根接线。

五、火灾报警控制器安装

火灾报警控制器的安装要求：火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装或落地安装的高度应符合规定。控制器安装的位置距离应符合要求，其内有无障碍操作空间。柜式落地安装时，柜下面有进出线地沟。如果需从后面检修时要留足检修空间。

控制器的正面操作空间应符合要求。控制盘前有不小于3m的无障碍操作空间。引入控制器的电缆或导线应符合的要求：配线应整齐，避免交叉，并应固定牢固；电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号，并与图纸一致；端子板的每个接线端，接线应符合要求；控制器的主电源引入线连接应符合要求，控制器的端子板的连接、分线端子应符合要求。

消防控制设备在安装前应进行功能检查，不合格者，不得安装。消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度、管卡固定、固定点间距应符合规定，并应根据配管规定接地。消防外接设备导线的端部、消防控制设备盘（柜）内不同电压等级、不同电流的类别的端子应分开，并有明显标志。

第四节 系统调试方案

为了保证新安装的火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的要求，在系统安装施工过程中和设入运行前，要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单机功能试验、系统接地测试和整个系统的联动调试。

一、火灾报警系统设备单机调试：

1、调试前准备工作：建筑物内部装修和系统施工结束；调试人员培训合格；调试前应提供的文件齐全，如与实际施工相符的施工图；设计变更文字记录（设计修改通知单等）；施工记录及隐蔽工程验收记录；检验记录及绝缘电阻、接地电阻测试记录，并配备满足需要的仪表、仪器和设备。

2、线路测试：外部检查，各线路核校验，并检查工作接地和保护接地是否连接正确、可靠。

3、单体调试：显示探测器的检查，一般作性能试验，对于开关探测器可以采用专用测试仪进行检查，对于模拟量探测器一般在报警控制调试时进行；报警控制器的试验，如果是管线问题，则在排除线路故障后再开

机测试，如果是探测器问题则更换探测器。

d、检查火灾自动报警系统设备的功能：对消防主机进行编程，并进行汉化图形显示。切断受其控制的外接设备进行自检、自检消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能。

e、火灾探测器的现场测试：采用专用设备对探测器逐个进行试验，其动作、编码、手动报警按钮位置应符合要求。感烟型探测器：采用烟雾发生器进行测试。感温型探测器：采用温度加热器进行测试。火焰探测器（紫外线、红外线型）：在25m内用火光进行测试。复合型探测器（定温、差温复合型探测器）根据设计所设定的定温及差温数据，采用温度加热器以设定的最低温度限值进行测试。感烟感温复合型探测器：先按感烟探测器进行测试后，再按感温探测器进行测试；手动报警按钮测试：可用工具松动按钮盖板（不损坏设备）进行测试。

f、报警装置及通讯的检测：对于共用扬声器，应作强行切换试验；消防通信设备，功能应正常，语音应清楚。

g、对电源自动转换和备用电源的自动充电功能，及备用电源欠电压和过电压报

警功能进行检测，在备用电源连续充放电2次后，主电源和备用电源应能自动转换。

二、消防控制设备系统联动单机调试

a、在联动系统设备单机自调合格之前禁止打开联动控制器的电源。

b、消火栓系统的调试：在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵，并能显示工作及故障状态；动作消火栓箱内的手动控制按钮，在任何楼及部位均能启动消防泵，并可通过输入模块向消防控制中心报警，以明确报警的部位。

C、喷水灭火系统的调试：在消防控制中心和在水泵房就地应能控制喷淋泵、备用泵，并能显示工作及故障状态。显示信号阀及水流指示器的工作状态。进行末端放水试验：检查末端的压力表及其压力开关启动喷淋泵情况，在喷淋泵控制箱上能显示泵的工作及故障状态。

d、消防联动控制设备的调试：消防联动控制设备在接到已确认的火灾报警信号后，应在规定时间内发出联动控制信号，并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生动作，其时间和相关设备试验应符合要求。

e、风机、风阀等设备自调合格后，检查其对消防系统控制信号的动作响应是否正确，并检查是否有反馈信号返回消防主机。

f、防火卷帘门自调合格后，检查防火卷帘门对消防系统控制信号的动作响应是否正确，并检查是否有反馈信号返回消防主机。

g、非消防电源切断控制装置自调合格后，检查其对消防系统控制信号的动作响应是否正确，并检查是否有反馈信号返回消防主机。

第五节  系统联合调试方案

1、联动系统设备单机调试合格后，对消防报警主机进行联动控制逻辑编程。

2、将联动主机的转换开关设为自动状态，以防火分区为单位进行系统联合调试。

3、对探测器进行模拟火灾试验，监测主机及现场报警状态，预设报警联动动作和反馈信号，并在现场逐一进行核实。

4、使用火灾报警按钮模拟火灾状态，监测主机及现场报警状态，预设报警联动动作和反馈信号，并在现场逐一进行核实。

5、使用消火栓按钮模拟火灾状态，监测主机及现场报警状态，预设报警联动动作和反馈信号，并在现场逐一进行核实。

6、对喷淋系统末端进行放水模拟火灾状态，监测主机及现场报警状

态，预设报警联动动作和反馈信号，并在现场逐一进行核实。

7、手动拉动防火阀使其动作，模拟火灾状态，监测主机及现场报警状态，预设报警联动动作和反馈信号，并在现场逐一进行核实。

8、系统应在连续试运行120H无故障后，填写火灾自动报警系统调试报告。

9、气体灭火系统的联动模拟试验应在其他系统联动试验成功后进行。

联动模拟喷气试验宜采用自动控制方式进行。自动控制释放气体灭火剂，在电气控制部分可通过手动启动和自动启动两种方式实现。

手动启动就是当设置在防护区入口处和消防集中控制器上的自动/手动转换开关调至“手动”位置时，火灾自动报警系统自动实施探测、报警。调试人员在接到火警后，按下手动按钮；灭火系统自动实现联动功能，关闭出口、防火阀、排烟阀等，停转风机等设备，释放试验气体。另外在防护区入口还设有紧急起停装置，只要操作人员操作该装置，不管上述自动/手动转换开关处于什么位置，都能使灭火系统自动实现联动，释放气体。并在现场逐一进行核实。

自动启动就是当消防集中控制器上的自动/手动转换开关调至“自动”状态时，

火灾自动报警系统与灭火系统自动完成火灾探测与报警，联动有关设备及释放调试试验灭火气体。并在现场逐一进行核实。

第五章 消火栓、喷淋、气体灭火系统工程

施工方法和系统调试方案

消火栓系统、喷淋系统和气体灭火系统现就该三个分项工程的施工方法及系统调试方案作如下阐述：

第一节  施工工艺流程图

图6-1  施工流程图

第二节 消防水泵等供水设备的安装和调试

一、消防水泵及稳压泵的安装

消防水泵安装工艺：施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。

1.水泵安装：消防水泵、稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

（1）检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。

（2）泵的开箱检查应符合下列要求：应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等；管口保护物和堵盖应完好；应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

（3）出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。

（4）电动机与泵连接时，应以泵的轴线为基准找正；电动机与泵之间有中间机器连接时，应以中间机器轴线为基准找正。

（5）整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量；解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000，并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

2.吸水管的安装

（1）水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。

（2）当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上，且相互为刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管。

（3）吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

为保证消防水泵能够安全和及时启动，水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中，应有沿水流方向连续下升的坡度，一般应大于5‰。

（4）在吸水管如果需要安装阀门时，应安装闸阀，不能使用蝶阀。

二、水泵的调试：水泵机组及附件安装完毕后，需进行单机试验，在有条件的情况下，应进行带负荷试验。

水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行：

（1）检查配电柜是否符合要求，及电机接线端子是否符合产品要求。

（2）将电机与水泵联轴器的键拆下，使电机与水泵脱离。

（3）将电机进行点试车，检查转向及声音是否正常。

（4）将电机与水泵用键连接起来，手动盘车，检查水泵转动时是否有杂音。

（5）对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下，不易长时间启动水泵，以免损坏水泵的轴承。

（6）将水泵的管网管路闸阀关闭，打开试验管道闸门。启动水泵机组，观察管道上的压力表数值，并对试验管道的闸阀进行调节，用来控制管道压力，使管道压力达到水泵正常工作的压力值。

（7）观察安全阀启动压力值，并对安全阀调节，使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。

（8）检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。

（9）填写水泵单机试车单。

泵试运转时应符合下列要求：

（1）各固定连接部位不应有松动。

（2）转子及各运动部件运转正常，不得有异常声响和磨擦现象。

（3）附属系统的运转应正常；管道连接应牢固无渗漏。

（4）滑动轴承的温度不应大于70℃；滚动轴承的温度不应大于80℃；特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。

（5）泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

三、消防水泵接合器安装

1.消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

2.消防水泵接合器的安装应符合下列规定：

（1）地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志。

（2）墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求，设计无要求时，其安装高度宜为1.1m，与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m。不宜安装在玻璃幕墙下方。

第三节 自动喷水灭火系统安装和调试方案

自动喷水灭火系统的施工工艺流程：施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装、喷洒头安装→系统通水调试

一、施工准备

1.根据现场情况对施工图进行复核，核对各管道的坐标，标高是否有交叉或排列位置不当的现象。

2.检查预埋和预留洞是否准确。

3.检查管道、管件、阀门、设备及组件是否符合设计要求和质量标准。

二、干管安装

1.管道材料及连接：自动喷水灭火系统的管道，DN<100 时，采用热镀锌钢管；DN≥100 时，采用热镀锌无缝钢管。DN100 以下采用丝扣连接， DN100 及以上采用沟槽式连接，中压细水雾灭火系统采用不锈钢管焊接安装。无论何种连接方式，均不得减少管道的流通面积。

螺纹连接的要求：管道应采用机械切割，切割面不得有飞边，毛刺。加工的管子螺纹

封面应完整、光滑，不得有缺丝或断丝，尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时，应采用异径焊头；在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时，三通上可用1 个，

四通上不应超过2 个，大于DN50 的管道不得采用补芯。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管内。如果填料采用麻丝时，应

在附着在螺纹面加麻丝上涂抹白铅油，管道连接后清除麻头，并在接头处涂防锈漆。

沟槽式连接的要求：

① 用切割机将钢管按所需长度切割，切口应平整无毛刺。

② 将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽尾架上。

③ 在钢管上放置水平仪，用水平仪量测，使钢管处于水平位置。

④ 将钢管端面与滚槽机正面紧贴，使钢管中轴线与滚槽机正面垂直。

⑤ 启动滚槽机，徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管到预设定沟槽深度为止、停机。

⑥ 用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度，确认符合要求。

⑦千斤顶卸荷，取出钢管。

2.管道穿过建筑物时的变形缝时，应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管。

三、管道支、吊架的安装

1.管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定，它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表5-8。

自动喷水管道支、吊架最大间距          表5-8

| 公称直径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | >300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间距（M） | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11 | 12 |

2.支、吊架的受力部件，如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。

3.支、吊架的安装位置，不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间距离不宜大于750mm。

4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求，管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架，不得以管道承重。

5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个；当喷头之间距离小于1.8m 时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不宜大于3.6m。

6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个；当管道改变方向时，应增设防晃支架。

7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。

四、报警阀的安装

1.报警阀的安装应具备以下条件：

（1）报警阀的铭牌、规格、型号应符合设计图纸要求。

（2）报警阀组合体配件完好齐全；阀瓣启用灵活，密封性好；阀体内清洁无异物堵塞。

（3）系统的主要管网已安装完毕。

2.报警阀应安装在明显而便于操作的地点，距地面高度一般为1m 左右，两侧距墙不小于0.5m，下面不小于距墙1.2m。安装报警阀的室内地面应采取排水措施。

五、立管的安装

1.立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支、吊架要牢固，防止立管下坠。

2.立管明装时，每层楼板要预留洞，立管可随结构穿入，减少立管接口。

六、分层干管及支管的安装

1.管道的分支预留口在吊装前应先预制好，所有预留口均加好临时堵。

2.需要镀锌加工的管道在其他管道未安装前试装、试压、拆除、镀锌后再安装。

3.管道安装与其他管道要协调好标高。

4.管道变径时不得采用补芯。

5.向上喷的喷头有条件的可与分支干管顺序安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头。

6.喷头分支水流指示器后不得连接其他用水设施，每路分支均应设置测压装置。

7.管道坡度。

自动喷水灭火系统中的管道，为了测试，维护和检修的方便，须及时排空管道中的水，因此在安装中，管道应有坡度。配水支管坡度不小于4‰，配水管和水平管不小于2‰。

七、喷头支管安装

1.根据喷头的安装位置，将喷头支管做到喷头的安装位置，用丝堵代替喷头拧在支管末端上。

2.根据喷头溅水盘安装要求，对管道甩口高度进行复核。要求在安装完后，溅水盘高度应符合下列规定：

（1）喷头安装时，应按设计规范要求确保溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。

当溅水盘高于附近梁底、通风管道腹面或短墙、隔墙顶时，喷头与这些障碍物的距离及安装方向应符合表6-9 所示。

溅水盘高于梁底的喷头布置          表6-9

| 喷头向上安装 |  | 喷头向下安装 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷头与梁边的距离 （cm） | 溅水盘高于梁底距离 （cm） | 喷头与梁边的距离 （cm） | 溅水盘高于梁底距离 （cm） |
| 30.5-61.0 61.0-76.0 76.0-91.5 91.5-107.0 107.0-122.0 122.0-137.0 137.0-153.0 153.0-168.0 168.0-183.0 | 2.5 5.1 7.6 10.2 15.2 17.8 22.9 28.0 35.6 | 20. 40 68 80 100 120 140 160 180 | 4.0 10.0 20.0 30.0 41.5 46.0 46.0 46.0 46.0 |

喷头与墙的水平距离和垂直距离应符合表6-10 所示。

喷头距离墙的水平和最小垂直距离     表6-10

| 水平距离（cm） | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 75 | ≥90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离顶最小垂直距离（cm） | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 23.8 | 31.8 | 38.7 | 45 |

（2）当梁的高度使喷头高于梁底的最大距离不能满足上述规定的距离，应以此梁作为边墙对待；如果梁与梁之间的中心间距小于8m 时，可用交错布置喷头方法解决。

（3）当通风管道宽度大于2m 时，喷头应安装在其腹面以下。

（4）斜面下的喷头安装，其溅水盘必须平行于斜面，在斜面下的喷头间距要以水平投影的间距计算，并不得大于4m。

（5）一般喷头间距不应小于2m，以避免一个喷头喷出的水流淋湿另一个喷头，影响它的动作灵敏度，除非二者之间有一挡水作用的构件。如果喷头一定要小于2m 时，可在两喷头之间安装专用的挡水板。挡水板的宽为200mm，高150mm，最好是金属板，挡水板的顶端应延伸至溅水盘上方大约50-75mm 的地方。

八、管道试压

系统安装完后，应按设计要求对管网进行强度，严密性试验，以验证其工程质量。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。

1.试压前应具备的条件

（1）系统安装符合设计及规范要求。

（2）支、吊架齐全可靠。

（3）预检合格。

（4）压力表已校验。

（5）对不能参加试验的设备应加以隔离。

（6）加设盲板的部位应有明显标记并作好记录。

2.水压试验：水压试验分强度和严密性试验。水压试验应用洁净水进行，不得用

海水或含有腐蚀性化学物质的溶液。试验时环境温度不应低于5℃，当低于5℃时，应有防冻措施。

（1）强度试验：当系统设计工作压力≤1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍，但不低于1.4MPa；当设计工作压力大于1.0MPa 时，试验压力应为工作压力加0.4MPa。

水压试验的测试点应设在系统管网的最低点，注水时应注意管内的空气排净，并缓慢升压。水压达到试验压力后，稳压10min，管网不渗不漏，压力下降不大于0.02MPa 为合格。

（2）严密性试验：严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力为工作压力，稳压24h，不渗不漏为合格。

3.气压试验：系统气压试验介质一般为空气或氮气。系统气压试验一般为0.3MPa，稳压24h，压降不超过0.01MPa 为合格。

九、管道冲洗

1.冲洗顺序：管道冲洗应在试压合格后分段进行。顺序是，先室外，后室内；先地下，后地上；地上部分应按立管，配水干管、配水支管的先后进行。

2.冲洗水量：管道冲洗一般用水冲法。在冲洗前应对系统内的设备采取保护措施，将止回网和报警阀等暂时拆除，待冲洗结束后再复位。冲洗时水流速应不小于3m/s，流量应符合下页表的规定。

3.冲洗直径大于100mm 管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

4.水冲洗应连续进行，以出口的水色和透明度与入口的回测基本一致为合格。

管道水冲洗流量                 表5-11

| 管子规格（ DN） | 冲洗流量（L/s） |
| --- | --- |
| 300 250 200 150 125 100 75 50 40 | 220 154 98 56 38 25 14 6 4 |

十、报警阀配件及其他组件安装

1.报警阀配件安装 ：报警阀组的配件安装应在交工前进行，其安装应符合以下规定：

（1）压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

（2）排水管和试验阀应安装在便于操作的地方。

（3）水源控制阀应有可靠的开启锁定设施。

（4）湿式报警阀的安装除应符合上述要求外，还应使报警阀前后的管道能顺利充满水，压力波动时，水力警铃不应发生误报警；每一个防火区都设有一个水流指示器。

2.水流指示器的安装

（1）水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求。

（2）水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向应一致；安装后的水流指示器叶片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

（3）在管道上开孔时，应使用开孔器开孔。不能使用割具开孔，以避免溶渣滴入管内，在使用时卡住叶片。

3.水力警铃的安装：水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安

装检测用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为DN15 时，其长度不应大于6m 镀锌钢管的公称直径为DN20时，其长度不应大于20m；安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05MPa。

4.信号阀的安装：信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

5.排气阀的安装：排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行；排气阀应安装在配水管顶部，配水管的末端，且应确保无渗透漏。

6.控制阀的安装：控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；主要控制阀应加设启闭标志；隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

7.压力开关的安装： 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装改动。

8.末端试水装置的安装:末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。

十一、喷头的安装

1.在安装喷头前，管道系统应经过试压、冲洗。

2.喷头在安装时，应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧。如喷头的框架，溅水盘变形或释放原件损伤时，应换上规格、型号相同的喷头，当喷头孔口小于DN10 时，在干管上应安装过滤器，以免杂物进入管道，使孔口堵塞。

3.喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要紧贴吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。

十二、系统调试方案

1.系统调试内容

（1）水源测试；

（2）消防泵性能试验；

（3）报警阀性能试验；

（4）排水装置试验；

（5）联动试验；

（6）火灾模拟试验。

2.水源测试的内容和要求

（1）检查室外水源管道的压力和流量，是否符合设计要求；

（2）核实屋顶上容积是否符合规范规定；

（3）核实消防水池是否符合规范规定；

（4）核实水泵接合器的数量和供水是否满足系统灭火的要求，并用消防车进行供水试验。

3.消防泵性能试验方法和要求

（1）分别以自动或手动方式启动消防泵，消防水泵应在5min 内投入正常运行，达到设计流量和压力，其压力表指针应稳定。运转中无异常声响和振动，各密封部位不得有泄漏现象，各滚动轴承温度应不高于75℃，滑动轴承的温度应不高于70℃。

（2）备用电源切换供电时，消防水泵应在1.5min 内投入正常运行，消防泵的上述多项性能应无变化。

4.报警阀性能试验：湿式报警阀：打开系统试水装置后，湿式报警阀能及时启动，经延迟器5-90s 左右后，水力警铃应准确地发出报警信号，水流指示器应输出报警信号，并启动消防泵。

5.系统排水装置试验

（1）开启排水装置的主排水阀，按系统最大设计灭火水量作排水试验，并使压力达到稳定。

（2）试验过程中，从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。

6.系统联动试验方法和要求

（1）感烟探测器用专用测试仪输入模拟烟信号后，应在15s 内输出报警和启动系统执行信号，准确、可靠的启动系统。

（2）感温探测器专用测试仪输入模拟信号后，在20s 内输出报警和启动系统执行信号，准确、可靠地启动系统。

（3）启动一只喷头或以0.94-1.5L/S 的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

7.灭火模拟试验：消防监督部门认为有必要时，要求进行灭火模拟试验。也就是在个别区域或房间内升温，使一个或数个喷头打开喷水，然后验证其保护面积、喷水强度、水压。电动报警装置的联动是否符合设计要求以及有关规定。

第四节  消火栓系统安装施工方法和调试方案

一、工艺流程

室内消火栓系统安装工艺流程：施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试

二、干管安装

消火栓系统的管道，DN≤100 时，采用热镀锌钢管；DN>100 时，采用热镀锌无缝钢管。DN100及以下采用丝扣连接， DN100以上采用沟槽连接。

干管安装要求与自动喷淋管道安装要求相同。在立管安装时，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。在消火栓管道的安装中，除按设计要求安装外，还应注意标明各种控制阀门实际的安装位置，并在施工图中标明，以免在意外时无法及时关闭阀门，同时阀门应有明显的标志和状态显示。

三、支管的安装

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，消火栓支管采用丝接。

四、箱体安装

消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备，是进行灭火时的主要工具，其内部主要有消火栓、水枪、水龙带。在有的消火栓箱内还设有消防水喉设备。消火栓箱安装有两种形式，一种是暗装，即箱体埋入墙中，立、支管

均暗藏在竖井或吊顶中。一种是明装，即箱体立于地面或挂在墙上，立、支管为明管敷设。

1.暗装消火栓箱体安装

（1）根据箱体尺寸及设计安装位置，检查预留孔洞位置及尺寸。

（2）将箱体固定在预留孔洞内，用水平尺找平、找正。

（3）箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度，使箱体外表面与装饰完的墙面相平。

（4）箱体下部用砖填实，其他与墙相接，各面用水泥砂浆填实。

2.明装消火栓箱体安装：明装消火栓箱有挂式和立式两种。挂式消火栓箱主要为单栓式，立式消火栓箱主要为双栓式。

（1）挂式消火栓箱安装

a.根据箱体结构，确定消火栓在箱体中的安装位置，要求消火栓口中心距地面1.1m。

b.根据消火栓在物体中的位置，确定出箱体安装高度及位置，并在墙上划出标志线。

c.将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。

（2）立式消火栓箱与挂式消火栓箱安装基本相同，只是在箱体下面需砌一个水泥台，以防地面积水渗入消火栓箱。水泥台的高度为消火栓口中心距地面距离（1.1m）减去消火栓在箱体中的安装高度。

五、消火栓安装

为减少局部水头损失，并便于在紧急情况下操作，其出水方向宜向下或与设置与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m，允许偏差20mm，阀门距箱侧面140mm，距箱后内表面100mm，允许偏差5mm。

六、管道的试压和冲洗

1.管道试压：系统安装完后，应按设计要求对管网进行强度，严密性试验，以验证其工程质量。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。

（1）强度试验： 当系统设计工作压力≤1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍，但不低于1.4MPa；当设计工作压力大于1.0MPa时，试验压力应为工作压力加0.4MPa。

水压试验的测试点应设在系统管网的最低点，注水时应注意管内的空气排净，并缓慢升压。水压达到试验压力后，稳压10min，管网不渗不漏，压力降不大于0.02MPa 为合格。

（2）严密性试验：严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力为工作压力，稳压24h，不渗不漏为合格。

在主管道上起切断作用的主控阀门，必须逐个做强度和严密性试验，其试验压力为阀门出厂规定的压力值。

2.管道冲洗

（1）消火栓在安装后应分段进行冲洗。冲洗的顺序应按干、立管、支管进行。

（2）消火栓系统冲洗流量为14-25L/s，水冲洗流速应不小于3m/s，不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。

（3）冲洗前，应对系统内的仪表采取保护措施，并将减压设备暂时拆下，待冲洗工作结束后随即复位。不允许冲洗的设备应与冲洗系统隔离，冲洗前应检查管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以临时加固。

（4）对不能冲洗或冲洗后可能留存的脏物、杂物的管道，设备，应采取其他方法进行清理。

（5）冲洗大直径管道时，应对焊缝、死角和管道底部重点敲打，但不得损伤管子。

（6）冲洗到进、出水色泽一致为合格，管道冲洗合格后，除规定的检查及恢复工作外，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

七、系统调试方案

1.系统调试内容

（1）水泵测试；

（2）消防水泵性能试验；

（3）屋顶消火栓试验。

2.水源测试：消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。

3.消防水泵性能试验与喷淋泵的性能测试要求相同。

4.屋顶消火栓试验

（1）利用屋顶水箱向系统充水，检查系统和阀门是否有渗漏现象。

（2）启动消防稳压泵，检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口压力，如果消火栓出口处静水压超过0.8MPa 时，应设减压阀减压。

（3）连接好屋顶试验消火栓水龙带及水枪，打开屋顶试验消火栓，

并启动消火栓泵，此时消火栓水枪充实水柱应不小于13m。

（4）关停消火栓泵，用消防车通过水泵接合器向系统加压，水枪充实水柱应满足13m 的要求，并启动消火栓泵。

第六章   防排烟系统

第一节、通风风管：

镀锌钢板风管制作安装：

1.熟悉图纸，并且经过图纸会审，对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向座标、标高与通风道之间的跨越交叉在图纸上出现的问题已有解决方案，并在图纸上作相应标注。

2.按图施工，这是施工人员必须遵守的原则，但通风管道图纸注不可能与现场十分一致。所以应现场测量，放线。并结合施工图绘制施工实用草图。并计算出直风管的长度和节数，以及三通的角度，弯头的弯曲半径及异径管的长度，规格等，而且要求在图纸上编号。

3、根据设计要求采用【GB50243-2000通风与空调施工验收规范】，确定各部件的结口形式及接口余量，选用满足图纸要求的镀锌钢板下料，接口形式及下料余量如下：

风管咬口形式及应用范围

| 名称 | 形式 | Bmm | 应 用 场 合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单平咬口 |  | 10 | 用于板材δ＝0.5~1.2mm拼接及风管的闭合咬口。 |
| 立咬口 |  | 7 | 用于板材δ=0.5~1.0mm圆形弯管或直管的管节咬口。 |
| 联合咬口 |  | 10 | 用于δ＝0.5~1.2mm矩形风管、弯管、三通及四通管的交接。 |
| 转角咬口 |  | 8 | 用于δ＝0.5~1.0mm用于转角处的手工咬口。 |

下料时应对矩形板料四个边进行严格的角方测量，每板板料的长、宽及对角线必须在允许误差范围内，下料后将相对两块矩形板料结合重合起来，要求一致。

风管咬口：风管咬口就注意手工咬口时，两板折边相互钩挂后，用木锤先将咬口两端和中心部位打紧，再沿全长均匀地打实，打平。

机械咬口前，对于不同厚度的板材应用边角料，先试验，看所制咬口是否满足要求，插板时送板方向应与咬口压轮组一致，并平稳送板，确保咬口均匀一致。

风管法兰加工、制作：矩形法兰应比风管稍大l~2mm，法兰螺栓及铆钉问距不应大于150mm，法兰画线下料时，应注意焊接后法兰的内边不能小于风管的外边尺寸，应达到允许的偏差值。角钢切断和打孔严禁使用氧-乙炔切割，可用砂轮切割机切割。角钢断口要平整，磨掉两端毛刺，并在测量后的平台上焊接。法兰的角度应在点焊后进行测量和调整，使用对角线长度相等。法兰螺孔位置必须正确，保证风管安装顺利进行。钻孔方法：先按规定的螺栓数量现线分孔，用样冲定点，为使安装方便，可将螺孔直径比螺栓钻大2mm。用样板或将两个相配的法兰用夹子夹在一起，在台钻上钻出螺孔。

当矩形风管的边长≥630mm和保温风管的边长≥800且其管段长度大于1200mm时均须采取加固措施，对边长≤800的风管可采用楞筋、楞线的方法加固；当中压和高压风管的管段长度＞1200mm时，要采用加固框的形式加固。

矩形风管的法兰用角钢，规格及螺栓孔、铆钉尺寸

| 风管种类 | 风管大边长 | 法兰用料 |
| --- | --- | --- |
| 矩形、薄钢板风管 | ≤630 | ∠25×3 |
| 矩形、薄钢板风管 | 670~l250 | ∠30×4 |
| 矩形、薄钢板风管 | 1320~2500 | ∠40×4 |

矩形风管法兰尺寸表

| ＜风管边长 | 法兰内空长＜+2 | 法兰单边螺孔 数 | 螺栓规格 | 铆钉数 | 铆钉规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 122 | l×φ7.5 | M6×20 | 2×φ4.5 | φ4×8 |
| 160 | 162 | 2×φ7.5 | M6×20 | 2×φ4.5 | φ×8 |
| 200 | 202 | 2×φ7.5 | M6×20 | 2×φ4.5 | φ4×8 |
| 250 | 252 | 2×φ7.5 | M6×20 | 3×φ4.5 | φ4×8 |
| 320 | 322 | 3×φ7.5 | M6×20 | 3×φ4.5 | φ4×8 |
| 400 | 402 | 3×φ9.5 | M6×20 | 4×φ4.5 | φ4×8 |
| 500 | 502 | 4×φ9.5 | M8×25 | 5×φ4.5 | φ4×8 |
| 630 | 632 | 5×φ9.5 | M8×25 | 6×φ4.5 | φ4×8 |
| 800 | 802 | 6×φ9.5 | M8×25 | 8×φ4.5 | φ5×l0 |
| l000 | l002 | 7×φ9.5 | M8×25 | 9×φ4.5 | φ5× l0 |
| l250 | l252 | 8×φ9.5 | M8×25 | 11×φ4.5 | φ5×l0 |
| 2000 | 2002 | l3×φ9.5 | M8×25 | 18×φ4.5 | φ5×10 |

通风风管用镀锌铁皮厚度要求：(排烟风管采用厚度：1.0mm厚)

| 直径或长边 | 采用厚度 |
| --- | --- |
| 800~320mm | 0.5mm |
| 340~630mm | 0.6mm |
| 670~1000mm | 0.75mm |
| 1120~2000mm | 1.0mm |

矩形风管与矩形法兰的翻边余量应留有6—9mm。

风管及部件安装

在土建施工时，应派人配合土建做好予留洞及支架预埋件，根据现场实际工程进度，合理安排劳动力，进行安装技术交底。根据现场情况确定所用支架，并预先安装好支吊架，支架的安装应满足下列要求，间距不大于3m，风管转弯处两端加支架，穿楼板处应加固定支架。层高大于4m时，立管应均匀布置2个支架，风管始端及与振动设备连接处应加支架，干管上有较长支管时，支管应加支架。吊杆上的丝牙不少于60mm。风管放于支架上后，风管与支承件之间应垫油浸软木块或泡沫塑料。风管法兰间一圈先粘贴橡胶条作密封材料。安装完毕的风管应检查，法兰的螺母应在同一侧，风管要求平直，支吊架不在法兰处，垫料没有进入风管内，风管与配件可拆卸的接口不得设在墙和楼板内。风管的水平度及垂直度每米偏差不应大于2mm，总偏不大于20mm。

风口安装：

1.风口安装位置，标高应准确，安装前应把风口擦净。

2.风口安装应与装修面贴实无缝隙，横平竖直，不扭歪，螺丝宜在风口侧面。

3.三个以上风口安装应整齐协调，方位一致，风口排列应在同一轴线上。

4.风口安装完应无变形，无损坏，开关灵活。

调节阀、防火阀安装：

在安装前后均作相应检查，使之操作灵活，矫正在运输过程中的变形，不能影响调节功能，其安装位置要根据设计要求和现场情况，使之安装在便于操作及维修的位置。

防火阀安装应符合设计要求的方向位置，易熔件应安装在通风面，不得反装，反应在系统安装后进入。防火阀设置单独的支吊架。防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面≯200mm。

排烟风管保温

排烟风管系统安装完毕后，应对整个系统的风管、风阀进行保温。本工程采用δ=19mm厚的B1级福乐斯橡塑保温材料。

送排风、防排烟系统吊顶内的排烟风管外用δ=50mm厚的不燃离心棉保温材料。

对需要保温的风管安装时要注意，在风管与支架间垫入与保温相同厚度的经过防腐处理的配套木垫块，防止产生冷桥，在保温过程中，严格按生产商提供的操作规程进行施工。

第二节、系统的测试与调试

通风空调系统在风管安装完毕，单机试运转之后，要进行风量的测定和调整。测量孔应选择在气流均匀处，按气流方向选择在局部阻力之后4~5倍管径或局部阻力之前1.5~2倍管径的直管段上，其位置和数量主根据风管形状和尺寸大小而定。如直管段达不到上述要求，可采用加密测量孔的方法进行测量。系统风量调整方法可采用流量等比分分配法进行。

1.通风系统调试步骤顺序说明如下：

a．调试各风口处阀门，使其风量分配符合设计要求数或比例。

b．调试系统主风道阀门，使主风道流量达到设计要求流量，则此时各风口处流量也达到设计值，调试完毕。

2.空调系统调试的顺序及方法如下：

a．系统的风量调整分新风、回风、送风三部分的调整。

回风系统调整：该调整分三步，第一，调节各回风口处风阀使各风口处流量分配符合设计要求值或比例；第二，调节主风道阀门，使各支风道风量分配符合设计值或比例；第三，调节主风道阀门，使系统总风量达到设计值，则回风调整完毕。    送风系统调整：该调整分三步，方法同回风调整相同，先调各送风口风量，再调各支风管风量，最后调主风道风量直到设计值为准。

b．系统风管调试完成之后，可进行温湿度调整，拿一对干、湿球温度计测量房间干、湿球温度，与设计的室内温度相比较，若不满足要求，则调节冷(热)进、出口阀门及加热装置阀门来改变，直到达到设计值，调试过程完成。

第三节、设备安装

设备安装工程是设备从制造厂生产出产品到投入使用的一个主要环节，结合本工程特点与各种安装的普遍性，试拟定机械设备安装工艺。

l、起重运输

将设备通过一系列吊装方法，放置于设计指定位置。具体的吊装方案，我公司将在施工时编制，并报业主监理批准。

2、开箱工作由施工单位和甲方及监理协同在安装前的施工现场进行，检查设备在运搬和保管过程中，是否有损伤或损坏现象以及设备的零件、附件是否短缺，并详细做好设备开箱记录。

3、基础验核

基础由土建单位施工，当其混凝土强度达到75％时，由基础施工单位提出书面资料，向安装单位交待，基础检查验收所达要求如下：基础座标位置允许偏差-20~+20mm；基础平面的水平度每米允许偏差额5mm，全长l0mm；竖向允许偏差每米5mm，全长期20mm。

4、放线就位

各种设备在安装时按照施工图纸，并根据机房或基础的具体情况，弹出一系列线，作为设备安装的基准，将设备运到所指定的位置上。

5、找正找平

就位后，必须根据不同设备本身的要求，对设备主要部位做出精确的调整，然后方可将设备固定。

6、设备固定

用预备在基础中的地脚螺栓，与设备底座上的孔眼固定，固定前须用垫铁，调整设备的水平和标高。设备下面放入垫铁后，设备底面与基础之间一般有一条缝隙，须用水泥砂桨或混凝土将它填实，并将垫铁与地脚螺栓牢固定位。

7、设备清洗

对于有些机械设备的零件部件的防锈层，在安装时，需要把一些防锈层清洗掉，对于出现锈蚀现象，需除锈。

8、试运转

为全面检验施工过程中各种工序的施工质量和机械设备在设计，制造和运输上可能造成的问题，在安装完成后进行试运转，试运转时必须严格按照设备生产厂的规定及施工与验收规范执行，并作好充分的应急保护措施。

9、设备保护

在设备开箱到就位以及就位以后的过程中，各施工人员都必须要有很强的责任心，同时要加以某些具体措施(如安排专人管，隔离、设备防护装置等)，必须保证设备的宗好性，直至工程竣工验收、使用。

第七章消防工程竣工验收的程序和顺利通过验收的保证

第一节  消防工程竣工验收的程序

一、程序：项目受理→资料审核→消防设施检测→现场验收→经办人意见及领导审批→发《建筑工程消防验收意见书》。

二、办理消防工程验收提交的手续：

1、已竣工的建筑工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位进行初验合格后，由建设单位向公安消防机构提交要求组织消防验收的报告，并填报《建筑工程消防验收申报表》；
     2、建筑消防设施检测报告；
     3、消防工程施工企业的消防施工许可证复印件；
     4、建设单位组织设计、施工、监理单位消防安全质量验收合格的报告；
     5、公安消防机构的审批文件，包括：建筑消防设计审核意见书、装修工程设计防火审核意见书、其它设计防火审核意见书；
     6、消防设计专篇及消防设计变更技术联系单；
     7、消防产品生产许可证明复印件、建筑防火材料、构件和消防产品质量检验报告、合格证明，以及主要消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告；
     8、自动消防设施安装、调试记录；地下及隐蔽工程验收记录；消防设施系统调试报告；施工单位出具的消防设施联动测试报告；自动消防设施操作维护管理手册；
     9、竣工图一套，包括：建筑、水、电、暖通等各系统竣工图；
     10、消防控制室值班人员名单及培训记录；

11、气象主管颁发的《防雷装置验收合格证》；

第二节  分项工程的验收

- 火灾自动报警系统的竣工验收：

- 火灾自动报警系统竣工验收，应在公安消防监督机构监督下，由建设主管单位主持，设计、施工、调试等单位参加，共同进行。

- 火灾自动报警系统验收前，建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告，并附下列技术文件：

- 系统竣工表；

- 系统的竣工图；

- 系统产品的检测报告及合格证书；

- 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；

- 调试报告；

- 管理、维护人员登记表。

- 消防用电设备电源的自动切换装置，应进行3次切换试验，每次试验均应正常。

- 火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验：

- 实际安装数量在5台以下者，全部抽验；

- 实际安装数量在6-10台者，抽验5台；

- 实际安装数量超过10台者，按实际安装数量30%-50%的比例、但不少于5台抽验。

抽验时每个功能应重复1-2次，被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。

5、火灾探测器（包括手动报警按钮），应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验。

（1）实际安装数量在100只以下者，抽验10只；

（2）实际安装数量超过100只，按实际安装数量5%-10%的比例，但不少于10只抽验。

被抽验探测器的试验均应正常。

6、室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行，并应符合要求：

（1）工作泵、备用泵转换运行1-3次；

（2）消防控制室内操作启、停泵1-3次；

（3）消火栓处操作启泵按钮按5%-10%的比例抽验。

控制功能应正常，信号应正确。

7、自动喷水灭火系统，抽验下列控制功能：

（1）工作泵与备用泵转换运行1-3次；

（2）消防控制室内操作启、停泵1-3次；

（3）水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按安装数量的10%-30%的比例进行末端试水试验。

上述控制功能、信号均应正常。

8、电动防火门、防火卷帘的抽验，应按实际安装数量的10-20%抽验

联动控告制功能，其控制功能、信号均应正常。

9、通风空调和防排烟设备（包括风机和阀门）的抽验，控制功能、信号均应正常。

10、火灾事故广播设备的检验，共用的扬声器强行切换试验，功能应正常。

11、消防通讯设备的检验，应符合下列要求：

（1）消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1-3次通话试验；

（2）电话插孔按实际安装数量的5-10%进行通话试验；

功能应正常，语音应清楚。

- 水消防工程的验收

水消防工程的竣工验收，由建设单位主持，公安消防监督机构、建设、设计、施工等单位参加。验收不合格不得投入使用。

（一）验收时提供的资料：

1、设计图纸，公安消防监督机构的审批文件，设计变更通知单，竣工图。

2、隐蔽工程验收记录。

3、系统试压、冲洗、调试、联动试验等记录。

4、系统主要材料、设备和组件的合格证和检验报告。

5、系统维护管理规定，维护管理人员登记表及上岗证。

（二）系统竣工后，应对系统的供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验，并填写系统验收表。

（三）系统的流量、压力试验应符合下列要求： 通过启动消防水泵，测量系统最不利点试水装置的流量、压力应符合设计要求。

（四）消防泵房的验收应符合下列要求：

（1）消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。

（2）工作泵、备用泵、吸水泵，出水管及出水管上的泄压阀、信号

阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置。

（3）消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的水措施。

（4）消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管。

（5）备用电源、自动切换装置设置应符合设计要求。

（五）消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，消防水泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。

（六）消防水泵验收应符合下列要求：

（1）分别开启系统的每一个末端试水装置，水流指示器、压力开关等信号装置功能均应符合设计要求。

（2）打开消防水泵出水管上放水试验阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换。

（七）管网验收应符合下列要求：

（1）管道的材质、管径符合设计规范及设计要求。

（2）系统最末端，每一分区系统末端作用每一层系统末端应设置的末端试水装置、预作用系统设置的排气阀应符合设计要求。

（3）管网不同部位安装的报警阀、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等均应符合设计要求。

（4）报警阀后的管道上不应安装有其他用途的支管或水龙头。

（八）报警阀组的验收就符合下列要求：

（1）打开放水试验阀，测试的流量、压力应符合设计要求。

（2）水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m 远处警铃声强，不应小于70 dB。

（3）控制阀均应锁定在常开位置。

（九）喷头验收应符合下列要求：

喷头公称动作温度应符合设计要求。

（十）系统进行模拟灭火功能试验时，应符合下列要求：

（1）报警阀动作，警铃鸣响。

（2）水流指示器动作，消防控制中心有信号显示。

（3）压力开关动作，信号阀开启，空气压缩机或排气阀启动，消防控制中心有信号显示。

（4）电磁阀打开，雨淋阀开启，消防控制中心有信号显示。

（5）消防水泵启动，消防控制中心有信号显示。

（6）加速排气装置投入运行。

（7）其他消防联动控制系统投入运行。

（8）区域报警器、集中报警控制盘有信号显示。

第三节  顺利通过消防验收的保证

本着为业主着想，对业主负责，在施工过程中，内部切切实实抓工程创精品，同时对外积极主动与消防主管部门取得联系，能够得到消防主管领导对工程的指导和支持，确保消防验收一次性通过。

  - 工程重要部位质量通病和防治方法

工程质量通病的防治中人的因素是关键，在工程一开始应在各施工人员思想上牢固树立“质量是企业的生命”的观点。明确提出工程质量目标“创优良工程”，不管工程大小或业主提出质量合格要求和工程中任何质量问题，我公司均当作头等大事来抓，均以“创优良工程、创杯工程”来对待，把工程“做精、做细”提高公司的信誉度。

第一节  火灾自动报警系统安装质量通病和防治办法

（一） 配管缺陷：导管在敷设中弯曲半径不够或弯扁、在焊接接地线时焊穿导管外壁。

防治措施：检查管材质量，如管材质量符合要求的，应对现场安装人员进行技术交底，使安装人员领会配管的技术要求，并更换已形成缺陷的管材。

（二）系统综合布线缺陷：导线在管路内或金属线槽内积水，导线未理顺，接头处不在接线盒内，导线线色混乱。

防治措施：加强管理力度，管内或线槽内的积水及杂物不清除干净不允许进行下道工序穿线。导线在管内或线槽内布线必须在导线理顺后，确认长度接头部位做在导线盒内，导线的线色或标记应符合安装要求才允许布线施工。

（三）报警区域或探测区域划分不当：报警区域未按防火分区进行划分；探测区域未按独立工作使用房间进行划分。

防治措施：

1、建设单位或监理单位、设计单位、施工单位之间，应由建设单位进行总体协调工作，发现问题或是有局部修改，应及时制定修改方案，办

理设计变更手续，并经消防监督部门同意后再施工。

2、需保证一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。探测区域的划分应注意其独立房间、特殊房间、区域面积等应符合现行国家消防规范的规定。

（四）火灾探测器安装缺陷：

1、感烟、感温探测器安装的保护面积和保护半径超标。

2、感烟探测器在屋顶安装高度与坡度出现偏差。

3、探测器底座上的导线压接或焊接不牢；采用腐蚀性的焊剂；导线不分色；外接导线预留长度过短。

4、在同一平面上的探测器横平竖直不成一条直线。

5、探测器距墙、梁边的水平距离不符合规定，其周边有日光灯或其他遮挡物。探测器距离多孔送风口距离超标。

防治措施：

1、感烟、感温探测器保护面积和保护半径应按下表规定的执行，并及时根据建设单位要求修改的方案，进行探测器安装部位的调整。

感烟、感温探测器保护面积和保护半径

| 火灾探测器的种类 | 地面 面积 | 房间 高度 | 1个探测器的保护面积A和保护半径R |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 屋顶坡度θ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θ≤15 º |  | 15 º<θ≤30 º |  | θ>30 º |  |
|  |  |  | A(M2) | R(M) | A(M2) | R(M) | A(M2) | R(M) |
| 感烟探测器 | S≤80 | h≤12 | 80 | 6.7 | 80 | 7.2 | 80 | 8.0 |
|  | S>80 | 6<h≤12 | 80 | 6.7 | 100 | 8.0 | 120 | 9.9 |
|  |  | h≤6 | 60 | 5.8 | 80 | 7.2 | 100 | 9.0 |
| 感温探测器 | S≤30 | h≤8 | 30 | 4.4 | 30 | 4.9 | 30 | 5.5 |
|  | S>30 | h≤8 | 20 | 3.6 | 30 | 4.9 | 40 | 6.3 |

2、感烟探测器安装时，发现设备管道过多影响探测器安装高度或坡度，需及时按下表规定进行修正，并制定相应的修改方案。

感烟探测器下表面距顶棚（或屋顶）的距离

| 探测器的安装高度H（M） | 感烟探测器下表面距顶棚（或屋顶）的距离d(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顶棚（或屋顶）的坡度θ |  |  |  |  |  |
|  | θ≤15º |  | 15 º<θ≤30 º |  | θ>30 º |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| h≤6 | 30 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
| 6<h≤8 | 70 | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 |
| 8<h≤10 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 |
| 10<h≤12 | 150 | 350 | 350 | 600 | 600 | 800 |

3、探测器导线连接部位除在施工前作好技术交底外，还应加强质量管理意识，检验人员应逐个进行检查，发现质量问题及时纠正。严格要求在焊接时，不允许采用带腐蚀性的助焊剂，应采用松香加酒精的助焊剂。同一工程中相同用途的导线颜色应一致，探测器的“+”线应为红色，“-”线应为蓝色，预留外接导线应不小于15MM，入端处应有明显标志。

4、在安装前应用拉线弹出探测器的中心线，探测器按中心线安装。

5、按规定探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5M；探测器周围0.5M以内，不应有遮挡物。不合要求时，应按国家消防规范标准调整；如确实无法调整时，应即使请设计部门和消防监督部门协调解决。

（五）手动报警按钮安装缺陷：手动报警按钮安装面板不牢；盒或面板倾斜、损坏；距地标高不一致；预留外导线过长或过短；导线端标志不明显。

防治措施：

1、加强对施工人员的质量意识教育，制定具体的检查措施，将质量问题消灭在施工过程中。

2、安装手动报警按钮时，应严格按照国家规范施工，对上述质量问题及时纠正，接线盒与面板安装应平整牢固，面板距地高度为1.5M，外接导线应留有0.1M的余量，且在端部应有明显标志。

（六）端子箱或模块安装缺陷：端子箱或模块明装时，固定不牢，标高不符合设计

规定；端子箱内压接不牢，干线与其他控制线未绑扎成束；模块箱内插接座与插接件接触不良。

防治措施：

1、明装端子箱或模块箱应首先划好箱体固定标高和固定点尺寸位置；用金属膨胀螺栓固定箱体时选用与其匹配的钻头打孔，孔深刚好埋入金属膨胀螺栓，其孔不应打

斜，被固定的箱体应找正，固定牢固。端子箱内导线压接时，应压接牢固，导线预留长度适宜；端子箱插接件应选用合格产品固定牢固。

2、认真检查箱体内外安装质量，确保端子箱或模块箱安装符合国家消防规范规定，以及厂家或设计的特殊要求。

（七）火灾报警控制器安装缺陷：

1、区域报警控制器在墙上安装时，其底边距地高度超过1.5M，箱体所用金属膨胀螺栓或埋在墙内的螺栓歪斜、松动。

2、控制柜落地安装时，其柜体基础安装不符合施工规范的规定。

3、控制箱体内或柜内配线编号混乱，导线压接不牢，绑扎松散。

防治措施：

1、放线时认真按设计图纸与地面基准线进行，同时加强与土建施工人员配合，了解地面层的具体做法，由土建确定基准线后，再确定箱体坐标尺寸。

2、落地控制柜安装应根据生产厂家给出的柜体几何尺寸，进行放线确定槽钢基础下料或钢筋混凝土基础的几何尺寸。

3、控制箱或控制柜内配线施工时，要求施工人员及时将松绑的导线或端头恢复原位，配线完毕应认真检查确认无误。

（八）火灾报警系统调试中的缺陷：

1、火灾报警探测器接触不良或失灵。

2、区域（或集中）火灾报警控制器，火警信号或检查信号导线断线。

3、火灾报警控制器直流备用电源失效。

4、火灾事故疏散广播喇叭不响。

5、火灾事故照明不亮。

6、消防水泵不能启动。

7、正压送风口阀门或排烟口阀门失灵。

8、联动控制线路中的信号或返回信号接错。

防治措施：

1、感烟探测器或感温探测器安装前应对插座或插头逐个进行检查，对接触不良的探测器不允许安装，安装探测器接线应牢固。

2、区域（或集中）火灾报警控制器，火警信号或检查信号的导线端头标志应清晰，安装时不得接错导线接口。

3、火灾报警控制器用直流备用电源，安装前应进行单独测试，合格后进行安装。

4、火灾疏散广播喇叭安装部位管线较多，各专业施工应加强成品保护意识，不得碰断喇叭线或将喇叭损坏。

5、选用质量优良的火灾事故照明灯，使灯头管脚与灯座接触良好。

6、检查消防水泵线路接线是否正确，对各控制元件要逐一进行检查，对损坏的元件必须及时更换，保护继电器应调整正确。

7、电动控制阀门，在安装前应逐个进行通电测试，只有合格的电动控制阀门才允许安装，不合格产品坚决不允许使用。

8、联动信号线安装前或调试过程中，应反复进行核对，信号线的端头编号应清楚。

第二节  消防水系统安装质量通病和防治办法

- 埋地管道漏水或断裂：

管道通水后，地面或墙角处局部返潮、汪水，甚至从孔缝中冒水，严重影响使用。

防治措施：

1、严格按照施工规范进行管道水压试验，认真检查管道有无裂缝，零件和管接头是否完好。管道接口应严格按标准工艺施工。

2、管道严禁敷设在冻土或未经处理的松土上，管道支墩间距要合适，支垫要牢靠，接口要严密，变径不得使用管补心，应该用异径管接头。

3、冬期施工前或管道试压后将管道内积水认真排泄干净，防止结冰冻裂管道或管配件。

4、管道周围埋土要用手夯分层夯实，避免管道局部受力过大，丝头损坏。

（二）管道立管甩口不准：

立管甩口不准，不能满足管道继续安装对坐标和标高的要求。

防治措施：

1、管道甩口标高和坐标经核对准确后，及时将管道固定牢靠。

2、施工前结合编制的施工方案，认真审查图纸，全面安排管道的安装位置。关键部位的管道甩口尺寸应详细计算确定。

3、管道安装前注意土建中有关尺寸的变动情况，发现问题，及时解决。

（三）镀锌钢管焊接和配用非镀锌配件：

镀锌钢管焊接和配用非镀锌配件，造成管道镀锌层损坏，降低管道使用年限并影响供水的质量。

防治措施：

1、及时做出镀锌钢管、配件的供应计划，保证安装使用的需要。

2、认真学习和执行操作规程。

（四）管道支架制作安装不合格：

管道支架制作安装不合格，支架制作粗糙，切口不平整，有毛刺；支架制作型材过小，与所固定的管道不相称；支架抱箍过细，与支架本体不匹配；支架固定不牢固。

防治措施：

1、制作支架下料应采用锯割，尽量不采用电、气焊切割，并用砂轮或锉刀打去毛刺。

2、支架应严格按照标准图制作，不同管径的管道应选用相应规格的型材，管箍也应与支架配套。

3、轻质墙上的支架应视轻质墙的材质加工特殊支架，如对夹式支架等。

（五）室内消火栓箱安装及配管不规范：

室内消火栓箱安装及配管不规范，消火栓口标高不符合规范要求，接口处油麻没清理干净；箱内水带摆设不整齐；消火栓箱保护不善，污染严重，门开、关困难；影响观感，妨碍使用。

防治措施：

1、明装管道应横平竖直，与建筑线条相协调。

2、消火栓箱、栓口安装时一定要根据土建的基准线。

3、安装消火栓箱时，对标高要认真核对，无误后方可安装；安装后应随手将接口处多余的油麻清理干净；严格执行规范，将水龙带折挂在挂钉上或卷在卷盘；加强对消防设施的保护和管理，对有碍使用的应及时维护和修理。

（六）管道冲洗不认真：

1、以系统水压试验后的泄水代替管路的冲洗试验。

2、不认真填写冲洗试验记录。

防治措施：

1、严格执行规范，在系统水压试验后或交付使用前，必须单独进行管路的冲洗试验，达到检验规定。

2、按冲洗试验表内规定如实填写，归档备查。

第九章 施工进度计划及保证工期的措施

第一节 工期目标

工期目标：确保消防设备安装工程与总包同步，在双方签约之日起  100天内交付使用。

消防安装工程应按照总承包方的施工进度计划进行并完成整个分包工程，做到与土建同步。

我们将与总承包方协议具体的施工时间表，作出详细的施工进度计划表，以确保工期目标的实现。

第二节 施工进度计划

施工进度计划见钱江新城核心区波浪文化城（一期）消防工程进度计划横道图附表3。

第三节 保证工期的措施

本工程应在保证工程质量和安全的基础上，确保施工进度。施工中以总进度网络计划为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各分项管理、技术措施为保护手段，进行施工全过程的动态控制。

一、进度控制的方法

1.按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线路和次关键线路为线索，以计划中起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，达到保证控制节点的实现。

2.按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

3.按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为年度、季度、月度和旬期进度计划。

二、实行施工进度计划的动态控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，

图7-1 进度动态控制循环图

项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作将产生的影响，在此基础上制定调整措施，以保证项目最终按预定目标实现。进度动态控制循环图如图7-1：所示

三、保证按时开工措施

周密、细致的施工准备工作是确保工程准时开工，以及开工后形成连续施工能力的前提，收到中标通知，我方将立即组织参加本标段施工的项目班子进场，利用我公司已有的机电施工经验和所积累的技术资料，编制详细的专业施工方案、作业指导书、质量计划、验收评定表，制定周密的设备材料供应计划，与总承包方协议具体的施工时间表，并编制出施工进度二级计划。专业施工方案、质量计划及施工二级进度计划将在进场半个月内交建设单位和监理单位核准。

四、技术保证措施

1.做好图纸会审工作，提高图纸会审质量，尽最大可能减少现场设计修改，保证施工顺利进行。

2.项目施工前都必须进行技术交底，使所有参与施工的人员都了解做什么，怎么做，做到什么要求，达到什么目的，做到施工一项，优质完成一项，杜绝事故及返工现象，确保各施工节点能如期准点完成，以质量保进度。

3.加强管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工前都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施。

五、施工组织保证措施

1.对关键工序、集中耗工数多的项目我们将在人力物力优先保证需要，必须时组织相关施工人员两班倒，以轮流连续施工方式抢出规定工期。

2.把好设备及系统验收、调试关。试运转前期的准备工作愈充分，系统投用就愈顺利，系统内部愈清洁，投用时设备出现故障的机率就愈小，保护校验愈彻底、重现性愈好，系统投用后的可靠性就愈高。设备及系统的投用状态愈好，机组带负荷调试就愈顺利，耗时就愈少，就可使工期得到确保，甚至有所提前。在这方面，我们是有成熟的经验和业绩予以保证的。

3.设备、材料的按计划交付，将为本标段施工总进度的完成创造有利的外部条件。

我们将主动积极地配合建设单位做好这方面工作。万一由于设备供应发生延期或其他原因造成局部工程工期延误时，我方将积极采取措施把工期抓回来。

六、以质量保证进度措施

质量和进度即相互矛盾又相互依存，离开质量的进度是肥皂泡的进度，离开了进度的质量是无效用的质量，因此在本工程中，我方将强化质量管理和质量保证措施，以优质的质量来保证施工进度的准点。

在跟踪施工进度的同时，加强现场质量检验人员的管理，针对不同专业的质量难点，会同各方技术人员进行研究攻关、制定对策措施，预防在先，以避免因质量问题而发生返工现象，导致延误工期。

七、后勤保障措施

我方将加强后勤管理，制定各方面的后勤保障措施。

对本工程我方将采用全天候工作制，合理安排施工人员的休息，做好后勤供应工作确保作业面不间断施工。

另外我方在材料供应和非标加工件制造方面都有完善的物供体系，能保证及时将现场所需的材料和加工件供应到场，对应急材料和加工件，我方将以急件形式进行采购和加工，最大限度地满足现场施工的需要，保证安装进度的准点完成。

八、奖惩措施

我方将按阶段采用奖罚分明的考核制度，保证施工进度的准点完成。

1.制定施工进度考核办法，运用经济杠杆的调节作用，经济分配与进度完成情况挂钩，奖惩分明。

2.我方在执行合同有关承包商延误工期而承担罚金的条款的同时，将向全体员工进行严格履行合同的宣传教育，使每个员工清楚地认识到履约的责任和义务，从而认真地执行保证工期的各项措施。

第十章 各分部分项工程的质量保证措施及质量保证体系

为贯彻我公司“以质取胜，以优取信，用户第一，质量兴业”的质量管理方针，确保本工程施工质量全优的实现，根据该工程施工图纸设计，现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求，特制定本工程质量保证措施。

第一节 质量目标

质量目标：工程质量达到设计与规范要求的功能与标准，工程竣工一次验收合格率100%，确保“省优秀安装质量奖”。

第二节 质量保证体系

我公司按照国际标准化组织颁布的ISO9001：2000质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标。签订合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，充分体现了ISO9001：2000要求。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。

一、质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映

1. 管理评审

质量体系应定期评审，以保证其符合ISO9001：2000 标准及实现企业的质量方针。质量评审采用现场评审或会议形式。

2. 质量体系

项目部建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定、连续并不断提高。

3. 合同评审

通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款的明确完善和正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。

4. 文件控制

通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。

5. 采购

通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期进行评审。采购产品时必须有完整的计划。合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。

6. 建设单位提供的物资

通过对建设单位提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任，将建设单位提供的物资列入采购计划，按规定进行验证、检验，贮存和保管，出现问题加以记录。

7. 产品标识与可追溯性

通过对原材料。施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位；对施工过程应在记录上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。

8. 工序控制

通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。

9. 检验与试验

按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。

10. 检验、测量和试验设备

按规定对检验。测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。

11. 检验和试验状态

通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

12. 不合格品的控制

通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不被使用、安装或隐蔽。

13. 纠正和预防措施

通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施；并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至最少。

14. 搬运、贮存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、贮存，保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。

15. 质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

16. 内部质量审核

通过定期进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。

17.培训

通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。

18. 服务

通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提

高我公司的社会信誉。

19. 统计技术

正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。

二、主要分部分项工程操作方法

如我公司中标，在项目部进场后，我们将根据本工程的具体情况编制各分部分项工程的具体操作方法。操作要点、注意事项、质量要求作业指导书。严格按作业指导书进行操作和检查，保证各分部分项工程的施工质量。下面是进场后需编制的主要分部分项工程及其对应的作业指导书：

1.消防系统安装：

《消火栓管道安装作业指导书》

《消火栓箱安装作业指导书》

《喷淋管道安装作业指导书》

《湿式报警阀、水流指示器、阀门安装作业指导书》

《系统报警设备安装作业指导书》

《系统调试作业指导书》

2.其他：材料验收、机械管理、检验与测量仪器检定等业指导书。

三、质量保证体系

1.质量保证体系组织机构：建立以项目经理为总负责，项目技术负责人中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。质量保证体系组织机构如图8-1 所示

图8-1 质量保证体系组织机构图

2.建立健全和严格执行各项制度

（1）推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

（3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我项目部提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料，并呈报监理主管工程师审批。

（4）建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。

（6）坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好三检制的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

（7）坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

项目经理部质量体系职能分配表           表8-1

| 要素编号 | 质量体系要素 | 质量职能 | 项目经理 | 项目副经理 | 项目技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质 量 员 | 材料采购员 | 设备材料员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 管理职责 | 质量方针 | ○ |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ |
|  |  | 组织管理机构 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量职责 | ○ |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2 | 质量体系 | 质量策划 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ | ☆ | ☆ |
|  |  | 质量计划 |  |  | ○ | ★ |  | ☆ | ☆ | ☆ |
|  |  | 创优规划 |  |  | ○ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 4.3 | 合同评审 | 合同评审 |  |  | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |
| 4.4 | 设计控制 | 变更设计控制 |  |  | ○ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.5 | 文件和资料的控制 | 文件和资料的控制 |  |  | ○ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.6 | 物资采购 | 分承包方的评介 | ○ |  |  | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
|  |  | 采购产品的标识 |  |  | ○ | ☆ |  |  |  | ★ |
| 4.7 | 顾客提供产品 （服务）控制 | 顾客提供产品（服务）控制 |  |  | ○ | ★ |  |  |  | ☆ |
| 4.8 | 产品标识和可追溯性 | 采购产品的标识 |  |  | ○ | ☆ |  |  |  | ★ |
|  |  | 施工控制 |  |  | ○ | ★ |  |  |  |  |
| 4.9 | 程 控 | 测量程控 |  |  | ○ | ★ |  |  |  |  |
|  |  | 质量检查控制 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ |  |  |
|  |  | 安全施工程控 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ★ |  |  | ☆ |
|  |  | 文明施工程控 |  | ○ |  | ☆ | ★ |  |  | ☆ |
|  |  | 施工设备的控制 |  | ○ |  | ☆ |  |  |  | ★ |
|  |  | 特殊过程关键工序的控制 |  |  | ○ | ★ |  |  |  | ☆ |
| 4.10 | 检验与试验 | 检 验 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
|  |  | 试 验 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
| 4.11 | 检验、测量和试验设备控制 | 检验、测量和试验设备控制 |  |  | ○ | ☆ |  |  |  | ★ |
| 4.12 | 检验和试验状态 | 检验和试验状态 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
| 4.13 | 不合格产品的控制 | 不合格产品的控制 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
| 4.14 | 纠正和预防措施 | 纠正和预防措施 |  |  | ○ | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
| 4.15 | 搬运、储存、包装防护支付 | 搬运、储存、包装防护支付 |  | ○ |  | ☆ |  | ★ |  | ☆ |
| 4.16 | 质量记录控制 | 质量记录控制 |  |  | ○ | ★ |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.17 | 内部质量 | 内部质量 | ○ |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.18 | 培 训 | 培 训 | ○ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ |
| 4.19 | 服 务 | 服 务 |  |  | ○ | ★ | ☆ | ☆ |  |  |
| 4.20 | 统计技术 | 统计技术运用 |  |  | ○ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |

注：  ○主管领导              ★主管部门              ☆协助部门

第三节 质量保证措施

一、人员培训

我方历来重视对职工的教育培训，业已造就出一支训练有素的施工队伍。为使本工程建成优良样板工程，除安排有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，考核合格后进驻施工点，各负其责、各司其职。培训内容主要有：

《施工现场临时用电安全技术规范》

《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》

《点型感温火灾探测器技术要求及实验方法》

《点型感光火灾探测器技术要求及实验方法》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《火灾自动报警系统施工规范》

《自动喷水系统系统设计规范》

《自动喷水系统系统施工及验收规范》

《通风与空调工程质量验收规范》

《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》

二、施工机械和工器具

1.本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规定的检定或检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。

2.本工程开工前，我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理（如电焊机、起重机械和运输机械）及技术鉴定，检验和试验仪器设备完成计量鉴定，工器具完成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。

三、物资管理

采购物资和建设单位提供的设备、材料，其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组施工符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方对设备、材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序，具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。我方将针对本工程的特点和管理模式，完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。

1.采购物资的物资供应商控制：本工程开工前，为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方《物资分承包方评审程序》规定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后，作为我方的合格物资分承包方。我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。我方建立的合格物资分承包方名录及评审过程将提供给建设单位审核。本工程招标文件附表所提供的产品均是本名录中的合格物资分承包方，对建设单位提出否定意见的物资供货商，我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。

2.采购物资的质量控制

（1）我方用于本标段工程的采购物资（含各类外加工件）都经过进货质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都将被记录，检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。

（2）物资采购前要经过建设单位的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或收集。

（3）建设单位有权对我方的采购物资进行验证，该验证既不减轻我方提供合格产品的责任，也不排除建设单位其后的拒收。

3.建设单位提供的设备和材料的质量控制：我方对建设单位提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料的材质检验，并记录检验情况；保管相关的质量证明文件，以有效防止使用这些物资和设备中的不合格品。在对建设单位提供的物资设备中经检验发现的不合格品，我方将立即以书面的形式报告建设单位，并采取隔离措施以确保不被误用。

4.设备和材料的保管：所有到达施工现场的设备材料等物资都有明确的贮存、保管、防腐和领用制度，焊接材料等重要物资的保管、使用都将严格受控，确保所有设备材料等物资技术性能、内在和外观质量符合到货时状况，以达到使用后的质量要求。

5.采购物资质量证明文件的管理：我方的采购物资质量证明文件以及建设单位提供的物资质量证明文件、技术标准、设备使用说明书等将被妥善保管，工程竣工后随竣工资料移交建设单位。所有的质量文件将被归类编目并配索引，如施工中建设单位需要，将随时提供和移交。

四、技术规范

1.我方将严格执行国家、建设部颁发的、与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计单位和制造厂技术文件的施工、质量要求。

2.在本工程施工期间，如果有新版本的技术规范颁布，原则上应执行最新版本的规范。作为特殊情况仍需执行非最新版本的规范的，需征得建设单位和监理单位的批准。

五、质量检验

（1）我方将按ISO9001：2000标准质量管理体系进行施工安装和服务，以保证质量目标的实现。

（2）质量监督和检查、检验和试验以国家现行的规程、规范及文件为依据。遵照经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；建设单位与我方、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款；建设单位与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

（3）本标段工程开始前，我方将根据本工程的特点，拟出适用于本工程质量三级验收的评定项目、性质、旁站点（ S点）、见证点（ H点）、停工待检点（ W点）等内容的《施工质量检验项目划分表》，提请建设单位及监理单位审核、批准；定稿出版后，严格按此表进行规定的施工项目内三级及外三级验收。外三级验收由监理单位和（或）建设单位进行验收评定。

（4）《施工质量检验项目划分表》规定的旁站点（S 点）、见证点（H点）、停工待检点（W 点）和隐蔽工程的质量验收评定，本工程由三级质检员在提前24h 向监理单位申请，监理单位确认或验收通过后才能进入下一道工序。

（5）完备检验手段，配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正，确保其精度。

（6）我方将根据质量责任制制定质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。

（7）我方将严格杜绝因我方引起的质量事故。若现场发生一般质量事故，我方将在3小时内将事故详细情况书面报告监理单位和建设单位。若现场发生重大质量事故，我方将以最快方式通知监理单位和建设单位，并在2h 内将事故详细情况书面报告监理单位和建设单位。

六、文件和资料管理

施工技术记录

（1）本工程开工前我方确定施工技术记录的编制范围、数量、深度、类型等。在工程施工过程中，可按工程的特点和建设单位或监理单位的要求再予以增加、补充和调整。

（2）施工技术记录的形成与施工进展同步，并且是对施工过程的真实记载。现场质量检验、试验的原始资料真实、准确、无追记，接受上级质监部门和建设单位或监理单位的检查。所有施工技术记录清晰、完整、可追溯。

（3）所有施工技术记录均妥善保存并备各目录索引，随时可供追溯。

（4）所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机。如施工中建设单位及监理单位需要查询，将随时提供。

第十一章 安全、文明施工保证措施

坚持“质量第一、安全第一”的方针，把施工安全工作摆在重要位置，行之有效地贯彻到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以衡、需要全员参加的复杂的系统工作。

第一节 安全、文明施工目标

一、安全目标

防止一切人身损伤，杜绝重大伤亡事故、火灾事故、重大设备事故。

二、文明施工目标

努力做好规范管理，安全、文明施工达到“双标化”工地。

第二节 安全、文明施工保证体系

一、安全、文明施工保证体系组织机构

在本工程施工中，成立以公司经理为核心，以公司总工程师、生产副经理、项目技术负责人、安检工程师、专职安全员为骨干的安全、文明施工管理小组，明确项目经理为项目安全、文明施工的第一责任人，专职安全员为项目安全、文明施工的直接责任人。

专职安全监察员，主要职责是负责进行对工人的安全、文明施工技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作及文明施工情况，每周召开工程安全会议一次。制定具体的安全规程、文明施工管理规定和违章处理措施，并向公司安全、文明施工领导小组进行汇报。

各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导，发现问题及时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

本工程安全、文明施工保证体系组织机构如图9-1 所示。

图10-1 安全、文明施工体系组织机构

二、建立健全和严格执行各项安全管理制度

1.明确各级管理人员的安全岗位责任制，明确其应承担的安全责任和应做的工作，并打印成册，人手一册，互相监督。

2.建立安全教育制度。规定对所有进场的职工、民工进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各工班每天上班前，应由工班长做班前安全施工教育。

3.坚持安全检查制度。规定每月由项目部专职安全监察员牵头对工地进行两次安全检查，专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。我公司组织每季度一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。

4.坚持安全交底制度。技术人员在编制施工方案、作业指导书时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可。

5.坚持安全例会制度。每周六上午9 点由项目部专职安全监察员主持，各工地（队）专兼职安全员参加，总结本周安全情况，安排下周安全工作。

6.安全事故处理制度。现场发生的安全事故，都要本着“三不放过”的原则进行处理，事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。查明原因，教育大家，并落实整改措施。大、重大事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。

7.严格执行奖惩制度。

第三节 施工安全保证措施

一、一般规定

四个必须：

1.进入施工现场必须正确佩戴安全帽；

2.高空作业必须正确佩带安全带；

3.特殊工种必须持有操作合格证；

4.必须按照规定搭设安全网。

七个不许：

1.施工作业的现场不许打闹、嬉戏；

2.不许穿拖鞋、高跟鞋上班；

3.不许不戴工作帽披长发进入施工现场；

4.不许非司机启动机械；

5.不许酒后进入施工现场；

6.不许在非指定地点吸烟和点明火；

7.不许无措施或交底不清作业。

二、施工用电安全措施

1.施工用电必须有经批准的临时施工用电施工组织设计，现场用电按照此设计进行。

2.所有电力线路和用电设备，必须由持证电工安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私自乱接、拉电线。

3.现场使用的用电线路，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用胶皮电线，不得有裸露。导线要架空设置，以绝缘子固定，不得捆绑在脚手架上。

4.在潮湿场所及容器、罐内作业时应使用24V 的安全电压做照明。

5.室外的配电箱必须做防雨罩，并上锁，钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关，开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA，所有用电设备均采用“一机一闸一漏电”。

6.配电系统采用TN-S 接零保护系统，PE线截面不小于1/2 相线。所有出线电缆末

端均做重复接地，接地电阻不大于10Ω。电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。

三、施工机械安全措施

1.施工现场机械设备的安装，应严格执行验收制度，并由持有操作证的人员操作，实行定机定人。

2.各类施工机械的安全防护设施和安全措施，必须严格按照有关的安全技术规程配置，并保持齐全有效，严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。

3.所有施工现场的机械保管、修理，操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程，必须严格执行设备定期保养制度、定期维修制度，做好机械设备的清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作，严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修。

4.所有机械设备必须在醒目处悬挂操作规程及注意事项。

四、防高空坠落和物体打击措施

1.地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

2.高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下掷物。

3.各工序进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上进行，避让不开时，搭设安全防护网。

4.构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具。

5.大型设备、构件的吊装必须编制吊装方案，经监理单位、建设单位批准后按施工方案实施。

五、高空作业安全措施

1.高空作业人员及搭设高空作业安全设施的人员，必须经过技术培训及考试合格后持证上岗，并定期进行身体检查。2.高空作业必须有安全技术措施及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

3.高空作业中所有的材料均应放置平稳，不得妨碍通行和其他作业，传递物件时禁止抛掷。

4.雨天和雾天进行高空作业，必须采取可靠的防滑措施，遇到六级以上大风时，停止高空作业，暴雨后对高空作业设施进行全面的检查、修复和完善。

六、防台风、防雨、防雷措施

用电设备必须有避雷措施，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时做出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

七、冬雨季施工措施

1、对天气有预测掌握，天气预报，这样施工就不会被动，尽量调整施工内容，错开不利因素，有效提高施工进度。

2、雨季之前，对所有各种电动工具进行绝缘测试，不合格不得使用。

3、电焊条等受潮后影响使用及产品质量的材料，使用前烘干或采取其他防潮措施。

4、遇有雨水天气，作业前将雨水排尽。

5、做好现场排水工作，将地面水及时排出场外，确保主要运输道路畅通，避免在现场露天低洼处，堆放金属型材。

6、现场注意防火，防爆、存放易燃易爆物品的设施内及附近区域，严禁使用电炉。

7、卷扬机井架等机电设备做好防雷接地。

八、夜间施工安全

夜间操作要有足够的照明设备，坑、洞、沟、槽等处做好防护外，并设红灯警示。

九、消防措施

1.建立消防组织，设立防火小组和义务消防队，建立完善的消防安全制度，对员工进行消防安全教育，进行定期和经常性的防火检查，及时消除火灾隐患。

2.按要求配置灭火器材并合理布置。

3.工作区和生活区的照明、动力电路由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。

4.材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种易燃易爆物品应单独设库存放。

5.电、气焊作业：焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理杂物，切断电源、气源。

6.防腐作业防火：保证场所通风良好；禁止焊割作业同时或同部位上下交叉进行。

第四节 文明施工保证措施

文明施工是确保安全施工，提高工程质量的重要手段，也是施工企业综合管理水平的一项重要标志。我们将认真贯彻执行《杭州市建设工程现场文明施工管理办法》和《杭州市建设现场文明施工检查评定标准》，在本工程施工中，我方将全面、全过程实行文明施工管理，使文明施工贯穿施工准备开始，直至工程竣工移交的施工全过程，营造出一个高标准的文明施工氛围和安全的作业环境。

1.施工人员进入现场必须遵守现场安全文明施工各项管理制度，必须遵纪守法。

2.施工人员进入现场必须着装整齐，施工人员必须佩带工作卡，按规定的标准正确使用劳动保护用品，不得赤膊，不得穿短裤、裙子、拖鞋、凉鞋、高跟鞋等。

3.在施工现场明确划分文明施工管理责任区，坚持谁施工谁负责的原则。

4.在现场设置定点的垃圾池或垃圾桶，随时随地清理现场垃圾，定期施药除“四害”。

5.在施工过程中，做到“工完、料净、场地清”，不给施工现场留下任何残迹和隐患，每天下班前清理一次。

6.保证施工现场道路畅通，不得在安全通道上堆放任何材料、设备及其他物品，不得破坏安全通道。

7.施工现场设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。

8.工程所需要的材料、设备在现场堆放整齐、牢固，按有关规定不得超宽、超高。

9.施工现场的临时电源（包括总电源箱、配电箱、开关箱、插座箱、电线电缆等），电焊机一、二次线，三气瓶及气带的布置和管理应进行统一规划，不得随意摆放。

10.严禁在工作现场（包括仓库）进餐，以防止鼠、虫害。

11.加强对现场待安装的设备和已安装的设备保护，防止二次污染和丢失、损坏。加强现场施工区域的安全保卫工作。

12.施工过程中产生的废油、废水等需处理后排放。

13.噪音控制措施：

（1）施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

（2）建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，项目部在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

（3）合理安排施工工序，尽量避免在中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业。

第十二章 环境保护与施工产品保护措施

第一节  概述

1.主要环境影响因素有施工排水排污、垃圾、粉尘、噪音、光辐射、电磁辐射、夜间扰民等。

2.贯彻环保工作以人为本的方针，教育职工认识环境工作的重要性和意义，营造良好的工作环境，使员工能积极健康的投入施工和管理，充分发挥自己的潜能。

3.环保工作责任制：环境保护落实到实处，施工项目部建立以项目经理为环境保护第一责任人的环境管理小组，分工把关，配备兼职环境卫生督察员（安全员兼），并将环境保护目标分解到责任人，教育面达到100%，做到人人重环保、个个讲卫生、层层落实责任，各司其职，且纳入每个月业绩考核中，与经济效益分配直接挂钩。

4.美化施工现场环境：根据季节变化，设置盆景花木，适当进行绿化布置。

5.按施工总平面图布置材料：材料堆放严格按照建筑工地总平面图布置要求，作到材料有序堆放，并分类标识，对废料、边角零材及时转运出场。

第二节  管理体系图

图11-1管理体系图

第三节环境保护措施

1.除非配合土建需要、远地设备运输需要和进度特别紧迫情况，一般不安排夜间施工，如夜班施工，事先报指挥部批准。

2.电弧焊等除操作者自身防护外，防止对他人造成伤害。控制施工现场的光污染，对产生光污染部位采用屏障隔离，做到施工不忧民。

3.对噪音实行消音、隔音处理。大功率照明必须限制照射范围，不得直射场地外道路和非施工区。科学安排作业时间，夜间施工办理施工许可证，降低噪声污染，采用底噪声工具，尽量避免人为产生噪声，施工时不大声喧叫和使用广播。

4.废弃的油漆、油脂、溶剂及塑料制品不准随手乱丢，必须集中处理。施工垃圾必须集中运到有关部门指定的垃圾消纳场。严禁在现场焚烧垃圾和废物，防止废气和烟尘对环境的污染。

5.场区内排水排污严格按业主统一规定的排出路径和出口排放，严禁自行随意排放。及时清理排水、排污管路和沟渠，保持排放畅通。

6.所有施工车辆必须按指定的路径行驶，严禁在现场乱停、乱放、乱行驶，严禁超速、超载行驶，造成泥土、石粒、建筑垃圾随地乱撒。

7.施工粉尘要及时处理，对易产生粉尘的施工部位采取加湿等措施，并采取措施限制粉尘流动的范围。

8.工地食堂、办公室、浴室、厕所、宿舍五小设施应落实专人清扫，保持整洁，厕所应设专人冲洗，保证无异味。办公室内设施排放整齐。

9.保护工地周围的花木，不损坏工地周围的一草一木。

10．在工地现场设置垃圾箱或容器，建筑垃圾归类堆放，并有遮盖。装卸时严禁凌空抛散，垃圾需密闭化运输，减少扬尘。垃圾清运做到专人管理及时清运，工地进出口100米内无建筑垃圾，50米内无建筑污染，卫生督察员要注意和制止随意倒垃圾等有损工地形象的错误做法。

11．因施工需要，在清除障碍物、开沟、停电、停水时，必须办理申请批准手续，工程完工后要及时恢复原貌。施工现场要做到场地平整，道路畅通，材料设备堆放整齐，工完料清场地净。施工中途材料要扩时收回，施

工垃圾要及时清理。单位工程完工后，场地范围内的临设工程和施工机具要抗旱拆除和回收。施工时做到随手清理，始终保持施工场地整洁。

12．材料、设备堆放和存放，要按总图布置并加以区域围护，做到整齐有序，避免二次搬运。

13．施工面机具的摆放不占道路，并要定期检查、维护和保养，保证机械性能完好。

14．施工现场和临时设施区按各专业班组划分区域管理责任区，经常进行清扫和保洁工作。

第四节材料产品保护

1．现场设立安全可靠的材料堆场和仓库。碳钢材料、镀锌材料、电缆盘等占地在堆放的材料必须有防雨工棚或库贮存保管。

2．所有材料要分门别类，做好标识，互相分开归类保管。材料合格证及质保书等登记造册，原件由材料员统一管理。

3．材料在场内进库搬运，由材料员负责，做好包装捆扎，装车卸车。确保不损坏材料。仓库发放后搬运，由诱惑同或用料班长负责，保证安全搬运。

第五节安装产品保护

1． 预埋管的管口、接线盒口采用罩模封口，固定牢靠。混凝土浇捣时有专人看护，防止移位。混凝土脱模后，逐一清理检查，确认管口无堵，管路畅通，然后重新封闭管口，特别是对收兵移交相关分包方穿线的暗配管，更要确保万无一失。

2．设备就位后，如机房土建门窗尚未完成，要设临时围栏，防止无关人员靠近。土建人员进入粉刷时，设备用塑料薄膜覆盖，防止污染，重要设备要派专人看护。

3．设备可拆卸的重要附件、仪表、易损件应拆下归库保管，试车前再安装。

4．同一区域的安装，先上层、后下层。下层安装时，不可利用上层设备管道做吊装承力点，不可利用风管、管道做脚手架。

5．设备、管道在施工过程中的敞口，严加看管，防止异物进入，工作中断时，对敞口要可靠封闭。

6．管道与设备接口，必须在自由状态下对中，严禁强力组对，初次对接时，接口法兰一律加装盲板，防止管道施工异物进入设备。盲板必须仔细编号、记录，并在盲板上留有尾稍，以便取出。

7．焊接时电焊机零线必须就近连接在母材上，不准利用管道、钢结构做焊接零线。焊接必须使用引弧板，不准直接在母材上引弧。

8．合理安排施工顺序，做好专业间的协调配合，加强作业面的巡视检查，发现和消除危及产品安全的各种因素，根据实际情况采取相应措施。

第六节  土建结构保护

1．对土建结构的保护

1）在楼板上驳接滚拖大件设备，要严格按设计指定进入口和路线，如设计未帮指定，应征询设计人员意见，仔细核算楼板承载能力，做到安全可靠。

2）未经计算和监理工程师批准，不得以建筑结构做起重吊装承力点。大型设备暂在楼板上搁置时，应确保由楼板梁承重，否则应采取加固措施。

3）混凝土梁柱上经批准设立锚点、吊点和缠绕钢丝绳时，要用包边角钢保护梁柱棱边，用衬垫保护混凝土面。

4）楼板上打大大口径孔洞必须按设计或监理工程师指定位置，打洞时尽量避免损伤钢筋。在土建做面层施工前，洞孔必须修复。

5）设备吊装就位，滚拖应在地坪、楼板毛面留置期间完成。面层装饰后，对安装可能损伤面层的部位要加衬垫保护。

6）在梁、柱、楼板上固定支架应在粉刷前完成，粉刷后再进行类似作业，应用衬板隔离，防止污损粉刷面。

2．对土建砌体和楼地面保护

1）配合做好砌体和楼地面预埋预留，防止以后大量开槽打洞。

2）楼地面分片施工时，不得进入土建单位设置的围栏保护区域。楼地面未达到规定强度，严禁踩踏。

3）土建预留孔如与需要不符时，不得擅自扩大或改变，必须请示土建方同意，按土建技术人员的指示实施。

4）墙体粉刷和二次地坪成型后，严禁在墙面和楼地进行敲打和有重力冲击的作业。电焊、气焊时必须用防火板遮挡焊接部位的墙面或楼地面，防止烧烤和污染。套丝机等有油设备，机身下衬垫大面积耐油橡皮或塑料板，及时清除滴漏的机油、润滑油，防止污染楼地面。

5）严禁在墙面、楼地面打钉、挂物。不准涂写、刻划或做任何记号。

3．对土建装修的保护

1）已装修成活的空间，原则上不准再进行粗重安装作业，可进行装饰性器件安装。登高的梯子、平台必须下置软垫或包脚，材料工具必须放置在软垫上，严禁将油漆、油脂等易污染物料带入已装修成活的空间。

2）在装饰板块上开孔必须经装修方同意，做好定尺、划线，请装修人员指导进行。

3）对在大型空间的装修部位工作，可能触及到的镜面不锈钢、大理石、花岗岩

及木装饰，必须用软塑料布、棉毯包复保护。

4）防止随手触摸装饰面，严禁在装饰面上涂写、刻划。

第七节  工程清洁

1．日常施工时，当天下班前清扫作业面，保持清洁。

2．单机试车和系统试运转前，全面清洁有关设备和系统，移走一切无关的物料。

3．竣工验收前，对合同范围内的所有工程实行彻底清洁，移走施工物料、临时设施、临时围栏、警戒线等，清除工程上一切施工中遗留的多余物件、污迹、标志、手印、灰尘等，擦试设备管道，拖洗地板。根据业主要求，对工程进行必要的润色，设置运行维护需要的各种标志。

第八节  管理

1．产品保护是全场性的综合工作，涉及所有的承包方，因此必须在业方统一领导下，协调一致地进行。

2．项目总主管工程的项目副经理总体上负责产品保护，领导和协调材料厂工程师、各专业工程师、施工员对管辖范围内的产品保护实行分工管理。

第九节  责任

1．凡安装范围内的设备、材料、产品发生损坏，本公司承担经济责任并无条件以相同品级、规格型号的产品予以更换，项目部承担返工、重新安装及由此引起的进度延误责任。

2．凡由安装原因造成土建产品、其它分包方产品的损坏，项目部承担赔偿责任及进度延误的连带责任。

第十三章 工程投入的机械设备情况、主要施工机械进场计划

  - 工程投入的机械设备情况（见附表1）

  - 主要施工机械进场计划和保障措施

经现场踏勘，根据本工程的实际情况，消防工程在中标签约以后，即可大范围投入施工。兵马未到，粮草先行，主要的施工机械：电焊机B×-100 4台，B×-200 4台、气焊工具4套，电动滚槽机4台，电动套丝机8台，砂轮切割机8台，台钻8台，剪板机2台、联合角咬口机4台等将立即进场（目前上述机械正在某一消防工程施工现场，该工程已近竣工，施工机械已有部分闲置，正好可以投入本工程施工），其余机械设备根据施工进度进场，以满足工程质量和进度的要求。

下图附表1：

| 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电焊机 | B×-100、B×-200 | 台 | 8 |  |
| 冲击电锤 | Z10-22 | 把 | 8 |  |
| 切割机 | J3G-400 | 台 | 8 |  |
| 台钻 | Z4-116 | 台 | 8 |  |
| 电动压槽机 | ZIE-SD01-100 | 台 | 4 |  |
| 电动开孔器 |  | 台 | 4 |  |
| 剪板机 | Q11-4×2000 | 台 | 2 |  |
| 弯头联合角咬口机 | YWL-12型 | 台 | 4 |  |
| 联合角咬口机 | YWL-12型 | 台 | 4 |  |
| 单面咬口机 | YHD-15、YHD-20 | 台 | 4 |  |
| 电动试压泵 | 4DY-40/35 | 台 | 4 |  |
| 手动试压泵 | 2SYL-6/30 | 台 | 2 |  |
| 气动管子坡口机 | GPJ-350 | 台 | 4 |  |
| 台钳 | 200MM | 台 | 8 |  |
| 气割、气焊 |  | 套 | 4 |  |
| 阀门测试台 |  | 台 | 1 |  |
| 绞丝机 | TQDN15-DN100 | 台 | 8 |  |
| 立式砂轮机 | Φ250mm | 台 | 2 |  |
| 手动液压打孔器 |  | 台 | 3 |  |
| 葫芦 | 5T、2T | 只 | 各3 |  |
| 弯管机 |  | 台 | 1 |  |
| 拆卸式脚手平台 |  | 付 | 80 |  |
| 手枪钻 |  | 把 | 8 |  |
| 铆钉抢 |  | 把 | 6 |  |
| 脚踏起重机 |  | 台 | 1 |  |
| 风速仪 | QDF-6型 | 个 | 1 |  |
| 接地电阻表 | ZC-8型 | 只 | 1 |  |
| 线路绝缘测试表 | ZC25-3型 | 只 | 3 |  |
| 烟感测试仪 |  | 只 | 1 |  |

第十四章 工程创优夺杯方案

第一节 工程创优夺杯方案

建筑安装工程是一项综合性很强的系统工程，工程质量的优劣直接关系到企业的信誉和发展。因此，经公司研究决定，该工程若由我公司中标，公司将其列为杭城“树牌子、立窗口、创信誉”项目，列入重点、重大工程来抓，在人力、物力、财力上重点倾斜。为我公司扎根杭城打下坚实基础。

- 投入精兵强将上阵，确保工程质量

为把本工程建设成为公司在杭城工程质量和双标化管理的重要窗口，我公司将组成以公司总经理助理为总指挥的工程项目指挥部，选定在近几年来参建过“高、大、难”工程的我公司优秀一级项目经理，担任该工程的项目经理组建项目部，选择各工种技术上拔尖的工人，善打硬仗的班组参加本工程施工。以一支懂技术、善管理的精良队伍来确保创优夺杯。

- 把ISO9001：2000质保体系落实到本工程的全过程

- 严格把好进场材料质量关，材料采购做到事前有审批、事中有验收、事后有报验（即监理复验），做到层层把关，对手续不齐，标识不清，证明材料不全的坚决不用，以严防假冒产品进场。在物资采购前，对物资分承包方进行全面考核、采用取样标，定点供应等办法，杜绝劣质材料进场。质检员对原材料、成品、半成品的质量在材料进场及作业面上实行双层把关，杜绝不合格材料使用到工程上。

- 严格实行工前、工中、工后控制。工前控制，重点抓好三个方面：一吃透施工图纸和规范要求，认真做好图纸会审，做到细而不漏；二对每道工序施工前认真编制施工方案；三是把好技术交底关，详细地做好作业班组的书面技术交底工作，分析出每道工序的质量通病，拿出相应对策，预防质量通病的发生，使每个操作工人明确本工序的工艺质量要求和操作规程。事中控制，严把操作关，在施工中，施工员、质量员“盯”在作业现场，随时检查，把一些施工中的质量通病消灭在施工现场。工后控制，严格实行“三检”制，即自检，互检，专检，使每道工序的合格率达到100%。

- 样板引路、精雕细刻

精品工程的特点在于“精”。为确保工程质量目标，本工程在预埋、制作、安装过程中，每道工序在施工前先做样板件、样板段，组织工人现场观摩，示范操作，以点带面，使每个操作工人明确操作要领后，再逐步推开。要出精品，必须在“细”字上下功夫，有的工序实行超规范施工，在电气管预埋阶段，我们准备把所有电线管全部进行内防腐，管子进箱、盒全部采用丝扣连接，跨接线全部预制加工，风管法兰，支吊架制作好后全部采用镀锌处理。

- 强化质量意识，实行质量否决制

质量管理必须是全员，全过程管理，项目部所有成员围绕创“精品”齐抓共管，全员参加，专人负责，设立专职质量员，班组设立兼职质量员，质量控制上实行三级把关，班组检，质量员专检，项目经理巡检，在三道把关的基础上再报请监理复验，真正做到横向到连、纵向到底，形成网络，不留死角，上下齐抓，环环紧扣。在质量检查过程中实行质量否决制，上道工序未经检查合格绝不进行下道工序的施工。在工程施工中，每月由项目部组织召开一次全体操作工和管理人员参加的工程质量会，对一个月每个工种的质量情况进行一次全面的总结和通报，找出差距和不足，使每个操作工人和管理人员都能了解前期施工中的质量情况，强化职工质量意识。

- 有现代化管理手段和新工艺创精品工程

施工中采用微机化管理，加大科技投入，积极采用新工艺、新技术、新材料和新机具进行施工，积极开展QC小组活动，确定QC课题，至少有一个QC成果。开展质量献计攻关活动，班组内、班组与班组之间积极开展技术比武，以提高整体施工技术水平。

- 创优夺杯工程质量内控要求

所有分部工程质量全部合格（要求所有分项不得出现不合格项目）并有85%及其以上优良（部分标准要求50%优良）。其中以下分项必是优良：建筑采暖卫生与煤气分部工程中的锅炉安装；煤气调压装置分项工程；电气安装部分工程中的电力变压器安装；成套配电柜（盘）及动力开关柜安装；电缆线路分项工程。

- 工程观感质量达到标准

本工程施工过程除严格执行国标相应各专业的施工和验收规范外，并按“钱江杯”观感质量评定标准等要求施工。附《“钱江杯”观感质量评分暂订办法》。

我们相信，只要科学管理，组织到位，措施到位，真抓实干，围绕创精品这一目标，质量上精益求精，管理上常抓不懈，工程质量一定会让业主满意。

第十五章 保修方案

第一节 工程保修、保养的承诺

一、保修项目内容及范围

本公司承担此工程施工范围内的所有项目的保修。

二、保修期限

1.质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，以合同条款为准，约定的质量保修期如下： 安装工程为2 年。

三、保修责任

1.按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付建设单位使用的工程在保修期内承担完全质量保修责任。并在工程竣工前，与建设单位签订《工程质量保修书》。

2.在保修期内，保修期内出现的任何质量问题，我公司保证做到随叫随到，在24h 内赶至现场，及时妥善处理，属于我方责任问题，无条件进行；不是我方责任引起的问题，协同建设单位及时处理，酌情收取费用。

3.在保修期内，提供使系统保持良好运作状态的一切修补工作，每半月委派胜任及受过专业训练的技工，在正常工作时间按要求检查安装工程质量，由胜任人员提供修正系统的损坏及危害情况报告。

4.在保修期过后，我们仍一如既往，不管是工程质量问题，还是使用不当造成的各种问题，我方仍将随叫随到，提供必要的服务，让用户放心。

第二节 保修及回访制度的实施

保修及回访是质量保证的重要组成部分。通过回访保修为建设单位、用户提供优质服务，既是一种责任承诺，也是职业道德的升华，更是业务技术提高的有效途径和宣传与建立公司形象，赢得更为广泛的市场的重要工作。

一、推行《交验工程服务承诺书》制度，实施《交验工程服务承诺管理办法》，设立工程质量服务办公室和热线联系电话。

二、在工程竣工交付使用时，向建设单位递交《建设工程质量保修书》，配发《建设工程保修通知书》。

三、按不同阶段执行回访保修：

1.在施工收尾阶段，及时处理扫尾工程完善事宜，现场留有配套保修队随叫随到及时服务。

2.工程竣工1 个月内，我公司将留下一部分施工技术骨干（其中自动报警技术员2人；管道、设备技术骨干2人。）对我公司负责施工的工程项目进行维护，并根据建设单位提出的保修问题进行处理。

3.工程投入使用后，由正常服务队通过定期回访及热线联络达到有效服务。

四、对所承建工程在保修期内主动定期上门回访，遇特殊情况时必须到建设单位单位回访，以便及时沟通情况，提供优质服务。

五、接到建设单位质量投诉或保修通知后，根据用户投诉情况，进行质量分析，并保证24h 内及时到达现场。

六、对建设单位提出的质量问题，保证维修到底，不留任何尾巴。