医院污水处理设计施工方案

1、概述

本工程为医院综合楼的配套工程，该综合楼主体工程预计于　年　月开工，　　年　月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书，拟建的污水处理厂规模为680m3/d，位于医院现有的污水处理站处。

一般医院污水由来自住院部、门诊室、实（化）验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水，水质与一般生活污水类似，其中除含有有机的和无机的污染物，如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物，还含有大量病菌、病毒和寄生虫，成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体，会对周围水域及土壤等造成较严重的污染，从而危害人们的日常生活。因此，根据国家环境保护法及相关法律法规，结合该医院污水处理的特点和地理条件，某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址，并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上，编制了该院污水二级处理工程方案。

2.设计原则

1）遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范，服从医院的总体规划，执行各种相关的标准和规定。

2）因地制宜地选用污水处理工艺，做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定，经处理后水质达标，并减少占地面积。

3）在达标排放的基础上，在供水日趋紧张，用水费用不断上涨的情况下，考虑中水回用。

4）尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响，防止二次污染。

5）适当地考虑自动化操作，以简化操作管理和减轻工人的劳动强度，并易于维护保养。

6）节约能源，最大限度降低运行费用，工程投资少，占地面积小，见效快。

7）尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命

3.设计标准和规范

1）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2）、《医院污水处理设计规范》（CECS07：88）；

3）、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；

4）、《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）；

5）、《城市区域环境噪音标准》（GB3096-93）

6）、《给排水工程结构设计规范》（GBJ69--84）

7）、《生活杂用水水质标准》（GJ25.1-89）

8）、《建筑中水设计规范》（CESS30：91）

4、基础资料

4.1设计水量：处理水量为680m3/d。

4.2进水水质

在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质，综合污水水质为：

| 编号 | 污染物质 | 污水原水水质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 |  |
| 2 | SS | 150-300 | mg/l |
| 3 | CODCr | 300-450 | mg/l |
| 4 | BOD5 | 120-230 | mg/l |
| 5 | NH3-N | ≤50 | mg/l |
| 6 | TP | ≤4 | mg/l |
| 7 | 细菌总数 | ＞16000 | 个/l |

由上表可知该类污水属于可生化性污水。

4.3排放标准

参照国家《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的一级标准：

| 编号 | 污染物质 | 污水出水水质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 |  |
| 2 | SS | ≤70 | mg/l |
| 3 | CODCr | ≤100 | mg/l |
| 4 | BOD5 | ≤30 | mg/l |
| 5 | NH3-N | ≤15 | mg/l |
| 6 | 磷酸盐 | ≤0.5 | mg/l |
| 7 | 动植物油 | ≤20 | mg/l |
| 8 | 粪大肠菌群 | ≤100 | 个/l |
| 9 | 总余氯 | ≤0.5 | mg/l |

4.4污水回用标准

参照国家《生活杂用水水质标准》（GJ25.1-89）中的水质标准：

| 编号 | 污染物质 | 厕所冲洗、绿化 | 洗车、扫除 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6.5-9 | 6.5-9 |  |  |
| 2 | SS | ≤10 | ≤5 |  | mg/l |
| 3 | CODCr | ≤50 | ≤50 |  | mg/l |
| 4 | BOD5 | ≤10 | ≤10 |  | mg/l |
| 5 | NH3-N | ≤20 | ≤10 |  | mg/l |
| 6 | 总硬度 | ≤450 | ≤450 |  | mg/l |
| 7 | 臭 | 无不快感觉 | 无不快感觉 |  |  |
| 8 | 总大肠菌群 | ≤3 | ≤2 |  | 个/l |
| 9 | 游离余氯 | 管网末端水不小于0.2 |  | mg/l |  |

4.5设计内容

根据设计水量和进水与出水水质，确定本污水处理站的设计方案，其内容包括污水处理工艺、建筑物外形尺寸和设备选型设计等。

5、废水处理工艺方案

5.1工艺流程图

5.2污水处理工艺方案

5.2.1水质分析及工艺选择

医院污水从广义上讲是属于生活污水，但是医院污水的特点是含有病原菌，因此其技术重点是把好消毒关。而且，对于医院废水而言，一般都含有对生物细菌有抑制作用和难以生物降解的药物成份，因此可以考虑采用前面放置厌氧处理的工艺，先将难降解的有机物水解。而且在供水日趋紧张，供水价格不断上涨的今天，有必要对出水进行污水回用。综合以上考虑本方案拟用低能耗的厌氧水解+生物接触氧化法为主体，一半的出水用来污水回用，回用水的处理采用混凝沉淀+吸附过滤+消毒工艺处理后可作为医院冲厕、绿化、洗车的污水处理工艺。通过厌、好氧菌分解有机物达到降解去除医院综合污水中有机污染物质与有害、有毒物质，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准，出水一半再经过深度处理彻底消毒处理，达到消灭病菌、细菌、保障人体健康，消除有机污染物所引起的污染隐患的目的；达到《生活杂用水水质标准》（GBJ69-89）用于医院绿化和冲厕、车库地板等冲洗。

5.2.2污水处理工艺的选择

医院污水从广义上讲是属于生活污水溶解性CODcr与BOD5均较高，BOD:COD的比值>0.4，宜采用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点：

处理效率高；

运行费用低；

产泥量少，不产生二次污染。

生化处理工艺主要有厌氧处理工艺、水解酸化工艺和好氧处理工艺。

厌氧生化法

是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程，该工艺可用于中高浓度的有机废水处理。厌氧生化处理的典型工艺为UASB（上流式厌氧污泥床）工艺，该工艺在国内外有较多的成功实例。厌氧生化法与好氧生化法相比具有以下优点：

应用范围广；

能耗低；

负荷高；

剩余污泥量少；

厌氧活性污泥可以长期存放，在停止运行一段时间后可迅速启动。

但是厌氧生化法也存在以下缺点：

厌氧微生物增殖缓慢，因而调试启动时间长，一般需要0.5-1年时间；

出水往往达不到排放标准，需进一步处理，故一般在厌氧后串联好氧处理；

厌氧处理系统操作控制因素较复杂；

产生甲烷气体为易爆气体，若不加以利用，安全设置要求较高；易产生硫化物，引起较大异味，造成空气污染。

厌氧水解

1．污水厌氧水解工艺   污水厌氧消化反应由以下三个阶段组成：

1）水解阶段：在水解和发酵细菌的作用下，大分子物质如碳水化合物、蛋白质与脂肪水解和发酵转化为小分子物质如单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳等，固体物质水解为可溶性物质。

2）酸化阶段：在产氢产乙酸菌的作用下，把第一阶段的产物转化为氢、二氧化碳和乙酸。

3）产甲烷阶段：通过两组生理不同的产甲烷菌的作用，将乙酸和氢与二氧化碳转化为甲烷。

由于本装置后面要接有生物接触氧化工艺，因此对于此处厌氧消化其主要目的是为了使大分子的有机物水解为容易生物降解的小分子物质并且去除一部分有机物。本装置采用较短停留时间，使厌氧反应发生在水解、酸化阶段，抑制产甲烷菌的活性，只产生少量气体，为本装置安全运行提供了可靠的保证。由于本装置处于地下，可以考虑将厌氧处理所产生的少量问题由导气管排出，这样就不存在臭气问题和燃烧爆炸的危险。

2、生物接触氧化处理

污水经厌氧处理后，进入生物接触氧化池。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是以絮状悬浮生长于水中，因此它兼有活性污泥法和生物滤池的特点。

本装置中，污水经过厌氧生化反应，污水中部分有机污染物被厌氧菌分解或去除，然后污水进入生物接触氧化池。池中设有半软性填料（即以硬性塑料为支架，上面缚以软性纤维），它可以防止生物膜生长后纤维结成球状后减小填料的比表面积。对水解酸化池中未分解完全的大分子有机物进一步处理，并滤掉大部分悬浮物，最后污水进入。生物接触氧化池后设一斜管沉淀池，截留随水流出的生物膜及悬浮污泥。

本生物接触氧化系统的曝气装置设在填料底部，采用鼓风曝气系统，这样可以增加有效容积，填料层间紊流激烈，生物膜更新快，活性高，不易堵塞。

本生物接触氧化法工艺特征：

1）由于填料的比表面积大，池内充氧条件好，生物接触氧化池内单位容积的生物量都高于活性污泥法曝气池和生物滤池，因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷；

2）由于相当一部分微生物附着生长在填料表面，生物接触氧化法不需要设有污泥回流系统，也不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；

3）由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流属于完全混合型，因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力。

4）采用的半软性填料，由变性聚乙烯塑料制成，既具有一定的刚性，也具有一定的柔性，能保持一定的形状，同时又有一定的变形能力。具有良好的传质效果，对有机物去除效果高，耐腐蚀，不堵塞，易于安装，易于挂膜。

5）操作简单、运行方便，易于维护管理，不产生污泥膨胀现象，也不产生滤池蝇。

6）生物接触氧化处理技术具有多种净化功能，除有效地去除有机污染物外，对脱氮和除磷也有一定的效果。

由于采用了前置厌氧水解池，形成厌氧——好氧除磷脱氮工艺，具有一定的脱氮除磷作用。

生物脱氮过程由硝化和反硝化两步完成。硝化是将氨氮氧化成硝酸盐，在好氧条件下完成。反硝化是将硝酸盐还原成氮气从水中脱出，在缺氧条件（无分子氧但有硝酸盐态氧）下和具有有机物供给反硝化菌碳能源时才能完成。因此传统的生物脱氮为硝化—反硝化工艺，在反硝化前要投加有机化学药剂，流程复杂，构筑物多。

前置反硝化脱氮技术，先将污水引入缺氧段，在其中以污水中的有机物作为碳能源，对硝酸盐进行反硝化脱氮，有机物得到初步降解；然后进入段，在其中有机物进一步降解和氨氮的硝化，并将好氧段硝化后的出水混合液回流至缺氧段，为缺氧段提供足够的硝酸盐进行反硝化；在段后仍设二沉池，沉淀污泥回流至好氧段以保证充分的微生物理。

生物除磷流程由厌氧段（无分子氧和硝酸盐态氧）、好氧段和二沉池组成。活性污泥中的一些细菌具有在厌氧条件下释放磷和在好氧条件下过量吸收磷的特点，通过排放富磷剩余污泥将磷从水中去除。

3、消毒处理

医院污水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。

目前，医院污水的消毒方式很多，如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法二氧化氯法等。虽然次氯酸钠法具有投配方便、价格低廉、可靠性高等优点，但是会与水中某些有机物结合生成有致癌作用的有机卤化物。而二氧化氯是公认的最佳消毒剂，其杀菌效果好，是次氯酸钠的理想替代产品。本系统采用二氧化氯法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置，以提高接触时间，取得较好的消毒效果。

4、污泥处置

医院污水经沉淀后，污泥中含有大量的细菌，若直接外排，必将造成二次污染。设计采用二氧化氯消毒处理，停留10天以上外运填埋。

5、脱氯处置

在医院污水消毒工艺中，为保证消毒杀菌能力，达到消除病毒、细菌的效果，要求接触时间不小于1小时，总余氯量为4-6mg/l，但是按照污水综合排放标准GB8978-96的一级标准规定：出水余氯应小于0.5mg/l，因此必须再进行脱氯处理。本方案在消毒池的后面接一脱氯池，采用还原剂Na2S2O3脱氯，以保证脱氯后总余氯指标达到排放标准，Na2S2O3的投加量为10g/m3污水。

6、污水回用处理

本着污水资源化的原则，方案考虑300m3/d污水回用于绿化、冲厕，以取得明显的经济效益和社会效益。国内外资料表明，采用“混凝+沉淀+消毒”工艺深度处理二级处理出水可使水质满足回用标准。

5.2.3本工艺突出特点

1）此工艺能耗小，除在水解池前设置的污水提升泵和曝气鼓风机外，基本上没有能量消耗。此工艺技术先进，运行成本低，具有节能，减少运行时间，减少人员班次和劳动强度等优点，适合于医院污水处理。

2）通过设置水解酸化池，提高污染物的去除率；生物接触氧化池水流属于完全混合型，能有效抵抗水质、水量变化的冲击负荷，提高处理装置运行的稳定性。由于采用了前置厌氧水解池，形成厌氧——好氧除磷脱氮工艺，具有一定的脱氮除磷作用。

3）本装置考虑了污水出水回用，在供水日趋紧张，用水费用不断上涨的今天，具有现实意义和示范作用。

4）本装置建于绿化带、道路、停车场或其他零星的地面以下，不占建设用地，地面可利用，投资低，一次投入永久受益。

5）本处理系统处于地下，在厌氧水解时产生极少量气体经导气管与大气联通，装置内无压力，不存在燃烧爆炸的可能性。

6）由于污水在好氧处理前面设置了一个厌氧水解（酸化）池，剩余污泥量很少。

7）本装置采用先进、成熟的组合工艺，处理后排放指标达到国家排放标准。

8）本装置结构紧凑，占地面积小，一体化程度高，投资省。

5.2.4工艺流程简述

医院污水流出后，经过粗细两道格栅，滤出棉团、废渣、纸屑等大颗粒物质后，进入调节池，调节池的主要作用是对污水的水质和水量进行调节均化，使后续的工艺免受其冲击负荷，出水经污水泵打入厌氧水解池。通过控制水解池的停留时间，使发生在水解和酸化阶段，将大分子的难降解的有机物水解为小分子的有机物，提高污水处理效率。生物接触氧化池里面填有半软性填料，大部分的污染物质在生物接触氧化池内得到去除，其后接斜管沉淀池，斜管沉淀池和生物接触氧化池产生的污泥由污泥回流泵打入污泥池，污泥池内污泥定期外排，上清液回流到调节池进行处理。沉淀池的一半出水由二氧化氯进行消毒，消毒后采用还原剂Na2S2O3脱氯，达到排放标准排放。另一半出水进行回用，采用的混凝沉淀处理，其后接吸附过滤池，其沉淀的污泥同样进入污泥池，出水后由二氧化氯进行消毒，消毒后采用还原剂Na2S2O3脱氯，达到回用水标准回用。

5.2.5处理效果表

| 处理单元名称 |  | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 磷酸盐(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 450 | 200 | 200 | 50 | 4 | 50 |
| 调节池 | 去除率 | 20% | 20% | 40% | 29% | 25% | 25% |
|  | 出水 | 360 | 160 | 120 | 35.5 | 2.8 | 37.5 |
| 水解池 | 去除率 | 30% | 30% | 25% | 30 % | 25 % | 25 % |
|  | 出水 | 252 | 112 | 90 | 25 | 2.1 | 28.1 |
| 生物接触氧化池 | 去除率 | 70% | 80% | 10 % | 20% | 70% | 45% |
|  | 出水 | 75.6 | 22.4 | 81 | 20 | 0.63 | 15.5 |
| 沉淀池 | 去除率 | 5% | 5% | 80 % | 10 % | 30% | 20 % |
|  | 出水 | 71.8 | 21.3 | 16.2 | 18 | 0.44 | 12.4 |
| 消毒池 | 去除率 | 5% | 5 % |  |  |  |  |
|  | 出水 | 68 | 20.2 |  |  |  |  |
| 脱氯池 | 去除率 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出水 |  |  |  |  |  |  |
| 排出水质 |  | 68 | 20.2 | 16.2 | 18 | 0.44 | 12.4 |
| 最高充许排放浓度 |  | 100 | 30 | 70 | 20 | 0.5 | 15 |

6.主要构筑物与设备参数

6.1格栅

格栅主要用于拦截大颗粒物质。分为两道，前为粗格栅，后为固定细格栅，格栅的安装角度为600，两格栅的宽度都为500mm，粗格栅栅条间距为20mm，细格栅栅条间距为12mm。人工捞渣。

格栅井尺寸2.0m×1.0m×1.5m

6.2调节池

调节池的水力停留时间HRT为7.7h

内径尺寸：10.7m×4.5m×4.5m

超高:0.5m

钢筋混凝土结构。

调节池所选用的潜水排污泵具有高效、防缠绕、无堵塞、自动藕合、高可靠性和自动控制等优点，该泵可通过固定导杆很方便的提升至地面，维修保养非常方便。并可简化结构和土建工程量，节省工程造价，改善工作环境。

6.3厌氧水解池

水力停留时间HRT为3.9h

内径尺寸：5.4m×4.5m×（4m+0.5m）

其中:0.5m超高）

钢筋混凝土结构。

厌氧水解池所产生的气体由导气管排出，没有燃烧和爆炸的危险。

6.4 生物接触氧化池(采用两段曝气)

该构筑物是整个工艺的关键，结合了活性污泥法和生物膜法的优点，不用污泥回流，抗冲击负荷能力强，容积负荷高。内填半软性填料，该填料挂膜容易，运行效果稳定。

内填Φ150的半软性填料，

曝气设备采用罗茨鼓风机或潜水曝气机。

水力停留时间HRT为8.0h

尺寸：10.9m×5.0m×（4.0m+0.5m）

其中:0.5米超高

BOD5的容积负荷为：0.72kgBOD5/m3·d,

钢筋混凝土结构。

6.5斜管沉淀池

斜管沉淀池主要用于沉淀污泥，

斜管采用蜂窝填料，规格Φ50

水力停留时间HRT为2.0h

尺寸：5.0m×3.2m×(4m+0.5m)

其它:0.5m为超高

表面负荷:2.0m2/m3.h

钢筋混凝土结构。

6.6 消毒脱氯池Ⅰ

消毒池主要用于消毒，对细菌进行氧化破坏机体。

采用二氧化氯作为消毒剂

消毒池采用竖流式隔板装置，在最后两根隔板处投加还原剂Na2S2O3脱氯。

水力停留时间HRT为1.5h

尺寸：3.0m×2.4m×(4m+0.5m)

其中：0.5米为超高）

钢筋混凝土结构

6.7 污泥池

污泥池的污泥由污泥回流泵将各沉淀污泥打入。

污泥池上清液回流至调节池。

污泥用二氧化氯进行消毒，并定期外排。

污泥在污泥池中的停留时间为10d。

尺寸：4.5m×3.2m×(4.2m+0.3m)

其中：0.3为超高

钢筋混凝土结构

6.8 反应池

采用三个串联的反应池进行混凝沉淀，采用空气搅拌。

尺寸：2.4m×0.8m×（3.9m+0.5m+0.1m）

其中：0.5为超高，0.1为落差

水力停留时间HRT为0.35h

钢筋混凝土结构。

6.9 吸附过滤池

尺寸：3.2m×2.4m×(3.8m+0.7m)

其中：0.7为超高

表面负荷为：2m2/m3.h

钢筋混凝土结构

6.10 消毒脱氯池Ⅱ

与消毒消毒脱氯池Ⅰ一样。

6.11中水池

贮存回用水，以备用于绿化、冲厕等

尺寸：4.3m×2.4m×4.5m

水力停留时间HRT为3.2h

钢筋混凝土结构。

6.12机房

机房地下层里面放置罗茨鼓风机、污水泵和污泥泵等。医院门卫室兼放二氧化氯发生器。

尺寸5.0m×4.5m×3.3m

钢筋混凝土结构

罗茨鼓风机

在生物接触氧化处理中，好氧微生物在氧化分解有机物时要消耗的溶解氧，因而需要向污水中及时补充溶解氧。采用微孔曝气器，氧的转移率为25%-32%。

风机选用3台罗茨鼓风机，二用一备，型号：川源L2428Z型鼓风机，性能参数：转速780r/min，流量7.12m3/min。配套电机为Y132M2-6，功率5.5KW。

具有噪音底，整机震动小，使用寿命长，节能且结构简单，保养维修方便的优点，其性能参数

6.13二氧化氯发生器

根据规范医院废水二级出水的标准，选用BH5—SYL（Ⅲ）-500，功率1.5KW，北京中西集团生产。

6.14脱氯投加机

采用泵投加，自动控制投加量，操作简便，泵选用CQ16-8，上海永久泵业，P=120W

6.15污水泵

选用两台型号为50QW25-10-1.5的污水泵，一用一备。

厂家：博泵

6.16污泥泵

选用2台50QW42-9-2.2的污泥泵，其中一台用来将生物接触氧化池和沉淀池产生的污泥抽到污泥池，另一台备用。

厂家：博泵

6.17污水提升泵

选用两台50QW25-10-1.5的潜污泵，其性能参数为：

流量25m3/h，扬程10m，功率1.5KW。

厂家：博泵

6.18回用水泵

选用两台型号为80IS25-20-4的水泵，

性能参数为：扬程20m，功率4KW。

厂家：博泵

6.19 事故池

尺寸：6.8m×4.5m×4.5m

水力停留时间：4.9h

6.20控制系统

在线DO监测仪   1套

余氯监测仪      2套

污泥液位计      1套

变频器          3套

液位控制器      6套

控制箱          1套

7、二次污染防治

1）由于本工程在地面以下，污水处理设施中采用的水泵基本上无噪音。对于罗茨鼓风机，本身带有消声器，减震器，且放在地下工作，因此污水处理站的噪声将符合市区噪声标准GB309693中的二类标准，白天≤60dB（A），夜间≤50dB（A），同时气、水管中流速取低速，与设备接口加装软接头。

2）污水处理构筑物全封闭式、埋地、上覆土壤并植花等，池上部废气引入建筑物废气排放系统，用专用管道引入综合楼废气井道，高空稀释排放。

3）垃圾焚烧处置，做到无二次污染物产生。

4）本污水处理工程采用了目前国内最先进的二氧化氯发生装置，取代传统次氯酸钠医院废水消毒装置，避免了排放过程中的二次污染。

8、施工组织设计

8.1主要施工技术措施

土建施工：步骤包括开挖、予埋管道、垫层、扎钢筋、浇混凝土、回填土方、绿化，严格要求按照施工规范进行操作。

安装施工：对于各种专用和通用设备，按照产品或设备的随机技术文件来安装，同时结合其他管道、电气、自控专业的安装技术要求搞好施工技术配合。

一般设备安装施工重要包括以下的主要程序：

(1)设备开箱、点件、验收。

(2)设备基础测位、划线，检查

(3)设备吊装、就位，初平灌浆验收。

(4)设备精平、清洗检查，加注润滑油。

(5)设备试运转。

主要设备安装配合：

(1)水泵的安装，应该在泵房内的工艺管道安装前就作好泵的精平工作。而泵的试运转必须在管道和电气装置安装完毕，水压试验、电气测试结束通水后进行。

(2)轴流式通风机安装，安装于墙体上部的通风机，在土建墙体施工时怍好固定件或螺栓的埋设，墙体施工后再安装风机。

(3)设有独立的混凝土基础，预留地脚螺栓孔采用二次灌浆安装的设备。在土建基础施工前，安装应配合核对基础与设备底座尺寸。核对无误舌方可浇灌混凝土。

(4)所有设备的安装标高都应该来源于土建设计的绝对标高，因此在交接和确认设计高程时，要有交接手续并且与土建、安装签字。

对埋地管道本着先深后浅，先重力流管道后压力流管道的原则。

由于污水处理站环境对钢制件的腐蚀很严重，为避免和减少腐蚀影响从而延长使用年限，所有钢制支架和管道必须按工艺要求进行防腐处理：

管道外壁采用加强级环氧煤沥青四油两布防腐；

管道内壁采用高分子材料喷涂。

8.2工程质量保证措施

质量方针：科学管理、质量第一、产品和服务顾客满意

质量承诺：①保证履行合同，工程产品符合设计和规范要求，为业主做好服务工作，满足业主需求。②遵守国家主管部门发布的质量、方针、政策、法规。

我单位质量体系的各有关职能部门将在人员组成、思想教育、技术保证、质安监督、材料、机具供应及其他专业管理上为本工程提供保证。

将建立起以项目经理部，项目经理部建立以工序质量控制为主要工作内容的工程质量控制体系，并与单位的质量保证系统和技术监督系统组成完整的质量保证体系。

具体有如下几点措施：

(1)作好原材料、半成品、设备的检查把关

由质量工程师负责重点把好钢材、水泥进场前的检验关，不符合质量标准的材料一律不准进场，由物资、质检、试验、技术干部组成原材料验收小组经办此项工作。进场原材料的质量、型号、规格、品种必须符合设计要求，且出厂合格证或试验资料齐全。

仓库管理员，必须对进场原材料进行外观质量检查，核对品名、规格型号、尺寸，材质不合规格不得签收。未经仓库保管员签收的原材料不准使用在工程中，加强砂、粗骨料检验。

(2)认真执行自检、互检和交接检查的三检制度和专检制度。三检制度由质检部负责，在班组工序之间进行。认真填写三检表，并履行签字手续。专检制度由质检部专职质检员进行，项目部配质检工程师1人、专职质检员2人，现场检查施工技术、质量、试验资料，对工艺及工序进行质量评定。选配先进的质量检测和计量设备，使检测结果准确无误。

(3)认真控制混凝土质量

混凝土施工是整个工程的重点，采用以下程序图进行质量管理：

钢筋混凝土施工质量管理程序图

8.3保证施工安全、文明施工的主要措施

安全文明施工的工作重点：

①搞好大型设备搬运吊装安全措施的制定和管理

②搞好施工机械安全装置配备及安全操作规程的悬挂，进场的机械性能必须良好可靠，并搞好机械保养工作，杜绝机械带病工作。

③搞好施工临时用电线路的维护检查，保证各用电设备具有可靠的保护接地。

④保证施工现场有齐备完好的安全设施提供使用

⑤进行安全教育。

8.4主要施工机具配置及检测设备计划

①施工期间配备的主要机械如下：

1.混凝土搅拌机，1台

2.挖掘机，1台

3.自卸汽车，3台

4.吊车，1台

5.砂浆搅拌机，1台

6.水泵2B36，2台

7.震动器，2台

8.电焊机，1台

9.钢筋加工设备

10.经纬仪，1台

11.水准仪，1台

12.机械千斤顶，1台

13.配电箱，1套

②设备检测

为确保工程产品质量，对本工程的原材料和设备建立起有效的质量控制措施，确保投入使用的均为合格原材料和设备。原材料和设备必须有齐全的质量保证书。

避免未经检验、实验的原材料、半成品、成品和设备相互混淆，确保只有合格的产品才能进库及交付使用。控制施工过程中的不合格品，防止由于疏忽而使用或安装不合格品或使不合格转序。有效地防止实际或潜在的不合格品的发生并对其实际或潜在原因采用有针对的纠正和和预防措施。

8.5工程进度计划

| 时间d 项目 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.6劳动力投入计划

本工程配备以下工种及人数（不含民工）：

测量工：1人；混凝土工：4人；钢筋工：4人；架子工：4人；钳工：2人；焊工：2人；普工：5人

合计22人

8.7施工管理组织架构

本工程管理施工具体的组织架构见下图所示：

9.工程报价

9.1 编制依据

本工程报价范围是在某医院住院综合楼医院污水处理站范围内，包括该项目的工程设计、设备用材料采购加工、建筑安装、土建施工、工程质量监控、调试、技术人员培训、竣工验收。

9.2工程概算

本项目的土建工程主要包括机房、消毒池、沉淀池、生物接触氧化池、水解池、调节池、格栅渠、设备基础，其投资估算如表所示：

1.土建部分投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 2000 | 9 |
| 2 | 构筑物 | m3 | 1080 | 37.8 |
| 3 | 机房 | m2 | 21 | 2.1 |
| 4 | 管道（处理站内） | m | 250 | 1.75 |
| 5 | 土回填及绿化 |  |  | 5.5 |
| 6 | 小计 |  |  | 56.15 |

2.设备部分投资估算（单位：万元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动粗格栅 | 宽500，间距20 | 个 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 自动细格栅 | 宽500，间距12 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 半软性填料 | Φ150 | m3 | 60 | 0.04 | 2.4 |
| 4 | 蜂窝填料 | Φ35 | m3 | 20 | 0.08 | 1.6 |
| 5 | 污水回流泵 | 50QW25-10-1.5 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| 6 | 污水提升泵 | 50QW25-10-1.5 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| 7 | 污泥泵 | 50QW42-9-2.2 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| 8 | 清水泵 | 80IS25-20-4 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 鼓风机 | L2428Z | 台 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | 微孔曝气器 | BG-1（178×38×18） | 个 | 80 | 400 | 3.2 |
| 11 | 二氧化氯消毒系统 | BH5-SLY-500 | 台 | 2 | 6 | 12 |
| 12 | 流量计 | 电磁流量计 | 个 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 计量泵 |  | 台 | 3 | 0.8 | 2.4 |
| 14 | 阀门 | 电动 | 套 | 8 | 0.6 | 4.8 |
| 15 | 配电控制系统 |  | 套 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 自动控制系统 |  | 套 | 1 | 12.8 | 12.8 |
| 17 | 管理系统 |  | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 62.7 |

3.其它费用（单位：万元）

| 序号 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 2.0 |
| 2 | 利润 | 2.7 |
| 3 | 税金 | 3.2 |
| 4 | 调试及培训 | 2.5 |
| 5 | 合计 | 9.4 |

4.费用汇总表

| 序号 | 名称 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建费 | 27.8 |
| 2 | 设备费 | 65.7 |
| 3 | 其他费 | 3.2 |
| 4 | 合计 | 96.7 |

10.运行成本分析

10.1电耗

能耗分析

| 序号 | 名称 | 功率（KW） | 折工时 | 能耗（KW·h/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 1.5 | 24 | 36 |
| 2 | 污水回流泵 | 1.5 | 6 | 9 |
| 3 | 污泥泵 | 2.2 | 6 | 13.2 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 5.5 | 36 | 198 |
| 5 | 消毒系统 | 1.6 | 24 | 38.4 |
| 6 | 脱氯投加泵 | 0.24 | 24 | 5.76 |
| 7 | 回用水泵 | 4 | 3 | 12 |
| 小计 |  |  |  | 312.36 |

污水厂建成后日耗电量为312.36KW·h，每度电按0.5元/KW·h计，则电费为：

E1=312.36×0.5=156.18元/d

10.2人工费

污水厂稳定运行后， 2人管理，每人平均月工资为700元，则人工费为：

E2=700×2/30=46.7元/d

3.药剂消耗费

耗氯化钠20kg/d，按1.00元/kg计，Na2S2O38kg/d,按2.50元/kg计，故药剂费用为：

E3=20×1.00+2.5×8=40元/d

总运行成本为E=E1+E2+E3=156.18+46.7+40=242.88元/d

则吨水运行费用为：242.88÷600=0.405元/t。

该费用不含设备折旧和维修费。

11.效益分析

环境效益：污水处理站投入运行后，预计每年可去除：

BOD5：35478kg/a

COD：51246 kg/a

NH3-N：1533 kg/a

SS：59130kg/a

TP：1204.5 kg/a

经济效益：按现阶段自来水价2.42元/t计， 假如不考虑污水处理中的设备折旧费及维修费用，则污水回用后，可节约水费300×2.42-242.88=483.12元/d。

12.售后服务

1.本单位负责整个工程设计，安装并负责职工的上岗培训

2.提供本工程所有设备的操作维护手册；

3.产品实行三包，上门服务；

4.调试合格后至一年内，技术人员可根据运行情况实行回访。

13.人员培训

我们将在污水站调试期间对甲方操作人员进行系统培训，使他们初步掌握污水处理的常用基本知识，化验方法，熟悉工艺过程，熟练掌握污水处理厂主要设备操作方法，为以后的管理污水处理厂打下基础。

14.付款方式

按合同总额，合同生效后，甲方预付20%的定金，设计完毕，系统配套前付70%款，交付时余额结清，乙方开具5%款的银行保函，进行质量担保。