封闭插接母线安装

1  范围

本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。

2  施工准备

2.1  设备及材料要求：

2.1.1  封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。

2.1.2  各种规格的型钢应无明显锈蚀，卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求，应是热镀锌制品。

2.1.3  其它材料：防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。

2.2  主要机具：

2.2.1  主要机具：工作台、台虎钳、钢锯、榔头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。

2.2.2  测试工具：钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。

2.3  作业条件

2.3.1  施工图纸及产品技术文件齐全。

2.3.2  封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。

2.3.3  电气设备（变压器、开关柜等）安装完毕，且检验合格。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 设备点件检查 | → | 支架制作及安装 | → | 封闭插接母线安装 |  | → | 试运行验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  设备点件检查：

3.2.1  设备开箱点件检查，应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行，并做好记录。

3.2.2  根据装箱单检查设备及附件，其规格、数量、品种应符合设计要求。

3.2.3  检查设备及附件，分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形，母线绝缘电阻符合设计要求。

3.2.4  检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时，必须进行妥善处理，经过设计认可后再进行安装。

3.3  支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装，如设计和产品技术文件无规定时，按下列要求制作和安装；

3.3.1  支架制作：

3.3.1.1  根据施工现场结构类型，支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“L”型、“  ”字型、“T”字型四种型式。

3.3.1.2  支架的加工制作按选好的型号，测量好的尺寸断料制作，断料严禁气焊切割，加工尺寸最大误差5mm。

3.3.1.3  型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制，也可使用油压煨弯器用模具顶制。

3.3.1.4  支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔，不得用气焊割孔，孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

3.3.1.5  螺杆套扣，应用套丝机或套丝板加工，不许断丝。

3.3.2  支架的安装：

3.3.2.1  封闭插接母线的拐弯处以及与箱（盘）连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大于2m。

3.3.2.2  埋注支架用水泥砂浆，灰砂比1∶3。425号及其以上水泥，应注灰饱满、严实、不高出墙面，埋深不少于80mm。

3.3.2.3  膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆，固定牢固，螺扣外露2～4扣，膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫，吊架应用双螺母夹紧。

3.3.2.4  支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀，无漏刷，不污染建筑物。

3.4  封闭式母线的安装：

3.4.1  一般要求：

3.4.1.1  封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，测量结果应符合设计要求，并做好记录。

3.4.1.2  母线槽，固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。

3.4.1.3  母线槽的端头应装封闭罩（图2-46），各段母线槽的外壳的连接应是可拆的，外壳间有跨接地线，两端应可靠接地。

3.4.1.4  母线与设备联接直采用软联接（图2-47）。母线紧固螺栓应由厂家配套供应，应用力矩扳手紧固。

3.4.2  母线槽沿墙水平安装（图2-48）。安装高度应符合设计要求，无要求时不应距地小于2.2m，母线应可靠固定在支架上。

3.4.3  母线槽悬挂吊装。（图2-49、图2-50）吊杆直径应与母线槽重量相适应，螺母应能调节。

3.4.4  封闭式母线的落地安装（图2-51）。安装高度应按设计要求，设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。

3.4.5  封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处，应做固定支架，过楼板处应加装防震装置，并做防水台（图2-52）。

3.4.6  封闭式母线敷设长度超过40m时，应设置伸缩节，跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处，宜采取适应的措施（图2-53），设备定货时，应提出此项要求。

3.4.7  封闭式母线插接箱安装应可靠固定，垂直安装时，安装高度应符合设计要求，设计无要求时，插接箱底口宜为1.4m（图2-54）。

3.4.8  封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施（电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外）。

3.4.9  封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时，应采取防火隔离措施。

3.5  试运行验收：

3.5.1  试运行条件：变配电室已达到送电条件，土建及装饰工程及其他工程全部完工，并清理干净。与插接式母线联接设备及联线安装完毕，绝缘良好。

3.5.2  对封闭式母线进行全面的整理，清扫干净，接头联接紧密，相序正确，外壳接地良好。绝缘摇测符合设计要求，并做好记录。

3.5.3  送电空载运行24h无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用，同时提交验收资料。

3.5.4  验收资料包括：交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  封闭插接母线外壳地线连接紧密、无遗漏、母线绝缘电阻值符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查绝缘测试记录。

4.1.2  封闭插接母线的连接必须符合规范要求和产品技术文件规定。

检验方法：观察检查和检查合格证明文件。

4.2  基本项目：

4.2.1  支架安装应位置正确，横平竖直，固定牢固，成排安装，应排列整齐，间距均匀，刷油漆均匀，无漏刷。

检验方法：观察检查。

4.2.2  封闭插接母线组装和卡固位置正确，固定牢固，横平竖直，成排安装应排列整齐，间距均匀，便于检修。

检验方法：观察检查。

4.3  允许偏差项目见表2-20。

封闭插接母线安装允许偏差                 表2-20

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 两米段垂直 全长垂直 (按楼层) 成排间距 (每段内) | 4 5 5 | 实测，查看记录 |

5  成品保护

5.1  封闭插接母线安装完毕，暂时不能送电运行，其现场设置明显标志牌，以防损坏。

5.2  封闭插接母线安装完毕，如有其它工种作业应对封闭插接母线加保护，以免损伤。

6  应注意的质量问题

6.1  封闭插接母线安装应注意的质量问题见表2-21。

7  应具备的质量记录

7.1  产品合格证。

常产生的质量问题及防治措施                表2-21

| 序号 | 常产生的质量问题 | 防 治 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 开箱清查要细，将缺件、损坏件列好清单，同供货单位协商解决，加强保管 |
| 2 | 接地保护线遗漏和连接不紧密，缺防紧措施 | 认真作业，加强自检、互检及专检 |
| 3 | 刷油漆遗漏和污染其它设备支架 | 加强自检、互检对其它工种的成品，认真保护 |

7.2  设备材料检验记录。

7.3  绝缘摇测记录。

7.4  自互检记录。

7.5  预检记录。

7.6  质量评定记录。

7.7  设计变更洽商记录。