十三陵水库除险加固工程电气工程改造

论文名称：十三陵水库除险加固工程电气工程改造
作者：邢富强 刘春阳

摘要：本文介绍了十三陵水库原有配电设备存在的问题以及在除险过程中对电气工程改造的一些情况。
关键字：十三陵水库 电气 改造

1.工程概述：

2002年3月29日，北京市水利局对十三陵水库组织进行安全鉴定发现：水库大坝存在较严重的抗震稳定及渗流稳定等问题，已影响大坝正常安全运行。因此，为了保证水库安全运行，确保水库功能的全部实现，需要对十三陵水库进行安全加固处理。

十三陵水库原有的配电系统存在：电源不可靠，变压器容量不足，配电系统接线凌乱，电气管理不便等问题。为提高供电可靠性及运行管理水平，此次除险加固工程也对电气工程进行了改造。

十三陵水库管理处原有10kV变配电站两处：一处位于水文站附近，安装在10kV杆上变压器组（200kVA）一台和自备柴油发电机组一台，其主要供大坝闸门、大坝灯、办公楼、库房、家属楼、小院、车间等处动力、照明用电，此处电源引自龙山变电站多用户架空线路；另一处位于锅炉房旁，安装室内10kV变压器（315kVA）一台，其主要供锅炉房、水井、单宿楼、度假村、鱼池、食堂、九港车间等处用电，此变压器归九龙游乐园管理范围，与九龙共用10kV电源。这两处变电站存在的问题为：

（1）电源不可靠。自龙山变电站的10kV架空供电线路为多用户公用线路，年代久远，故障率较高。

（2）电力不足、电压低。管理处范围内原有的变压器容量小、电压低，准备新建调度中心楼一座，使电力不足的问题更加突出。

（3）配电系统接线零乱。二处变电站相距不到500m，由于多年来管理处用电负荷多次变动，配电线路相应调整多次，系统接线零乱，电气管理混乱，应对现状配电系统进行统一规划。

（4）管理体制变动需对原有供电系统进行调整。315kVA变压器的电源归九龙游乐园管理范围，由于管理处和九龙游乐园已事企分开，管理处电源应结合配电系统规划单独考虑。

2.电气工程改造内容：

十三陵水库除险加固电气工程改造包括：新建10KV中心变配电站、新建10KV箱式变配电站、输水和溢洪建筑物及管理处范围内部低压配电系统改造等。

3.电气工程改造设计方案：

在对原有电气设备进行充分调查考证以后，结合十三陵水库现有的情况，推出了本次除险加固工程电气工程改造的设计方案：

（1）拆除原有变电站，在位于锅炉房附近新建10kV总变配电站一座。在调度中心建箱式变配电站一座。

（2）总变配电站为二路10KV电源供电。一路由附近现有龙山变电站10KV架空线路（水库路）引接，另一路从朝凤庵10KV开闭站引接（朝凤庵开闭站引接的线路为单路电缆线路）。

（3）总变配电站安装二台（500KVA）变压器，并将由原二台变压器供电的负荷改由此站供电；箱式变配电站安装二台（315KVA）变压器、二组10KV开关柜和低压开关。

（4）对原有低压配电线路进行统一调整，对于分散负荷设集中配电柜，分级分片集中供电。

（5）由于本地区树多、风大，将架空线路改为电缆。

（6）为保证大坝、输水洞、溢洪道等处供电的可靠，安装柴油发电机组（90KW）一台，在溢洪道配电间等处设双电源切换柜，双电源的切换由手动、自动双投开关实现。

4.施工组织情况：

十三陵水库管理处为保证电气工程改造顺利实施，建立了科学的建设管理体系，并且在各项工作中贯彻落实。在设计施工前，电气工程改造方案严格按照《北京地区电气规程》制定，并且请昌平供电局有关同志对其合理性进行审核；在设备采购中，业主、监理和设计对设备生产厂家进行了实地考察，在电气设备进驻施工现场时，对设备进行了验收，对电缆进行了遥测，从而保证了工程质量；在施工过程中，监理单位代表业主严格执行招标文件和国家颁布的技术规范，按照监督、管理、协调、服务的原则，对工程建设全过程实施跟踪监理，对工程质量、进度、投资及安全进行了有效控制。

在整个工程建设过程中，十三陵水库管理处充分发挥主人翁精神：对内加强合同管理，督促各方履行合同义务，并对工程进行统一规划布置；对外协调各种关系，组织工程验收，从而为实现高效率、快节奏、创一流的工程建设创造有利条件。

5．结 语：

此次电气改造工程，实现了双电源供电，增加了电网供电的可靠性，同时采用了大容量的变压器（2×500KVA）和大容量箱式变电站(2×315KVA)，使电力不足的问题得到了解决，还新建了二进四处分界室电缆，为水库地区今后发展提供了保证，最后对配电线路进行了统一调整规划，使十三陵水库今后电气的管理更加规范化、合理化。