厦门市XX大厦施工组织设计

一、编制依据：

1、现有的“XX大厦修改”施工图

2、国家现行施工规范、验收规范、质量检验评定标准等

3、设计所指相关标准图

4、XX房地产开发有限公司签定的“XX大厦施工合同”

二、工程概况：

2.1  工程概况：

XX大厦位于厦门市吕岭路、台湾街相交的西北侧，东南面临台湾街、吕岭路，西侧临邮电大楼及小区规划路，北面临科瑞大厦，由三栋十六层、地下室二层将四栋地下室联为一体的商住楼组成，其中一层为店面、二层及地下一层为商场、地下二层为车库、三~十六层为商住楼，总建筑面积33136.06m2，其中地上建筑面积为25703.5 m2，地下7432.56 m2，层高一层5.80m（含夹层2.19m），二层4.2m，三~十六层2.90m，地下一层4.75m，地下二层3.45m，建筑高度50.60m，屋顶设梯屋、机房、水箱层，水箱顶标高57.80m。

本工程±0.000相当于绝对标高6.700m，抗震烈度按7度设计，建筑场地类别为Ⅱ类，采用框剪结构，片筏基础，基础持力层为残积砂质粘土层，框架抗震等级三级，抗震墙抗震等级二级，抗震设防类别为丙类，结构安全等级为二级。砼强度等级：地下室底板、顶板、水池壁为C30、抗渗S8，其余C30，垫层C15；上部柱墙-0.03m~18.67m（六层楼面）为C35，18.670m~33.170m（十一层楼面）为C30，33.170m以上为C25；梁板砼一~六层为C30，七层~屋面为C25，砌体工程：外墙及分户墙190厚，采用粘土多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑；厨卫间墙厚120采用粘土多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑；其余隔墙90厚，采用90×190×190空心砖、M7.5水泥砂浆砌筑；多孔砖砖强度不小于MU5。

其它分部工程概况略。

2.2场地现状

该场地已完成基坑围护桩、基坑挖土方、地下室底板垫层（2002.2已完成）、地胎膜、防水层、保护层等、因故工程停止施工已达10个月余，目前基坑泡水，大部分胎膜鼓胀、损坏，已成型的筏板基础梁钢筋骨架及堆放的钢筋锈蚀严重；

2.3设计要求

1、本工程已于2002年2月完成垫层施工，原设计持力层为残积砂质坚土，由于地基泡水软化，本次设计筏板底标高在原设计地梁底下500，地基承载力特征值为183Kpa；

2、本工程基坑设计标高已低于原基坑围护设计标高，基础施工应加强对维护结构的位移监测，如有异常应及时通报相关部门共同处理；

3、为减少对围护结构的影响，基础应分块施工；

4、基础开挖应对已施工的抗浮锚杆采取有效的保护措施；

5、基础开挖前应将地下水位降至基底下500，并对周围进行沉降观测，在主体封顶前不得停止降水；

三、施工组织部署和协调管理：

3.1  施工组织部署：

3.1.1  我司组织施工以土建工程为主，水电、通风、设备安装及装饰工程配合施工，协调业主所指定的分包单位施工。

3.1.2  整体工程分基础施工期、主体结构施工期、设备安装和装饰施工期，设备调试及精装修施工期。通过平衡协调及调度，紧密地组织成一体。

3.1.3  结构施工期间以塔楼区域为主要进度控制区域，一切施工协调管理即人、材、物首先满足该区，确保结构施工总进度计划。

3.1.4  组织计划内容有土建工程、水电、通风、电梯、消防、装饰、调试等。

3.1.5  各有专项资质要求的协作单位无条件服从施工总计划。

3.2  施工协调管理：

3.2.1  与设计单位间的工作协调

1、及时与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们施工具体实施方案。向设计单位提交的施工方案中，包括施工可能出现的各种结构状况，协助设计院完善施工图细部设计。

2、向设计院提交根据施工总进度计划而编制的设计出图计划书，积极参与设计的完善工作。

3、主持施工图会申，协助业主会同建筑师、供应商提出建议，完善设计内容和设备物质选型。

4、组织地方专业主管部门沟通与建筑师的联系，向设计方提供主管部门协助的专项工程，如外配电、水、通讯、市政、广播电视等的设计、施工安装、检测等资料，完善整体设计，确保联动调试的成功和使用功能的兑现。

5、对施工中出现的情况，除按设计院、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同业主、设计院、施工方按总进度与整体效果要求，验收小样板间，进行部位验收，中间质量验收，竣工验收等。

6、根据业主指令，组织设计方参加机电设备、精装饰用料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

7、协调有专项资质要求协作单位在施工中需与设计院协商解决的问题，协助设计院解决诸如因多管道并列重叠等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作，协助设计院解决不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等变化。

3.2.2  与监理工程师工作的协调：

1、在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师审核的“施工大纲”、“施工组织设计”、“项目质量计划”进行对施工单位的质量管理。在专业工种“自检”和公司、项目部专检的基础上，接受监理工程师验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

2、贯彻我司已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各专业工种予以检控，确保工程的质量目标。我司在施工过程中对整个工程产品质量负责有最终责任，任何协作单位工作失职、失误均视为本公司的工作失误，因而杜绝现场施工协作单位不服从监理工作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

3、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交符合设计要求的产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，严格按照见证取样的规定进行取样，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成质量隐患和材料浪费。

4、按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

3.2.3  与有专项资质要求协作单位间的协调

1、对施工中需专项资质要求的分项或工种，我方将会同业主对拟选定的协作单位予以考察，并采用竞争录用方法，使所选择的协作单位无论是资质、管理、经验上符合工程要求。

2、责成协作单位所选用的设备、材料必须满足设计及规范要求，并在事前征得业主和我方的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。

3、责成各协作单位严格按施工总进度计划和《施工大纲》编制“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保“大纲”所规定的总目标的实现。

4、各协作单位严格按照签订工程承发包合同，严格以合同之条款来检查落实协作单位的责任、义务。任何协作单位的失误，均应视作总承包方的工作失误。

5、各协作单位严格按照我方制定的总平面布置图“按图就位”，且按总承包方制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化施工。

6、本公司将以各个指令，组织指导各协作施工单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失责，尽可能减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而贻误工程或造成经济损失。

7、本公司将不断加强对各协作施工单位的教育，提请协作单位增强员工对产品的保护，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对业主负责，使产品不污、不损。

3.2.4  协调方式

1、按总进度计划制定关键线路的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施工情况，制定、修正、调整下一个节点的实施要求。

2、由公司生产副经理或项目经理负责主持施工协调会，一般情况下，以周为单位进行协调。在最后精装及调试阶段以天为单位进行协调。

3、公司、项目部将会同业主代表定期（半月）或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及施工机具等的检查，严格执行公司管理制度，奖优罚劣，直至工程验收结束。

4、本项目管理部门以旬为单位，提出工程简报，向业主和各有关单位反映，通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

3.3  主要指标：

3.3.1  工期指标：

总工期拟定450日历天，各分段工期如下：

土方,片筏基础             40日历天

地下室结构施工         60日历天

±0.00以上主体结构施工   160日历天（包括屋面水箱施工,砌体施工）

室内粗装及设备安装     100日历天（其中穿插主体结构

施工62天，绝对工期80天）

外装修、室内精装修施工   150日历天(内装与外墙同步)

设备调试、验收            40日历天

为保证室内粗装修能及时插入主体结构施工阶段，主体结构拟采取分段验收。具体分段验收部位如下：

第一次结构验收部位：3F以下群房地下室砼结构及砖砌体

第二次结构验收部位：3F~10F层裙楼、塔楼砼结构及砖砌体

第三次结构验收部位：11F~16F层砼结构及砖砌体

    - 质量指标：

本工程质量等级为主体优良,其余分项合格，但本工程无论在规模还是在地理位置上，在厦门市区都是颇具影响的工程，因此，我司将以本工程为楔机，以“营造精品”为指导思想，在“科学管理，确保质量，信守合同，诚挚服务”的指引下，确保达到合同的约定要求。各分部质量目标如下：

地基与基础工程                    合格

主体结构                          优良

装饰装修工程                      合格

屋面工程                          合格

给排水及采暧工程                  合格

建筑电气工程                      合格

通风与空调                        合格

智通建筑                          合格

观    感                          80分

3.3.3  安全生产指标：

本工程施工周期长，施工面大，交叉作业及配合工种多，现场拟成立安全生产领导小组，严格按国家和厦门市有关规定进行安全管理，杜绝在施工期重大伤亡事故，轻伤负伤率在2‰以内。

3.4  总体施工流程：

本着以结构为主导，实行平面分段，竖向分层，主体交叉，上下同步，空间占满，时间不断的总原则，合理部署，不失时机地插入砌体、装饰、安装工程、形成分部、分项工程在空间、时间上的紧凑搭接。尤其是本工程工期短，装修工程时间更加紧张，必须在主体施工时尽可能地插入装修工程，在施工中必须组织好楼层内交道、垂直运输、用水及成品保护，尽量避免交叉污染、重复施工。施工中必须统一协调、统一管理、认真控好每一个施工工期关键点。

水电通风设备安装工程贯穿于整个施工过程。主体施工中做好管线、孔洞、箱盒的预埋、预留。粗装修施工中做好穿线定盒等工作，精装修阶段做好吊顶内设备及卫生洁具，以及进行分层水压、电源联道等试验，最后30天进行全面调试，验收交工。

五、施工准备工作：

5.1  项目组织机构建立：

5.1.1施工组织机构设置及人员配备：

为保证工程工期及质量等级进行施工，现场需要设置较为完善的管理体系，方能使各项预定的目标得以实现。根据这一原则，结合我司的情况及该项目的特点，拟在现场设项目经理部，并实行项目经理负责制。项目管理班子主要由项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、机管员、试验员、安全员等组成。其组织机构设置详见附表1

附注：

各主要人员配备如下：

1.生产安全组：土建施工员、水电施工员、专职安全员；

2.质量技术组：专职质检员、土建技术员、水电技术员、测量员、试计员；

3.材料设备组：材料员、仓管员、机管员；

具体人员详见文件中的主要施工管理人员表。

5.1.2岗位职责：

1.项目经理职责：

1、认真贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针、政策和技术政策、技术法规及公司各项技术管理制度。

2、代表公司全面履行工程承包合同规定的责任，负责协调同业主、设计、监理、监督站等方面的工作关系，贯彻公司质量方针，确保合同目标的实现。

3、对工程的安全生产、文明施工进行全面负责管理，组织落实安全技术管理的各项措施，组织职工学习安全技术规范标准和安全操作规程，遵守各种安全技术制度，并带头组织安全检查，提出整改或改进措施并实施。

4、对工程的施工工期、工程质量进行全面管理，组织人员学习技术法规、施工技术操作规程及技术标准，及时对工程难点进行攻关，对工程的施工工期及质量进行控制改进。

5、对人力、物力进行协调，确保工程的顺利进行。

6、对职工的睦邻关系的调解，解决职工的具体生活困难。

7、组织各种工序的隐蔽验收及工程验收。

2.技术负责人的职责：

1、严格遵守和贯彻各项技术及安全规章制度，对所负责工程的安全生产、保质保量负直接责任。

2、组织职工学习安全技术规范标准和安全操作规程，对安全技术及操作规程进行讲解交底，认真落实施工组织设计中的安全技术措施，并随时检查实施情况。

3、组织对工程工期、工程质量及施工方案中技术措施的落实。负责对职工的技术及规程的交底及培训，做好各工序的技术复核和检查督促和交接班工作。对工程存在质量问题进行落实整改。做好工程技术内业资料整理及归档工作。

4、负责QC活动的开展、运行工作，做好QC活动记录，协助项目经理组织隐蔽验收、中旬验收工作。

5、负责工程任务书的签发、交底和验收。

3.施工员职责：

1、认真遵守和贯彻各种技术及安全规章制度，负责实施项目经理和技术负责人下达的各项指标。

2、做好工程各工序的技术复核，及时职工的技术交底，及时协调各工序施工，解决施工的具体问题。

3、做好工程成本核算工作及材料供应计划。

4、做好各项指标的检查工作，并对相应问题采取措施整改落实。

5、对工程内业资料进行整理、管理、归档。

4.质检员职责：

1、认真执行公司的质量检查及奖励规定，对工程质量进行预控制，督促工作目标的落实。

2、对工程使用的材料质量进行检查，核查“五强”、“两比”的真实性。

3、对工程各分部、分项工序进行检查，做好各工种的自检工作，对工程存在质量问题进行分析，制定措施，督促落实。通知有关人员对隐蔽工程的验收。

4、建立质量台帐，协助施工员做好内业资料整理及建档工作。

5.试验员职责：

1、对工程使用的材料进行现场抽检，对材料的质保资料进行核查。

2、按规定要求做好砼及砂浆试块的取样及送检工作，确保结构试块强度的可靠性。

3、协助材料采购员做好材料选购工作。

6.材料员职责：

1、对工程使用的材料质量及数量的验收，确保工程所用材料的质量符合要求。

2、按工程进度计划及工程负责人要求，配合采购员做好材料选购工作，并做好材料出入仓记录。

3、配合安全员做好现场容场貌文明施工工作。

4、配合试验员做好材料质量检测工作。

7.安全员职责：

1、认真贯彻执行劳动保护、安全生产的方针、政策、法令、法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和管理等工作。

2、落实安全技术措施，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施，并对执行情况进行督促检查。

3、组织安全活动和安全检查、安全设施的验收，把检查的情况向领导报告。

4、与有关部门共同做好新工人、特殊工种工人安全技术培训、考核发证工作。

5、制止违章指挥、违章作业，遇到险情有权暂停生产，并报告领导处理。

6、做好安全内业资料，及时进行工伤事故分析及调查处理。

8.机管员职责：

1、贯彻、执行上级及公司有关部门的设备管理规章制度、方针、政策。

2、参与工程施工用电、用水、进场设备的施工组织设计编制工作。

3、根据项目经理部生产计划安排施工设备进场，组织或配合施工设备安装部门的安装、验收、移交班组使用工作。

4、对设备进行日常维修、保养，确保设备的安全使用，防止设备事故产生，不断提高设备的完好率、利用率。

5、组织和配合有关部门对机械操作工和维修工的培训、考核工作，严禁无证开机。

5.2  施工临建准备：

5.2.1  由于本工程地处繁华闹市区，文明施工工作尤为突出，开工前，必须按施工总平面图及厦门市有关规定做好围墙、大门、洗车台、沉淀池等，并悬挂施工用五图一牌。

5.2.2  施工塔吊基础，并完成安装塔吊。

5.2.3  按总平图布置临时施工用水、用电及办公、生活临建。

5.2.4  部分钢筋、木工机械的安装及试车。

5.3  施工技术准备：

5.3.1  完成办理开工报备的准备工作，如：图纸交底及会审、施工组织设计完善及会审、原材料的试验，各特殊工种及专业班组的到位等。

5.3.2  本工程功能齐全，设计详细，施工前应做好图纸会审。技术人员在施工前，仔细看图，认真揣模，真正了解设计人员的意图，做到施工时准确无误。另外，各专业工长应根据本工种的实际情况及质量要求，作出各工种详细的作业设计和技术交底。木工工长必须根据施工组织设计的具体要求做好具体部位模板设计，钢筋工长必须做好配料表和复杂部位的绑扎方法，尤其是本工程对不同抗震等级部位的钢筋搭接及锚固的不同要求，必须弄懂吃透。装饰各工长必须做好作业设计及工艺标准，有可能还可进行样板块的施工。同时在劳动力的组织与材料计划作一个统筹的安排。如在主体结构施工时，核心筒的钢筋与模板是整个楼层施工工期与质量的关键，故专业工长必须以班组的的整体素质与工人的数量上优先考虑。

5.3.3  本工程施工中，除土建外、水电通风等配合工种较多，各配合及外包工种应根据土建施工组织设计，编制自己详尽的施工方案，并与土建在工艺与工期及质量要求上协调一致。

5.3.4材料计划，施工前应按图纸要求提出详细切实可行的材料计划与施工方法，并报送业主审核确定品牌后送至生产厂家分批注明进场时间与数量，以便厂家能提前生产，及时供应，现场的门窗过梁等预制构件要预先提出计划，根据工期要求提前预制。拟报本工程的大型机械设备在开工前要落实到位，经过彻底大修后检查运行状态，保持施工中运转良好。

5.3.5  按照ISO9002标准要求，编制质量计划，确定本工程的关键工序与特殊工序，并编制各自的详细作业指导书，根据本工程的特点特殊工序及关键工序具体如下：

1、特殊工序：地下室底板、外墙砼浇注工序；

地下室顶板转换梁施工工序。

2、关键工序：外墙抹灰涂料工序；

裙楼花岗岩干挂工序。

5.3.6  确定材料及劳务合格分供方：对材料合格分供方，必须根据本工程的特点，在技术及供应能力上加以明确。对劳务合格分供方上，重点考察有无创优及高层施工的经验，并尽量选择成建制，班组素质结构合理的劳务分承包方。

六、筏片基础施工的主要施工方法：

6.1场地现状

该场地已完成基坑围护桩、基坑挖土方、地下室底板垫层（2002.2已完成）、地胎膜、防水层、保护层等、因故工程停止施工已达10个月余，目前基坑泡水，大部分胎膜鼓胀、损坏，已成型的筏板基础梁钢筋骨架及堆放的钢筋锈蚀严重；

6.2设计要求

1、本工程已于2002年2月完成垫层施工，原设计持力层为残积砂质坚土，由于地基泡水软化，本次设计筏板底标高在原设计地梁底下500，地基承载力特征值为183Kpa；

2、本工程基坑设计标高已低于原基坑围护设计标高，基础施工应加强对维护结构的位移监测，如有异常应及时通报相关部门共同处理；

3、为减少对围护结构的影响，基础应分块施工；

4、基础开挖应对已施工的抗浮锚杆采取有效的保护措施；

5、基础开挖前应将地下水位降至基底下500，并对周围进行沉降观测，在主体封顶前不得停止降水；

6.3地下室筏片基础板施工部署：

1.工艺流程

降水、排水→基坑再次开挖、土方转运→人工清理虚土层→C20砼250mm厚垫层→20厚1：2水泥砂浆找平层

钢筋混凝土筏片基础板（C30，抗渗S8）施工。

2.降水、排水

本基坑面积4200余平米，为确保将地下水位降至开挖垫层标高以下处，需采取降水、排水措施，以保证在干环境下施工，并直至主体封顶。

2.1施工措拖

- 降，排水措施

a．排水

水泵要求基坑周边在4大转角处设4台往市政排水沟抽水。

基坑围护桩外水由排水沟集中排往抽水泵处，保证周边地表水分流入基坑周边水沟施工做法如下示意图：

注意:(1)水沟挖土时长度控制在10mm内根据现场具体情况；

- 开挖到位后，必须连续即时将砼浇筑下去,砼要将围护桩，桩间墙顶紧不得有空隙；

(3)  挖土前人员，封堵墙材料，砂袋要准备充分，防止流砂出现。

b.基坑降水

在基坑内设集水井，具体措施

(1)利用地下二层人防平面图中13个集水井，及电梯基坑等进行先开挖降水，在降水不够时按需要增设临时集水井，集水井，井底标高必须比开挖后设计标高积土低700~1000mm，控制在-10.5左右，集水井在大面积土方开挖前必须是做好，井底铺砖，四周边堆砂袋，等底板垫层砼浇好后，按设计尺寸，位置，标高处理到符合设计要求。

(2)围护桩四周边做排水沟(坡度2%，宽度渗度见技术交底签证单)排水沟砼必须接围护桩拉紧，设7个集水井，尺寸及部位见围护平面图。

(3)在后浇带处设8#,9#,10#,11#共4个Φ900mm底标高-13.0m降水井，位置详围护桩平面图，集水井，降水井布置必须避开地梁位置

利用永久型集水井(计13个)，在场地内集水井布置不能满足要求(15~20m)降水影响半径时要布临时降水井。

降水井做法开挖土方前，先挖集水井，深度底标高在-10.5m左右，坑底干铺粘土砖，周边用砂袋堆石子。开挖后必须及时做井，以免塌方。

基坑开挖过程中要控制机械行走路线，和开挖标高。准备如遇地下涌水流砂需要的工具，材料，确保地基不扰动。

注意天气情况，避开雨天开挖。

基坑内遇水变大要及时做明沟排水通向集水坑。

3.位移，沉降观测布置及观测密度

1．基坑下-8.6m左右设置11个观测点，如右图示位置分别在围护桩112#，100#，87#，74#，64#，53#，34#，22#，10#，4#，3a#，设置1----11#位移沉降观测点。

2．观测时间及密度

土方开挖前进行   2d/次

4.基坑土方开挖：

本基坑二次土方开挖预计5000m3,深度约1.2m，土方开挖选用三台W1-100反铲挖掘机作业；

1.土方开挖及垫层施工顺序：

为确保基坑土方二次开挖不出现基坑土方隆起及其它由此影响基坑围护结构的现象出现，根据设计要求，基础施工按A、B、C分块进行，故此应在前一块的垫层砼施工好再转入下一块的土方开挖，即完成一块，再施工另一块。

顺序如下：

集水进开挖A区土方开挖→（自西部向坑边进行，深度至设计标高预留100~150mm人工修整）及转运 →抄平、确定砼垫层底标高→浇捣250厚C20砼垫层→上述工序循环、A区垫层完成→B区土方开挖、转运、砼垫层交替进行，    B区垫层浇完→C区土方开挖转运、垫层砼(施工分块均按垂直方块石护壁分条块交替进行)

2.杆保护措施：

- 开挖前将锚杆90度弯头平直段割掉以免与挖土机相碰。

- 规定挖土机行走的路线

挖土机必须按交底进行施工，挖土顺序以A→B→C区，每区范围内接围护桩平面图中规定的路线行走，挖土机行走时退着挖土方，不得扰动，辗压开挖的土层，在锚杆部位挖土必须以锚杆纵横间距间平行退后挖土，严禁左右摆动挖土。

(3)锚杆周边土用人工清理。

(4)挖土机挖土不得堆于锚杆部位，不得挡住锚杆以免操作工看不清锚杆位置误挖锚杆.

5.挖土遇流砂，地下水措施，周护桩做斜，遇孤石处理

1.围护桩倾斜，处理应及时措施先确定

(1)加强观测控制，应及时发现问题及时处理

(2)须先联系设计院，除如遇围护桩倾斜处理方案。

(3)处理倾斜机械，人员，材料在开挖前一天准备到位。

(4)出现险情立即处理(钻孔,做喷锚杆)方案由设计院出。

2. 施工靠近围护桩处的排水沟时如遇见桩间墙出现流砂处理

(1)开挖长度不得超过10m以5~6为宜，开挖时及时排水，同时准备砼材料挖土到符合要求位置，立即浇筑砼。浇筑砼及时振密实，砼与桩、桩间墙要抵紧不得留空隙。

(2)准备2~3m长Φ48钢管、砂袋、模板、砂石、水泥，出现流砂，立即打钢管，堆砂袋堵截并浇筑砼(提高标高号≥C30)封闭堵严。

(3)周边围护桩处涌流明水，要集中排导，不能堵截，要用管导入集水坑。

(4)基坑内如遇涌水，证明降水不够，应立即停止挖土，集中力量降水到符合要求后再开挖。

靠科瑞大厦的面护坡，按1：1放坡已伸入基础底板内，请设计出方案(建议改为高低跨挑板形式)详见设计修改联系单2002.12.6

3.遇孤石的处理

(1)打凿来不及先留下，待垫层砼浇筑后三天后再凿除。

(2)将孤石打凿深300mm用砂石换填按石：砂=3：7捣实际.

6.挖土及转运程序：

由于现有基坑面与基坑外自然地面高差约9m，由地面下到基坑的坡道很陡，汽车已无法下坑运土，因此基坑土方的二次开挖、运至地面全靠挖土机来完成。少量土方挖掘机无法完成的再由塔吊吊至地面装车。

挖土方法：采用多层接力开挖法：采用三台挖土机，将基坑土边挖边转运至坑西部斜坡脚，最后在坡脚、坑壁（除坑底外）形成两个不同标高的台阶、往坑外转土直至装车，采用5台自卸车运土，A区土方转完，再转B区土方，直至最后转C区土方，最后剩余部分土方挖土机无法转运由塔吊转运；

6.4土方施工注意事项及同步的几项工作：

1、委托监测单位，对基坑施工期间进行监测；此工作在开工前即要进行委托有资质的监测单位进行监测、观察监测支护结构、周围建筑物的水平位移、沉降、变形等现象，遇有异常，即要反馈到有关部门，采取措施；

2、降水、排水及水井、水沟设施的保护：土方施工期间，降水排水与挖土同步进行，如水降不下去，挖土方无法进行，挖土阶段要保护好降水井、后期保护好排水沟，可设立钢管围栏等明显标志，孔口有维护设施，保证降水井始终能正常降水不至因挖土而损坏报废；

3、保护好筏板抗浮锚杆：基坑梁胎膜上已施工了271根筏板抗浮锚杆，土方开挖转运中要特别保护好，此事施工员要对挖土机司机进行书面交底，宁肯慢点，不可损坏锚杆，禁止挖掘机直接正面挖向锚杆，只能由两旁侧面挖土，否则损坏则前功尽弃，影响底板结构，耽误工期；具体办法：挖土机退着行进，在锚杆部分以锚杆间隔中后退挖土，靠近锚杆处剩余土方由人工清除。

4、组织强有力的项目部，明确指导思想：项目部班子成员一定要坚强有力，领导有方；施工前，全体人员要统一思想，协同作战，树立打硬仗、打恶仗的决心，人人拿出抗洪抢险的精神。基础施工要速战速决，发扬连续施工的作风，确保短期内完成基础工程，不拖延，否则如进入春季，雨水频繁，对基础、地下室施工非常不利；XX大厦施工的难点关键也就在地下室，地下室的重点也就在筏板基础及土方施工，抓住了重点，也就抓住了关键。思路明确、行动统一、团结一心，形成一个战斗集体，就能如期完成XX大厦的施工任务。

5、搭设枕木垛：通向基坑的斜道为便于挖土机转土，需搭设枕木垛，以确保转土运行安全；

6、同步进行的几项工作：

① 塔吊基础施工及塔吊安装；

② 临时设施搭设；

③ 施工用机械进场；

④ 基础筏板用钢筋送检、制作；

⑤ 地梁、剪力墙模板制作；

⑥ 商品砼预订及其它材料送检/报验。

6.5土方运输

开挖后土方及时转运进场，不得堆在围护桩顶上，堆土不得超 过10kPa,道路要及时清理，清扫.

6.6垫层砼浇筑

验槽，砼预定，要提前1天通知，必须经过验槽合格后方能进行垫层浇筑

砼平整试控制在±10mm之内，随时抽测坍落度，砼浇筑厚度并记录在册。砼振捣、试块留置、施工缝留设必须符合规范要求。

6.7工期质量，安全要求

- 工期：土方，垫层施工15天之内完成

- 质量：优良(杜绝返工)

(3)安全无工伤事故

6.8地下室砼施工后浇带，集水井梁等遇孤石的处理

(1)孤石的处理方法

1.垫层挖方时遇孤石,不能用挖土机挖走的留下先浇筑其它部分垫层砼。

2.待垫层砼强度达到50%，能够上人行走后，用空压机人工进行打凿除(严禁爆破)

3.凿除孤石严禁扰动土层，垫层砼，及围护结构。

4．孤石凿除深度在设计垫层下300mm

5．孤石凿除到位后用砂石回填并振实，砂石比   石：砂=3：7

6．孤石换填到位后用C20砼浇筑垫层砼

(2)集水井，电梯井正梁部份垫层砼浇筑后的处理

1．大面积筏板垫层砼浇筑完毕后，3天进行该上述部位处理

2.原则上如下图示意处理

①垫层浇完后，按设计位置，几何尺寸放好开挖线。

②坑底浇素砼垫层，侧壁砌240mm砖墙.砖墙后用30~50mm碎石填实厚100mm，在坑角埋导水管Φ50不少于4根/坑，砖墙侧壁距底250mm~300mm不抹灰，抹灰用M5水泥砂浆；导水管在浇筑底板砼时，封堵割掉，梁侧面如地下水大可埋管，间视现场情况适当加密;并及时抽水,保证土壤不长期浸水.

③后浇带处集水坑侧壁砌砖后不抹灰，且灰缝不能饱满，让水能流动。

(3)后浇带处理

1.水平后浇带

- 垫层砼浇筑好后在上放好后浇带线

- 绑扎钢筋 前先将卷材贴好

- 两层钢筋用钢丝网和模板如上图所示栏断,底板砼浇筑24h后拆模。

- 后浇带浇筑时再进行清理安装止水条及安装止水条清理

- 后浇带钢筋砼处理按设计和规范施工

- 木方两边夹模板

2．竖向后浇带

(1)在外墙后浇带处做800*800深低于底度1.5m集水坑，保证抽水及时;

(2) 止水钢板两面焊Φ6钢筋固定,止水钢板遇柱或梁箍筋时,箍筋断开,但必须与止水钢板焊接牢固.

(3)先卸钢丝网后用拦板封闭方木支撑;

6.9筏片基础主要施工方法：

(1)砼垫层施工

本垫层C20砼250厚采用商品砼，砼量约1200m3 ，按照挖土顺序，分块施工，在此强调砼施工前要测量定位，放线，抄平确定标高，给筏基础施工奠定基础;

(2)局部地梁胎膜施工：

采用红砖、M5水泥砂浆砌筑，内抹1:3水泥砂浆10~15厚，压实压光，成型后应满足地梁截面几何尺寸，并注意加强保养；

(3)找平层施工：

采用红砖，M5水泥砂浆砌筑，内抹1：3水泥砂浆10—15厚，压实压光，为筏板基础施工创造条件；

(4)筏片基础钢筋工程：

1、钢筋制作：

地下室施工时，现场可利用的场地很少，但现场需设置二台对焊机，对需接长的钢筋在现场对焊，其余钢筋均在场外加工场制作(距现场5km),运距5km。

2、锚杆调直除锈，锚固接长处理

底板钢筋绑扎前需先将原锚杆Φ32共计271根调直除锈，再底板筋绑扎，绑扎完毕后加焊“∟”型钢盘，总长度1120 mm

3、钢筋绑扎：

⑴底板钢筋

底板钢筋量大，施工中必须明确绑扎顺序，避免错绑、漏绑。

底板绑扎的顺序为：电梯井、集水坑、局部低落处地梁底筋绑扎→地梁钢筋绑扎→底板底筋绑扎→水电预埋→低落处面筋绑扎→底板面筋绑扎→水电预埋、预留→墙、柱插筋。

施工中应把握好以下几个环节：

(a)根据图纸要求底板、底筋，要使钢筋弯头朝上，为使每一个钩头方向一致，可临时在弯头处绑扎一根通长Φ14钢筋，并在两端加撑脚固定。面筋摆放时，隔根放置有钩头面筋并与底筋钩头绑牢。

(b)底板受力状态与上部梁板受力状态正好相反，故底板筋的搭接部分与之相反，板底筋在跨中1/3搭接，板面筋在支座搭接。地梁底筋在跨中1/3接头，地梁顶筋在支座处接头搭接。

(c)本工程地下室底板钢筋规格较多，绑扎时应认真绑扎好，确保分项工程优良。

(d)保证各部位的锚固与搭接长度，对不符合要求的，能换的便换，不能换下来的，要采取焊接或其它方法进行加固，然后才能进行下步工序。

(e)由于底板钢筋层多，自重大，而底板对保护层要求较高，故必须提前28天制作高标号细石砼垫块，并派专人养护，绑扎时每平方米不少于一块。

(f)底板设马凳筋Φ16@1000×1000，呈梅花形绑扎。

(g)地梁的箍筋必须按设计要求绑至柱边。

(h)其它绑扎工艺及操作要求详见作业指导书。

⑵柱、墙插筋：

底板筋绑扎前，先将各墙、柱边线引测至底板垫层上，用红油漆做出标志，在底板筋基本结束时，即用线锤在网片上吊出各边线位置（具体所述见前施工测量部分），定出墙的钢筋边线后，用Φ6通长钢筋沿墙钢筋边线位置绑扎在钢筋网片上；柱的位置定出后，用柱箍沿所定柱钢筋边线绑扎在钢筋骨架上并用电焊点牢。定出上述墙、柱位置后，随即开始插筋。为避免在施工过程中，插筋偏位移动、插筋要求用电焊点焊到主钢筋上，并绑扎三至四道水平筋或箍筋，对插筋处松动的钢筋用电焊加固。柱筋接头φ16以上采用焊接逐层接长，故插筋时必须保证焊接或绑扎时能错开搭接接头。

⑶柱、墙钢筋绑扎：

外墙与筏片基础板间的施工缝设在地梁面处，即-9.15m标高处，钢板止水板厚3mm，因此柱墙钢筋先插及绑紧。

底板砼浇捣后，复核弹线、校正处理偏位的墙、柱钢筋、焊接或绑扎墙柱纵筋，绑扎柱箍与墙体水平筋。本工程外墙水平筋、纵筋间距较密，绑扎时应严格控制间距，外墙水平筋搭接部位应注意，外墙承受外侧土压力，故外墙外侧水平筋搭接部位宜在外墙连墙柱区段1/3范围内，外墙内侧水平筋搭接部位宜在连墙柱段（支座）。柱箍绑扎要注意箍筋加密范围，箍筋开口呈螺旋形错开。

⑷钢筋焊接

本工程对钢筋焊接要求高，尤其对柱纵筋：接头须采用焊接接头。我司在施工中，将对所有柱的主筋一律采用电渣压力焊，水平钢筋的焊接采用闪光对焊，对本工程施工中使用的闪光对焊及电渣压力焊必须按规范取样，尤其是对闪光对焊必须提前取样，试验结果合格后方允许用于工程中，对复检不合格的必须采取加固或全部割掉重焊。

⑸材料进场检查

对每一批进场钢筋首先进行外观检查，并按规范进行原材试验，本工程采用国产钢材，如使用进口钢材时，必须进行焊接性能及化学分析试验。

(5)模板工程

模板是保证工程结构外形和尺寸的关键，本工程砼采用泵送工艺，该工艺的特点是速度快浇筑集中，砼对模板的侧压力大，需根据实际受力状态，对模板、横楞、对拉螺栓等进行计算配制，以确保模板体系有足够的强度和刚度。

1.底板侧模：

本工程地下室底板设计图均伸出外墙500，底板外缘竖模用砖胎模，与底板一起浇注的反梁及外墙高度为800mm，底板外侧模的一次支该高度为1000mm，模板采用十五夹板配50×100mm木方，支撑采用木方对顶围护壁（或桩间墙）的方法。具体示意如下：

2.地梁侧模

筏片基础：板厚500，梁高1000、1200，其梁底、板底在同一水平标高，凸出底板面的梁须支模500及700高，属于吊模性质，模板采用九夹板加木枋，模板固定采用钢管架支撑吊模，或从底板钢筋上焊出钢筋撑托住，再从侧面撑住，中部用螺栓短穿拉及横撑顶住，亦可用8#铁丝固定拉紧，以确保模板牢固，并合乎图纸尺寸。

(6)砼工程

筏片基础板砼方量约3500m3，C30，抗渗S8，依据底板后浇带将筏板砼的浇注分三个施工段，采用商品砼，以塔吊一台及砼输送泵三台配合浇注。

底板浇捣分两层，第一层浇至底板顶面，第二层浇地梁砼至顶面，中间间隔约2h多，使底板砼初凝前浇第二层，以确保第二层砼浇筑后不致膨胀、流淌。砼布管由远及近布置，塔吊配合接施工缝，保证了缝，砼在初凝前连续浇筑。

地下室外墙四周300砼浇捣专门组织一个班，在底板砼初凝前且有一定强度后，用塔吊配合浇注，为保证墙与底板间砼密实性，浇注矮墙的砼易选择坍落度为5~7cm的砼，振捣时振动棒不要插得太深，振捣时间不宜过长。外墙施工缝设在地梁顶以平位置，即-9.150标高。

底板浇灌形成部分，用平板振动器震实，浇捣后，每隔两小时进行人工表面滚筒碾压，使板面较平整且减少表面收缩裂纹，底板砼表面履盖一层塑料薄膜后进行淋水养护，保温养护。

为防止底板开裂，施工中拟还采取以下技术措施：

a.合理选择砼的配合比，尽量选用水化热低和安定性好的水泥，因此运用三德P•O32.5R水泥，在掺TW-2外另掺一定数量粉煤灰（经试配），尽量降低水泥用量，利用砼的后期强度。

b.控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%，选择级配良好的粗骨料。

c.养护时间应比一般养护时间加长不少于14天，特别是浇捣后的一周内应安排专人昼夜值班，让砼表面始终处于湿润状态，使砼内部水化热散发，逐于平衡。

七、上部工程主要项目施工方法：

7.1  钢筋砼框架、筒体结构及砌体工程：

7.1.1  施工测量

(1)标高控制

竖向标高利用塔吊和外墙柱控制根据城市测量大队提供的水准点，将标高转到建筑上作好维护标高，作为施工用基准点将标高转测到塔身及柱上，作为标高引测基准点，在使用过程中塔身及边柱标高相互复核检查以防误测。用50m钢卷尺传递标高，再用水准仪将标高引到需要位置。标高引测时注意4项：

- 50m钢卷尺应固定一把引侧。

- 边柱上引测标高要先弹垂直线，拉尺沿墨线竖直拉尺不得偏斜。

- 引测标高需反复拉测2次无误后方可确定。

- 引测标高应以同一基准点，往上引，不准逐层作基准点，以保证总高度误差不超过规范要求。

(2)轴线控制

①依据城市规划局验线校定的坐标为依据，测放轴线。建立“  ”型控制网，控制点之间保持良好通视，和后视点。以利施测和复核。

②在二层楼板建立控制点，控制点上方各层避开结构梁墙位置，用（200×200×2）钢板埋于砼板中，在施工上层时，用激光经纬仪<或铅垂仪>引点到各楼层，再闭合检查合格（闭合误差“4”）后即可在楼层面弹测控制线。然后弹出建筑物轴线及外用线，进行定位。

③模板上二次放线是本工程在主体施工时控制模板几何尺寸，垂直度的一项重要措施。在梁板模板铺设完毕后，用线垂将砼楼板上的结构线引测到模板上，然后在模板上弹出柱头、墙体、梁边线。这样可以方便检查模板几何尺寸，更好控制柱墙垂直度，还可以为墙、柱钢筋定位提供准确位置标志。

7.1.2  模板工程

XX大厦由于场地狭小，模板配作、制作，拟采取在场外联胜大厦（距现场5km）配制。止水螺杆穿墙螺杆焊接，制作场设在场外制作加工，利用汽车运至工地，再利用塔吊运至施工部位。

模板采用1830×915×18mm规格胶合板，方木用50×100mm截面松木枋，支撑体系，采用φ48δ=3.5钢管支撑，穿墙螺杆用φ12圆钢制作，止水钢板采用δ=3mm，宽300mm钢板。止水片采用50×50×2mm，铁丝采用14#铁丝。铁钉2.5寸规格。

一、机械劳动力及材料计划

1.机械

塔吊             1台

圆盘电锯         2台

手提电锯           5台

电钻             3台

电焊机           1台

平刨             1台

2.劳动力计划

班组长              2名          陈国清、陈磊

工人           技工80名            杂工20人

3.材料（详见计划表）

钢管、模板、方木、机件、穿墙螺杆、止水钢板（750m2）钢丝网（200m2）

二、模板的施工操作工艺

1.模板计算书

XX大厦为框架剪力墙结构,由框支梁,框支柱等构件组成.剪力墙厚度为350mm,层高最大为4.75m,梁最大为 300×1900mm梁, 故在进行模板支撑设计计算时,选用地下一层墙梁,模板体系作为最不利情况进行验算控制.

一、剪力墙的模板计算.

地下一层层高4.75m,剪力墙的高度按4.75m计算,剪力墙的模板采用1830×915×18mm的木胶合板50×100mm的方木背楞，方木间距@400mm对拉螺杆采用Φ12的圆钢，对拉杆间距600×600mm,砼坍落度120±30mm砼浇筑速度1.6m/h，砼入模--温度取25°C。

(一)、荷载设计值

1、砼侧压力

（1）砼侧压力标准值(采用插入式振捣器时)可以按照

F=0.22γt0β1β2v1/2  和  F=γH   二式计算并取二式中的较小值

其中 t0=200/(T+15) (T为砼的温度°C)

V为砼浇筑速度

β1取1.2    β2取1.15故有t0=200/(T+15)=200/25+15=5

F1=0.22γt0β1β2v1/2

=0.22×25×5×1.2×1.15×1.61/2

=48km/m2

F2=γH

=25×4.75=118.75 km/m2

F1﹤F2  取  F1=48 km/m2

(2)砼侧压力设计值

F=F1×分项系数×折减系数

=48×1.2×0.85=48.96KN/m2

2 、泵送砼倾倒时的对垂直面模板产生的水平荷载查手册取4KN/M2荷载设计值为4×1.4×0.85=4.76kN/m2

进行荷载组合F=48.96+4.76=53.72

(二)、栏板验算（胶合板规格为1830×915×18mm）

胶合板的截面征值，查手册Zx=4.55×105mm4    Wx=4.94×105

简化为场布线荷载

q1=F×0.915=53.72×0.915=49.15N/M2(验算承载力)

q2=F1×0.915=48×0.915=43.9 N/M2（验算挠度）

1、抗弯强度验算

M=1/2q1l2=1/2×49.15×3002=22.12×105N·MM

500×100mm的方木截面特征值I=10.42×105mm4     fm=10N/mm2

故δ=M/Wx=22.12×105/4.94×105=4.48N/mm2﹤fm可行

2、挠度验算W=q2m/(24WxEx) ×(-6003+6×300×600+3×3003)

=0.46mm＜[W]=1.2mm(可行)

3、内楞验算

方木截面规格为50×100mm，查手册得  Ix=10.42×105mm4

Wx=4.2×105mm4

均布线荷载   q1=F1×0.35=53.72×0.35=18.8N/mm

q2=F2×0.35=48×0.35=16.8N/mm

(1)抗弯强度验算

M=1/2q1l2=1/2×18.8×4002=1.504×106N·mm

δ=M/WX=1.504×106/4.2×105=3.58N/mm2＜FM=10N/mm2   可行

(2)挠度验算

W=Kfql4/100EI  查手册Kf取0.677改E=10000

W=0.677×16.8×4004/100×10000×10.42×105×0.85=0.33<W=1.23满足要求

（3）主楞验算

Φ48的钢筋截面特征值 Zx=10.78×104mm4

Wx=4.49×103mm3

次楞作用于主楞反力

=0.6Σl=0.6×18.8×400=4812N

M=0.267PL=0.267×4512×915=1102304.2N·mm

δ=M/WX=1102304.2/2×4.49×103=12.275N/mm2＜215N/mm2

符合要求

二、梁模板及支撑设计

以尺寸为 300×1900mm大梁来计算采用木胶合板，规格1830×915×18mm

模板底楞间距为300mm梁侧立柱间距为350，支撑体系采用钢管架（Φ48  δ=3.5mm） 梁底下支撑设2排钢管立杆距1000mm，纵距1200mm，立杆下撑不小于100×100×18mm木板拦板，梁底栏杆间距1000mm纵向水平大横间距1800mm，设二道对拉螺杆@800mm，底下第一道距梁底300mm，第二道距梁底1000mm

木横板的技术参数查手册知抗压fc=10N/mm2,抗剪fv=1.4N/mm2

抗弯fm=13N/mm2   弹性模量E=9000N/mm2

（一）强度验算

1、荷载计算

模板自重0.3×0.8=0.24kN/m

砼自重 25×0.3×1.9=14.25KN/m

钢筋荷载 1.8×0.3×1.9=1.03KN/m

振动荷载2.0×0.3=0.6 KN/m

总竖向荷载 q1=(0.24+14.25+1.03)×1.2+0.6×114=26.9KN/m

2、抗弯承载力验算

按三等跨连续梁计算，按最不利荷载布置

查手册得，弯矩系数Km=-0.177 剪力系数为Kv=-0.612 挠度系数Kw=0.990,则有M=Km×ql2=-0.177×26.9×0.32=0.43N·m

δ=M/W=0.43/(bh2/6)=0.43×106×6/1000×182==7.96N/mm2＜fm=13W/mm

3、抗剪强度计算验算

查手册得V=KV×ql

=-0.612×26.9×1.0=16.46KN

剪应力f=3v/2hb=3×4.94×103/2×1000×18=0.41N/mm2

fv=1.4N/mm2(满足要求)

4、挠度验算

荷载不包括振捣砼荷载则取26.06KN/m

W=Kw·ql4/100El

=0.99×26.06×3004/100×9000×1000×182=0.005mm[w]=L/400

=0.75mm(满足要求)

（二）梁侧模板验算

梁侧模板按600mm计算

T假设T=30ºC     ß1=1.2   ß2=1   V=2m/h  则

1、荷载计算

a.侧压力F1=0.22γt0 ß1 ß2V1/2

=0.22×25×1.2×1×21/2×(200/30+15)=41.48kn/M3

F2=γ0H=25γ1.9=47.5KN/m2

取F2=47.5KN/m2

乘以分项系数 F=F1×1.2=41.48×1.2=49.776 KN/m2

b.振捣砼时产生的荷载  4 KN/m2

乘以分项系数  4×1.4=25.6 KN/m2

合计荷载=49.776+5.6=55.376

取侧宽度为600mm为计算，则线荷载为55.376×0.6=33.32 KN/m

2、抗弯强度验算

按四跨计算：其中Km=-0.121  Kv=-0.62   Kw=0.967

梁侧立档间距为350mm，侧模高度600mm，侧模用厚18模板

则有：M=Km×ql2=-0.121×33.22×3502=492.4×103N·m

δ=M/W=492.4×103/(bh2/6)=492.4×103×6/(800×182)

11.4KN/m＜fm=13N/mm符合要求

3.抗剪强度验算

V=0.62ql=0.62×33.22×350=7208.7N

剪应力=f=3v/2bh=3×7208.7/2×800×18=0.75KN/m2

＜fv=1.4N/mm2符合要求

4.挠度验算

不考虑振捣时砼荷载取侧压力F=49.776 KN/m2	化为线荷载

49.776×0.6=29.87KN/m

乘以折减系数0.8则q=29.87 KN/m×0.8=23.89KN/m

W=KWql4/100EI=0.967×23.89×3504×12/(100×9000×800×183)=0.98

与[w]=L/400=350/400=0.88（接近认为满足要求）

（三）梁模钢管支撑能支撑验算

以框支梁支撑体立杆作为最不情况验算控制

据前面计算，竖向总荷载q=1.3q1=1.3×26.9=34.97KN/m

(系数1.3考虑因素放大荷载系数)

以轴心压杆验算取梁长2m作为计算单元，计算单元用6根钢杆支撑

则N1=34.97×2=69.94KN每根立杆轴心压力值为

N=N1/6=12KN

1.立杆稳定性验算  N/ΦA＜=KAKHf查表得ΦA=0.56

则N/ΦA=12×103/0.56×4.893×102=43.8N/mm2

＜KAKHf=0.7×0.8×205=114.8W/mm2满足要求

2.立杆地基承载力验算公式

N/Ad＜KfK则N/ Ad =12×103/4.893×102=24.5＜KfK=1.0×30 N/mm2

=30 N/mm2（地下二层模板砼强度等级C30）

2.底板吊模及侧模施工

本工程地下室底板侧面设计与梁边距离200mm，梁距外墙边100mm。具体施工如下图：。

3.柱、墙模施工

柱、墙模板使用18厚夹板，钢管活动支撑，50×100木枋。柱子模板支垫木枋肋间距为300，钢管柱箍，钢管箍沿柱子高每500设一道。为防止胀模，对柱边长大于80cm，在钢管箍中间设对拉螺栓，间距为600，为防止柱模板根部在浇筑砼时移位，在柱脚周围的砼楼板上插置钢筋头，作为柱脚模板支垫固定锚点。柱子支模时注意留置与墙体的拉结筋。

砼墙模采用18厚夹板及50×100木枋组装，模板安装时，用φ12@600穿墙螺栓拉接（计算详见计算书），穿墙螺栓用塑料PVC套管便于螺栓能抽出循环使用，地下室用止水螺杆对拉，侧向支撑用钢管与满期堂脚手架连接。使用主要流程：从一个施工层拆下用塔吊从卸料平台运到上一个施工层进行安装，待砼浇筑后，当砼强度达到70%，悬挑达100%即可拆除模板。根据砼浇筑先后顺序按先浇的先拆，后浇后拆方式拆除，并清理涂刷隔离剂。

4.梁模板安装施工

①梁模安装与柱筋绑扎同步时进行，侧模以18厚模板配制，底模采用18mm厚木板。钢管支撑随梁断面大小变化，H<50cm时，支撑@800~1100，侧模穿φ12螺栓@600~800对拉，除双排支撑，梁底增设可调撑杆。

板模采用18厚夹板及木枋配制。搁栅为50×100木枋@300，钢管支撑@1000

②高梁底板跨度大于5m时应起拱1‰，主次梁交接时先主梁起拱，后次梁起拱。

③支模板下钢架要加木方或模板。

④层高超过4.5m时应做二道水平拉杆和剪力撑。

5.楼面模板施工

- 板厚超过200mm时在大横杆下要加保险扣件。

- 支杆间距在1000×1200mm木方间距小于500mm。

- 支撑

梁模安装装示意图

三、质量标准

1.质量要求模板达优良

2.木模板、方木应符合规范要求，不宜低于Ⅲ等材。支撑体系必须有足够强度、刚度和稳定性，符合规范要求。

3.接缝宽度不大于1.5mm

4.模板应清扫干净，并满刷脱模剂，脱模剂累漏不大于100cm3

5.允许偏差达优良要求

- 轴线位移偏差小于3mm

- 标高误差±5mm

- 截面尺寸+2~－6mm

- 垂直度小于3mm

- 表面平整度5mm

- 预留孔洞+10

四、安全技术措施

1.支模过程应遵守安全操作规程，如遇中途停歇应将就位的支撑模板联结稳固，不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的模板运走，防止坠下伤人。拆模应搭脚手板，外边模时应防高空坠落和模板外跌。

2.废烂木方不能作为龙骨

3.安装，拆除外墙，柱模板时，必须确认外脚手架符合安全要求方能施工。

4.正在施工浇捣的楼板其下一层楼板的支顶不能拆除。

5.地下室外墙模不得早于3d拆模。

6.电锯，电钻，手锯使用必须有二级保护，防漏电开关。小块木料禁止圆盘电锯锯，圆盘电锯必须有防护罩。

7.电梯井必须二层一封闭，层层挂安全网。

8.在4m以上高空拆模时，不得让模板，方木等自由下落，禁止大面积撬落模板，拆模前必须在街道，周边设禁示牌，并采取防坠措施方可拆模。

9.水平拉杆，钢管架支撑等不得与外架相连。

10.夜间支拆模时要有足够照明设施，并制定夜间施工的安全措施。

7.1.3  钢筋工程

一、 机械设备及人员计划

1．机械计划

塔吊                    1台

钢筋切断机              3台

钢筋弯曲机              3台

闪光对焊机              1台

电焊机                  5台

电渣压力焊              2台

手动葫芦1.5t            1台

2．人员计划

电焊焊工            5人

闪光对焊            2人

电渣压力焊          6人

钢筋制作           30人

钢筋绑扎、安装     60人

班长                  6人

- 设计要求：

  - 焊条：(1)钢板，型钢，Ⅰ级钢之间焊接采用E43。

(2)Ⅰ级钢与Ⅱ级钢焊接采用E43

(3)钢板，型钢与Ⅱ级钢焊接采用43

(4)Ⅱ级钢与Ⅱ级焊接采用E450

  - 框架柱，框架梁及抗震墙的构造措施。平面表示详见国标00G101

  - 纵向受控钢筋最小锚固长度lae及La

Ⅱ级钢筋模横线以上的数字为钢筋直径d≤25mm时的锚固长度，横线以下的数字为d﹥25mm时的锚固长度。

任何情况下锚固长度不得小于250mm。

  - 纵向受控钢筋的最小搭接长度

一、二级抗震等级l1E=1.2la+5d

三、四级抗震等级l1E=1.2la

非抗震l1=1.2la

|  | 一、二级抗震 | 三、四级抗震及非抗震 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级钢筋 | C30、C35 25d C25 30d | 20d 25d |
| Ⅱ级钢筋 | C30、C35 35d/40d C25 40d/45d | 30d/35d 35d/40d |

- 图纸具体情况

结施.T-D-1.筏板结构平面图

  - 在原图上增设一条后浇带。距B-F轴外1700mm。详见2002.12.5修改通知单。

  - 塔吊基础在A-8附近变更详见2002.12.14修改通知单。

  - 钢筋的保护层

1)内壁50mm，筏板底筋50mm，外墙外侧50mm，迎水面50mm，筏板地梁楼底面筋75mm。

2)筏板顶面35mm，地梁侧面，顶面35mm

3)未说明者按规范要求。

  - 筏板钢筋

底筋除车道外Ф12@200双向通长。底板面层钢筋为Ф16@150，双向通长。上下层板筋用Ф16@450梅花形面置，马凳Ф16@1500。

  - 筏板，梁筋

筏板，梁筋通长采用闪光对焊接头。确有困难时可采用双面焊接。板梁为反板、反梁时。底筋接关在跨中，面筋接头在支座。且接头面积同截面不超过50%（焊接，机械连接）。地下室除配电室及水池内地梁为正外，其余地梁均为反梁。

6．板筋，挑筋（附加筋）。除外剪力墙周边按标准尺寸外加500mm外其余均为以轴线定位。计挑长长度。

- 施工操作及具体要求

1.筏板钢筋施工前应有测量放线复核签字，垫层冲洗干净，垫层砼浇筑7d以上。轴线，柱墙梁线复核无误后方可施工。

2.检查钢筋配料表经复签字后方可下料。

3.对原材料，取样送检，必须100%见证取样。见证试验不小于50%。焊接试件取样送检符合规范要求，见证取样100%，见证试验不小于30%。

4.地下室筏板施工顺序

测量放线→冲洗垫层→划线摆板底筋→绑扎板筋→地梁筋绑扎→板筋、梁筋焊接→筏板面筋→墙、柱插筋定位→后浇带、止水钢板安装→模板（水电预埋）→钢筋隐蔽验收→模板验收→砼浇筑

①筏板底筋施工

- 按现场放测轴线梁拉线、划线距墙、梁边50mm排板筋。

- 板墙筋必须满绑，扎丝呈“8“字型。

- 板负加筋按设计图纸摆放，在梁位置处附加筋可以取消。

- 板筋在筏板边缘，上下板筋弯头能够封闭，且必须竖直。

- 必须注意板筋通长连接梁取机械或焊接，不允许搭接，接头位置。底筋在跨中附近且满足规范要求。

②梁筋施工

- 板筋底筋绑扎完毕，垫块垫好@800mm，厚度500mm。垫于同根钢筋上。

- 梁筋摆放按同一方向A区先排南北向梁，B区先排南北向梁，C区先排东西向梁

- 梁筋施工注意梁的接头位置及接头率，地下室底板除说明外均为反梁，故反梁底筋接头在跨中，立筋在底筋支座附近，面筋在支座附近。

- 注意梁筋锚固长度，在外围端头。梁筋收头上下层筋能封闭。中间有高低变化。正、反梁变化按T-D-2自理。注意弯折段平直长度不小于lae

- 梁腰筋绑扎，以筏板面算起均匀分布。

③筏板面筋绑扎施工。

- 纵横向梁筋绑扎完毕，方可进行板面筋绑扎。

- 筏板面筋必须呈”8”字形满涛。

- 筏板面筋摆放注意接头位置在梁中附近。且接头牵满足规范要求。

④筏板、 梁筋的焊接

- 闪光对焊

焊工必须有焊工证，对焊接头弯折偏小不大于4°。轴线位移不大于0.1d，且不大于2mm，不得有。焊点脱表面烧份等缺陷。

- 电弧焊

操作工人必须持证上岗，焊条符合设计及规范，电弧焊前钢筋应先打折使两根钢筋轴线同一条线。钢筋弯折点起焊不小于10d，单面焊缝长10d，双面焊5d，焊缝0.7d，深0.3d，轴线弯曲<4°，接头偏移<0.1d，且不大于2mm。

⑤墙、柱插筋定位

- 墙、柱定位以结施T-D-3和T-D-4为依据。T-D-3和T-D-4矛盾以下T-D-4为准。

- 墙、柱定位必须在梁上入插筋线，焊定位箍筋和定位钢筋。

- 止水钢板焊接在外墙地梁上400mm，至止水钢板中心位置，后浇带处墙、梁、板用钢丝网挂断，在后浇墙处在止水钢板处断开，具体做法见后浇带处方案。

- 水池、外墙(地下室)水平筋放在竖筋内，迎水面水平筋接头在柱跨中，背水面在暗柱支座中。

5.墙、柱筋施工

- 墙、柱筋≥16立筋采用电渣压力焊。

- 压力焊的试件留置，操作人员必须符合规范要求。

- 竖向钢筋接头及接头必须符合要求。

4)墙、柱筋变截面收头时隔不久每处理按00G101有关规定施工。

6.筏板以外钢筋工程施工顺序

测量放线定位→柱、墙筋电渣压力焊→墙拉筋绑扎→梁、筋绑扎→板筋绑扎(底筋) →水电预埋→板面筋绑扎→隐蔽验收

施工方法同正常情况施工，符况规范设计要求即可。

- 安全技措施

  - 焊机设备，外壳应接零接地，有三级防漏电保护措施，露天放置焊机应有防雨遮盖.

  - 电缆必须完整的良好绝缘性.

  - 潮湿地方作业时应垫干燥木板，焊工应穿戴焊工专手套，及绝缘鞋，雨天禁止施焊。

  - 焊按操作平台，脚手架，绑扎架应牢固可靠，安全，适用。

  - 钢筋搬运及吊装要避免碰撞，被钩挂料物，高空安装钢筋应选好位置站稳系好安全带。

  - 操作人员必须持证上岗，熟识机械性能及操作规程。

7.1.4  砼工程

一、保证质量措施

要求分项工程合格率达到100%以上。主体结构必须优良,全部工程符合施工验收规范，达到合同约定要求。

（1）建立有要权威的质量管理组织，配备专职检查小组。树立质量第一的观念，实行奖优罚劣、重奖重罚，定期进行质量检查评比工作，实行质量通知书的办法，做好分部分项质量评定工作。

（2）各专业均成立全面质量管理小组，推行目标管理。操作人员填写岗位标明卡，专业工长组织本工种的互检，总工长负责工种间的交接验，及时办理隐、预检手续。隐蔽部位要由各专业工长会签。技术措施和主要施工项目均应出心裁编制切实可行的工艺卡。做好新工艺的培训工作，工长应向工人班组进行详细书面交底并深入现场检查执行情况。

（3）加强砼试配和计量工作，设置专人每小时检测一次砼坍落度及砂、石的计量情况，提前对水泥进行复检，严禁使用过期水泥和超出标准的砂、石，并做好记录。

（4）由工长负责，认真做好轴线和标高的复核验收。

（5）施工队长对钢筋的放样加工单进行审核，无误后方可下料成型。箍筋必须有135º弯钩，柱子钢筋的定位钢箍要焊牢。

（6）浇筑砼时严禁用吊斗直线下料，要用人工下锹，振捣棒要快插慢拔，振捣均匀密实，防止蜂窝、麻面、露筋等质量缺陷。

（7）实行模板拆除通知书制度，由技术员根据同条件试块强度值填写拆模通知书（柱模需达到1MPa,楼板需达到100%强度），否则任何人不得松动和拆除模板。

（8）原材料见证取样和见证试验

1．原材料进场必须有合格证或质保证书。

2．每批材料进场必须见证取样，见证试验按40%控制。

3．每批材料必须检验合格后方能用于工程中，严禁不合格品用于工程中。

二、机械设备及人员计划

1．机械计划

9m3运输砼罐车，5部以上，砼泵1台，塔吊1台，对讲机，输送泵管120m，砼泵管软管6m。振动棒12根（电机1台，平振振动器1台）彩条布200m2,分级电管2个，太阳灯5支，水准仪、塔尺1套，雨衣、雨裤、雨鞋20套，建筑线1kg

机械设备计划            台数

砼运输罐车              5辆        9m3

砼泵送车                1台

塔吊                    1台

振动电机                6台

平板振动器              1台

振动棒                  12根（6m长不少于5根）

经纬仪、水准仪各一套

塔吊                    1台

2．人员计划

操作工人     40人

管理人员：后台1人，检查砼质量。取样留置砼试块，调度配合前台指挥砼泵，塔吊施工。前台1 人，指挥现场砼浇筑。

三、砼生产运输

（一）材料

1．商品砼配用的水泥、砂、石、外加剂和掺合料必须具有合格证，检验合格。

2．材料的储备量和后续供给充足，材料的供应有保证（需方提前半月定货，由供方储备材料，浇筑前1d检查储备情况能否满中现场需求后可通知开盘）

（二）机具。

1．商品砼搅拌站给水装置和外加剂配制装置要经计量检定合格的自动供给系统

2．材料控制计量全部使用自动化控制，设备运转正常

3．运输车辆采用专用运输车方量在5---9m3，数量满足要求。

4．搅拌站，浇捣现场和运输车之间有可靠的通讯联系手段（手机、对讲机）

（三）砼的配制

1．砼配合比由试验室试配确定，任何人不得随意调整配合比，配合比的设计。必须符合国家现场砼配合比设计技术规程和用户的特殊要求。

2．砼的配料、

（1）严格按配合比通知单配料，需调整配合比时必须由试验室签发变更通知单。

（2）配料是按照配合比通知单内容调整各项计量器具，并经复核无误方可开机

（3）配料顺序：砂→石→水泥、掺合料→水、外加剂

3.砼的搅拌

采用湿式配料，按配料顺序全部装入搅拌机的搅拌筒内拌场，装入湿润后且无积水的运输车的料筒内。

4．砼的运输

（1）砼搅拌运输车装料前应先湿润且排尽积水

（2）运输中，拌筒以1---3 r/min的速度进行搅动，从搅拌站是运输到现场时间不得超过1小时。

（3）运输车到工地现场卸料前，应使料筒以8~12 r/min转1~2min,然后反转卸料。

四、商品砼的质量标准

1．砼所有使用材料必须有出厂合格或检验报告，符合施工规范要求。配合比均需试配确定

2．砼搅拌车出站前，每部车必须经质量检量员检查合格才能签证放行（必须有开盘鉴定及质检员签定）

3．取样必须见证取样100%，见证试验不小于40%，试件制作，养护应由供需，监理（甲方）共同签证认可，留置数量组数符合规范要求。

4．抽检每天不少于4次，应搅拌车卸料理 1/4后，至3/4前的砼为代表。砼不出现离析和初凝现象（供方应派试验员到现场跟班作业）

5．商品砼投料允许偏差不得超过下列要求：水泥，掺合料，水，外加剂为1%，粗细骨料为2%；坍落度值不能超过规定的允许偏差范围；整车产量与计算产量允许偏差值为1%。

五、遇到异常的情况处理措施

1．遇雨天和其它原因造成砂、石含水率变化应及时通知试验室进行测检，并调整配合比，对坍落度不符设计要求的进行退货处理。

2．经常检查掺合料，外加剂的自动计量方系统的工作状态是否正常，发现异常情况马上检修

3．车前应检查筒内拌合物是否搅拌均匀，对未拌熟料要搅均方能卸料。

4．砼到现场时发现初凝或坍落度不符合要求进行退货处理

5．保证搅拌站，运输车，施工现场的通讯畅通，遇有堵车或异常情况，能及时联系,在砼车从搅伴站出来到工地超过正常到达时间要进行及时联系具体措施。

（1）搅拌车出站前签发时间并通知现场发生时间(对讲机，电话均可)

（2）现场在常规时间内到车，要反馈到调度室。

（3）运输车出车后要与现场保持联系，遇异常情况堵车或其它故障等要马上给调度室联系，（堵车安排后续车改路线，异常情况排除或由调度安排派员排除或救助110）

6．开机前应严格检查机械，电器是否正常并空机试运转，填写检查记录。运料系统监督人员应密切注意原料输送情况。发现故障及时排除。

7．充分预计备料及水电情况保证充足，在供应时不能满要求时采取应急措施。

六、泵送砼的操作

1．地下室底板及反梁砼浇筑方案

采取分区浇筑即从A→B→C区，塔吊配合泵送施工。

2．砼布管：采取钢管架和钢筋马凳支撑从反梁上通过“后退”布管，布管从远及近浇筑，从浇筑区中间通过，间顾左右两边，端头采用3m软管方便布料。

3．塔吊配合泵送施工

（1）在砼施工中不同标号的少量砼由塔吊完成

（2）砼浇筑面过大，砼初凝前泵管不能顾及处由塔吊配合浇筑的施工缝。

4．防堵管措施

（1）泵送砼前用同砼配合比相同的水泥砂浆润滑管道后开始泵送砼。

（2）泵送期间拌斗内砼量应高于筒口以上100mm到料斗中下150mm之间为宜，避免吸入率低，造成堵管，太多会溢出，并加大搅拌轴负荷

（3）泵送宜连续作业，当砼供应不及时需降低速度泵送暂停时，搅拌不停止，当叶片被卡，需反转排除，自正转反转一定时间，待正转顺利后方可正常泵送。

（4）泵送时中途停放时间超过20min，管道又较长时应每5min开泵一次，泵送小量砼管道短时，正反转2~3个行程，使管内砼蠕动，防止泌水离析。

（5）高温季节泵送宜用麻袋湿润后盖泵管。

（6）泵送毕，应立即清洗砼泵，布料管等。

（7）最初泵送的砂浆应均匀分布到较大的工作面，不能集中一处浇筑。

七、地下室墙柱，梁板砼浇筑方案

1．采用商品砼，塔吊和泵送相结合

2．墙，柱，梁，板，一次浇筑。

3．分A、B、C 三区浇筑，施工缝留于后浇管带处。

4．浇筑顺序A→B→C，先浇外剪力墙柱，再到梁板。

5．塔吊配合泵送。

（1）塔吊浇筑配合泵送接施工缝

（2）布管及浇筑措施同前底板浇筑梁 。

八、裙房及标准层砼施工方案

1．商品砼，裙房部分（30m以内）泵送和塔吊相结合，标准层采用塔吊(30m)以外浇筑

2．顺序，A→B→C3层以下先浇墙柱，后浇梁、板分二次浇前,3层以上的墙、柱、板一次性浇筑.

九、砼的浇筑方案

1.操作工艺要求

（1）钢筋模板必须全部隐蔽验收合格后签署了砼浇筑令方可开盘浇砼.

（2）浇筑砼前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再

（3）砼从砼拌车中卸出后到浇筑完毕的延续时间不得浇1.5h

（4）砼运输道路应平整顺畅，在楼板施工时塔吊无法运输到的部位要搭跑道，严禁手推车和人员踩踏钢筋

（5）砼自吊头口下落自由高度不得超过2m，浇筑竖向结构砼时，浇筑高度不得超过3m砼分层浇筑，浇筑高度是插入式振动器作用部分长度的1.25倍，平板分层厚度200mm。插入式振动器应快插快拔，插点均匀逐点移动，按顺序进行，不得遗漏。做到均匀振实，一般插点间距为300~400mm，上层应插入下层砼面50mm。

（6）砼浇筑时间不得超过2小时，否则要按施工缝处理，遇雨天浇筑时要立即盖薄膜，避免水泥浆流失。

（7）砼浇筑时派专人观察模板、预留洞等有无位移，水电工护管，钢筋工护筋，发现问题及时处理。

2．筏板反梁砼浇筑

（1）筏板反梁砼为C30   S8抗渗砼，按照从远及近顺序以泵送为主，塔吊配合进行。

（2）浇板砼先梁板一起浇，板砼振密后停放0.5h，再把梁及吊模部份砼浇到位。

（3）砼浇筑时要控制好板厚及平整度。砼施工前抄好1000mm水平控制线。以利于砼控制厚度及收平。用水准仪跟班控制水平度。

（4）砼先用插入式振动器振捣密实后再用平板拖振一遍,收光不少于2次压密实.

（5）砼将出现施工缝时要用塔吊进行补救,严禁出现施工缝.

（6）施工缝留在后浇带处，外墙处后浇带留在反梁上400mm。

（7）楼梯施工缝留在1/3跨处即板面起来3步留垂直施工缝。

（8）砼护不少于14d，带膜养护。

3．柱，墙砼浇筑

（1）柱、墙砼浇筑前应将接触面用钢筋（Φ12）划毛，应将同砼配合比相同的水泥浆浇30mm。砂浆应用铁铲铲入模，不得直接倒入模内。柱、墙与梁板分开浇筑。

（2）墙、柱浇筑厚度控制到在600~800mm。砼下料浇筑时对称进行，严禁一边浇筑。

（3）浇筑墙洞口时，要使用洞口两侧砼高度大体一致。振动棒应距洞边300mm。并从两侧同时振捣，防止洞口变形。大洞下部模板应开口并补充振捣。

（4）施工缝设置：墙柱留于梁﹑暗梁下50mm。砼养护地下室带模不少于14d，地上不少于7d。

4．梁板砼浇筑

（1）柱、墙与梁板标号不同时先浇筑高标号的部位到位后可方浇低标号部份。

（2）先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置同板一起浇筑。、

（3）楼板的虚铺厚度应略大于板厚。要先用插入式振动器振捣，后平板沿垂直于浇筑方向来回振捣2次。要用拉线，抄平控制标高和板厚。

（4）板面厚浆搓平，不少于2次。

（5）施工缝留置在次梁跨度1/3范围，施工缝用木板，钢丝网挡S牢，表面应与次梁，板面垂直。

5．砼施工缝及养护

（1）砼施工缝处理及养护

（2）施工缝表面应清除松动石子及浮浆。用水冲洗干净，排除积水后刷与砼成分相同的水泥砂浆，然后方能浇砼。后浇带必须按设计要求处理，即不少于60天。后方可浇筑，加UEA微膨胀剂砼提高一个标号，养护不少于14d。

（3）砼养护

1）砼浇筑完毕后在终凝后12小时内加以浇水养护。

2）抗渗砼带模或盖薄膜或畜水养护不少于14d，一般砼养护不少于７d.

3）砼养护，进行保持砼面湿润。

4）养护水为饮用水。

十、砼质量通病及防除措施。

（1）蜂窝。产生原因：振捣不实或漏振；模板缝隙过大导致水泥浆流失,钢筋较密可石子相应过大。预防措施：按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的粘浆，才能使接缝严密。若接缝宽度超过2.5mm，应予填封，梁筋过密时应选径选择相应的石子粒径。

（2）露筋。产生原因：主筋保护层垫块不足，导致钢筋紧贴模板；振捣不实。预防措施：钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度；垫块放置间距适当，钢筋直径较小时，垫块间距宜密些，使钢筋下垂挠度减少；使用振动器必须待砼中气泡完全排除后才移动。

（3）麻面。产生原因：模板表面不光滑；模板湿润不够；漏涂隔离剂。预防措施：模板应平整光滑，安装前把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润。

（4）孔洞。产生原因：在钢筋较密的部位，砼被卡住或漏振。预防措施：对钢筋较密的部位（如梁柱接头）应分次下料，缩小分层振捣的厚度；按照规程使用振动器。

（5）缝隙及夹渣。产生原因：施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是柱头和梯板脚。预防措施：浇注前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查，清理杂物、泥沙、木屑。

（6）墙柱底部缺陷（烂脚）。产生原因：模板下口缝隙不严密，导致漏水泥浆；或浇筑前没有先浇灌足够30mm厚以上水泥砂浆。预防措施：模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密，特别防止侧板吊脚；浇注砼前先浇足30mm厚的水泥砂浆。

（7）梁柱结点处（接头）断面尺寸偏差过大。产生原因：柱头模板刚差，或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段，缺乏质量控制和监督。预防措施：安装梁板模板前，先安装梁柱接头模板，并检查其断面尺寸、垂直度、刚度，符合要求才允许接驳梁模板。

（8）楼板表面平整度差。产生原因：振捣后没有用拖板、刮尺抹平；跌级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位；砼未达终凝就在上面行人和操作。预防措施；浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平，跌级要使用直、厚度符合要求和模具定位；砼达到1.2MPa后才允许在砼面上操作.

（9）基础轴线位移，螺孔、埋件位移。产生原因：模板支撑不牢，埋件固定措施不当，浇筑时受到碰撞引起。预防措施：基础砼是属厚大构件，模板支撑系统要予以充分考虑；当砼捣至螺孔底时，要进行复线检查，及时纠正。浇注砼时应在螺孔周边均匀下料，对重要的预埋螺栓尚应采用钢架固定。必要时二次浇注。

（10）砼表面不规则裂缝。产生原因：一般是淋水保养不及时，湿润不足，水分蒸发过快或厚大构件温差收缩，没有执行有关规定。预防措施：砼终凝后立即进行淋水保养；高温或干燥天气要麻袋草袋等覆盖，保持构件有较久的温润时间。厚大构件参照大体积砼施工的有关规定.

（11）缺棱掉角。产生的原因：投料不准确，搅拌不均匀，出现局部强度低；或拆模板过早，拆模板方法不当。预防措施：指定专人监控投料，投料计料计量准确；搅拌时间要足够，拆模板应在砼强度能保证其表面及棱角不应在拆除模板面损坏时方能拆除，拆除时对构件予以保护。

（12）钢筋保护层垫块脆裂。产生原因：垫块强度低于构件强度；沉置钢筋笼时冲力过大。预防措施：垫块的强度不得低于构件强度，并能抵御钢筋放置时的冲击力；当承托较大的梁钢筋时，垫块中应加钢筋或铁丝增强；垫块制作完毕应浇水养护。

（13）有台阶的构件，应先待下层台阶浇筑层沉实后再继续浇筑上层砼，防止砂浆从吊板下冒出导致烂根。

十一、砼缺陷的处理

（1）麻面：先用清水的表面冲刷干净后用1：2或1：2.5水泥砂浆抹平。

（2）蜂窝、露筋：先凿除孔洞周围疏松软弱的砼，然后用压力水或钢丝刷洗刷干净，对小的蜂窝孔洞1：2或1：2.5水泥砂浆抹平压实，对大的蜂窝露筋按孔洞处理。

（3）孔洞：凿去疏松软弱的砼，用压力或钢丝刷洗刷干净，支模后，先涂纯水泥浆，再用比原砼高一级的细砼填捣。如孔洞较深，可用压力灌浆法。

（4）裂缝：视裂缝宽度、深度不同，一般将表面凿成V型缝，用水泥浆、水泥砂浆或环氧水泥浆进行封闭处理；裂缝较严重时，可用埋管压力灌浆。

十二、砌体工程及GRC板安装

1.砌体工程外墙为190厚Mu5.0多孔砖，M5.0混合砂浆砌筑；内墙：卫生间用190厚Mu5.0多孔砖墙外，地下室、地上一至三层均采用190厚Mu5.0混合砂浆砌筑；四层以上办公间采用GRC空心轻质隔墙d主体结构施工至第七层后从第二层插入施工，在主体结构封顶后30d完成。

由于设计对造柱、门窗过梁或统梁均有图示和文字要求，施工时要特别注意。120墙采用“全顺”砌体，190墙砌筑上下皮必须错开，空心砖墙采用“整砖顺砌”。砖提前二天湿水，含水率10~15%，砌筑砂浆严格按配合比拌制，随拌随用，施工工艺为弹线→摆底→砌筑→浇捣构造柱、统梁→砌筑门窗上部墙体。砌体工程采用活动门式脚手架。操作程序，另编制分项工程施工方案。

2、GRC板隔墙安装：

①产品规格和性能：

| 名称 单位 品种 |  | 普通板 | 钢门框板 | 木门框板 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 | Mm | 3200~3400 | 2400~3200 | 2400~3400 | 吊挂力： 单点吊挂>1.6kN 双点吊挂>2.5kN （二点吊挂距离不小于30cm） |
| 宽×厚 | Mm | 600×60 | 600×60 | 600×60 |  |
| 板重 | Kg/m2 | 30±5 | 35±5 | 35±5 |  |
| 含水率 | % | <10% | <10% | <10% |  |
| 抗折 | N/块 | 1244.6 | 1244.6 | 1244.6 |  |
| Φ38孔数 | 个/块 | 11 | 9 | 9 |  |
| 空心率 | % | 34.6 | 28.4 | 28.4 |  |

GRC空心墙板的规格及性能

②墙体节点构造

分别见下图

③安装工艺

a.板材的运输和堆放

用于隔断墙的GRC板材较薄，一般均成捆包装运输，严禁用铁丝捆扎和用钢丝兜吊。现场堆放应侧立，不得平放，一般做法是：20块侧立于载汽车内，板下垫10号槽钢（带吊钢），上角钢并用柔软的尼龙绳绑扎牢固。运往现场后，由吊装械卸下存放，墙放安装时运往楼层，逐层堆放。

b.施工工具

GRC隔墙板板材加工和安装使用的主要施工工具，有台式切锯机锋钢锯和普通手锯、橇棍、开八字槽工具、镂槽工具等。

C．粘结砂浆和墙面修补材料

隔墙板安装采用的粘结砂浆及墙面修补材料的参考配合比另购见表

d.安装要点

(a)按设计图纸要求，先在楼板(梁)底部和楼地面上弹好墙板位置线。

(b)架立靠放墙板的临时方木，临时方木分上方木和下方木。上方木可直接压线顶在上部结构底面，下方木可离楼地面约100左右、上下方木之间每隔1.5m左右立支撑方木，并用木楔将下方木与支撑木之间楔紧。临时木方支设后，即可安装隔墙板。

(c)一般采用刚性连接，即板的上端与上部结构底面用粘结，下部用木楔顶紧后空隙间填入细石混凝土。其安装步骤如下：

墙板安装前，先将粘结面用钢丝刷刷去油垢并清除渣末；

涂抹一层胶粘剂，厚约3mm。然后将板立于预定位置，用橇棍将板撬起，使板顶与上部结构底面粘紧；板的一侧与主体结构或已安装好的另一块墙板粘紧，并在板下用木楔楔紧，撤出撬棍，板即固定。

采用107胶水泥砂浆时，107胶掺量要适当，以便于操作为准过稀易流淌，过稠则刮浆困难，易产生“滚浆”现象。

板与板间的拼缝，要满铺粘结砂浆，拼接时要以挤接时要以挤出砂浆为宜，缝宽不得大于5mm。挤出的砂浆应及时清理干净。

墙板固定后，在板下填塞1：2水泥浆或细石砼。如采用经防腐处理后的木楔，则板下木楔可不撤除，如采用未经防腐处理的经防腐处理后的木楔，则待填塞的砂浆或细石砼凝固具有一定强度后，应将木楔撤除，再用1：2水泥砂浆或细石砼堵严木楔孔。

(d)墙板的安装顺序，当有门洞时，应从门洞处两端依次进行；当无门洞口时，应从一端向另一端顺序安装。

(e)墙板安装与地面施工两者的先后顺序，目前无统一规定，先立墙板后做地面，板的下部因地面嵌固，较为牢靠，但做地面时需对墙板注意保护，板的下部因地面嵌固，较为牢靠，但做面时需对墙板注意保护，另外由于地面被墙体分割后，施工进度会受到一定影响；先做地面后立墙，可以加快施工进度会受到一定影响；先做地面后立墙，可以加快施工进度，板材少受碰撞，但运入楼层的板材需要增加二次倒运，且地面要做保护。

(f)每块板安装后，应用靠尺检查墙面垂直和平整情况。

(g)有门窗洞口的墙体，一般均采取后塞口，其余量最多不超过10mm，越小越好。因为GRC隔墙的内粉刷一般均较薄，缝隙过大不易处理，且影响门窗的锚固强度。

(h)对于双层墙板的分户墙，安装时应使两面墙板的拼缝相互错开。

(i)隔墙板原则上不得横向镂槽墙设电线管，竖向走线时，镂槽深度管径不宜大于25mm。

(j)安装好的墙板下部距地面20cm处，应刷两遍107胶，并作防水处理。

e.质量要求

隔墙板安装的结构尺寸和位置对设计的允许偏差，见下表

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面垂直 | 4 | 用2m靠尺检查 |
| 2 | 表面平整 | 4 |  |
| 3 | 门、窗框余量(10mm) | ±5 |  |

十三、外脚手架工程

本工程外架采用悬挑脚手架和毛竹脚手架相结合，挑架范围为八至十六层。根据外装饰情况，脚手架体高度拟搭设15m高(即四层楼)。由于一至五层结构施工时，地下室回填土尚未施工完毕，故一至三层采用钢管斜撑外架兜网,三层至八层用毛竹架搭设,八层以上用钢管脚手架搭设。

脚手架搭设施工要点如下：

1、本工程采用双排扣件式钢管脚手架，钢管为Φ48，壁厚3.5mm焊接钢管，均合符外脚架的使用要求，其构架形式要求如下：

①立杆：横距取1000mm，纵距取1600mm，靠墙面的一根立杆距墙净距不小于350mm，立杆要求垂直，其偏差不大于架高的1/300；

②大横杆：步距取1500mm及1400mm，上下横杆的接头点应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的1/3；相邻步架的大架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少杆偏心受载情况；

③小横杆：贴近立杆置，搭于大横杆之上，并用直角扣件扣紧，在相邻立杆之间加设一根小横杆，在任何情况下均不得随意拆除作为基本构架结构件的小横杆；

④剪刀撑：除沿建筑物纵横两端设置外，中间每隔15m设一道剪刀撑应联系3-4根立杆，斜杆与地面夹角45°-60°，剪刀撑应沿架高连续布置，剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点。

⑤连墙件：按二步三跨设置，垂直间距、水平间距均小于或等于6m；连墙件应设置在楼层框架梁或板附近具有较好抗水平作用的结构部位；当架高≤20m时，不小于40m2。

2、脚手板：采用金属脚手板，其由∠40×5角钢焊板框，中部焊Ф12圆钢栅栏，间距30mm，横向用Ф14或Ф16每隔300焊一根脚手板为200×40×3000mm；脚手板铺在架上不得有探头板，脚手板至少有两点与脚手钢管用14#铁丝绑牢。

3、作业层层应有1.2左右的扶拦和不小于200的踢脚板，外侧满挂尼龙安全网，并系牢。

4、脚手架首层设置立杆的地基应平整结实、可靠、防止在使用中或大雨后底座下沉、下陷，有良好的排水措施。

5、脚手架搭设后需经安全部门验收合格才可投入使用。

6、大风、大雨后，应及时对外架进行检查，如发现现位移、倾斜应及时报告经修复后，才可投入使用。

十四、水平、垂直运输设施

根据本工程结构设计图纸及现场情况，在场地西北侧(D)-(E)轴间②轴西布置一台塔吊，(E)轴北③-④轴间布置一台施工电梯，在场地西侧(B)-(C)轴间布置一台高速井架，施工电梯基础在地下室顶板上，具体施工时要与设计院商宜，除施工时要与设计院商宜，除施工时设临时支架、顶撑传力外，适当增加此部分梁板配筋。

十五、装修工程

本着空间占满时间不断的原则，在结构验收后即插入粗装修施工，本工程拟安排三次结构验收，必要时为满足装修插入需要，可与质监部门商宜，适量增加一 ~二次，随后尽可能插入各装修项目的施工。室  内外装修拟各设两名施工员，另设二名木作施工员，负责门框、吊顶、楼梯扶手等细木制品。各专业施工员组织各专业队组精心施工，并协调各队组的交叉、反复作业，项目经理负责总协调。装修工程控制在10个月基本完成，最后一个月进行零星修补收尾。

（1）施工总体程序

1、装修工程总的程序为先室内，后室外；先粗装修，后精装修。在主体结构阶段应自下而上，在主体结构封顶后，则自上而下进行。

2、以湿作业装修为主的房间，应按地面→墙面→顶棚顺序施工。有干作业精装修的房间，则先顶棚→墙面→地面，一般应先做完湿作业装修，再进行干作业装修。

3、大面积抹灰前，应抓好电、水、卫、风等管道的安装配合，凡要在墙、地坪、顶棚内预埋的工作，都应在砌体及粗装修前完成，避免装修完成后开槽、凿洞。

4、凡高级的装修工程，应把好材料采购验收关，在大面积施工前，应先做好样板墙，样板间，经有关部门确认符合设计、质量标准后，再开始全面施工。比较贵重及易损坏、污染的高级装饰品，宜留在收尾阶段施工。

5、施工电梯、塔吊附墙处事先按饰面板模块留出，待拆除机械最后施工。使用事先留存的同批量饰面材料，精心施工，对缝平缝，保证与原施工面颜色、规格一致，无痕迹。让人无法辨别出因施工顺序先后而有观感上的差别感觉。

（2）室内墙面装饰工程：

本工程墙面有水泥漆、涂料、面砖四种类型。

1、工艺流程

水泥漆及进口涂料墙面：清理基层墙面→打底→做灰饼冲筋→1:2:8混合砂浆找平层→3厚纸筋灰面层→腻子批嵌打磨砂纸→水泥漆（或进口涂料）。

面砖墙面：清理基层墙面→打底→做灰饼冲筋→水泥砂浆找平层→弹线分格→面砖嵌贴→勾缝。

2、施工要点

①基层必须清理干净，施工前要洒水润湿，不能有明水，对过于光滑的砼面要用1:1水泥砂浆并掺水泥量10％的107胶搅拌均匀后分散均匀地披刮到墙面上，待未干硬前进行底层抹灰作业。

②面砖施工前，因此抹灰前的四角规方工作尤为突出，施工前必须在四边弹出房间方正线后，然后再依此冲筋。

③对能通视的柱面粉刷前，必须拉通线进行冲筋，施工时应保证阳角护角高度（2000）。

⑤其它施工程序应严格按设计标准和规范要求施工。在施工中，施工人员应随时跟班，对较易出现的质量通病，应尽量避免。对不符合要求的要坚决返工，返工完后方允许进入下一道工序。

（3）天棚装饰施工

本工程天棚有直接刮腻子和轻钢龙骨矿棉板吊顶天棚两种。

1、工艺流程

水泥漆天棚与墙面施工工艺一致。

轻钢龙骨：墙面或柱面弹标高控制线→安装吊杆和吊钩→固定吊杆→安装主龙骨并校正→安装中，小龙骨→安装矿棉板。

（4）楼地面工程

本工程主要有花岗岩、地砖、水泥地楼面（水泥砂浆及细石砼地面）。另有一部分安装抗静电地板，此部分专业性较强，拟请专业人员指导安装。

1、工艺流程

楼地面清理→地面作灰饼→地面找平层→弹线→铺贴花岗石或地砖→水泥细砂浆搓缝→清洗。

2、施工要点

①地砖楼面施工前应严格按照设计及建设单位指定的材料品种，色号以及规格尺寸，材料半成品按国家验收规范进行验收。在允许偏差范围内的应进行挑选，以保证规格一致，施工前找平层上应按设计作翻样图，选好块料预排工作，以保证镶贴效果。水池必须蓄水试验不渗漏后方进行地面砖铺贴施工。

②水泥地、楼面：地下车库为35厚C20细石砼面层，施工前基层清理干净，清水冲洗，刷纯水泥浆一道，继做C20细石砼面层，随打随抹，撒干硬性1：1水泥砂浆压实赶光，发电机房、水泵房、空调机房、电梯机房、电脑中心、设备间及地下室其它房间，楼面为20厚1：2水泥砂浆抹光，基层清理同上。

（5）外装修

本工程外墙大部分涂料，局部花岗岩板饰面，本工程外装修插入时间是在主体封顶之后30d，进行从上至下随着架体向下降逐层进行。进行外装修时，外墙铝合窗框必先装好，以便外墙涂料一次成型，裙房部分花岗岩贴面在外架降至五层后，可插入施工。

1、外墙干挂花岗岩（火烧板）板墙面：

材料：

石材：根据设计要求，确定花岗岩为浅灰及深灰色25厚633火烧板石材，严格控制检查其抗折、抗拉、抗压吸水率等性能。

石成树胶粘剂：用干粘贴石材背面的柔性背衬材料，要求具有防水和耐老化性能。

玻璃纤维网格布：石材的背衬材料。

防水胶泥：用于密封连接件。

防污胶条：用于石材边缘防止污染。

嵌缝膏：用于嵌填石材接缝。

膨胀螺检：连接铁件，连接钢针等。

花岗岩板干挂工艺流程如下：

精理结构表面

结构上弹出直线

大角挂竖直钢丝

进料、收料

石材打孔

北面刷胶

贴柔性加强材料

挂水平位置线

支底层板托架

放置底层板、用其定位

调节与临时固定

灌M20水泥砂浆

设排水管

结构钻孔并插固定螺栓

镶不锈钢固定件

用粘接剂灌下层石板上孔

插入连接钢针

将粘接剂灌入上层石板的下孔内

临时固定上层石板

钻孔插入膨胀螺栓

镶不锈钢固定件

镶顶层石板

嵌板缝密封胶

饰面板刷二遍罩面剂

施工要点：

基层准备：清理备挂饰面板的结构表面，弹出垂直线，也可根据需要弹出实挂石材的位置线及分块线。

石材准备：根据设计尺寸，将专用模具固定在台钻上，进行石材钻孔，石材背面刷胶粘剂，贴玻璃纤维网格布。

挂线：按图纸要求，用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线，在大角上下两端固定挂线的角钢，用钢丝挂竖向控制线并在控制线的上、下作出标记。

支底层石材托架，放置底层石板，调节并暂时固定。

结构打孔，插固定螺栓，镶不锈钢固定件。

用嵌缝膏嵌下层石材的上孔，插连接钢针，鞭上层石材下孔。

临时固定上层石材，钻孔，插膨胀螺栓，镶不锈钢固定件等，直至完成全部石材安装，最后镶顶层石材。

清理饰面石材，贴防污胶条、嵌缝。

2、玻璃幕墙：

玻璃幕墙采用横明竖隐半隐框式玻璃幕墙，四至二十五层与各边梁交接处设防火隔离带，幕墙顶部与女儿墙接触部位，做铝合金防水盖板；幕墙由具有资质的专业厂家设计大样，经设计、建设单位认可后，才正式制作、安装。我司将委托具有资质的专业厂家担任幕墙墙的制作、安装任务，另编制详细的施工方案报有关部门审批。

十六、屋面工程：

屋面有上人屋面和不上人屋面两种。

（1）上人屋面

施工程序为：清理基层→水泥砂浆找平层找坡→APP卷材防水层→100厚水泥聚苯板隔热层→浇细石钢筋砼层40厚→分仓缝嵌油膏→防滑地砖面层（1：1水泥细砂浆嵌平缝）→分缝嵌油膏。

清理基层时，将屋面结构层上的浮浆、灰疤、杂物铲凿干净，用水冲洗。找平层施工前，先进行标高测量并冲筋（保证最薄处不少于8mm），铺水泥聚苯板，再铺砂浆用长尺刮平，二次收光，做到坡顺、平整、转角成弧形。在防水专业队施工完防水层及其保护层后，绑扎Φ4＠200钢筋网，浇筑C20细石砼40厚，并埋木线条，待砼达到一定强度后取出木线条填油膏。弹线分格，铺贴地砖，嵌油膏。

（2）不上人屋面

施工工序为：清理基层→水泥砂浆找平，二次收光→APP卷材防水层及其保护层→细砼砖面层→分格缝嵌油膏。

十七、门窗工程：

本工程门窗包括铝合金门窗、木门（胶合板门、防火门）及人防密闭、防爆门。根据其使用部位、功能、对门窗生产、加工、安装均有不同的严格的要求。

（1）地下室人防密闭及防爆门，为地下人防提供特殊需要、国家指定专业厂家生产、我司按规定分包预订，并索取合格证；

（2）消防门：分甲、乙、丙级防火门及电动帘式防火卷帘门，均由省消防部门颁发具有生产资质的厂家生产产品要求有出厂合格证及消防部门的报备表。

（3）门窗安装：

本工程铝合金门窗，按协91J604图及规范要求施工施工图上对门窗绘分隔示意图，具体框料尺寸，构造做法尚需选择专业厂家负责设计样品经甲方、监理、质检、设计认可，才可批量生产，进入工地后进行检查、检验、验收才投入安装；门窗须满足气密、水密、强度等指标要求，安装时外檐门窗采用中立口，内檐门窗除注明外，均采用中立口，铝合门窗采用90系列及6厚钢化银灰色及兰灰色镀膜反射玻璃，安装时须按以下程序进行。

（4）防腐处理：

1、门窗框四周侧面防腐处理如设计有要求时，按设计要求执行。如设计无专门要求时，在门窗框四周侧面涂刷防腐沥青漆。

2、连接铁件、固定件等安装用金属零件，除不锈钢外，均应进行防腐蚀处理。

（5）就位和临时固定

根据门窗安装位置墨线，将铝合金门窗装入洞口就位，将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差符合检评标准，用木楔或其他器具临时固定。

（6）门窗框与墙体的连接固定

1、连接铁件与预埋件焊接固定：适用于钢筋混凝土和砖墙结构。

2、连接铁件用紧固件固定。

①铝合金门窗采用射钉（适用于钢筋混凝土结构）。

②木门采用铁钉固定在预埋木块上。

（7）门窗框与墙体安装缝隙的密封

1、铝合金门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。

2、门窗框与墙体安装缝隙的处理，按设计规定执行。填塞沥青麻刀及水泥砂浆，室外侧留密封槽口，填嵌防水密封胶。

（8）安装五金配件齐全，并保证其使用灵活。

（9）安装门窗扇及玻璃

1、门窗扇及玻璃的安装应在洞口墙体表面装饰工程完工后进行。

2、在门窗框安装固定好之后将配好玻璃的门窗扇整体安装，即将玻璃入扇镶装密封完毕，再入框安装，调整好框与扇的缝隙。

十八、安全措施

1 .输送泵应安置平稳由专业人员操作。

2.道路两侧放置塑标车辆行人牌，以防意外。

3.振动器操作人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，使用带漏电保护的开关。

4.推车倒砼时，不能用力过度，防止车带人发生事故。

5.浇梁、柱时应设平台，严禁直接站在支撑架上施工。

6.外架要比操作面高一步架

7.夜间作业应有充足的照明，防止眩光。

8.人员应严禁工人疲劳作业（不超过12小时换一班人员）。

八、临时用电施工组织设计

现场用电设备及参数表

| 编号 | 名称 | 型号及参数 | 数量 | 计算负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | # FO23C 70kvAJC25% cos0.85 | 1台 | 30kw |
| 2 | 施工电梯 | 22kw | 3台 | 66 kw |
| 3 | 对焊机 | UN1-100 JC20% cos0.82 | 1台 | 36.7 kw |
| 4 | 切断机 | GQ40F 3kw | 2台 | 6 kw |
| 5 | 弯曲机 | GW40A 3kw | 2台 | 6 kw |
| 6 | 电焊机 | Bx6-330-2 17kvA | 1台 | 8.5 kw |
| 7 | 电焊机 | Bx1-500-1 | 3台 | 57 kw |
| 8 | 潜水泵 | Qλ10-33-2.2 | 5台 | 4 kw |
| 9 | 平板 | 1.5kw | 2台 | 3 kw |
| 10 | 振动电机 | 1.5kw | 2台 | 3 kw |
| 11 | 照明 | 3.5kw | 3台 | 10.5 kw |

8.1工程用电概况

1.XX大厦位于厦门市吕岭路，台湾街相交的西北侧，由三栋十六层，一栋六层，地下室二层将四栋地下室联为一体组成。总建筑面积为3.3万平方米。其中地上建筑面积为2.57万平方米，地下7432平方米。用是变压器位于本工程北面和科瑞大厦的相邻处。容量为400kvA.由天地物业公司管理。

2.施工用电平面图（附后）

3.现场用电设备及参数表（见表）

4.电器设备的布置

设置简易配电室，并耐火。防止小动物，室内设一个电源和三路干线配电源，其中第一路干线给1#分配分配电箱供电，第二路干线给2#、3#、4#、5#分配箱供电，第三路给对焊机供电。

5.线路敷设

根据现场条件，第一路，第三路为电缆在埋敷设，给吊塔和对焊机供电。第二路采用BLV绝缘电线用电杆架空敷设。电杆间距为15m。因为整个现场用电系统为TN-S。均采用三相五线制。线距排列为（面向负荷从左侧起）L1·N、 L2、L3·PE架空线引F线分别供给2#~5#分配箱。给现场供电。

8.2负荷计算：

1.单台设备的计算负荷

1#设备的计算负荷

pe=S`eJCcosφ=70×25%×0.85=30kw

3#设备的计算负荷

pe=S`eJCcosφ=100×20%×0.82=36.7kw

6#设备的计算负荷:

pe=J`eJCcosφ=17×35%×0.85=8.5kw

7#设备的计算负荷:

pe=S`eJCcosφ=28×65%×0.82=19×3=57kw

2.用电设备总计算负荷

现场所有电焊设备按高峰的同期系数选0.45.其它设备同期系数选0.65

（1）电焊设备的计算负荷

5#+6#+7#=36.7+8.5+57=102.2kw×0.45=46kw

（2）其它设备的计算负荷：

1#+2#+4#+5#+8#+9#+10#+11#=30+66+6+6+11+3+3+10.5=135.5

135.5×0.65=88kw

（3）总计算负荷

PJ总=46+88=134kw

QJ总=Pjtgφ=134×1.17=156.8kvar

SJ总=Pj2+Qj2=1342+156.82=206kvA

IJ总=SjUe×3=2060.38×3=313A

（3）第一路干线负线负荷有塔吊，焊机，照明

PJ焊=0.45×(0.5+57)=29.5kw

PJ1=30+10.5+29.5=70kw

QJ1=70×1.17=82kvar

JJ1=Pj2+Qj2=702+822=108kvA

IJ1=1080.38×3=164A

（4）第二路干线负荷

Pj2=66+6+6+11+3+3=95kw

Qj2=95×1.17=111kvar

Sj2=952+1112=146kvA

Ij2=1460.38×3=221A

（5）第三路为对焊机电源，其负荷为36.5kw

8.3导线及导线截面的选择

（1）进户线

由计算负荷可知Ij总=313A

查电工手册可选3×150mm2+2×70mm2电缆(I=410A)

此段线长约为8m，电压损失可不用考虑

(2)第一干线：Ij1=164A

查电工手册，可选3×50+2×25  电缆（I=204A）

(3)第二干线：Ij2=221A

查电工手册可选BLV95mm2  塑料绝缘线（I=230A）

8.4电箱的选择

(1)所有分配箱，开关箱均为标准电箱，每个分配箱分为四路。考虑电箱的通用性。分配箱选XWY2-22-B型。其漏电开关动作电流为75mA，动作时间为0.2s。开关箱选XWY2-30-B型标准箱。其漏电开关动作电流为30mA。动作时间为0.1s。

(2)电箱均为户外式

(3)熔体，隔离开关的选择

总隔离开关选HD380v  3极   400A  熔体为400A

分配箱总隔离开关选  HR5-200/30   200A  熔体为200A

塔吊开关箱隔离开关选  HR5-200/30   200A  熔体为160A

对焊机开关箱隔离开关为HR5-200/30   200A  熔体为200A

3kw以下的机械隔离开关为  HG1-32/30  熔体为15A

电焊开关箱隔离开关为      HG1-32/30  熔体为40A

8.5接地

(1)工作接地，重复接地

工作接地，变压器安装时已由电力部门完成，重复接地直接焊接在压施工降水井的铁管上。其管埋设深度为18m。接地线为16mm2,双色铜芯线。每个分配箱设一处接地。

(2)防雷接地

塔吊防雷接直接用40×4镀锌扁铁焊接在建筑的永久接地体上，焊接处并刷油防腐。

| 型号 XWY2-22-B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要元件 |  |  |  |
| 代号 | 名称 | 型号 | 规格 |
| HR | 隔离开关 | HR5-200/30 | 200A |
| HR1 | 隔离开关 | HR5-100/30 | 160A |
| HR2 | 隔离开关 | HR5-100/30 | 100A |
| HR3 | 隔离开关 | HR5-100/30 | 100A |
| HR4 | 隔离开关 | HR5-100/30 | 63A |
| FQ1 | 漏电开关 | DZ10L-100/430 | ### 160A 100mA |
| FQ2 | 漏电开关 | DZ15L-100/490 | 100A 75mA |
| FQ3 | 漏电开关 | DZ15L-100/490 | 100A 75mA |
| FQ4 | 漏电开关 | DZ15L-100/490 | 63A 75mA |

N

九、确保工程质量的技术组织措施：

9.1  保证工程质量措施：

9.1.1  我司将采取有力的措施保证质保体系正常运行：一是抽查质检员是否到位和称职，凡是不到位的不准施工，不称职的责令更换；二是坚持每周一次的质量例会制度，要求质检人员参加，及时通报质量情况；三是定期考核质保体系的工作质量；四是坚持组织职工的技术培训工作，提高企业素质；五是按质量体系标准认真编制项目质量计划，确定关键工序，做到预控在前。

9.1.2  在工程施工前，制定有效的技术措施，解决好“渗漏、堵、泛、空、裂、砂、粗、污”等质量通病。

9.1.3  严格控制材料质量，择优使用，以高质量的材料（成、半成品）来保证一流的工程质量，并把好材料检测和试验工作。

9.1.4  加大管理监督力度，推动工程质量上水平。

1、按标准核定质量等级。对分项工程按分项要求进行“保证项、基本项、允许偏差项”检查，保证结构工程的总体质量。

2、严把施工质量关。发挥质量否决权，严格把关，及时处理，依法监督，加强管理和控制。

3、专人跟踪检查质保资料。实行技术资料与工程进度同步，高级专人负责检查质保资料的及时性、真实性、指导性。

9.1.5  依靠科技进步，促进质量上水平。积极应用建设部推广的新技术、新工艺、新设备、新材料，以提高工程质量的整体水平。

9.1.6  采取创高质量工程的积极对策：

1、实行奖励政策，体现以质论价，激发创优工程的积极性。

2、施工队伍，选择具有一定创优经验，素质较高，质量意识强的施工班组来完成这次施工任务。

3、开展以质量为中心的竞赛活动，经常组织检查评比，激发创优质工程的自觉性。

9.1.7  质量控制措施：

1、成立以项目经理为主的QC小组，针对质量通病进行攻关，研究解决施工中存在的质量问题，提高分部、分项工程质量。

2、认真学习图纸，理解设计意图，严格遵守国家施工验收规范、操作规程和工艺标准，精心施工。

3、精心编制施工作业计划，选择最佳施工方案，着重保证主体结构与使用功能，消除质量通病。

4、建立健全质量保证体系，在公司总工程师领导下坚持项目经理岗位负责制，做到管生产必须管质量，坚持各班组自检、交接及复检制度和公司月、季检。

5、加强现场管理工作，严把材料质量关。水泥、钢材等原材料应有出厂合格证和化验单，并要求按批量抽样送检、验收，检验合格后方能使用，并采用国产大型厂家的产品。防水材料，PVC管件采用省建委推荐的生产厂家的产品。砼、砂浆强度要严格控制，消灭不合格产品。

6、认真贯彻执行各项技术管理工作和管理制度，严格执行分部分项技术交底和交接班制度，强化工程施工前的技术交底和技术培训工作。

7、技术交底工作，务必使操作人员在上岗前明确质量技术要求，并在施工中经常检查质量情况。工序交接时操作班组必须自检，并做好工序交接班记录。

8、各分部、分项施工前，应先做样板间和标准间，经有关部门检查，评定合格后方可全面展开施工。

9、运用经济手段，实行质量奖罚制度。

10、及时做好各项内业技术资料，技术经济资料以及各种隐蔽和经济鉴证记录，为工程提供准确完整的资料。

9.2  测量放样及保证垂直标高的措施：

9.2.1  成立测量放样小组，由专业人员负责测量放样的领导工作。

9.2.2  主轴线及高程引测点应注意保护，设立明显标志，以防破坏，主轴线测距精度应不低于1/10000，测角精度应不低于20″。

9.2.3  建筑物楼层标高由首层±0.000标高控制，逐步上引，在建筑物四个大角处，设标高控制线，红漆描画，标高测量偏差；层间不大于±20mm。

9.3  结构工程质量控制

9.3.1  本工程施工中，木模安装是结构工程质量控制重点。因此要求强化模板设计与施工质量，以不变形为主，且拼模接缝严密。对木模安装应对设计不同的造型加深理解，并经拼装、校对无误后才进行安装，同时在安装过程中还应严格检查控制。

9.3.2  砼浇筑前应与甲方、监理部门联系，做好隐蔽签证工作，浇捣时应严格控制砼的施工配合比，振捣密实，以保证砼的施工质量。

9.4  工程质量的管理及控制

9.4.1  在建筑市场激烈的竞争中，工程质量的优劣直接关系着施工企业的生存与发展，我们将以“质量求生存”“以质量求发展”为我司宗旨。

9.4.2  坚持班组及施工人员和专职质检员的自检、互检和专检制度。重点抓好工序验收环节，每道工序须经质检员验收签证，否则不得下一道工序的施工。

9.4.3  在提高工程质量管理的过程中严把质量关，按有关的处罚条例执法有据，奖罚分明，抓政策落实。

9.5  工程成品、半成品管理和内业技术资料管理：

9.5.1  工程成品、半成品管理

1、材料供应管理

严格按设计及甲方要求认真选材，做到货比三家，择优使用。凡采购的一切原材料、成品及关成品必须是认证厂家的产品，材料供应到现场应同时付给相应的合格证。合格证上应注明本批材料数量。

2、进场材料验收

①工地材料员必须严格、认真地对进场的原材料、成品及半成品的合格证、外观质量和数量进行验收，并填写验收记录。工地设置定货样品，严格按样品进货，严把材料进场关。

②试验人员应按照公司的规定及时对外观质量合格的原材料进行抽样，并送经认证的试验机构检验，抽样结果合格后方可用于本工程施工。严格把好材料检测和施工试验关。

③对外观质量不合格或抽样结果不合格的材料，项目经理应作出处理决定，并在验收记录上备注之。

3、严格控制砼及砂浆配料的计量工作：

①施工员应将砼及砂浆理论配合比按施工时砂、石实际含水率情况换算成施工配合比，并严格按施工配合比对各种材料进行计量配料。计量允许偏差必须符合要求。

②材料与配合比不符时，应及时请检测中心调整，其它任何人无权随意更改检测中心开出的配合比。

③后台应设专人对砂、石子进行计量复核，确保车车过磅，外加剂必须由专人负责并严格按配合比计量下料。

4、成品、半成品保护管理

①油漆涂料面层：

油漆墙面未干前，室内不得清扫地面，以免灰尘沾染墙面；漆面干燥后不得挨近墙面泼水，以免玷污；也不能受热空气、气流的侵袭，如在附近烧水等现象。油漆墙面完工后要妥善保护，不得磕碰。油漆涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等已完工的工程。

②铝合金门窗：

铝合金门窗框制作好后应用塑料薄膜包住，安装后，泥水工人塞缝时不得随意掰动，如有砂浆掉到框内，应及时清理干净。

5、施工内业管理：

①图纸自审、会审与设计变更

收到图纸后，要求施工员、公司有关技术人员、质检人员认真学习图纸，领会设计意图，然后组织公司内部有关人员进行自审，交流学习体会及汇总图纸上存在的问题，做到自审记录；认真参加会审，将图纸上存在的大部分问题在图纸会审时予以解决，为日后顺利施工扫清障碍；及时整理图纸会审纪要并办妥有关签证手续。

任一设计变更均应经设计单位和建设单位签字和盖章后方可用于施工。

②编制施工组织设计和施工方案

工程开工前应编制好施工组织设计，以指导施工，具体内容应包括工程概况、施工程序、施工方法、保证质量和安全的技术组织措施、主要材料用量、施工进度计划及总平面布置等。施工组织设计要经公司技术负责人审批。重要部位施工还要编制具体的施工方案并须经报批。

③施工日记

自工程开工起每天均要做施工日记，详细记录当天天气情况、工地的施工情况、技术质量措施的效果以及有关会议纪要等，记录人要签字。

④技术交底

在每一个工序施工前，都应向班组进行书面技术交底。交底内容包括图纸要求、材料的技术和使用要求、施工操作要点、质量标准、控制指标和安全注意事项；交底人、记录人和接受交底的均要在记录上签字。

⑤技术复核

对装修项目的花色变化位置、尺寸、标高、控制线，结构工程钢筋、模板、洞口、预埋件要进行技术复核、对超出规范要求的要进行整改，做好复核记录，并办理有关签证，若出现超、偏等不合格项目，施工员要及时落实整改，整改后再办理认证签字。

⑥砼、砂浆施工内业

施工前应将有关材料送检测中心委托原材料检验和配合比试验。即施工前现场应收集好原材料（砂、石、水泥、外加剂）的合格证、检验报告及配合比试验报告单；要对施工配合比进行计量，计量要经常复核，做好施工记录，并按规范要求进行拌制、检测和取样，按标准要求制作试块和进行养护，及时送检，收集试块强度检验报告和进行强度评定。试块强度出现不合格要及时反馈给项目经理和公司。

⑦工序交接班记录

一道工序施工完毕后，经检验合格方可进行下一道工序施工。要做好工序交拉班记录，并经施工员认证，以确保前一道工序不合格，则下一道工序不得施工。

⑧隐蔽验收记录

钢筋、预埋件以及装修隐蔽前，应进行全面的质量检查，做好分项质量评定，做好相应的隐蔽验收记录（钢筋隐蔽记录、一般隐蔽记录）并及时办好有关签证，若出现遗留问题项目经理部要及时组织与落实整改，整改后再办认证签字。

⑨竣工资料收集整理

施工过程中应及时收集整理工程内业资料，置于现场以备有关方面核查；工程竣工时，应整理出包括竣工图的完整的工程内业资料，提交甲方及城市档案馆存档。

9.6  优良分部质量通病防治措施

本工程土建部分确定基础、主体、楼地面、装饰及屋面工程达到优良，因此针对土建优良分部特制定其防治质量通病措施，以保证本工程一次性交付达到合格以上标准，并争取创造优良工程。

9.6.1  主体工程:

1、模板工程:

①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。

②消除质量通病措施有：

a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。

b.砼梁≥4 m时应按规定起拱

c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。

d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。

e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。

2、钢筋工程:

①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。

②消除质量通病措施有:

a.钢材应按甲方公司指定的符合要求厂家采购。

b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。

c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位。

d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。

e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。

3、砼工程:

①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键，为保证地下室不裂，除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行，重点加强对砼的养护，具体为：

a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护，上部施工暂停，7天后进行淋水养护，保证砼表面湿润。

b.外墙在未拆模之前，在模板外侧淋水，保证模板内侧的水分不过早蒸发，拆模后挂麻袋养护14天。

③消除质量通病措施有:

a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。

b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。

c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。

d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。

e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。

f.悬挑构件砼应在强度达到 100%之后方可拆模。

g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。

h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。

i.砼楼板采用麻袋覆盖养护，养护时间不得少于7昼夜。

4、砖砌体工程：

①常见的质量通病有：砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。

②消除质量通病措施有：

a.实心砖选用规格及强度好的红砖。

b.砌筑用的砂浆应按配合比下料,严格按照重量比,严禁采用体积比。

c.砂浆试块的制作、取样应按规范标准执行。

d.砌筑时砖块要湿水,严禁干砖上墙砌筑,以免因砂浆过早脱水、干硬而削弱砂浆与砖的粘接。

e.砌筑时要经常用百格网检查砖与砂浆的粘结面积,判断砌筑砂浆的饱满度,饱满度应不小于80%。

f.拉结筋应按规定放置,不得漏放,放置间距、钢筋的长度应满足规定要求。

g.砖墙砌筑时应按水准面立皮数杆拉线控制,保证砖缝平直,严禁出现螺丝墙。

9.6.2  地面与楼面工程

1、砂浆找平层及水泥抹面:

①常见的质量通病有:找平层空鼓、裂缝。水泥砂浆面层裂纹、空鼓、起砂及厨、厕间地面渗漏、倒返水等。

②消除质量通病措施有:

a.铺筑找平层时,对其下一层表面必须清理干净并要求粗糙,如表面光滑应进行斩毛处理,确保找平层与基体粘结牢固。

b.水泥砂浆面层抹面前,基层表面有积灰应清理干净,同时基层表面应适当湿润,刷素水泥浆后及时铺灰,水泥砂浆水灰比不能过大,面层压光不能过早,以免产生游离水,造成强度和抗磨性能降低,易起砂。

c.卫生间管道四周孔洞堵塞,应有专人负责,责任到人,操作者应认真,堵塞孔洞应分二次施工,孔洞堵塞完后要蓄水试水24小时,察看有否渗漏,做好试水记录,并经甲方、监理单位认可,作为一项内业资料入档。

d.卫生间应按设计图纸找坡,不得有积水和倒反水现象。

9.6.3  门窗工程：

1、铝合金门窗工程：

①常见的质量通病有：槛渗水、门窗连接件厚度(1.2mm)不够,连接间距过大,窗(指推拉窗)无设置安全卡,窗框四周打胶马虎、门窗表面污染、痕迹、腐蚀等。

②消除质量通病措施有:

a.铝材材质应保证，窗材厚大于1.4mm。门材厚大于2.0mm。

b.铝合金门窗制作安装厂家应是建委认定的厂家。

c.窗、门框安装须牢固,连接件的数量、位置应按操作规程规定设置。连接件除不锈钢外,应有防腐。

d.门、窗框连接件在砖墙处严禁用钢钉钉和射钉固定。

e.安装过程中要加强产品保护。内粉刷时应及时清理门窗框表面的水泥砂浆,以保护表面不受污染和腐蚀。

f.外墙窗框外侧打胶应认真,打胶应用玻璃胶,严禁使用建材胶(劣质胶)。推拉窗应设置安全卡,确保窗扇不脱落不出事故。

g.铝合金门窗安装后应注意保护,塞缝时拉线控制,避免人为破坏,产生变形。

9.6.4  木门安装：

1、常见的质量通病有:门窗弯曲、干缩开裂、框松动等。

2、消除质量通病措施有:

①选用含水率较小的木材,制框选用锯割料中靠心材部位。

②门框重叠堆放时,应使底面支承点在一个平面内,以免产生翘曲变形。

③立框前应涂底子油,防止其干缩或膨胀。

④木砖的数量应按有关规定设置,一般不超过10皮砖一块。钉子要用5"钉子。

⑤框与洞口之间的缝隙塞灰要分层进行,以免收缩过大。

⑥门窗安装后应安装铁皮护角进行保护,避免受到破坏。

9.6.5  装饰工程：

1、抹灰工程:

①常见的质量通病有:空鼓、裂缝、爆灰、起泡、抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正等。

②消除质量通病措施有:

a.抹灰前的基层处理是确保质量的关键之一,必须认真做好。砖墙、砼表面的砂浆、污垢均应事前清除干净。砼面层过于光滑的基层,要事先凿毛,再用1:1水灰比渗10%的107胶薄抹一层粘结层。

b.抹灰前,墙面应浇水。

c.抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。严禁使用熟化不透的石灰膏,以防爆灰。

d.面层砂浆标号不能高于打底砂浆,而打底砂浆不能高于基层墙体,以免在凝结过程中产生较强的收缩应力,破坏强度较低的基层,产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。

e.抹灰前应认真做灰饼或冲筋。

f.抹阴阳角时,应随时用方尺检查角的方正,如不方正应随时修正。

g.抹天棚四周应弹线,控制水平面。

9.6.6  屋面工程

1、水泥砂浆找平层:

①常见的质量通病有:水泥砂浆找平层空鼓、表面开裂、天沟内积水等。

②消除质量通病措施有:

a.屋面基层土头垃圾应清理干净。

b.找平前应浇水湿润。

c.砂浆配合比或水灰比要掌握好。

d.找平层施工前应先根据跑水方向、坡度进行打点、冲筋，保证跑水方向正确、坡度均匀。

e.找平层施工完工后应及时养护,避免早期脱水。

2、卷材防水层：

①常见的质量通病有：防水层起泡、剥离渗漏等。

②消除质量通病的措施有：加强找平层质量控制,基层应完全干燥并清理干净后方可进行防水层施工，严禁雨天施工；在施工前应检查管根,地漏等处是否松动,并及时修补和稳固；在施工中,施工人员应加强对特殊部位处理：平立面交接处、排汽道口、泛水、变形缝等均应增铺附加层等加强措施。

9.7  防渗漏措施：

9.7.1  厨房、卫生间楼板及屋面渗漏：

原因：管道处砼不密实，防水层破损，屋面积水。

防治措施：

1、管边处砼采用二次震捣方式，且内掺防水材料，均匀搅拌，找平层施工前，先用掺防水材料的素水泥浆刷一遍，把砼楼板的毛细孔堵死。

2、防水材料应先经试验合格后才能用于工程上，基层未完全干燥前不得进行防水层施工。

3、防水层施工时平立面交接处、排汽道口、泛水、变形缝等均应增铺附加层，同时防水材料应上反30—50cm高，防水层厚度必须达到2mm。

4、防水层施工时，第二遍应等第一遍完全干后才能进行施工，屋面防水层未干燥前不能进行试水。

5、防水层应经验收后才能进行保护层施工，防水层与保护层之间应按规范要求进行隔离，保护层应按规范要求设置分格缝，防止因保护层开裂、空鼓破坏防水层。

6、保护层施工时应控制好跑水坡度和方向，禁止出现倒水、积水现象。

9.7.2  外墙渗漏水：

原因：砌体砂浆不饱满，砌体与梁底末顶紧，门窗框与墙体塞缝不饱满，赶工造成墙体砂浆及粉刷面层水收缩不均。

防治措施：

1、框架结构墙体与楼板交接处应用竖砖斜砌顶紧，门窗框与墙体应采用二次塞缝，使砂浆封堵严密，

2、外墙粉刷前应对基层进行处理，予留孔洞应用水泥砂浆分层填塞密实，外墙打底应采用水泥砂浆并掺入适量的防水粉进行打底，同时外墙内侧打底也应尽量采用水泥砂浆，实行两侧封堵，提高外墙墙体的抗渗性。

3、外墙粉刷层如有出现空鼓、裂缝现象，坚决返工，不得留下隐患。

4、墙体粉刷完后，应保证足够的干燥时间，同时保持室内空气流通，未达到足够的干燥程度不进入下道工序的施工，以免干燥后收缩裂缝。

5、外墙面砖勾缝应用特殊工具推压密实，表面光滑，防止雨水从砖缝渗入墙内。

9.8 楼板裂缝防治措施：

9.8.1  为避免尚未达到强度的楼板产生弯曲效应，模板的上层支撑应对准下层支撑，上层楼板砼浇注时，其下层的模板支撑不得拆除，再下层的支撑可拆除一部分，但对于跨度为4m及4m以上的梁，所保留的支撑间距不得少于3m。模板的拆除时间应根据构件跨度、气温查表确定，并经监理工程师签字后才能拆除。

9.8.2  支座处负弯矩筋应用马凳垫起，其垫起高度以下层筋满足设计高度为准，严禁踩踏负弯矩筋。

9.8.3  砼搅拌时严格按配合比对骨料车过磅，确保配合比准确。

9.8.4  砼浇注时设置板厚控制点进行板厚控制，其间距为2m，施工中禁止砼运输车碾压钢筋和刚浇注的砼。

9.8.5  混凝土浇注完毕后，应在12h以内对混凝土加以覆盖和浇水，避免阳光直射，板底用加压水湿润，养护时间不得少于7昼夜。

9.8.6  水电管线应配合施工，严禁事后打凿，PVC管穿过楼板时，管外壁应距板上表面至少1/3板厚，且不少于30mm，并在管上部增设钢筋网。

9.8.7  PVC管相交重叠时，至多允许两层重叠，且两重叠处间距大于20倍管径，并大于300mm，相交角度大于45℃。PVC管并排敷设净距应大于管径的3倍，且≥50mm。

9.8.8  楼梯间板等长短比较大的开间，沿短跨方向每隔40cm设一根Ф14的钢筋，避免因膨胀不均而产生裂缝。

9.8.9  屋面防水层施工完后应及时进行覆盖，防止应吸热膨胀开裂。

9.9 “两强”质量控制措施：

混凝土和砂浆强度是否达到要求，直接影响工程的质量和安全使用，我司将采取以下几点措施，确保本工程所有砼及砂浆强度100%合格。

9.9.1  对砼及砂浆所用的原材料按要求进行抽样检查，试验合格后方可投入使用，对不合格产品一律退场，严禁让步接受，禁止使用海砂。

9.9.2  对砼分项建立质量控制点，派专人负责跟踪检查。

9.9.3  按图纸设计强度等级由试验室确定配合比，现场施工时，根据材料的含水率进行调整，砂、石做到车车过磅。

9.9.4  严格控制商品砼的水灰比、坍落度和振捣密实度，派专人随机抽查，按规范要求做好试块取样工作。

9.9.5  组织好施工流水方向，密切与供应商配合，减少砼的运输时间，如遇到间歇时，应采取一定措施，并尽量缩短间歇时间，确保砼在初凝之前浇筑完毕应振捣密实。

9.9.6  砼及地面找平前应把基层清理干净，在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子或软弱砼土层，并加以充分湿润和冲洗干净，不得积水。

9.9.7  水泥砂浆采用中砂或粗砂进行配制，不准采用细砂，以免产生强度降低。

9.9.8  砼及砂浆施工完后按规范要求进行养护，砼楼板采用麻袋覆盖养护，砂浆采用蓄水养护，严禁过早上人和下一道工序的施工，砼未达到规范要求的强度严禁提早拆模。

十、确保工期的技术组织措施：

10.1  实行工期目标管理：在我司有关科室、专业工长，操作班组制定各级工期目标责任制，明确各自承担各施工阶段中的责任，采取行政组织手段协调统一各工种的施工行动，利用经济合同办法，进行全过程的分段的工期控制，及时处理发生的问题，从纪律上保证工期目标的落实，杜绝各自为政，只顾局部眼前利益的现象。

10.2  根据总工期，具体制定主体封顶，内部装修，外墙装饰，水电安装及系统调试五阶段的完成期限。每月编制旬日施工作业计划，执行日调度，旬检查，月总结调整，确保分段、分层按期完成。要明确从主体完成第五层后开始进入砌墙，水电管线预埋，粗粉面等流水作业。

10.3  按网络法排列，大交叉、小循环的施工程序，最大限度地利用空间、时差、工作面。内粗装修等实行上下两段同时进行施工（1~13，14~25层）。对标准层室内粉饰作出多工种交叉流水线及工序交接时限图表，定时定位完成作业标准。

10.4  搞好甲乙双方及配合单位的友好协作，做好电梯、电讯、供水、供电等配合，做好各阶段分项施工的充分细致的准备工作，避免等待，相互干扰、忙乱现象。

10.5  坚持质量第一，严格执行三检制，尤其是自检交接检查，抓住影响进度的关键是质量。标准不放松，保证每次验收一次达到要求，防止返工和大量的维修，发现隐患坚决消除。

10.6  根据进度计划，预先做好材料备料（看样品、检验、试配、加工订货、储备等）尤其大宗的水泥、钢材、砂石及高档的进口装修材料和设备，要按规定规格，标准分期进场，提前验收如发现问题及早处理。

10.7  加强对工人技术培训与考核，根据技术水平高底分配工作。根据工作量大小适当成立专业小组，固定配合关系和工作对象，使之熟能生巧，熟能加快，（如卫生间、厨房间、楼梯间、阳台及电梯间的装修）提高工效，对工作差的及时调换整顿。

10.8  加强技术管理：详细制定出“工艺操作卡”对多工种，反复多次交叉作业的分项工程，如梁板柱交叉处，电梯井筒与楼梯交叉处，要放出大样节点图，尽早发现问题，提前解决，防止等待处理和返工，发动职工提出合理化建议，进行小改、小革提高工效。

10.9  准备充足的人力、周材、机械，在主体阶段实行完整的两班换作业，连续施工，采取抗雨措施，坚持小雨施工，配备发电设备，满足施工用电。

10.10  采用有效的新技术新施工方法

10.10.1  在模板方面：钢管支撑采用活动支撑节约节省割切钢管。

10.10.2  砼方面：采用固定泵垂直输送，提高工效。

10.10.3  钢筋方面：柱墙采用闪光对焊、竖向电渣压力焊，减少电弧焊。楼梁钢筋绑扎前，先在模板上弹线控制位置。

10.10.4  砼表面处理：拆模后即清刷干净，湿水后用 1:1水泥砂浆(细砂)喷涂在砼表面粘结成毛点状，避免以后砼面打毛，梁柱接头处做快拆牢固的标准模，避免临时拼凑，造成接头歪斜凿打，影响工期，楼地面砼施工时一次性压光找平使楼地面一次性成型。

10.10.5  使用悬挑脚手架减少搭拆时间和用料，保证脚手架与主体同步施工的安全，提高工作效率。

10.10.6  推行“一切经过样板示范操作”的方法，发现问题，总结经验，在大面积施工前进行改进，使各方人员明白相互工序交叉及质量标准要求、工作时限。避免盲目施工，少走弯路。严格控制结构的几何尺寸偏差，减少凿打工作和混凝土清渣量。

10.11  配备充足的机械设备，提高机械化程度

10.11.1  提高塔吊使用率：根据工种先后的施工顺序及物量大小，每日编排各工种吊装顺序及起吊次数，防止各自争抢吊运物件，影响他人工作开展，造成施工混乱。

10.11.2  保证高压水泵正常使用：从地下室送水到屋顶，保证砼的养护及楼面清洗，砌体装修等施工用水。

10.11.3  配备一台高压砼输送泵，还可以输送砂浆，加快砼浇注速度。采用地面磨光机抹面。

10.11.4  装备竖向电渣压力焊机和闪光对焊机械。

10.11.5  安装二台人货电梯，提高垂直运输量。

10.11.6  安装四套对讲通讯机，加强上下的指挥和对外联络。

10.11.7  每五层设2~3 套活动卫生间，满足高空工作人员的卫生需要，避免人员频繁上下，及时清除每天的建筑垃圾，防止堵塞，污染施工面。

10.11.8  组织现场机电维修小组，维修及抢修机电设备，不影响施工进度。

十一、确保安全生产的技术组织措施

11.1  安全生产目标

11.1.1  杜绝重大伤亡事故;

11.1.2  轻伤频率低于2‰以下。

11.2  安全生产组织措施：

在我司安全委会直接领导下,公司安全站监督下,工地成立以项目经理为组长的安全领导班子,直接领导工程安全生产工作。

11.3  安全生产管理措施：

11.3.1  对工地全体施工人员及班组工人进行安全生产教育,一切新工人进场必须实行“三级”安全教育,经考核合格,方可上岗作业。

11.3.2  施工现场必须挂有“五牌一图”和形象进度表。

11.3.3  施工前做好安全技术交底,特种作业人员必须持证上岗(包括三机操作工)。

11.3.4  坚持安全检查制度,公司进行月检,分公司进行旬检,工地天天安全检查,班组上班前检查安全,下班后检查质量。

11.4  施工用电安全措施

11.4.1  配电室要求“五防一通”,即防火、防水、防露、防雨、防水、动物,通风良好,保持干燥,门向外开配锁。

11.4.2  要求使用三相五线制。做到三级保护。

11.4.3  现场一律使用标准电箱。工作零与保护零分开。

11.4.4  现场所有电源进出加设软、硬护套管。

11.4.5  电箱内的电器要求标明用途,保证一机一闸的使用。

11.4.6  熔丝与线路、用电设备的实际负荷应相匹配。

11.4.7  现场工地应配有必要的保护用品。

11.4.8  工地的线路架设应保证绝缘隔离良好。

11.4.9  要求应有用电安全标志牌。

11.4.10 电箱要能防雨、防砸。电箱操作位置应安排适当位置,以使操作方便,设门、设锁。

11.5  施工机械安全措施

11.5.1  现场机械安装位置须平整、坚实、稳固。并设置接零或接地。

11.5.2  搅拌机、砂浆机防护棚应齐全牢固、有效。

11.5.3  传动部位的防护装置应齐全有效,制动器灵敏可靠。电锯应使用单向开关。

11.5.4电锯外露传动部位装设牢靠防护罩。

11.5.5电锯应使用单向开关。

11.6  “三宝”及“四口”防护措施

11.6.1  进入施工现场的所有人员必须戴安全帽。

11.6.2  高空悬空作业人员必须佩戴安全带。

11.6.3  脚手架、井字架外侧张拉安全网。

11.6.4  楼梯口、通道口、电梯口、预留洞口设置严密可靠防护。

11.6.5  阳台、楼板、屋面等临边防护与外架同步进行,并铺架板作为临边防护。

11.6.6  “四口”的防护措施要移动、拆除,必须经施工负责人批准,并采取其它防护措施后,方可移动和拆除。

11.6.7  三宝防护用品质量必须达到市安全站颁布要求。

11.6.8 基础土方开挖时,周围用钢管架和安全网围起,严禁闲杂人员和大型机械在坑边逗留,并定时对周围设施进行监测,保证施工安全。

11.7  塔吊施工：

11.7.1  三保险（吊钩、绳筒、断绳）、五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

11.7.2  驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗。驾驶员应做好例保和记录。上下联系、指挥使用对讲机、旗语信号。

11.7.3  附墙装置经设计后安装并符合说明书要求，经技术负责人批准。

11.7.4  塔吊基础四周排水畅通，无积水。

11.7.5  各类吊、索具要配套齐全、使用合理，严格掌握报废更新标准。

11.7.6  塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持矩离，并有有效的防护措施。

11.7.7  驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。

11.7.8  塔机安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用。

11.7.9  吊装作业前经技术交底，设有作业方案。

11.7.10  塔吊作业须有详细履历书记录。

11.8  施工外用电梯：

11.8.1  安装时应注意事项：

1、地基预埋件必须牢固可靠，外笼底盘与基础表面接触良好；

2、确保导轨架的垂直度；

3、连接螺栓必须加弹簧垫圈拧紧；

4、齿条与齿轮间的齿顶间隙为2.1~2.4mm；

5、楔块式限速器的楔块牙齿顶面至管表面距离为2.5−0+0.3mm；鼓形限速器的蝶簧初安高度为45mm左右；

6、插入接头应涂钙基润滑脂；

7、站台应具有足够的承载力和两边设栏杆；

8、每次安装投产或拆卸之前，应进行技术交底，有关安装人员应分工明确，循章操作。安装完毕后，经过检查和空车试运转并确认一切符合要求后，方可交付使用。拆卸前，不得先行全部拆除附墙装置，必须随拆机架随拆除附墙杆。

11.8.2  施工外用电梯操作要点：

施工电梯由专人操作持证上岗，定机定人。司机要身体健康，无心脏病、高血压、精神病、深度近视和其他慢性疾病。司机必须经过严格的专业训练，经劳动局批准的专业培训中心考核合格者，发给证书才准许电梯操作。

1、电梯运行前的准备工作（每天检查内容）

①仔细阅读上一班司机写的运转记录、以便了解机械状况。

②检查电器控制箱看电源开关是否在零位，电路是否正常。

③检查电梯的技术状况，如：

a.立柱导轨架附墙支撑的螺栓连接是否可靠。

b.梯笼，平衡重装置在运行范围内的绳轮系统是否有障碍，钢索与夹具的联接是否松动。

c.检查齿轮齿条啮合，滚导轮与立柱之间间隙是否正常。

d.检查电缆导向上下，安全保护开关以及电磁制动器是否灵敏可靠。

e.在传机械运转时是否有噪声以及异常声响。门的开启关闭电锁状况是否良好。

2、电梯正常运转时的操作

①电门合闸以后，司机不准离开梯笼岗位。操作时，司机必须精神集中眼观四方。严禁与别人谈笑或看书等。遇有不正常声响，应立即停车检查。

②电梯运行时，乘载人员必须听从司机指挥，严禁他人擅自操作。

③上电梯的货物在笼内注意载荷均匀分布，尽量紧靠立柱中心，严防单边偏重。

④司机在操作时遇雷雨、大雾、导轨冰冻以及风力超过6级时严禁开车，并把梯笼停靠在地面。

⑤当发现电磁制动器、限速器以及其他安全装置出现失灵情况，应立即停车，修复后再开车。

⑥做好日常保养工作，要有专人负责定期检查附着装置紧固情况，并视需要补齐缺损部件并加以紧固。

⑦施工电梯每运行三个月，应进行一次全面安全检查并按规定进行一次满载坠落试验，以杜绝隐患。

3、工作结束时的操作：

①工作结束必须将电梯降至地面，拉开梯笼内开关以及地面的总开关，切断电源，并检查梯笼内机械动力部分，有否过热和损坏现象。

②打扫梯笼，并做好电梯运转记录。

③锁好电器控制盒，并将钥匙移交下一班司机。

4、电梯下降，撬动制动器的方法

如电梯已超过限位块或安装梯笼时，电梯可进行撬动升降。在着手橇动前，要切断电源。

①用特制的木块松开一台传动机组的制动器。

②把另一台传动机组中间法兰盘上的检查盖取下，并用撬杆插入该传动机组的联轴节孔内、撬动时，须用手拉电动机尾部的把手，以松开制动器。

③每撬一次，需使制动器抱闸一次（否则梯笼要坠落）。

④撬动完成以后，盖上检查盖，并把另一传动机组上的楔块取下，使两传动机组恢复原状，制动器都抱闸。

5、电梯突然发生故障时的下降方法

当电梯在运行中由于断电或其他原因需要停车时，梯笼能靠自重滑到下一层的停靠站上。这时应提起两个电机上的制动器电磁铁或松开制动盘，使梯笼缓慢下滑。但不允许超过额定运行速度，否则限速器将动作。但每下降20m，要停止下滑1min，使制动器冷却。

十二、确保文明施工的技术组织措施

12.1  原则：

12.1.1  认真贯彻执行厦门市安全监督站、及市城监支队的现场文明施工三项验评标准和我司的“施工现场管理办法”，加强管理，文明施工。

12.1.2  实行谁施工谁负责，工完场清的原则。文明施工由专职安全员管理，并按“公司工地文明施工管理方法”对违反规定的行为人作出处理。

12.2  文明施工控制措施：

12.2.1  施工现场按平面图堆放材料、构件。

12.2.2  施工现场挂好“一图五牌”。

12.2.3  应采取相应办法减少噪音污染，做好周围群众的安抚工作。

12.2.4  机械、材料分专人负责，按施工平面图堆放，做好排水沟及循回通道，不积水、不堵车，分类堆放有序，达到城市文明施工标准。

12.2.5  凡临街围墙高2.5M以上，墙面刷白，填写安全生产文明施工规章标语。

12.2.6  进出场区门侧做车辆冲洗池，门前道路专人清扫。

12.2.7  场内材料堆放整齐，临空外架立面满挂安全网，每步满铺一层竹脚手板或竹片，严禁有物抛出外架。

12.3  安排好工地生活卫生：

12.3.1  生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

12.3.2  施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。

12.3.3  工地有男女厕所，有便溺设施，专人管理，保持清洁无害。

12.3.4  工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。

12.3.5  现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与各协作单位、各专业班组签订检查监督约定，保证措施落实。

12.3.6  生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

十三、与业主的配合及服务

为业主服务，让业主满意，是我们的工作宗旨，我们的口号是“业主的目标是我们的职责，业主的希望是我们的目标”，本工程我们将为业主提供全方位的优质服务。

㈠ 过程中的服务

加强与业主的沟通和了解，征求业主对工程施工的意见，对业主提出的问题将及时予以答复和处理，不断改进我们的工作。

1．积极做好施工与设计结合工作

① 建立与设计院紧密联系，了解业主对设计的要求，充分理解设计意图。

② 做好设计与施工的衔接工作，协调、解决施工与设计的矛盾；设专人负责审图工作，施工前认真做好结构、建筑、机电图纸的会审交圈工作，对存在的设计问题将及时办理“工程洽商”，经业主、设计、监理确认后作为施工依据，确保施工顺利进行。

2．当好业主的助手和参谋；根据业主的建设意图，发挥我公司的技术优势，站在业主的高度从工程的使用功能、设计的合理性等方面考虑问题，多提合理化建议。

3．根据业主需要，协助业主办理政府部门的有关手续，如：建委、规划、消防等部门的有关手续。

4．根据合同要求，科学合理的组织施工，统一协调、管理、解决工程中存在的各种问题，让业主放心，让业主满意。

5．建立与业主的工程例会制度，加强沟通，及时解决工程质量、进度等问题。

6．成立项目管理小组，加强与当地街道、环卫环保、派出所、市政等部门的联系，及时解决可能出现的扰民、民扰等问题，确保工程顺利进行。

7．加强工人的教育和管理，严格遵守学校的各项规章制度，保证学校教学、教职工生活不受干扰。

8．合理使用工程资金，实行专款专用；根据施工进度计划，制定资金使用计划，保持资金处于最佳使用状态，尽最大可能缓解业主可能产生的资金压力。

9．急业主所急，想业主所想，积极为自来水公司作贡献；如果自来水公司在本工程以外需要服务，我们将尽最大努力满足。

㈡ 竣工后的服务

我公司十分重视工程交工后的服务工作，ISO9002质量体系文件《服务控制程序》对如何向业主提供一流服务作了明确规定。我公司对本工程保修郑重承诺如下：

1．在保修期内，对于任何原因造成的任何损坏，我方将一律积极主动地先维修，后分析原因。

2．保修期满后，对整个建筑物的所有易损部位进行检修和更换。

3．工程竣工后，对业主相关工作人员进行必要的培训。

4．为本工程建立由专人负责的保修队，并与业主建立稳定的工程维修联系制度。

5．如业主有更进一步的工程保修或售后服务方面的要求或期望，我公司将积极配合的合作。

十四、工程投入主要物资和施工设备计划：

15.1  主要材料需用量计划

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 425# | 吨 | 1538 |  |
| 2 | 白水泥 | 425# | 吨 | 4.5 |  |
| 3 | 杉原木 |  | m3 | 7.5 |  |
| 4 | 松枋木 | 40×60；50×50；45×100 | m3 | 460 |  |
| 5 | 胶合板 | 18×915×1830 | 千张 | 21 |  |
| 6 | 圆钢筋 |  | 吨 | 1200 |  |
| 7 | 螺纹钢 |  | 吨 | 2500 |  |
| 8 | 铁件 |  | 千克 | 1856 |  |
| 9 | 钢支撑 |  | 千克 | 39000 |  |
| 10 | 花岗岩板 | 磨光20厚 | m2 | 1073 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | 面砖 | 300×300 | 千块 | 32.117 |  |
| 13 | SPS卷材 |  | m2 | 1600 |  |
| 14 | 防水涂料 |  | 千克 | 3800 |  |
| 15 | 内墙106涂料 |  | 千克 | 3614 |  |
| 16 | 止水钢板 | 3m.m | m2 | 750 |  |
| 17 | 白色乳胶漆 |  | 千克 | 479 |  |
| 18 | GRC墙板 |  | m2 | 2700 |  |
| 19 | 粘土多孔砖 | 240×180×90 | 千块 | 2300 |  |
| 20 | 粘土多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 160 |  |
| 21 | 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 260 |  |
| 22 | 尼龙安全网 | 3×6m | m2 | 1500 |  |
| 23 | 钢管 | φ48×3.5 | 吨 | 600 | 外架、支模用 |
| 24 | 扣件 | 十字扣 | 个 | 42000 | 外架、支模用 |
| 25 | 扣件 | 旋转扣 | 个 | 5000 | 外架、支模用 |
| 26 | 扣件 | 对接扣 | 个 | 10000 | 外架、支模用 |
| 27 | 底座 | 底座 | 个 | 1500 | 外架、支模用 |
| 28 | 商品砼 | C25~C35 | m3 | 3500 |  |

14.2  投入工程中主要机械设备计划

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式反铲挖土机 | W1100 | 台 | 3 | 开工即进场 | 1m3 |
| 2 | 装载机 | ZL40 | 台 | 1 | 开工即进场 | 2m3 |
| 3 | 自卸汽车 | TE21 | 台 | 8 | 开工即进场 | 6.5T |
| 4 | 塔吊 | FO23/C | 台 | 1 | 开工即进场 | 65kw |
| 5 | 砼输送泵 | HTB-80 | 台 | 1 | 开工即进场 | 50kw |
| 6 | 施工电梯 | SCD200/200A | 台 | 2 | 三层完后进场 | 22KW |
| 7 | 砂浆搅拌机 | A800B | 台 | 3 | 开工进场 | 2.2×8kw |
| 8 | 砼搅拌机 | J-400A | 台 | 1 | 开工进场 | 7.5×3kw |
| 9 | 闪光对焊机 | BX3-500 | 台 | 3 | 开工进场 | 75KVA |
| 10 | 电渣压力焊机 | JSD-1000 | 台 | 2 | 开工进场 | 76KVA |
| 11 | 电弧焊机 | VN-100 | 台 | 5 | 开工进场 | 42KVA |
| 12 | 钢筋切断机 | QJ40 | 台 | 3 | 开工进场 | 8kw |
| 13 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 台 | 3 | 开工进场 | 2.8kw×2 |
| 14 | 插入式振动器 | HZ6X-60 | 台 | 4 | 开工进场 | 1.5kw×6 |
| 15 | 平板振动器 | PZ-501 | 台 | 2 | 开工进场 | 1.5kw×2 |
| 16 | 潜水泵 | 2BL-6A | 台 | 10 | 开工进场 | 1.5kw×10 |
| 17 | 蛙式打夯机 | H20-380A | 台 | 2 | 开工进场 | 1.1kw×4 |
| 18 | 柴油发电机 | 100KW | 台 | 3 | 开工进场 |  |
| 19 | 单面木工压刨床 | MB103 | 台 | 1 | 开工进场 | 2.8kw×2 |
| 20 | 木工园锯 | MJ104 | 台 | 2 | 开工进场 | 1.5kw×3 |
| 21 | 激光经纬仪 | J2-JD | 台 | 1 | 开工进场 |  |
| 22 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 | 开工进场 |  |
| 23 | 水准仪 | NS3-1 | 台 | 2 | 开工进场 |  |
| 24 | 对讲机 |  | 对 | 6 | 开工进场 |  |
| 25 | 磅称 |  | 台 | 2 | 开工进场 |  |
| 26 | 试块测试仪 |  | 套 | 4 | 开工进场 |  |

十五、劳动力安排计划：

15.1  劳动力各阶段计划：

根据本工程施工部署，为确保工期，对各主要施工阶段劳动力安排如下：

15.1.1  地下室施工阶段：

钢筋工            80人         杂工     10人

模板工           100人         架工     20人

砼工              40人      防水工      20人

泥工              20人        合计      290人

15.1.2  主体施工阶段：

钢筋工            50人        架工       20人

模板工            70人        泥工       30人

砼工              40人       辅助工      50人

合计       260人

15.1.3  装修阶段：

抹灰工           180人       防水工      20人

油漆工            30人       架工        20人

辅助工            40人       合计       290人

15.1.4  安装部分：另见

15.2  劳动力需用量计划

| 顺序 | 工 种 | 数量（人） | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 80 | 基础施工进场 |
| 2 | 木 工 | 100 | 基础施工进场 |
| 3 | 混凝土工 | 40 | 基础施工进场 |
| 4 | 防水工 | 20 | 屋面、厨卫间施工进场 |
| 5 | 架子工 | 20 | 主体施工进场 |
| 6 | 抹灰工 | 120 | 装饰工程施工进场 |
| 7 | 泥 工 | 30 | 基础、主体工程施工进场 |
| 8 | 杂 工 | 20 | 通勤、调用 |
| 9 | 油漆工 | 30 | 装饰工程施工进场 |
| 10 | 辅助工 | 40 | 通勤调配 |
| 11 | 电 工 | 2 | 开工进场 |
| 12 | 电焊工 | 2 | 基础施工进场 |
| 13 | 机操工 | 8 | 开工进场 |
| 14 | 测量工 | 1 | 开工进场 |
| 15 | 试验工 | 1 | 开工进场 |

XX大厦安装工程施工组织设计

- 工程概况：

XX大厦是由厦门XX大厦房地产开发有限公司（中城置业公司）投资开发，厦门泛华工程有限公司设计，厦门员当监理有限公司监理的一幢商住楼项目。工程地点位于厦门市吕岭路台湾街相交的西北侧，东南面临台湾街吕岭路，西侧临江头邮电大楼及小区规划路，北面临科瑞大厦，由三栋十六层组成，地下二层为车库及设备用房，地下一层为商场，地面一层为店面，二层为商场，三至十六层为商住楼；地下室及一、二层为整体建筑，三层以上分为三栋；总建筑面积为33136.06m2，其中地上建筑面积为25703.5 m2，地下7432.56 m2，一层层高5.8米（含夹层2.19米），二层层高4.2米，三至十六层层高为50.60米。层顶设有电梯机房、水箱等，水箱顶标高为57.80米。

本安装工程部分包括建筑电气，建筑给水、排水及采暖，智能建筑，通风与空调，电梯五个分部。建筑电气分部包括：供电干线、电气动力、电气照明安装、备用和不间断电源安装，防雷及接地安装子分部；建筑给排水及采暖分部包括：室内给水系统、室内排水系统子分部；智能建筑分部包括：通信网络系统子分部；通风与空调分部包括：送排风系统、人防通风系统子分部。其中对讲、有线电视、网络系统只施工安装管、箱、盒部分，其它穿线及设备由专业公司施工安装，消防系统，电梯分部由专业公司施工，卫生洁具暂不安装，施工工期为450天。

本工程施工质量要求较高，系统类别多，安装面广点多，安装材料多样化，为此必须做好充分的施工准备，全面规化、合理部署，采取正确的施工方法及技术措施，妥善安排力量，精心组织施工，才能保证按质按量按期完成所承担的安装任务。

- 项目管理机构和组织形式：

  - 施工组织

为保证工程能在统一领导、统一指挥、统一部署下顺利进行施工。本工程设XX大厦工程项目部，采用项目法施工管理，项目部主管安装项目副经理对安装工程质量、安全、工期等实施全权指挥和管理，设主管安装项目副经理一名，下设工长三名、一名安装质检员分别负责施工生产，技术、质量工作，从组织形式上看，项目部分为管理层和作业层，管理层负责对外联络协调，对内负责生产技术管理，工程质量，施工进度，安全生产，督促材料、设备的供应，图纸会审、材料计划、施工交底、设计变更、工程资料等，作业队（分为管道专业施工班组、电气专业施工班组、通风与空调专业施工班组），根据工程进度和作业面情况，按管理人员的安排灵活作业交叉作业、确保合

同工期和工程质量。

通风与空调工长

给排水工长

管道专业施工班组

XX大厦项目部

电气工长

通风与空调专业施工班组

项目副经理

质检员

电气专业施工班组

材料员

材料仓库

三、 施工准备：

3.1  配合土建搞好施工场地的平面布置,建好仓库及职工生活基地,准备好工程各项办公用房。

熟悉图纸资料，对施工图进行自审，弄清设计图的设计意图及工艺，对图中选用的主要设备及材料等进行统计，注意图纸提出的施工要求。

3.3  组织各专业施工员编制施工方案及详细的施工技术措施，质检员制定详细的安全检查措施及质量控制程序，对进场职工进行技术、质量、安全及文明施工书面交底，讲解各专业的施工难点、重点。

3.4  编制详细的劳动力需用计划、材料计划、施工机具计划，确定各项材料、机械人员的进场时间和使用安排，做到人尽其力、物尽所用。

3.5  准备好各相关专业的施工技术规范及质量检验标准，备齐施工过程中需要的文件资料及施工表格，随时作好施工记录。

3.6  搞好与土建施工之间的协调配合问题，尤其在预埋预留阶段及二次配管阶段，做好预埋前的准备工作及配管后的保护工作，充分保护已安装的成品及半成品。

四、主要施工方法及工艺要求：

4.1  电气工程：

    - 本工程电源要求二路10KV供电电源，由不同开闭所引来，变配电系统由供电部门完成。本工程负荷等级为：人防应急照明一级；消防二级；其余三级。

    - 住宅一、二、三梯位从变配电所采用密集型母线槽供电。四梯位从变配电所引一路380/220V低压电源，采用YJV型电力电缆穿钢管引入三层计量箱。店面供电从变配电所引一路380/220V低压电源，采用YJV型电力电缆穿钢管至店面动力箱。电梯动力从变配电所单独引两路电源，采用ZRYJV型电力电缆穿钢管引入强电井至机房双切箱。泵房动力从变配电所单独引两路电源，采用ZRYJV型电力电缆穿钢管引入泵房双切箱。

    - 每户电度表集中于计量箱内，住宅计量箱暗装，箱底距地1.0m，每户设分户配电箱，分配电箱暗装，底口高1.6m，开关、插座均为暗装。

    - 电气竖井的井壁耐火极限不低于1h的非燃烧体，竖井在每层应设维护检修口并开向公共走廊，耐火等级不应低于丙级，楼层间应做防火密封隔离，隔离措施如下：电缆和绝缘电线穿钢管布线时，应在楼层间预埋钢管，布线后两端管口空隙应做密封隔离电缆井，管道井应每层在楼板外用相当于楼板耐火权限的不燃烧体作防火分隔。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

4.1.1  主要施工方法及技术要求：

㈠  电气配管及管内穿线：

- 本工程照明插座分支均采用BV-0.5mm2导线采用Ф20管径阻燃塑料管保护暗敷设于建筑结构内。

- 当土建主体工程开始后，安装便开始集中力量配合土建进行电管、接线盒、灯头盒等预埋预留；土建砌砖墙时进行二次配管；当土建主体结构装修工程基本完成后即可开始穿线。

- 暗配钢管采用套管连接，其长度为管外径的1.5~3倍。连接管的对口应处在套管中心，焊口应焊接牢固、平整、密实；管子与建筑物表面的距离不应小于15mm，埋于地下或混凝土内的管子其弯曲半径不能小于管子外径的10倍，其它位置的管子其弯曲半径不能小于管外径的6倍。

- 暗埋的KBG钢管，应紧密配合土建作业，穿插进行，待土建底模立好后，立即进行测量，划线、定位、打眼，同时固定好接线盒，待土建底筋绑扎时，同时进行管路敷设，当土建浇捣砼时，应派专人进行看护，确保预埋管准确无误。

- 扣压式KBG钢管，进入箱，盒内，管子露出的长度不大于5mm且用螺母锁紧，管口应堵实，接线盒应按图纸尺寸固定牢靠，内用浸湿的水泥纸等填充、填实以防砼浆渗入。管路口距接线盒10-20mm左右宜固定一次，中间段1m左右固定一次，其固定方法可用铁丝将管子与土建预埋的钢筋扎牢。

- 明敷的钢管应排列整齐，固定点间距均匀，钢管管卡间的最大距离应符合规范要求，管卡与终端、弯头中点，电气器具或盒（箱）边缘的距离宜为150mm-500mm，水平或垂直敷设的明配管，其水平或垂直安装允许偏差为1.5%，全长偏差不应大于管内径的1/2。

- 当保护管遇下列情况之一时，中间应增设接线盒，且接线盒的位置应便于穿线：

a、管子长度每超过30m、无弯曲；

b、管子长度每超过20m、有一个弯曲；

c、管子长度每超过15m、有二个弯曲；

d、管子长度每超过8m、有三个弯曲。

- 当土建群砌筑完成后，在墙体抹面开始前，施工班组应组织人员对已预埋好的管子进行调整修正，保证在同一场所内的开关盒、灯头盒、插座盒等标高符合设计、规范要求。在成排安装及同一场所内安装其高低偏差应小于面板安装允许偏差范围。以保证面板安装质量。

(二)  照明：

1、施工工序：

施工准备    穿线管预埋、敷设	配电柜、箱安装	  电缆穿线管敷设	照明各回路调试    交工。

  - 施工方法：

本工程的照明系统有大量的照明施工任务，施工工期长，施工过程与土建及其他专业的配合，施工条件成了不可抗拒的交叉作业。为了能在施工中更合理的扣紧每一个环节，节省人工、台班等，现根据照明系统的区域与施工过程中做几个阶段的安排：

㈠施工准备阶段；

㈡地下层、裙楼、塔楼与土建进度配合暗敷电缆保护套管及配电柜，箱预埋件，桥架托架预埋件；

㈢盘柜、箱安装就位阶段；

㈣电缆、电线穿管阶段；

㈤照明器具安装；

㈥照明各回路送电、调试；

  - 技术措施：

㈠开工前应组织专业施工人员进一步

㈤为确保施工顺利进展，专业施工员应对各班组在现场施工中所需的工具、机具、检测工具编制计划，由职能部门统一负责到位。

㈥当照明电器设备进场时，应将待装的器具按不同的类别在架上整齐堆放，不得放在潮湿的地面。安装后的照明器具应用原包装设备的包装纸用细绳子绑扎保护，以免土建二次装修时的脏物影响产品的外观。

(三)照明器具安装

㈠本工程的照明器具

首先应由材料部门牵头协同专业施工员在组织施工前按照图纸设计的型号、规格、技术指标等进行复核验收。所有的照明器具应符合国家或部颁标准，并有质量检定合格证，随器具附来的配件、备件应齐全，外观无损伤变形、油漆无脱落、灯罩无破裂等现象。

㈡安装器具前应预先将大楼各层型号、规格不同的器具依次归类，用电梯分别载入各层，在二次搬运过程中应有2-3人进行监护，防止电梯振动而倾倒，损坏设备。

㈢本工程地下二层车库部分采用双管荧光灯具，吸顶安装。地下一层为商场，照明器具由业主自行安装。楼梯间和走道安装圆形吸顶灯。

㈣安装荧光灯时，三盏以上在安装前应先打好十字中心线，按中心线定位，其中心偏差不大于5mm，支架应牢固端正，位置正确，有木台的装在木台中心，固定灯具用的螺栓或螺钉不得少于两个，固定牢固、无松动现象。

㈥开关、插座安装：

要点：为避免相互干扰，强电插座与弱电插座之间距离应大于300mm。

本大楼照明系统开关安装高度离地为1.3m；变通插座离地0.3m。照明开关要安装在相线上，使开关断开时电灯不带电。安装插座应注意左零右相上方为地。在同一室内的插座安装不行偏差5mm，并列安装不大于5mm，暗开关、暗插座应紧密贴在墙面，四周无缝隙，开关、插座、出线盒安装高度及最大误差必须符合下表要求：

| 序号 | 项目名称 | 安装高度 | 同一场所误差 mm | 成排高度 差 mm | 面板垂直度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关 | 1.3m | ≤5 | ≤2 | ≤0.5 |
| 2 | 普通插座 | 0.3m | ≤5 | ≤2 | ≤0.5 |
| 3 | 厨房插座 | 1.6m | ≤5 | ≤2 | ≤0.5 |
| 4 | 排气扇插座 | 2.4m | ≤5 | ≤2 | ≤0.5 |
| 5 | 空调插座 | 2m | ≤5 | ≤2 | ≤0.5 |
| 6 | 洗衣机带开关插座 | 1.6m | ≤5 | ≤2 | ≤0.5 |

(四)  电气动力、配电系统安装

- 施工工序：

施工准备   管路预埋    桥架安装   电缆敷设   母线槽安装  动力、配盘柜安装   电缆头制作、接线   单机试运。

- 施工方法：

本工程的动力、配电系统安装工作量大，配电箱、动力柜等电器设备品种多、数量大、用电量大，母线、电缆用量多，施工前的准备工作，施工过程管理、进度等各方面指标对工程能否按期完工起了重要的作用。为保证工程施工顺利进行，将电气动力，配电系统的施工分为以下的几个阶段：

  - 施工准备阶段；

  - 配合预埋阶段；

  - 主要工作量安装阶段；

  - 接线、调试阶段。

- 施工准备：

㈠工程开工前，施工员应认真熟悉图纸及有关的规范、文件。

㈡对施工中可能出现的问题及施工图中不明确的部分做好记录，提交设计院在图纸会审时解答。

㈢根据施工图及施工现场的实际情况，编制出材料、机具、人员的进场计划。

㈣根据工程的内容、特点，编制施工技术交底、安全交底及主要项目，关键工序的作业指导书。

㈤协同其它专业对工程施工中可能出现的管线交叉进行分析，并提出解决办法，避免今后施工造成返工浪费。

㈥组织人员对进场材料进行检查、验收，对不合格的材料、设备、器具坚决退回，一律禁止进入施工现场。

- 材料设备、器具的检查：

本工程项目的主要材料设备主要有：

㈠金属管材、型材、PVC电工套管；

㈡电缆电线；

㈢配电盘柜；

㈣桥架、母线槽；

㈤对进入现场的管材型材分以下几个步骤进行检查。

- 材料质保书应齐全。

- 管材的外观完好，无严重的压扁、裂纹、扭曲现象，管材的镀锌层完好、无剥落、锈蚀现象。

- 用游标卡尺测量管材、型材的规格、尺寸、壁厚须符合产品合格证及有关的规范规定。

- 电缆、电线的检查：

㈠电缆、电线的合格证齐全，还须有国家有关部分颁发的检验报告。

㈡电缆、电线的外观完好，无绝缘损伤、皱皮等现象。

㈢用外径千分尺检查电缆电线的导线直径，须符合本规格所对应的标准线。

㈣用500V绝缘电阻测试仪测量导线的绝缘电阻不得小于0.5兆欧。

㈤用1000V绝缘电阻测试仪测量电缆的绝缘电阻不得小于电缆出厂时测试值（应不小于10兆欧）。

- 配电盘柜检查：

㈠配电盘柜的合格证及相应的接线图、原理图等技术资料齐全。

㈡盘、柜内的一次线路、二次线路应符合设计要求。

㈢各回路间、各相间、相对零、对地间的绝缘良好。

㈣盘、柜的外观完好，无碰撞、划伤、脱漆。

㈤盘柜内的元件、仪表无损伤、脱落现象。

- 桥架、母线槽的检查：

㈠桥架、母线槽的合格证等技术资料齐全。

㈡桥架、母槽的外观完好，无碰撞、划伤等现象。

㈢母线槽无脱漆、锈蚀现象。

㈣母线槽的相间、相对地、对零间的绝缘完好，用1KV高阻计（兆欧表）测其阻值不小于出厂说明书的要求且不小于10兆欧。

（五） 电缆桥架安装：

本大楼的电缆桥架安装工程的数量多，安装工作安排应在主体工程完成后，跟着土建的内装修逐层进行施工，楼层桥架整体连接好后，后与电缆井及设备连接。

  - 支吊架安装：

㈠支架下料制作前，施工班组根据施工图的线路布置，到现场进行测量、放样，并与通风、给排水等其它专业进行协调，确定桥架安装的标高位置。

㈡桥架安装的线路标高确定后，施工班组计算出支吊架的数量，材料的需用量，做好领料、备料工作。

㈢支架严格按实测的数字进行下料，下料的方式不得采用乙炔气割，应采用砂轮切割，支架上的安装固定孔宜采用电钻钻孔，支架型钢的下料长度误差控制在5mm以内。

㈣支架的制作须焊接牢固，位置正确，施焊处无裂纹，气孔等现象，对制作好的支架，须清除表面的铁锈、污物、油渍及飞溅，焊药，并按要求刷好防腐漆及面漆，在刷漆时，对采用焊接固定的支架的施焊部留出50mm距离不得刷漆。

  - 桥架的安装：

㈠桥架安装前，根据施工图标准的型号、规格、敷设方式，做好领料及附件的估算工作，并根据工作计划材料须用量做好材料的搬运保管工作。

㈡桥架安装时，桥架与支吊架之间采用螺栓固定，安装时桥架排列整齐，横平竖直，桥架的接口平整，无毛刺，接口的连接板锁紧栓采用专用的平元头方径螺栓，螺栓由桥架内侧往外穿，螺母锁在桥架的外侧，且连接紧密、牢固。

㈢桥架安装完成后，及时做好接地跨接线连接，接地跨接线采用铜编织软线，跨接线固定在专用的跨接螺栓上，桥架的始、终端均用一组接点与接地主干线连接且桥架长度超过30米时，每30米处须做一组接地连接与接地主干线进行连接，接地线的连接要做到牢固、可靠，电气连续性能良好。

  - 电缆敷设：

㈠电缆的敷设主要可分为以下几个方面：

    - 配电室出线电缆敷设

    - 各设备配电电缆的敷设

㈡电缆敷设前，施工员应组织施工班组认真核对本区域内所需敷设电缆的型号、规格、数量，并根据现场桥架，管路的实际走向，量出每根电缆的实际长度，列出各回路电缆的使用数量，按到货电缆的每根长度，合理安排，尽量减少电缆中间接头。

㈢根据电缆敷设的范围、数量，将电缆领出后，用1KV兆欧表对电缆的绝缘性能进行检验，其实测电缆的绝缘不应小于10兆欧及电缆产品技术要求，电缆无绞扭现象。

4、电缆在桥架内敷设：

电缆在桥架内敷设时，采用人工牵引的方法，电缆盘置于电缆的集中点，如配电室、配电柜等，施放时，根据电缆规格的重量的大小，合理安排人员布局，电缆盘用托架抬高后，随电缆的拖出方向放置将电缆送出，在电缆敷设过程中，由一个专门指挥，全体施工人员在指挥人员的号令下步调一致，电缆敷设到位后，施工员、施工班组长检查确认长度符合实际使用要求后，方可将剩余部分截断。

5、电缆在保护管内穿管敷设：

电缆穿管前，应检查确认在保护管内及管口处无杂物、毛刺，接地螺栓等已焊接完成。管径40mm以下的管口保护采用管口护圈，管径50以上的保护管喇叭口做好以后，方可进行穿管。在电缆穿管敷设过程中，如发现拖动困难或有卡阻现象或牵引力超过规范的有关规定时，不得强行敷设，应急时检查原因，处理完善后方可继续进行敷设。

电缆敷设的过程中，施工员、施工班组对所敷设的电缆及时做好记录，有关电缆质量的记录、数字负责人员须签名齐全。

电缆敷设的过程中，每敷设一条电缆，均须及时在起始端挂好电缆标记牌，电缆标记牌内须有注明电缆的型号、规程、长度、回路编号及生产厂家，标记牌要做到绑扎牢固，字迹清晰，不易脱落。敷设于电缆桥架内的电缆按规范的规定及设计的要求排列整齐，无交叉、扭绞等现象，并用尼龙扎带固定牢固。

（六） 母线槽敷设：

本工程的母线槽敷设方式与楼板下吊挂及竖井内垂直敷设为主，敷设时须按下列要求施工：

㈠敷设前，根据施工图标明的尺寸，对每段的母线槽进行编号，并用1KV兆欧表对每一段母线的绝缘性能进行测量，其实测电阻不行小于10兆欧及产品技术要求。

㈡母线敷设前，施工员、施工班组对照施工平面图，对现场母线槽的敷设进行定点定位，并用弹线将母线槽敷设的线路标于墙上，梁上或楼层顶板上，根据实测的结果，与到货情况进行核对，并做好记录。

㈢施工班组根据核对结果，分层分区域及工程整体施工进度情况，将母线槽分别送到位，在搬运过程中注意做好母槽的防护工作，严禁将母线槽置于地上拖拉，严禁在母线槽上堆放重物，严禁在母线槽上敲打等有可能影响母线槽质量的任何事情。

㈣支吊架安装应根据母线槽的排列数量，容量的大小，合理安排支吊架型钢的吊点，以保证吊点的牢固、可靠。支吊架的吊杆采用元钢吊杆，吊杆下端螺纹须留有可调整余量。

㈤母线槽安装数量为1—2组时，支架的规格为∠50×50×5的镀锌角钢图1；数量为3组以上平行安装时，支架采用10号镀锌槽钢安装，且母线槽数量3组以下平行安装时，吊杆数量为2根。

㈥母线槽安装时，施工班组根据准备工作时编好的顺序，在地平上组装成2节一组，由人工搬运至吊架上进行安装。

㈦连接母线槽时，所用的连接件、绝缘板及采用母线厂家的配套产品，锁紧用的螺栓、平垫、弹簧垫、螺母均是符合国家规范规定的镀锌标准件。连接时，母线槽的接口连接件及其它安装件的表面应干净，无杂物、油污等影响产品绝缘及母线接口的导电性能的其它遗留物。锁紧时，每楔与外壳的纵向间隙分配均匀；母线与外壳同心度误差小于50mm，两相邻母线外壳连接后，不得使母线及外壳受到机械应力。当母线每装好一节后，施工班组应用兆欧表及时对母线的绝缘性能进行检查，检查的内容为母线槽内相与相间、相与零、相与地及零与地之间的绝缘电阻，只有当绝缘阻值符合产品规定后，方可进行下一节母线槽的安装。

㈧母线槽连接工作的同时，施工班组须同对母线的连线度、水平度或垂直度进行调整，调整的方法采用拉线、放样及挂线锤来检验母线的直线、水平度、弯曲弧度等，同时用厂家配套的固定夹板对母线槽加以固定，固定时须做到固定牢固、可靠、无松动。

㈨当每组母线槽安装完成后，及时对该组母线槽的绝缘电阻进行测试，做好记录，并做到测试记录的数字真实、可靠、字迹清晰、责任人员签字完整。

㈩母线槽垂直安装时，施工班组须根据楼层的高度，对母线槽到货时的编号进行复核，检查母线槽按编号连接后，插接箱的安装位置必须能满足设计的要求。安装时，安装始点从地下二层配电室往各受电设备方向敷设，垂直敷设采用为水平母线在下端，垂直母线由下向上连接；连接固定的方法同上。

（十一）母线槽连接好后，须及时检查母线槽的绝缘，并装好母线垂直敷设专用弹性支座，，以上工作完成后，方可进行下一节母线槽的安装。

（十二）母线槽安装工作完成后，须认真做好产品的防护，防止因土建安装及其它专业施工对母线槽造成损坏。水平敷设的母线槽安装完成后，须及时用塑料布将母线槽遮盖、包扎，并每间隔一段挂好醒目的标志牌。垂直敷设的母线槽安装完成后，在电缆井内做一隔栏，并挂好标记，在不影响其它工种施工的情况，可将电缆井加锁，并在地面设置一道防水墙，防止施工用水流入母线槽内，造成绝缘损坏，如其它专业在母线槽敷设部位施工时，电气专业须派员进行监护，确保母线槽不被损坏。

（七） 配电盘、柜的安装

盘柜安装的步骤为：

施工准备  型钢基础制作、安装   盘、柜安装   防护。

㈠配电盘、柜安装前，施工班组须认真核对施工图及盘柜的型号、规格、技术资料，并按楼层、区域分别用升降机将盘柜运送到位。

㈡安装前，须检查安装部位的施工条件应成熟，土建屋面、地板的工作全部结束，门窗已安装完成，施工现场已清扫干净，安装部位的结构已达到了安装所需的强度。

盘、柜的基础型钢制作安装

㈠盘柜基础型钢的型号、规格采用10#槽钢做底座框架。型钢的外观无扭曲、无明显的锈蚀。下料前，施工班组须复测盘柜的安装尺寸固定孔的开孔位置后方可下料。

㈡型钢的下料采用氧炔气割，下料时，尺寸应准确，安装固定用的螺栓孔采用电钻钻孔。

㈢基础型钢安装时须固定牢固，基础与地面采用膨胀螺栓进行固定，安装时的误差值控制在下列各值范围内：

| 项 目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | Mm/全长 |
| 不 直 度 | ﹤1 | ﹤5 |
| 水 平 度 | ﹤1 | ﹤5 |
| 位置误差及不平度 |  | ﹤5 |

㈣配电盘、柜安装所用的紧固件一律采用符合国家规范规定的镀锌标准件，盘、柜误差须小于下列各值：

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 （每米） |  | ﹤1.5 |
| 水平偏差 | 相 邻 两 盘 顶 部 | ﹤2 |
|  | 成 列 盘 顶 部 | ﹤5 |
| 盘间偏差 | 相 邻 盘 两 边 | ﹤1 |
|  | 成 列 盘 边 | ﹤5 |
| 盘 间 接 缝 |  | ﹤2 |

- 电缆头制作、接线

㈠施工程序：

准备工作  剥切绝缘   压接接线端子  包缠绝缘带   测试绝缘   接线。

㈡准备工作：

电缆头制作时，须选择气候干燥，温度适宜的时间进行制作，制作前，制作场所周围的环境应清理干净，制作用的材料机具准备完整，施工班组的主要操作人员经过培训且有熟练的制作技巧，且防止外来污染的防范措施。

㈢剥切电缆外绝缘时，掌握好削切深度，不得伤及芯线的绝缘，剥切芯线绝缘时，根据接线端子套管的深度，并按套管的深度切除芯线的绝缘，在削切过程中，不得伤及芯线。

㈣本工程的电缆规格、品种较多，对聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆的端子连接，采用机械压接或液压压接，压接时选用的模具须与电缆芯线的截面、套管的口径相匹配，连接时，电缆芯线插入套管的长度须符合套管的插入深度，压接要牢固、严密，压接时挤压出的凸痕修理干净，不得留有毛刺。电缆头的密封采用粘胶剂。塑料护套密封制作时，须先将电缆外皮及护套内表面打毛，涂上粘胶剂，套好护套，护套与电缆之间粘胶填充严实、无缝隙，粘接良好。电缆芯线与接线端子的接口采用塑料包扎，且做到包扎严密，绝缘性能良好。

- 接线：

㈠电缆芯线与设备进行连接前，施工班组须重新核对电缆的型号，规格须符合设计要求，连接用的附件齐全，且为符合国家有关规范规定的镀锌制品标准件，接线端子相序标志明确且符合设备母排的要求。

㈡电缆与母线槽连接时，须先复核其两端的绝缘阻值应符合产品要求，连接时，电缆与母排之间的相序正确，紧固件及防松装置齐全，锁紧时用力均匀，固定牢固。端子与接线柱的连接面紧密，电气连续性良好。

㈢电缆与盘柜连接时，盘柜内的工作应基本结束，盘柜内的接线端子，紧固件齐全，编号符合设计要求，与电缆连接的接触面平整，连接后电缆芯线与盘柜的接线端子排连接紧密，电气连续性能良好，相序正确。

㈣电缆与设备连接时，由于设备接线盒内的空间小，电缆进入接盒后，须先将电缆端头调整到接线位置上，确保锁紧电缆接线端子后，电缆端部不受到外加的应力。

- 设备试运行：

㈠施工现场设备运行严格按照施工及验收规范及设备产品说明书等技术资料进行，运行结果须符合产品说明书中的有关参数。

㈡试运行条件

施工现场的施工垃圾及剩余材料已清理干净，设备清洗安装工作已完成，设备试运行的方案已确定，参加试运行的人员确定且所有试运行人员的岗位责任明确，试运现场做好安全防范措施，并挂好标志牌。

㈢送电线路的试验

根据送电系统的回路编号，切断所有受电器的开关，检查回路绝缘达到规范要求，各岗位人员均已到位后，在指挥员的统一号令下，分别对各回路送电，送电后各岗位人员检查受电器进线端的上端头线间电压、相间电压须与送电部位的电压值相同，且回路无其它异常现象。

㈣配电盘、动力柜的试验

配电盘、动力柜的试验，在该回路送电正常后即可进行，试验前，应先检查盘柜内的各元件，开关的性能及工作顺序状况进行检查须符合设计的要求，各元器件的工作须正常指示、显示的部件数值符合设计的位号。

㈤与设备施工人员、试调人员配合，对发电机组的自动性能进行试验，首先试验电气系统的转换功能，断开发电机组的启动线，将手动/自动开关设于手支位置，接动启动接扭，启动线出线端须有启动电压，将开关转换至自动，人为切断市电的控制回路15min内，发电机组启动柜出线端应能自动转换启动发电机的启动，发电机组盘柜的模拟试验完成后，配合设备调度人员对发电机组的性能进行调试。发电机组启动后电气调试人员对发电机组的相序电压进行检查，必须符合市电网供电的要求。

㈥电动机通电试验

通电前，须检查电机的绝缘电阻符合产品的技术要求，各接点的接线牢固、正确，盘柜内的试验工作完成且符合设计要求，电机的周围已做好防护措施，与电机有关的设备、管路准备工作部分完成、措施完善。通电前，应人为手动盘车，电机的转动应平滑，无卡阻及异常现象。通电时，应先点动电机，检查电机的转向应正确后，正式启动电机，检查电机的温度电流、电压，并做好记录。试运行时间为2小时，试运期间，注意观察电机的各项技术指标，并每隔30min 做一次记录，并保证记录的数值准确、真实、字迹清晰、责任人员签字完整。

（八）防雷接地系统施工

⒈本建筑属于二类防雷建筑，沿屋面四周围墙采用Ф12镀锌圆钢敷设避雷带，利用柱内外侧主筋作引下线，柱内作引下主筋不少于两根，通长焊接，上与避雷带下与基础主筋可靠连接。

⒉利用基础作自然接地体，利用地梁主筋作接地干线连接各接地体，构成接地系统，防雷接地工作接地保护接地共用接地系统，要求接地电阻不大于1欧姆。

⒊从首层起，每三层利用结构圈筋与引下线焊接成均压环，从距地30m起每向上三层在结构圈梁内敷设一条25×4的扁钢焊成一水平避雷带，门窗和金属物体均连在环上，接地装置围绕建筑物成闭合回路以防侧向雷击，自45米以上外墙上的栏杆，门窗等较大的金属物与防雷装置焊接。

⒋低压配电系统采用TN-S型式，变压器中性点直接接地，设专用PE线电信机箱及电视前端箱等，分别接入总等电位联结端子箱MEB。

⒌入户线金属外皮进出本建筑金属管道与接地系统等电位联接，本工程采用总等电位联结，设总等电位联结端子箱MEB，卫生间等外露可导电部分采用局部等电位联接。

⒍竖直敷设的金属管道及金属物的项端和底端分别与防雷及接地装置焊接。

⒎所有进出建筑物的金属物体均应与防雷接地装置连接，电气井每层距地0.5m做水平接地，电梯井每三层做水平接地。

⒏所有电气设备正常的带电金属部分均应可靠接地。

⒐接地系统接入电气设备和其它可拆卸金属部件接地分支线必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

⒑接地线、引下线焊接后及时进行技术复核和自评自检，合格后报请有关部门验收，并办理隐蔽验收手续，土建回填后抓紧进行接地电阻测试，如达不到要求，及时报请有关部门，采取补强措施。

(九)给排水、雨水管、管道安装

本工程管道安装量大，管道规格多。给水管采用UPVC

管，承插粘胶，二层以下采用市政直接供水三层以上采用水池泵房水箱联合供水，高层住宅每层水表集中在水管道井内设置，多层住宅水表集中设在底层一户一表。排水管雨水管采用UPVC排水管材，承插粘接。

(1)给水系统管道安装

管道的管材与连接方法：

室内经水管采用UPVC给水管、粘接。

塑料管道的承插口粘结操作应遵守以下规定：

- 承接口的粘结不宜在湿宽大的环境下进行，操作场所应远离火源，防止阳光直射；

- 先对承插口进行试插，以检验其配合程度，以插入承口长度的2/3为宜，在插口上做记号。在涂抹胶粘剂之前，要先用干布把承、插口的粘结表面擦干净。若有油污，可用丙酮等清洁剂擦净；

- 涂抹粘剂使用鬃刷或尼龙刷。先从里到外涂承口，后涂插口。胶粘剂要涂抹均匀，不得漏涂或发生流淌。胶粘剂瓶及清洁剂瓶注意随用随开，经常保持密封；

- 涂抹胶粘剂后，应在20s钟内完成粘结。若因延误时间面使涂抹的胶粘剂干涸，应清除干净后重新涂抹。

操作时，将插口端插入承口中，插入时可稍做旋转，但不得超过1/4圈，不得插到承口底部后再旋转。插入时要保证承口端与插口端轴线一致。插接完成后，要将多余的胶粘剂揩干净。

- 刚粘结好的接头，就避免受力，须静置固化一定时间。在不同温度下，承插胶粘接头的静置固化时间见下表。

静置固化时间表

| 环境温度（℃） | >10 | 0~10 | <0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静置固化时间（min） | 2 | 5 | 15 |

- 管道粘结操作场所，禁止明火及吸烟；通风必须良好。操作人员应配戴防护手套、眼镜和口罩。

（2）阀门安装

阀门安装前，应做耐压强度试验，试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于1个，如有漏，裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。

①截止阀。由于截止阀的阀体内脏左右两侧不对称，安装时必须注意流体的流动方向。应使管道中流体由下向上流经阀盘，因为这样流动的流体阻力小，开启省力，关闭后填料不与介质接触，易检修。

②闸阀。闸阀不宜倒装。倒装时，使介质长期存于阀体提升空间，检修也不方便。闸门吊装时，绳索应拴在法兰上，切勿拴在手轮或阀件上，以防折断阀杆。

③止回阀。止回阀有严格的方向性，安装时除注意阀体所标介质流动方向外，还须注意下列两点：

- 安装升降式止回阀时应水平安装，以保证阀盘升降灵活与工作可

靠；

- 摇板式止回阀安装时，应注意介质的流向（箭头方向），只要保证摇板的旋转枢轴呈水平，可装在水平或垂直的管道上。

（3）水表安装：

水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认。表壳铸造无砂眼、裂纹，表玻璃盖无损坏，铅封完整，有出厂合格证。水表安装到管道上以前，应先除去管道中的污物（用水冲洗），以免水表造成堵塞。水表应水平安装，并使水表外壳上的箭头方向与水流方向一致，切勿装反；水表前后应装设阀门；为保证水表计量准确，水表前应装有大于水表口径10倍的直管段，水表前面的阀门在水表使用时打开。公寓每户的水表前均应装有阀门，水表外壳距墙面不大于30mm。水表中心距另一墙面的距离为450~500mm，安装高度为600~1200mm；水表前后直管段长度大于300mm时，其超出管段应用弯头引靠到墙面，沿墙面敷设；管中心距墙面20~25mm。

(2)排水、雨水系统

①排水、雨水管道采用UPVC塑料管承插粘接，污水立管穿过屋面，应设置大于其管道直径二级的钢套管，并高出地面、屋面30~50mm。

②排水横管按以下坡度敷设，并坡向水流方向：

| DN50 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i=0.035 | i=0.025 | i=0.020 | i=0.015 | I=0.010 |

③管道安装横管与横管、横管与立管的连接，应采用45。四通和90。斜三通或90。斜四通，立管与排出管端部的连接，必须采用两个45。弯头。

④排水立管上检查口应安装在离地面1.0m高处，检查口的朝向应便于检修，暗装立管在检查口处应设检修门。

⑤清扫口安装，其顶盖高出地面5mm，排水地漏的顶面应比净地面低5mm，并应用不小于0.01的坡度坡向地漏。预留管口须用盖盖好，以防堵塞。

⑥屋面通气管的支墩必须稳固，不得做假支墩；通气帽距屋面2m。

⑦排水塑料立管每层应设伸缩节，伸缩节的插口应顺水流方向。

⑧排水管安装完毕必须做通水试验，严禁堵、渗、漏现象发生。

⑨暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度。满水15分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格；雨水管的灌水高度应达到立管最上部的雨水漏斗。

⑩给排水管在交工前必须清洁干净，表面光洁。

送排风、防排烟系统

人防工程

（一）通风标准

防护单元：两个单元掩蔽面积分别为：858.8m2;798.8m2。

每个防护单元人数均为：600人。

风量：清洁式通风6立方米/小时/人（3600立方米/小时）

滤毒式通风3立方米/小时/人（1800立方米/小时）。

防毒通道分别维持35.1，39.4次/小时换气。

（二）进风系统：战时出入口自防爆波活门和活门室进风，平时汽车库出入口自然进风排风系统，平时由风机机械排风，经排风竖井排向地面，战时清洁式排风和过滤式超压排风，分别由手动密闭阀及自动排气活门，自防毒通道，防爆破活门排向出入口。

滤毒室内油网过滤器和过滤吸收器前后均安装测压管，其连接管路上设置洗消取样管，安装位置详见“沪防511-SB1T26”。

滤毒室的风管均采用3mm钢板焊接，管路和设备间的连接法兰均衬以橡胶垫圈密封风管及所有铁件除锈后，内外壁刷红丹防锈底漆两道，外刷灰色调和漆两道。平时排风送风竖井，临战时用钢筋混凝土将其填死，平时排风风管临战时将其拆除。

金属风管制作

- 准备工作

(1)检验所用材料

检验所用材料的出厂合格证明并查验其外观质量，要求。

①镀锌铁皮不能有裂纹、结疤和锈蚀斑点，应有镀锌层结晶花纹。

②型钢应等型、均匀，不能有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。

(2)检修制作设备

对剪板机、咬口机、法兰成型机、冲床等设备进行检查，重点检查以下内容：

① 用电设备的绝缘和接地是否良好，传动部分必须有保护壳防护。

②电器传动是否良好。

③机械传动部分的清洁、润滑和紧固，并根据所加工材料规格对设备进行调整，确保设备达到实际作业要求。

- 施工工艺

(1)画出外加工草图

由于风管制作实行工厂制作，不可能进行现场实测，因此主要依据施工图纸绘制加工草图。在风管与设备的碰头、风管之间的连接短管以及一些特殊部位、留出一些活口，待安装阶段结合现场实际情况实测尺寸进行制作。

①绘制加工草图时要根据所用材料规格和咬口类型来确定每件风管的尺寸，且要昼减少裁边和拼接。本工程所用镀锌铁皮为2000×1000mm宽的板材。

②先确定系统中弯头、三通、变径管的尺寸，再确定其间直管段的长底。直管段的分段遵循(1)条的原则。

③对穿越建筑墙体的风管，必须注意风管长度至少要比墙体总厚大100mm，以确保安装时法兰接口不在墙内。

④绘出各系统的系统图和各管件的加工图，以便按加工图逐一加工和编号。

(2)工艺流程（如图所示）

展开下料

剪切

咬口

法兰压制

合口

检验

领料

角卡安装

检验涂胶

角卡下料

角卡冲压

检验

③操作要点

a.选材。按设计要求，金属风管厚度根据GB50243-2002规定选取，见下表。

镀板风管选材厚度表（mm）

| 风管直径或长边尺寸 | 圆形风管 | 矩形风管 |
| --- | --- | --- |
| 80~320 | 0.5 | 0.5 |
| 340~450 | 0.6 | 0.6 |
| 480~630 | 0.8 | 0.8 |
| 670~1000 | 0.8 | 0.8 |
| 1120~1250 | 1.0 | 1.0 |
| 1320~2000 | 1.2 | 1.2 |

b.下料剪切。根据加工单的尺寸进行下料，剪切前必须复核尺寸，以免有误。

c.板材下料后，轧口之前，必须用机械或剪刀进行倒角。

d.法兰压制。压制前，应先根据板材厚度调整好无法兰成型机的齿轮间隙。

e.咬口和合管。风管咬口时采用联合角咬口，要调整好咬口机的齿轮间隙，保证咬口的松紧适度、尺寸准确。合管时要使用木锤或有胶皮套的锤子，以确保合口美观。

f.角卡冲压。角卡用料为1.2mm厚镀锌铁皮，下料时要尽量使用边角料以降低成本。冲压时模具必须固定牢靠。对模具要经常检修并及时更换。

g.安装角卡和涂胶、压入角卡时要用力均匀适度。上好角卡后，风管法兰应平整严密，并在法兰与角卡连接处均匀涂密封胶。

(3)角钢法兰连接风管制作

①工艺流程（如图所示）。

展开下料

剪切

倒边

咬口制作

风管折方

成型

领料

铆法兰

翻边

检验涂胶

法兰下料

法兰焊接

冲孔打眼

a.选材。所用铁皮的厚度及角钢规格按下表选取。

圆形风管法兰选材表

| 风管直径（mm） | 法兰材料规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |
| ≤140 | 20×4 | ---- |
| 150～280 | 20×4 | ---- |
| 300～500 | ---- | 25×3 |
| 530～1250 | ---- | 30×4 |

矩形风管法兰选材表

| 长边尺寸(mm) | 法兰材料规格(角钢) |
| --- | --- |
| ≤630 | 25×3 |
| 670～1250 | 30×4 |
| 1320～2500 | 40×4 |

b.法兰加工

①矩形法兰加工

Ⅰ矩形法兰由四根角钢组焊而成，下料时要注意使法兰的长边夹住短边，且焊成的法兰内径要比风管外径大1～3mm。

Ⅱ下料调直后在冲床上冲螺栓孔和铆钉孔，孔距为140mm。法兰四角的长边端部必须有螺栓孔，且同一规格法兰的螺栓孔布置必须严格一致，确保其互换性。

Ⅲ冲孔后的角钢在焊接平台上进行焊接，焊接时用同规格胎具卡紧。

Ⅳ除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍。

②圆形法兰加工。

Ⅰ先将整根角钢放在法兰卷圆机上卷成螺旋形，在卷回过程中要调整设备以卷成所需直径。

Ⅱ将卷好的角钢画线割开，逐个找正找平后焊接、冲孔。

Ⅲ除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍。

c.铆接法兰。风管与法兰铆接前要认真校核规格，铆接后要做到风管折角平直、端面平行。

d.翻边。翻边宽度6～9mm，翻边要平整、宽窄一致。

e.检查涂胶。对制作完的风管进行检查，对一些有必要的部位涂上密封胶。注意胶要涂在风管的正压侧。

⑷焊接风管的制作

①应用范围

排烟风管和防火阀的过墙防护管均为2.0mm厚冷轧钢板制作，接缝时采用焊接。

②工艺流程（如图所示）。

展开下料

剪切

风管折方

焊接成型

领料

焊接法兰

检验

角卡下料

法兰焊接

冲孔打眼

a.选材。板材为2.0mm厚冷轧钢板，角钢规格按上表选取。

b.下料合管。下料要尽量使用剪板机，实在无法使用时也可用气割，但必须将断面磨平。合管时使用角焊缝，板材需拼接时采用对接焊缝。

c.法兰制作工序同3.③操作要点。

d.焊接法兰。将法兰套在风管上，法兰伸出风管管口5mm，沿风管管口周边进行满焊。

e.刷漆。将成形风管除掉焊渣后刷漆，内侧刷烟囱漆两遍，外侧刷铁红防锈漆两遍。

3、质量标准

⑴保证项目

    - 风管的规格、尺寸必须符合设计要求。

    - 风管咬缝必须严密，宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。直管的纵向咬缝应错开。

    - 风管焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷，纵向焊缝必须错开。

⑵基本项目

- 外现质量应达到折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰。

- 风管法兰焊按应牢固，焊缝处不能设置螺孔。螺孔具备互换性。

- 风管应按要求进行加固，加固应牢固可靠、整齐，间距适宜。

⑶允许偏差项目（如表所示）

风管及法兰制作尺寸的允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形风管半径 | 300mm | 0 -1 | 用尺量互成90°的直径 |
|  |  | 300mm |  |  |
| 2 | 矩形风管大边 | 300mm | 0 -2 | 尺量检查 |
|  |  | 300mm |  |  |
| 3 | 圆形法兰直径 |  | 0 -1 | 用尺量互成90°的直径 |
| 4 | 矩形法兰边长 |  | 2 0 | 用尺量四边 |
| 5 | 矩形法兰对角线之差 |  | 3 | 尺量检查 |
| 6 | 法兰平整度 |  | 2 | 法兰放在平台上，用赛尺检查 |
| 7 | 法兰焊缝对接处的平整度 |  | 1 |  |

4、成品保护

⑴制作金属风管所用板材的存放要合理，镀锌钢板表面要保持光滑洁净。

⑵法兰按分类码放整齐，以免变形。

⑶风管应按系统编号分别码放在平整处，装车时轻拿轻放，卸车时平衡落地。

5、注意事项

⑴制作法兰的角钢和焊接风管用的钢板要除锈彻底，然后刷防锈漆。法兰油漆未干时不可使用。

⑵剪板机、咬口机、法兰成形机等设备使用前要根据板材厚度调整好、以保证风管的加工精度。

⑶要正确使用液压铆钉机，铆接要牢固，不能出现铆钉脱落和漏铆现象。

⑷下料时要增强责任心，提高精度，避免在管件上出现孔洞。如果出现孔洞要根情况用焊锡或密封胶密封。

⑸密封胶要涂在风管的正压侧，即送风管涂在内侧，回风和排风管涂在外侧。

5风管与部件安装

(一)准备工作

⑴安装现场的清理检查

安装部位的障碍物已清理，地面无杂物。土建提供的标高基准线已画好，经核对无误。检查预留孔洞的位置和尺寸是否准确，如有问题提前解决。

⑵风管及材料的检查

风管运抵现场后，有逐件进行检查，发现有法兰变形或密封胶开裂者要立即修补，经完全修复后方可使用。经检查修补后向现场监理报验，经批准后方可安装。

对安装用的各种材料，如螺栓、螺母、法兰垫料等要进行检查，确保符合质量要求。

⑶施工用工具设备的检查

施工用电由专业电工配设，要确保接线正确，漏电保护装置灵敏可靠。

电钻、电锤等工具要完好，梯子、架子要牢固可靠。

（二）施工工艺

⑴风管及部件安装

工艺流程如图所示：

风管

确定标高

制作吊架

设置吊点

安装吊架

风管排列

风管连接

安装就位找平

检验

风管及部件安装流程

⑵确定标高

按照施工图纸和土建基准线找出风管标高。要注意此时室内地面并不一定就是成形地面，因此，必须以土建绘的标高基准线来确定标高，切不可将室内地面当作楼层正负零来推算标高。

⑶制作吊架

- 风管的标高位置确定后，按照系统所在空间位置，确定风管支、吊架形式。

- 支、吊架制作前，型钢要进行调直，不能出现扭曲和弯曲；钢材切断和打孔时，应使用机械，不能使用氧气-乙炔切割；吊杆圆钢应根据风管标高适当截取，与角钢头焊接牢固。

- 将焊渣清理干净后，除锈刷防锈漆一遍，再刷灰调和漆一遍。

⑷设置吊点

根据工程的特点，采用膨胀螺栓法。

- 吊点的位置根据风管中心线对称设置，间距按下表选取。

支、吊架间

| 矩形风管长边或圆形风管直径 | 水平风管间距 | 垂直风管间距 | 最少吊架数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤400mm | 不大于4m | 不大于4m | 2付 |
| ＞400 mm，≤1000 mm | 不大于3m | 不大于3.5m | 2付 |
| ＞1000 mm | 不大于2m | 不大于2m | 2付 |

- 安装膨胀螺栓的钻孔直径和深度要适度，膨胀螺栓的安装必须十分牢固。

⑸安装吊架

将吊杆安装在所设吊点上，同时将膨胀螺栓拧紧。安装吊杆时注意角钢头的方向要一致，以确保吊杆在一条线上。明露的吊杆不得拼接，暗装吊杆拼接时用搭接焊，搭接长度不少于6cm，并应在两侧焊接，焊后除掉焊渣并补漆。

⑹风管连接

风管连接分角钢法兰连接，做法如下。

- 整法兰垫料

  - 排烟风管的法兰垫料为3mm厚石棉橡胶板，其它各种风管均用8501密封胶带。

  - 擦拭掉法兰表面的异物和积水，使法兰表面干燥。

  - 石棉橡胶板的使用。根据风管法兰角钢的规格，将石棉橡胶板裁成等宽的长条，把垫料贴在法兰上，并用电钻对应于螺栓孔钻孔后穿上螺栓。注意法兰四角的垫料接头应采用梯形或榫形连接，各部位的垫料均不得凸入风管内。

  - 8501密封胶带的使用。从法兰的一角开始粘贴胶带，没法兰均匀平整地粘贴，并在粘贴过程中用物将其按实。贴满一周后与起端交叉搭接，剪去多余部分、最后剥去隔离纸。

- 连接法兰

  - 钢法兰风管连接法兰时，按规定要求垫料，把两个法兰先对正，穿上几只螺栓并戴上螺母，暂时不要上紧，然后用尖冲塞进穿不上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有的螺栓都穿上。

  - 对于无法兰风管，因为其连接形式是采用薄钢板法兰弹簧夹、四角加90°贴角，故操作起来比较简单。按规定要求垫料，把两个法兰对正，穿上四角螺栓并适当紧固，然后用无法兰风管专用弹簧夹将两个法兰卡死，再把四角螺栓拧紧。弹簧夹的长度要根据风管规格适当截取。

⑺风管安装

- 水平风管安装时要遵循先上后下、先里后外、先干管后支管的原则，各系统的安装起点要根据现场情况灵活确定。

  - 风管接长吊装。根据现场的空间位置，在地面将风管接长至10-20m左右，用麻绳捆绑结实，用倒链将其升至吊架上，把所有的横担和吊杆连接好后解开绳扣。起吊时要注意，当风管离地200-300mm时，应停下来进行检查，确认倒链的受力点、绳索绳扣及风管本身没有问题后方可继续起吊。

  - 风管分节安装。对因场地限制不能接长吊装时，将风管分节用绳子拉到脚手架上，然后抬到支架上对正法兰逐节安装。

⑻部件安装

在风管连接安装时，应同时将调节阀、防火阀、止回阀和消声器等部件安在设计指定的位置。各种风口留待装修阶段配合吊顶施工进行安装。

- 各种部件法兰上一般没有螺栓孔，安装时要先依同规格风管法兰的螺孔位置钻眼，然后进行安装。

- 调节阀安装时要处于完全开启状态，调节手柄要安在易于操作的位置。

- 防火阀的方向要正确、易熔件在迎气流方向。

- 止回阀的开启方向要与气流方向一致，安装在水平位置和垂直位置的止回阀不可混用。

- 风口与风管的连接要严密牢固，边框与建筑装饰面贴实，外表面平整不变形。

- 最后将一些系统的碰头处尺寸实测后进行制作安装，以形成完整的风系统。

(三)质量标准

⑴保证项目

- 安装必须牢固，位置、标高和走向符合设计要求，部件方向正确，操作方便。防火阀检查孔的位置必须设在便于操作的部位。

- 支吊架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和规范规定，严禁设在风口、阀门和检视门处。

⑵基本项目

- 风管的法兰连接要对接平行、严密、螺栓紧固，螺栓露出长度适宜一致，法兰螺母在同一则。

- 风口安装的位置正确，外露部分平整美观，同一房间内标高一致，排列整齐。

- 柔性短管松紧适宜，长度符合设计要求和规范规定，无开裂和扭曲现象。

⑶允许偏差项目（如表所示）

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管 | 水平度 | 每米 | 3mm | 拉线、液体连通器和尺量检查 |
| 2 |  |  | 总偏差 | 20mm |  |
|  |  | 垂直度 | 每米 | 2mm | 吊线和尺量检查 |
|  |  |  | 总偏差 | 50mm |  |
| 3 | 风口 | 水平度 |  | 5mm | 拉线、液体连通器和尺量检查 |
|  |  | 垂直度 |  | 2mm | 吊线和尺量检查 |

（四）成品保护

⑴运抵现场的风管应有妥善的存放位置，露天堆放应有防雨措施。

⑵未安装完毕的系统，应将风管开口处封闭，以防杂物进入。

⑶刷油漆和涂料时，要采取措施防止污染风管，尤其不得污染螺栓的螺纹，以免影响拆卸。

⑷在交叉作业的场合，严禁以安装完的风管作为支、托架，不得将其它支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。

(五)注意事项

⑴确定标高时要认真核对土建基准，以免出现差错。

⑵有些房间的室内屋面有坡度，设置吊杆时要计算好长度，确保风管的标高。

⑶风管过墙时，要提前调整各管段的长度，避免将法兰接口设在墙内。

⑷风管接长吊装时，要考虑风管本身的强度，不可连接太长，以免吊装时引起变形。

⑸对防火阀、风机等要单独设置支、吊架。

6通风机安装

  - 施工准备

⑴安装文件

设计图纸和通风机技术资料齐全。

⑵主要器具

导链、电锤、手磨砂轮机、铁锤、撬棍、水平尺、钢卷尺、活扳手、转速表、测振仪、温度计、道木、棉纱、绳索具。

⑶开箱检查

- 按图纸要求检查风机的名称、型号、规格、位号及电机型号，规格等。

- 核对叶轮、底座和进出口部位的安装尺寸、要求与设计相符。

- 风机进口和出口方向应与设计相符，叶轮旋转方向符合要求。

- 风机外露部分各加工面应无锈蚀，转子的叶轮和轴颈、皮带轮等部位应无碰伤和明显变形。

- 做好开箱检查记录，并经建设单位人员及有关人员签字。

⑷基础验收检查

- 对基础进行外观检查，不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

- 按施工图纸要求对基础尺寸和位置进行复测，其允许偏差应符合下面要求。

  - 纵横中心线位置允许偏差为±200mm。

  - 基础标高偏差在0-20mm之间。

  - 到基础平面外形尺寸允许偏差为±200mm。

  - 基础平面水平度每米范围允许偏差不大于5mm，全长范围允许偏差不大于10mm。

- 基础复查合格后，由土建单位向安装单位办理中间交接手续。

  - 施工工艺

⑴基础放线及处理

按施工图根据机房的轴线划出风机安装中心线。根据土建1m线，用水准仪测定6个减振器基础处不同平面标高，用手磨砂轮机修磨减振器基础处平面，使之平整且使各平面标高之间允许偏差不大于2mm。

⑵风机减振器安装

在风机基础上垫两根10cm厚木方，将风机对准安装基准线位置，临时放置在木方上。按安装要求摆放好6个减振器，然后挪开风机，在减振器4个固定孔处做好标记，在标记处用电锤钻孔，埋M6膨胀螺栓固定减振器。

⑶风机本体安装

将风机本体置于减振器上，用M16螺栓固定。在减振垫与风机框架底座之间垫铜皮或钢片调整风机水平度，用水平仪在主轴上测定纵向水平度，用水平仪在轴承座的水平中分面上测定横向水平度。调整好水平度，要使风机的叶轮旋转后，每次都不停留在原来的位置上，并不得碰壳。

⑷皮带轮找正

整体安装的通风机应进行风机与电动机三角皮带轮传动找正。用一根细线，使线的一端接触风机皮带轮外侧轮缘过中心的两端点，使线的另一端接触电机皮带轮外侧过中心的两轮线端点，调整底座框架上电动机的位置和水平，使两次带轮轮缘上的四点同在一条直线上，即可认为通风机的主轴中心线和电动机轴的中心线平行，两个皮带轮的中心线重合。

调整电机位置，使三角皮带松紧程度适宜。一般用手敲打已装好皮带的中间，稍有弹跳，或用手指压在两根皮带上，能压下2cm左右就合格。

⑸通风机的电气，自控配管接线

按施工图纸要求进行。

⑹通风机试运转

- 准备工作

  - 将风机房打扫干净，检查清除风机内及风管内异物。

  - 检查通风机，电动机两个皮带轮中心是否在一条直线上，风机固定螺栓是否拧紧。

  - 检查轴承处是否有足够的润滑油，否则需加够。

  - 用手盘车，通风机叶轮应无卡碰现象。

  - 检查电动机、通风机、风管接地线是否连接可靠。

  - 检查通风机调节阀门启闭是否灵活，定位装置是否牢靠。

- 能风机的启动和运转

  - 打开防排烟系统的防火阀，调节所有的百叶风口，使内外两层叶片处于全开状态，送风口的调节阀门关闭。

  - 点动电机，各部位应无异常现象和磨擦声响，方可进行运转。观察通风机的旋转方向是否正确。

  - 风机启动达到正常转速后，应首先调节进风口阀门，进行开度为0°-5°之间的小负荷运转，达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min。

  - 小负荷运转正常后，逐渐开在调节阀门，此时应测定电动机电流不得超过额定值，直到规定后的负荷为止，连续运转时间不应小于2h。

  - 试运转中须在通风机皮带盘中心位置上用转速表测通风机转速。在轴承部位用测振仪测其振动速度有效值不应大于6.3mm/s。按要求做好通风机试运转记录。

  - 质量标准

⑴保证项目

  - 通风机叶轮严禁与壳体碰擦。

  - 试运转时，叶轮旋转方向须正确。经不少于2h的运转后，轴承温升不超过环境温度40℃。

⑵允许偏差项目

  - 通风机平面位移与安装基准线允许偏差为±10mm，安装标高与安装基准标高允许偏差为±10mm。

  - 风机和电动机皮带轮轮宽中心平面位移允许偏差不大于1mm。

  - 整体安装风机的纵、横向水平度允许偏差均不大于1/1000。

  - 成品保护

⑴通风机在运输过程中要防止雨淋及碰撞。

⑵通风机吊装时，吊点应设在其底座框架上，不能将绳索捆绑在机壳和轴承盖的吊环上。尽量使吊绳长些，以免挤压机壳。如吊绳与风机有接触，应在棱角处垫放橡胶板等柔软材料，防止磨损机体及绳索切断。

⑶通风机未接风管前，进、出口应用盖板盖住。

⑷通风机的进排气管、调节阀应有单独的支撑。风管与风机连接时法兰面应对中贴平，不应硬拉使设备受力，机壳不应承受其他机件的重量，防止机壳变形。

  - 注意事项

⑴减振器安装除要求地面平整外，应注意各组减振器承受荷载的压缩量要均匀，不得偏心。严格按设计要求布置减振器的位置，安装后应采取保护措施，防止损坏。

⑵通风机出口的接出风管应顺应叶轮旋转方向接出弯管。应保证出口至弯管的距离大于或等于风口长边尺寸的1.5倍。

⑶风机运转中皮带滑下或产生跳动，应检查两皮带轮是否找正，是否有一条中线上，或调整两皮带轮的距离，如皮带过长造成机壳过热。

⑷通风机挂皮带时不要把手指伸入皮带轮内，防止发生事故。皮带挂好后别忘了装好防护罩。

⑸吊装风机时，应检查吊装机具是否安全可靠，吊装物下严禁站人。

五、工程质量保证措施

- 1建立质量保证体系和质量监督机构，以保证和提高质量目标，对工程质量进行控制和监督，使质量管理工作制度化，层层落实“工程质量管理责任制”，本项目质量体系是以项目经理为领导，管理工作须认真贯彻ISO9002系列标准，直接控制质量检查的管理系统。

5.  2在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识，以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理确保工程质量。

5.  3认真熟悉设计图和施工规范,搞好图纸会审,优化施工方案,提出详细的施工技术措施,重点控制工序的关键点。

5.  4认真落实技术岗位责任制和技术交底制，严格按设计图和规范施工。每道工序必须在施工前进行技术、工艺、质量交底，并有书面签字资料。

5.5施工中严格认真执行自检、互检（交接检）、专检制度，每道工序必须在施工单位自检合格的基础上才能通知专检和质量监督部的核验，待核验合格后才能转入下道工序。

5.6认真做好施工记录，及时办理各种验收签字手续，保证资料的收集、整理、审核与工程同步。做好施工日记，加强成品、半成品保护工作。

5.7所有进场的原材料、成品、设备应具有材质证明书、检验报告，消防产品应具有消防部分的批准书。不合格、等级不明产品严禁进行施工现场。

5.8对新材料使用前必须进行试验，采用新工艺时，必须对操作人员进行技术培训，合格后才能上岗。

5.9加强质量检查，进行质量监督，召开质量例会，执行质量奖罚。

5.10进行工程质量回访，听取质量意见，整理质量问题，开展技术服务。

六、工程工期保证措施：

6.1建立强有力的项目领导班子，按项目法的模式落实好责、权、利的挂钩全额承包，强化目标管理，最大限度地调动全体员工的积极性，确保总工期。

6.2做好前期准备工作，要组织施工作业人员对施工图反复审阅，各专业施工人员要细致地对作业人员作技术交底，让作业人员熟悉图纸，对每个系统如何安装做到心中有数，实行有序作业，确保优质高效。

6.3在土建施工阶段，安装专业要尽力配合土建施工，土建钢筋绑扎完，安装的预留孔洞，预埋管线也要施工完成，不能影响土建施工进度。

6.4在具备大面积施工条件下，必须合理组织充足的劳动力，材料、机具供应及时，后勤保障条件充分，对各方面考虑周全，力争按质按量完成施工任务。

七、工程安全生产技术保证措施：

7.1切实贯彻执行“预防为主，防管结合，加强预控预测，无重大伤亡事故”的安全措施。

7.2建立由项目安装负责人，专职安全员、施工员、班长组成的三级安全管理网络。

7.3建立安全生产管理制度和安全生产岗位责任制，并切实贯彻落实。

7.4加强对全体职工的安全宣传和教育，提高安全意识和安全生产技能。

7.5认真执行安全操作规程和各项安全规定，严禁违章指挥、违章作业。

7.6 现场施工用电采用三相五线制供电,线路的架设必须符合要求并设专人负责管理维护。

7.7所有机电设备设专人挂牌管理，做到一机一闸一漏电保护，设备外壳接地要可靠并经常检查。

7.8正确使用“三宝”，做好“四口”、“五临边”的防护措施。

7.9针对施工项目，制定有效的安全技术措施，认真进行班前安全交底，并要有书面交底记录和交接签字。

7.10项目管理人员坚持实行安全值班制度，加强安全巡回检查，严格按有关安全标准规定对照检查，对发现的安全隐患限期整改并落实到人，对违规违制人员，采取一查、二帮、三劝、四罚的原则。

7.11严格贯彻执行“事故原因不清不放过，事故责任人不搞清不放过，群众在事故中没有受到教育未采取防范措施不入过”的原则，对事故及时上报和组织分析处理事故原因，避免事故重复性发生。

7.12施工现场配备足够的消防器材，布点要合理，氧气、乙炔瓶、汽油等易燃易爆品要分类，隔离妥善存放。

7.13配备现场保卫人员,加强施工现场的保卫工作.

7.14做好机械设备的维修保养,严防机械事故发生。

7.15施工现场要设立“一图五牌”和安全警告牌。

八、文明施工技术保证措施：

8.1认真贯彻执行国家地方建设单位对文明生产、文明施工作出的有关规定。切实搞好现场文明施工、不扰民、不破坏周围生态环境。

8.2制定现场文明施工管理制度、检查制度和奖罚制度，制成广告牌置于现场，以利广大职工严格执行。

8.3现场办公室和住房要按规划地点的要求搭设和布置。

8.4所有设备、材料运到工地后要按规划地点堆放，做到标识清楚，堆放整齐。

8.5施工中的垃圾、废料要采取措施，防止污染市容，凡能夜间运输的尽量安排夜间运输，天亮之前打扫干净。

8.6施工现场按规划地点搭调临时厕所，禁止在现场随地大便和扔杂物。

8.7施工住地设立卫生所、搞好防疫医疗为现场服务。

8.8各施工班组要分片负责卫生责任区。负责责任区卫生保洁，住地室内要整洁，填平积水洼地，清除杂物，保持地面无积水，无污物。

8.9现场食堂要符合食品卫生管理要求，做到无蚊蝇、无鼠害，无饮食中毒，使职工吃得好，吃得卫生。

8.10炊事员要定期体检，持体检健康证上岗。

九、主要施工机具一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX-160型 | 台 | 3 |
| 2 | 套丝机 | DN15-DN100 | 台 | 1 |
| 3 | 砂轮切割机 | J3GQ-Φ400 | 台 | 1 |
| 4 | 台钻 | Φ13 | 台 | 2 |
| 5 | 手电钻 | SD05-13A | 把 | 2 |
| 6 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-500V | 台 | 1 |
| 7 | 兆欧表 | ZC25C-500V | 台 | 1 |
| 8 | 手动试压泵 | 0-1Mpa | 台 | 1 |
| 9 | 电动试压泵 | 0-6 Mpa | 台 | 1 |
| 10 | 冲击电锤 |  | 把 | 6 |
| 11 | 乙炔氧气设备 |  | 套 | 1 |
| 12 | 液压弯管机 | DN50-100mm | 台 | 1 |
| 13 | 剪板机 |  | 台 | 1 |
| 14 | 折边机 |  | 台 | 1 |
| 15 | 咬口机 |  | 台 | 1 |