共用电视天线系统安装

1  范围

本工艺标准适用于建筑物内接收的共用电视天线、前端设备和机房设备、传输分配部分及用户终端安装工程。

2  施工准备

2.1  材料要求：

2.1.1  电视接收天线选择要求：应根据不同的接收频道，场强，接收环境以及共用天线电视系统的设施规模来选择天线，以满足接收电视机图像清晰，色彩鲜明的要求，并有产品合格证。

2.1.2  各种铁件应全部采用镀锌处理。不能镀锌处理时，应进行防腐处理。如采用8#铅丝和钢丝绳及各种规格的铁管、角钢、槽钢、扁铁、圆钢、14#绑线、钢索卡、花篮螺栓，拉环等均应采用镀锌处理。各种规格的机螺丝、金属涨管螺栓、木螺丝、垫圈、弹簧垫等应镀锌。

2.1.3  用户盒（又称接线盒或终端盒）是系统与用户电视机联接的端口，用户盒分为明装和暗装，暗装盒又有塑料盒和铁盒两种，明装一般采用塑料盒，盒子不应有破损变形，插孔阻抗必须与电视机阻抗匹配，盒体与盖颜色一致，并有产品合格证。

2.1.4  平行扁馈线（即300Ω扁馈线）构造简单，造价低廉，又容易与折合振子天线连接，因而在甚高频段应用广泛。它适用于电视机与共用天线电视插座之间，并有产品合格证。

2.1.5  同轴电缆馈线。它是由同轴的内外导体组成，内导体为实芯导体，外导体为金属网，内外导体间垫以聚乙稀高频绝缘介质材料，最外面一层为聚氯乙稀保护层。特性阻抗有50Ω；75Ω；100Ω三种，选用时应注意阻抗要求，并有产品合格证。

2.1.6  分配器：通常有二分、三分、四分和六分等分配器，选择时，应按设计要求选用，并有产品合格证。

2.1.7  应根据设计要求，选择相应型号及性能的天线放大器、混合器、频道转换器、分支器、干线放大器、分支（分配）放大器，线路放大器、机箱、机柜等。应检查仪器外观是否完整无损，机内部件是否齐全，然后进行通电试验，检查工作是否正常。产品说明书和技术资料齐全，并有产品合格证。

2.1.8  其他材料：焊条、防水弯头、焊锡、焊剂、接插件、绝缘子等。

2.2  主要机具：

2.2.1  手电钻、冲击钻、克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴销、扁口钳。

2.2.2  水平尺、线坠、大绳、高凳、工具袋等。

2.3  作业条件：

2.3.1  随土建结构砌墙时，预埋管和用户盒，箱已完成。

2.3.2  土建内部装修油漆浆活全部施工完。

2.3.3  同轴电缆已敷设完工。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 天线安装 | → | 前端设备和机房设备安装 | → | 传输分配部分安装 | → | 用户终端安装 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 电缆的明 (暗) 线敷设 | → | 分配系线明 (暗) 线敷设 | → | 系统内的接地 | → | 系统统调验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  天线安装：

3.2.1  天线安装一般要求

3.2.1.1  天线位置的选择

a  选择在接收电平最高位置，在安装天线前，应用场强仪实测场强大小，选择天线的最佳位置及安装高度。

b  在空旷处架设天线时，应避开电波传播方向上的遮挡物。

c  架设在建筑物群至高点处或山区的山头上时，天线基座应离开建筑物边缘3m以上。

d  应该远离干扰源。例如，不要距离公路太近，避开金属物，远离电力线、电梯机房。

e  应避免天线间的相互干扰。出现干扰时，天线增益下降，使图像出现脉冲斜条。几种天线可共杆架设，也可各自单独分开架设。天线间必须保持一定的距离，一般对于VHF波段天线，立杆间平行距离不得小于5m；同一方向的立杆前后距离不得小于15m。一般不采用前后架设天线，同一根立杆两层天线间距不应小于λ/2见图3-72。

f  天线的位置要适中，在CATV系统中，按上述要求选择好天线安装位置，并选择在整个系统的中心位置，这样便于向四周架设干线，减少干线传输长度，扩大系统的规模。

3.2.1.2  天线高度的选择：

天线距离地面或屋顶的高度不应小于一个波长。应考虑电波在传播过程中，不仅有反射，还应考虑因空气媒介质的不均匀性产生的折射现象，应适当调整水平位置和高度，以接收信号质量最佳为准。

3.2.1.3  天线方向选择：

选择电平最强的天线方向。一般都是接收天线的最大接收方向对准电视发射塔。但是有时为了避开干扰源或者因为前方有遮挡物，可根据实际情况，使接收天线的最大接收方向稍调偏一些，甚至可以接收反射波。

3.2.2  天线安装：

3.2.2.1  天线基座的埋设：

天线基座（底座）应随土建结构施工，在做屋面板时，做好预埋螺栓或底板顶埋螺栓。预埋螺栓不应小于φ25×250mm；接地引下线圆钢直径不应小于φ8mm；连接用钢板厚度不应小于6mm；基座高度不应低于200mm；用水泥砂浆将基座平面、立面抹平齐。同时预埋好地锚，三点夹角在120°位置上，拉环采用直径φ8mm以上镀锌圆钢制成，底部与结构钢筋焊接，焊接长度为圆钢直径6倍，同时除掉焊药皮，并用水泥砂浆抹平整。

3.2.2.2  天线竖杆与拉线的安装：

a  多节杆组接的竖杆：多节杆组接的竖杆应从下到上逐段变细和减短，如图3-73所示。

（a）DC两段长度之和不小于一个波长（一般为2.5～6m；否则也会影响天线的正常接收；

（b）B段为固定天线部分，它的长度与固定天线的数量有关，一般为3m左右；

（c）A段为避雷针，一般在2m以上。

b  防止天线架设因大风、地震而倒塌造成的触电事故。要求大线与照明线及高压线保持较远的距离，如表3-42所示。

天线与架空线间距                     表3-42

| 电 压 | 架 空 电 线 种 类 | 与电视天线的距离 (m) |
| --- | --- | --- |
| 低压架空线 | 裸线 低压绝缘电线或多芯电缆 高压绝缘电线或低压电源 | 1以上 0.6以上 0.3以上 |
| 高压架空线 | 裸线 高压绝缘线 高压电源 | 1.2以上 0.8以上 0.4以上 |

c  竖杆：现场要干净整齐，与竖杆无关的构件放到不妨碍竖杆以外的地方。人员和工具应准备齐全，一般竖杆时有指挥1人 ，工作人员4～5人。首先把上、中、下节杆连接好，紧固螺丝，再把天线杆的拉线套绑扎紧，挂在杆上；各拉线钢索卡应卡牢固；中间绝缘瓷珠套接好；花篮螺栓松至适当位置，并放在拉线预定地锚位置上，把天线杆放在起杆位置，杆底放在基础位置上；全部准备就绪。现场指挥下达口令统一行动，将杆立起，起杆时用力要均衡，防止杆身忽左忽右摆动。然后利用花篮螺栓校正拉线松紧程度。并用8#～10#铅丝把花篮螺栓封住。拉线与竖杆的角度一般为30°～45°；在距离天线较近的一段间隔内，每隔小于四分之一中心波长的距离内串一个瓷绝缘子，每根拉线串入2～3个瓷绝缘子。

3.2.2.3  天线的安装：

a  架设天线前，应对天线本身进行认真的检查和测试。例如：天线的振子应水平放置。引向天线的折合振子可与地面平行放置，也可上下垂直放置，相邻振子之间应平行，以保持振子间距的正确；天线与馈线应匹配，牢固可靠；馈线应固定好，以免随风摆动等。天线电气性能的测试可用仪器检测其驻波比、方向图和增益等指标。对条件不具备的地方，可用天线与电视机相连，看天线对接收质量有无明显提高，若有明显提高说明可以架设。如果接收质量还不如电视机本身的拉杆天线，则必须更换合格的天线才能接收。

b  把经检查合格的天线组装在横担上，天线各部件组装好，用绳子通过杆顶滑轮，把组装好天线的横担吊起到预定的位置，由杆上工作人员把模担与天线卡子连接牢固。

c  各频道天线按上述做法组装在天线杆上适当部位；原则上二副天线的高频道天线在上边，低频道天线在下边，三副以上时高频道天线在横担上，低频道天线在天线杆上，层与层间的距离要大于1/2λ。

d  经过天线位置的统调后，认为满足接收要求时，最后将天线上各部件进行最后一次紧固。

3.2.2.4  接地线的制做：

建筑物有避雷网时，可用扁钢或圆钢将天线杆、基座与建筑物避雷网电焊连接为一体。有关避雷针的具体做法见有关章节。接地电阻值应小于4Ω，天线必须在避雷针保护角之内。

3.3  前端设备和机房设备的安装：

3.3.1  作业条件：

3.3.1.1  机房内土建装修完成，基础槽钢作完。

3.3.1.2  暗装机箱的箱体稳装完毕。

3.3.1.3  暗装管路导线已经敷设完毕，并引入机房（机箱）内。

3.3.1.4  220V交流电源管线全部敷设完毕。

3.3.2  操作工艺

3.3.2.1  机房设备安装

a  机柜稳装在槽钢基础上，并用螺栓加防松垫圈固定，台式机柜直接放置在机房地面上。

b  按设计图要求（出产厂有组装图），将放大器、混合器、频道变换器等组装在机柜内。

c  用同轴电缆和F型插头按系统图联接各设备，将220V电源引至稳压电源供各设备使用。

3.3.2.2  机箱安装

a  首先按系统图（出产厂的设备安装图）将各设备安装在前端箱板芯上，并用同轴电缆和F型插头正确连接各设备。

b  然后将有设备的机箱板芯装进箱体内，联接由天线引来的同轴电缆和传输干线。

c  接好220V交流电源线。

3.4  传输分配部分安装：

3.4.1  线路放大器（或称干线放大器）及延长放大器的安装

3.4.1.1  小型天线系统工程

建筑物比较集中，电缆传输较短，电平损失小，可将线路放大器安装在前端设备共用机箱内。

3.4.1.2  大型天线系统工程

建筑物较分散，为了补偿信号经电缆远距离传输造成的电平损失，一般在传输的中途应加装干线放大器。

a  明装时：电缆需通过电线杆架空，干线放大器则吊装在电杆上，距离杆顶部架空线以下1m左右处，且应固定在吊线上，野外型放大器应采用密封橡皮垫圈防雨密封，外壳的连接面宜采用网状金属高频屏蔽圈，保证良好与地接触，外壳可采用铸铝外壳，插接件要有良好的防水抗腐蚀性能，最外面采用橡皮套防水。

不具备防水条件的放大器（包括分配器和分支器）要安装在防水箱内。

b  暗装时：根据设计的规定，在传输中途设中继放大站，用电缆并或专门砌成空心碑，里面可以放置一只干线放大器及配电板。井或碑应注意防潮，上面标明电缆的走向及信号输入、输出电平，以便维修检查。

c  线路放大器及干线放大器有的是自带电源，有的本身不带电源，而是由前端设备共用箱内的稳压电源通过电缆馈送的。应根据具体情况将电源接好。

d  延长放大器是为了补足每一幢楼内的分配器或分支器及电缆传输的电平损耗而增加的。一般在该楼房的进线口放置一只信号分配共用箱，箱内除放一只延长放大器外，还需装有磁闸盒（装电源保险丝用），并装有电源插座及分配器或分支器。

3.4.2  分配器与分支器的安装

3.4.2.1  明装：

a  安装方法是按照部件的安装孔位，用φ6mm合金钻头打孔后，塞进塑料膨胀管，再用木螺丝对准安装孔加以紧固。塑料型分支器、分配器或安装孔在盒盖内的金属型分配、分支器，则要揭开盒盖，对准安装盒钻眼；压铸型分配、分支器，则对准安装孔钻眼。

b  对于非防水性分配器和分支器，明装的位置一般是在分配共用箱内或走廊、阳台下面，必须注意防止雨淋受潮，连接电缆水平部分留出长250～300mm左右的余量，然后导线向下弯曲，以防雨水顺电缆流入部件内部。

3.4.2.2  暗装：

暗装有木箱与铁箱两种，并装有单扇或双扇箱门，颜色与墙面相同。在木箱上装分配器或分支器时，可按安装孔位置，直接用木螺丝固定。采用铁箱结构，可利用二层板将分配器或分支器固定在二层板上，再将二层板固定在铁箱上。

3.5  用户终端安装

3.5.1  检查修理盒子口：

检查盒子口有不平整处，应及时检修平整。暗盒的外口应与墙面平齐；盒子标高应符合设计规范要求；明装盒应固定牢固。相邻两个用户盒安装见图3-74所示。

3.5.2  结线压接

先将盒内电缆接头剪成100～150mm的长度，然后把25mm的电缆外绝缘层剥去，再把外导线铜网套如卷袖口一样翻卷10mm，留出3mm的绝缘台和12mm芯线，将线芯压在端子上，用Ω卡压牢铜网套处见图3-75所示。

3.5.3  固定盒盖

一般用户盒插孔的阻抗为75Ω（也有300Ω），彩色电视机其天线输入插孔阻抗为75Ω，同时可配CT-75型插头及SYKV-75-5L型白色同轴电缆见图3-76与图3-77所示。把固定好导线的面板（即盒盖）固定在暗装盒的两个固定点处，同时调整好面板再固定牢固。

3.6  电缆明线敷设与暗线敷设

3.6.1  电缆的明线敷设

3.6.1.1  建杆施工：室外架空电缆敷设时，可利用通信电缆共杆架设。如需专门建杆时，木杆的选择与杆距之间的关系见表3-43与表3-44所示。

3.6.1.2  电杆的埋入深度：在一般地区埋入全杆长的1/6，最少不能少于1m的深度；在水田和松软的土质中，埋入长度为杆长的1/5；在山区坚硬的土质中，埋入深度为杆长的1/6。有关竖杆的具体方法见有关章节施工。

木杆和末端直径（两杆跨距40m）             表3-43

| 杆 长 | 末 端 直 径 (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 | 15 14 14 13 13 13 | 20 19 18 17 17 17 | 25 24 23 22 22 21 | 32 30 29 28 27 26 | 39 36 35 34 35 32 | 48 45 43 41 40 39 | 58 54 51 49 48 47 45 44 | 69 65 61 59 57 55 53 52 |

不同电缆线种的杆长、杆距                 表3-44

| 杆长 (m) |  | 两杆的距离 (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 干 线 SYKV-75-9 | 5～6 6.5～7.5 | 9 9 | 10 10 | 10 11 | 11 11 | 12 12 |
| 干 线 SYKV-75-7 | 5～6 6.5～7.5 | 9 9 | 9 9 | 10 10 | 10 10 | 11 11 |
| 分 配 线 SYKV-75-5 | 5～6 6.5～7.5 | 7 7 | 7 7 | 8 8 | 8 8 | 9 9 |
| 分 配 线 SYKV-75-5 | 5～6 6.5～7.5 | 8 9 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |  |

3.6.1.3  架空电缆安装：为了不使电缆承受很大的拉力，需要用一条钢丝拉线把电缆吊起来。有关做法见第九章。

a  同轴电缆的架设及高度规定见表3-45所示。

同轴电缆的架设及高度规定                 表3-45

| 地面的情况 | 必要的架设高度 (m) |
| --- | --- |
| 公 路 上 | 5.5以上 |
| 一般横过公路 | 5.5以上 |
| 在其他公路上 | 4.5以上 |
| 横跨公路桥 | 3.0以上 |
| 横跨铁路 | 6.0以上 |
| 横跨河流 | 满足最大船只通行高度 |

c  室外防水箱做法见图3-79所示。

d  钢索上悬吊敷设水平间距0.6m；垂直间距0.75m；过墙时应穿套管保护。

e  电缆线弛度不应大于50mm，在两杆间拉一绳进行调整。

3.6.2  电缆线的暗敷设：

3.6.2.1  设置天井暗敷设时，应每100m设置天井一个，井盖上标明电缆走向，电缆接头必须装有防水箱。

3.6.2.2  直埋电缆时，应注意埋设地点，避开下水道和有水流过的地方，在每隔200～300m接续点，拐弯点，分歧点，盘弯处与其管线交叉处，穿越公路，铁路两侧应设置标志。埋设电缆的深度见表3-46所示。

电  缆  埋  设  深  度                 表3-46

| 埋 设 场 所 | 埋设深度 (m) | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 交通频繁的地段 交通量少的地段 人 行 道 无垂直负荷地段 | 1.2 0.60 0.60 0.60 | 穿钢管安装在电缆沟内 穿硬乙烯管内 穿硬乙烯管内 直 埋 |

出地面2.5m处应穿管敷设，套管应固定在建筑物上，电缆线接头处做好防水处理。

3.7  分配系统的明线敷设与暗线敷设

3.7.1  分配系统的明线敷设

可参阅第八章护套线配线安装工程的布线要求和做法。

3.7.2  分配系的暗线敷设

可参阅第四章钢管敷设工程的布线要求和做法。

3.8  系统内的接地：

3.8.1  屏蔽层及器件金属接地：

为了减少对CATV系统内器件的干扰和防止雷击，器件金属部位要求屏蔽接地，即线路中设置的放大器、衰减器、混合器、分配器等的金属屏蔽层、电缆线屏蔽层电缆吊索及器件金属外壳应全部连通，保证接地良好。

3.8.2  金属管干线与支线和建筑物防雷接地应有良好的整体接地。

3.8.3  在使用中，为了确保安全，雷雨天气应将电视机电源插头和共用天线插头从插座中拔出。

3.8.4  要求电视天线维护人员，对防雷接地做定期检查。

3.9  系统统调验收：

3.9.1  调整天线系统：

3.9.1.1  天线架设完毕，检查各接收频道安装位置是否正常。

3.9.1.2  将天线输出的75Ω同轴电缆接场强计输入端，测量信号电平大小，微调天线方向使场强计指示最大。如果转动天线时，电平指示无变化，则天线安装、阻抗变换器有问题，应检查排除故障。

3.9.1.3  测量电平正常时，接电视接收机检查图象和伴音质量。有重影时，反复微调天线方向直至消除重影为止。

3.9.1.4  各频道天线调整完毕后，方可接入共用天线系统的前端设备中。

3.9.2  前端设备调试

3.9.2.1  各频道天线信号接入混合器

接入有源放大型混合器输入端，调整输入端电位器，使输出电平差在2dB左右。

3.9.2.2  接入无源混合器输入端（在强信号频道的混合器输入端加接衰减器），调整混合器输出端，各频道电平差控制在±2dB内。

3.9.2.3  调整交、互调干扰：

a  混合器输出端与线路放大器输入端相接，以提高电视信号的输出电平。