目录

1.工程概况	3

2.工程目标	4

3.编制依据	4

4.施工总体部署及安排	5

4.1 施工组织机构及管理	5

4.2 项目经理部成员岗位职责	6

4.3 施工准备	9

4.4 施工部署	9

5.施工技术方案	11

5.1轻钢龙骨石膏板隔断施工	11

5.2吊顶施工	11

5.3地面施工	13

5.4墙柱面施工	15

5.5细木装修施工	17

5.6油漆刷浆施工	18

5.7水电安装施工	19

6.施工进度计划及保证按时完成措施	36

6.1施工进度计划	36

6.2 保证按时完成各项措施	37

7.质量保证体系及质量控制措施	39

7.1质量目标	39

7.2工程质量保证体系	39

7.3加强施工过程质量管理具体措施	44

7.4工程质量保修措施	50

8.主要施工机械配置、检测仪器及劳动力投入计划	51

9.与其它协作单位配合	54

10.安全生产保护措施、文明施工保证措施	57

10.1安全生产保护措施	57

10.2文明施工保证措施	58

10.3消防工作管理措施	59

10.4产品保护	61

# 1.工程概况

工程名称：交通银行××高新支行装饰工程

工程地址：××市××区××路168号

业主单位：交通银行××行政处

招标代理：××省建设工程设备招标有限公司

设计单位：××省建筑装饰公司设计院

工程规模：建筑面积1051平方米。

此次装饰工程招标范围：包括室内装饰、水电设备的提供和安装、

门面招牌的制作和安装。

室内装饰：一层营业大厅吊顶采用轻钢龙骨石膏板做成凹弧型，工作区吊顶也采用轻钢龙骨石膏板；大厅地面采用美国灰麻、进口黑金沙花岗石，富有现代豪华风格，工程量不大，但要求精工细作，工作区地面为复合地板，机房为铝质静电地板；墙柱面工程：轻钢龙骨双复纸面石膏板隔墙、120厚M5砖砌墙、钢化玻璃隔断、柜台外侧面为花岗岩墙饰面、大部分为塑铝板饰面、胡桃木饰面、白色乳胶漆等。二层信贷部吊顶采用600×600阿姆斯壮烤漆龙骨矿棉板、铝条板吊顶和乳胶漆三度饰面；地面采用复合地板；墙面除玻璃隔断外，均为乳胶漆三度饰面。

电施：主要有配电和照明系统安装。

水施：给水管、消防管（自动喷淋管）、生活排水管及卫生洁具安装。

# 2.工程目标

2.1.质量目标：

本装饰工程达到现行国家建设工程验收优良等级标准。

2.2.安全生产文明施工目标：

达到××市施工现场标化工地要求。

2.3.工期目标：

自收到开工报告起45日历天内完成。

# 3.编制依据

1 招标文件，施工图及有关资料。

2《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50203-2001）

3《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ48-88）

4《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

5《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）

6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

7《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）

8《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

9××省建设集团发布的建筑施工规程、安全、消防、质量等文件。

10我公司ISO9002质量手册、程序文件和施工作业指导书及有关施工质量、安全生产、技术管理、文明现场等文件。

# 4.施工总体部署及安排

## 4.1 施工组织机构及管理

4.1.1委派一级项目经理资质、并主持过许多装饰工程施工、拥有创精品工程的丰富实践经验的同志担任项目经理，负责本工程的具体实施。到位率100%，可对本工程质量确保“优良”具有实质性的保证作用。

4.1.2项目经理部中配备多名工程师、技师，技术力量雄厚，施工实践丰富，经过多年的团结协作，配合默契，具有强大的凝聚力，善于打硬仗，具有强烈的创名牌工程的质量意识。

4.1.3在项目管理内建立岗位责任制，做到职责明确，有章可循。建立目标责任制，制定进度分阶段目标、质量分部分项目标等。建立和完善一系列的管理制度，如安全生产责任制、文明施工责任制、消防安全责任制、现场保卫责任制、宿舍和食堂管理制度等，做到制度齐全，责任到人，使整个施工工程始终处于完全受控状态。

4.1.4公司对本工程给予重视。每月二次对工程进行检查，从质量、进度、安全生产和文明施工诸方面对项目经理部进行考核。在公司范围内对劳动力、设备、材料、资金进行平衡调配，保证满足本工程的施工需要。

工程组织体制如下图：

项目经理

项目技术负责人           装饰项目负责人            安装项目负责人

施        安         质       安        材        后        财

工        装         量       全        料        勤        务

员        施         员       标        设        保        核

工                  化        备        卫        算

员                  员        员        员        员

施工作业班组

施工项目班子成员名单详见附件。

## 4.2 项目经理部成员岗位职责

4.2.1项目经理岗位职责

负责项目经理部的全面工作，签订项目承包合同，制定项目管理方针目标，制定项目总体管理方案和施工总体设想，对合同目标的实施效果负责，确保公司质量体系和合同要求的活动有计划的实施。负责和有关方面的协调工作，负责项目经理部内部的职能分配，主持项目管理班子成员的考核和分配。全权处理项目管理过程中一切需要解决的问题。定期分析工程成本，并采取相应措施进行控制。对整个项目的质量、进度、安全生产和文明施工负责。

4.2.2装饰和安装项目负责人

全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。负责项目的安全生产活动，管理项目的安全管理组织体系。协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。进行施工现场的标准化管理，确保本工地达到××市标化工地。负责项目的行政决策、日常管理及后勤保障管理。

4.2.3技术负责人

负责项目部技术、质量方面的活动。负责编制施工组织设计和专题施工方案，并组织实施，及时处理施工中的技术和质量问题。负责与建设单位、监理单位和设计单位洽谈有关技术质量事项。组织工程的图纸会审、技术交底和全面质量管理活动，负责工程技术资料（质量记录）审核，使技术和质量活动的进程处于监控之下，确保公司质量体系和合同要求的活动有计划的实施。

4.2.4施工员岗位职责：

负责项目的具体实施。指导、检查、监督、控制现场一切与产品质量有关事项，保证产品一次合格或一次成优。做好项目工程质量保证资料和各项技术资料的汇集和整理，做好施工记录，绘制竣工图。维持机械设备在施工过程中良好的技术状况和使用效率。做好技术交底工作，以及分部、分项和最终产品的技术复核检查。对关砌翻样的技术工作进行复查，协调生产班组（队）及工种间的施工配合。

4.2.5质量员岗位职责：

协助技术负责人做好工程质量管理工作，根据设计图、工程质量验评标准、施工验收标准、质量计划等参加工程质量监督检验。负责工程质量记录、技术资料的监督和检查，正确及时填写质量资料。

4.2.6安全员岗位职责：

负责对进场施工人员的安全教育和安全交底，负责安全生产和消防各项措施的具体落实，定期对现场安全生产情况进行检查，督促生产班组做好安全工作。及时记好各项安全台帐。协助施工员做好现场的标化工作。

4.2.7消防治安文明管理员岗位职责：

制定消防、治安、文明施工具体措施，做好平时检查、督促工作，建好人员花名册，负责办理当地政府规定要办好的手续（暂住证、各种施工许可证）。协助施工员、安全员做好现场的文明施工工作。

4.2.8核算员岗位职责：

编制项目预、决算书。委托外加工的洽谈及合同管理、费用审核与支付控制。分析预测工程总成本和阶段成本，并提出措施建议。项目施工过程中的统计、核算。

4.2.9材料员岗位职责：

按规定制定采购文件，并按批准的采购文件进行采购，接收物资进场（入库）应按规定进行检验试验或验证，做好记录和标识。对项目施工过程中的材料进行消耗管理。建立台帐，按现场平面布置要求，对各类材料开展定位管理。根据接收物资的质量特性采用适宜的方式、环境妥善贮存，确保接收物资质量不因保存不当受损。做好电动工具的保管、借用等工作。

## 4.3 施工准备

首先组织项目部管理成员认真熟悉图纸，做好图纸自审和会审工作。在图纸会审的基础上，着手进行图纸的翻样工作和材料供应计划，同时以本施工组织设计为大纲，编制详细的施工组织设计。

进入装修前，应了解对原建筑主体结构的具体尺寸、轴线、标高等情况，这样进入装修施工会带来极大的便利，也为加快装修工程进度和确保质量创造了有利条件。

根据施工进度计划，落实大宗材料的进货渠道，确定装修施工机械的进场时间，组织各作业班进场。

## 4.4 施工部署

发包内容包括室内装饰、水电安装由我公司第×分公司自行组织

实施；空调系统、消防、监控系统、综合布线等专业另行招标后为专业分包，我公司将作为总包履行好总包的责职，确保工程进度、工程质量、工程资料管理和施工安全。

本工程计划工期45天，为了争取必要的施工技术间歇时间，确保质量和工期，首先应抓好装饰与安装的穿插配合，保持有条不紊的施工工序。在施工部署上，总的要求是先上后下、先湿后干、先粗后细、先隐蔽后饰面的原则，组织力量分段分层作业。

为确保工期如期完成，本工程施工工期控制主要关键部位为吊顶和墙柱饰面施工。因为这些项目施工需要脚手架，而地面施工需要脚手架拆除后方可进行。

现场加强材料进场的检验工作和装饰阶段场布图管理工作。在工程施工中，由施工员根据施工工期提出生产计划，并会同材料员、核算员准确列出材料需用量，提出材料计划，项目经理批准后，由现场负责材料采购。充分了解、掌握材料信息及货源，及时组织材料进场。

在工程施工中，对于进场材料必须进行严格的质量检验，并要求主要材料的质量保证资料齐全。材料进场后，要分规格、分型号，按施工使用情况有序堆放，零星材料要设置材料仓库。

本工程施工过程中，其施工人员的住宿考虑按排在本公司内，也就是说，施工现场不考虑按排施工人员的住，只按排二名保安24小时驻现场值班。

# 5.施工技术方案

## 5.1轻钢龙骨石膏板隔断施工

安装隔断龙骨位置前，先弹出天、地龙骨宽度基准线位置并复核正确。

沿弹出位置固定天地龙骨，沿弹线位置固定边框龙骨。固定点间距不大于1M，固定要求牢固可靠。

安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距400MM，在石膏板接缝处安装横向次龙骨。

在门洞边用8#槽钢加固。加固形状呈H形，在8#槽钢上下端用Ф10膨胀螺栓固定在混凝土基体上。

对埋在隔断中的安装管线、插座及开关位置应局部加固，内衬好钢板（钢板与龙骨可采用焊接及螺栓固定的方法），先安装单向石膏板，后在龙骨中嵌入岩棉。

石膏板竖向铺设，龙骨内外二侧石膏板错缝排列。

用高强自攻螺丝固定石膏板，螺钉间距150~200MM，板边距10~12MM。螺钉头部略沉入板内，并用防锈漆涂刷，石膏腻子抹平。

石膏板块之间及板与周围的墙柱子之间预留3~4MM槽口，嵌入专用石膏腻子，贴子接缝带。在阳角处做金属护角。

## 5.2吊顶施工

5.2.1轻钢龙骨石膏板吊顶施工

先在结构基层上，按设计要求弹出标高及形状位置控制线，确定龙骨及吊点位置。主龙骨中距不大于1200mm，靠墙间距100mm；次龙骨间距400×400mm。

龙骨与主体结构连接固定采用Φ8金属膨胀螺栓，Φ8圆钢吊杆下端焊接有100mm长度的螺杆，螺纹长度50mm。

主龙骨与吊杆固定时，用双螺帽在螺杆穿过部位上下固定。然后按标高控制线调整龙骨的标高，使其在同一水平面上。大龙骨调整工作，是确保吊顶质量的关键，必须认真进行。大的房间以L/200进行起拱。主龙骨接头位置应错开。

次龙骨用挂件与主龙骨固定，并使其严密，不得有松动。

为确保吊顶质量，在安装龙骨前，必须与照明、通风、消防监控等专业碰头，统一设置标高、预留孔洞，以使灯具、消防自动喷淋、烟感器、风口等设施与吊顶衔接得体，其吊悬系统与吊顶分开，自成体系。

纸面石膏板安装采用自攻螺钉与龙骨固定，安装时板与板应按1/3进行错缝，板与板之间应离缝5mm，同时确保螺钉有5mm以上固定在龙骨上。做好自攻螺钉的防锈处理。

石膏板安装完后，板与板之间应派专人用厂家专用配套的石膏腻子在100mm宽的斜边上批嵌填平，并用进口接缝纸粘贴，每隔1小时批一次腻子，3小时批完，最后一批应批宽30mm。此道工序较为重要。

根据我单位最近施工经验，石膏板采用上海三得利无纸石膏板可有效防止裂缝产生。

5.2.2金属铝板平顶施工

1施工前首先按设计要求绘制分块翻样图。

2弹出平顶标高水平线，钉[40*10mm边龙骨，做边龙骨与墙面磁砖空隙宽窄一致，固定无松动。

3次龙骨间距500mm，Φ8吊杆吊点间距900—1000mm，靠墙间距100mm。

4吊杆与结构之间连接采用Φ8金属膨胀螺栓，吊杆下端焊接100mm长Φ8螺杆（有50mm长螺纹），以便于有较大的调节量。次龙骨吊杆固定，用双螺帽在螺杆穿过部位上下固定，然后按标高控制线调整次龙骨标高，使其在同一水平面上。次龙骨的调整工作是确保吊顶质量的关键，必须认真进行。

5为确保吊顶质量，在安装龙骨前，照明、通风等必须先完成、验收。并统一布置，使灯具风管设施与吊顶衔接得体，其吊悬系统与吊顶分开，自成体系。

## 5.3地面施工

5.3.1抛光地砖地面

1. 施工工艺流程

画出板材翻样图    混凝土楼板基层处理     测水平放样选材预排     扫浆     30厚1：4水泥砂浆粘接层     石材（拼花）地面上敲实     检查      清理嵌缝保养。

2. 地坪工程施工方法

(1).根据设计图纸和实际尺寸的要求，绘制抛光地砖的排版图，确定地坪的平面尺寸，审核完后选样定材。

(2). 抛光地砖进场必须经过验收，主要对抛光地砖的外形尺寸、表面平整度、颜色的色差进行验收。

(3).铺贴由中央向两边进行，边铺贴边后退。铺贴时以塌饼和标筋为基准，拉好统长麻线，作为控制抛光地砖标高和位置的基准线。

(4).铺贴前在每块抛光地砖背面，用纯水泥浆掺入一定量的SN粘结剂进行拉毛处理，目的是提高抛光地砖与基层的粘结力，待拉毛面结硬后再施工。

(5).双手对角握住抛光地砖，平稳就位。用橡胶锤在抛光地砖中央2/3范围内敲击，边敲边用水平尺检查平整度，边用铝合金直尺和手触模方法，检查抛光地砖拼缝两侧是否平整，并用目测方法检查抛光地砖是否与基准线对齐。如发现不合要求，立即纠正。

(6). 抛光地砖铺好后第二天开始适当洒水养护5-7天，起初3天内严禁上人走动。

(7). 抛光地砖拼缝宽度不大于1.5mm，两侧高差不大于0.5mm。在抛光地砖铺贴3天后，可进行嵌缝。先用干净揩布过水揩净抛光地砖表面，在板缝二边粘贴美纹纸，然后用橡胶刮板将与抛光地砖同色的大理石胶刮入缝内，要填实刮满。待胶面成型后再清除美纹纸。

(8).用干回丝擦净抛光地砖表面后，涂擦一层薄而匀的白色地板蜡，用打蜡机擦亮。

5.3.2地面花岗石铺贴施工

工艺流程为：

画出板材翻样图→基层处理→放样弹线→选材预排→铺贴准备→铺贴→检查保养

画出板材翻样图：首先要对照原施工图核量实际尺寸，然后根据设计图和核量实际尺寸画出石材加工图，审核完后加工板材。

基层处理：基层必须清理干净，以保证不起鼓。

放样弹线：根据装饰分块设计图和翻样图尺寸及拼花排列要求，在基层上弹出基线及控制网络。

选材预排：根据分块图预排，将色泽相近的板材放在一起，减少过大色差。对板材进行编号，以便施工时对号入座。

铺贴准备：铺贴前一天，在每一块石材背面均用纯水泥浆掺SN粘结剂洒毛，增加石材与基层的粘结力。这是解决块板铺贴起鼓质量问题行之有效的办法。

铺贴：选用经验丰富的工人进行铺贴。操作时用较干燥的1：5水泥砂浆找平，先预铺平整拿起板，浇洒纯水泥浆，铺板，用橡皮锤铺敲校正，用2M靠尺检查平整度（允许偏差1mm），接缝高低差（允许偏差0.5mm）。最后用棉丝擦净。

检查保养：最后用目测检查一下是否有缺角、破裂色泽不一等情况。二天内禁止上人，配制颜色相近的水泥浆嵌缝。铺上一层4m宽塑料薄膜和硬质纤维板或纸板，严禁重物碰砸地面。

## 5.4墙柱面施工

5.4.1干挂法花岗石施工（目前通常做法，以防日后起鼓掉下）

1.施工前的准备工作：

根据设计图纸，实际安装尺寸、板材切割损耗翻样图纸，进行石材编号加工。板材厚度平均为20-50mm，石材相关物理指数、外观质量、几何尺寸均应符合我国行业标准《JC205-92天然花岗石建筑板材》优等品的要求。

（2）干挂花岗石连接件、螺栓、销钉等，	选用不锈钢型号为：1Cr18Ni9Ti。

（3）根据设计院钢架施工图制作钢架。钢材均应经过热镀锌处理，钢构件按GB50205-2001钢结构施工规范进行施工。

2.施工

（1）钢架施工

根据装修图及石材分块图，确立石材面外包尺寸，然后按尺寸向内回进80mm，确定钢骨架外包尺寸。自安装顶部挂下通长钢丝线，严格控制钢骨架垂直度、平整度。

槽式锚图方法干挂花岗石施工原理是板材自重互不传递，连接件一端通过销钉与石材连接，连接件另一端通过Φ10不锈钢螺栓连接横向通长角钢。连接件椭圆形槽孔调节进出尺寸10mm左右偏差。

钢骨架施工完成，测定横向水平基准线，确定石材安装标高，据此焊接横向连接角钢。

焊接横向角钢前，角钢肢背打Φ10mm孔（连接件安装位置孔位在石材竖缝垂直向内回进100mm处），孔位中心距角钢肢边14mm。

(2)石板安装

根据石材与分块图，按图中编号挑选石材，搬运至工作面。

(3)石板安装顺序由上至下、一层层安装，石板上销钉孔位可予先加工，预留孔位必须尺寸准确，孔眼垂直。连接件销头与石板表面距离控制在6mm以上，确保石材表面不破损。

(4)清理

石材安装完成后，即对石材表面进行清洗，清除板材表面污渍及板缝中垃圾。嵌缝前用美纹纸粘贴在板缝两侧，用二甲苯除去板缝中灰尘、油渍。嵌入预先调制好与板面颜色接近的大理石胶，胶面成型后撕去美纹纸即可。

## 5.5细木装修施工

5.5.1窗帘箱

首先画出翻样图，窗帘箱按装修图规范要求施工放线，净宽度250mm，深度200mm。

窗帘箱的底板用18mm厚细木工板制成，窗帘箱侧板采用双层九夹板（9mm厚）。待平顶安装完成，封口用10×20mm硬木封边。

5.5.2木门及门套

门樘采用柳桉木加工，门套樘子采用饰面夹板贴面。防门樘铲口10mm，用5×10mm实木封压，门套线用与饰面夹板同材质原实木制成。门套线距门樘边留出8mm距离，三面跟通。门扇委托专业厂家加工，采用油压机压制。确保门扇不变形，翘曲，面层起鼓等现象。

门套线及实木压条等刨光面做到光滑平直，没有刨除饰面表层的现象。割角准确、平整、按实及时缝严密整齐、安装牢固。

门合页采用4寸加重型铜合页，合页距门扇是上下端取立梃高度的1/3，即21cm。安装后门扇开启灵活，木螺丝紧固时，先钻2/3深度孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍，然后拧入木螺丝，沉头一字槽上下对齐。

门扇与地面的缝隙控制，内门为6—8mm。

5.5.3饰面板安装、墙裙、软包墙面

墙裙饰面安装：先按设计图纸，弹出水平标高线、分仓线，根据此尺寸在墙面上打眼钉木楔。安装木龙骨前，木龙骨涂刷二度防火剂，主、次龙骨中距250mm，用垂直线、水平直线分别校正木骨架垂直度、平整度后进行固定，然后将内衬九厘板固定在木骨架上，并控制面板面的垂直、平整度。夹板饰面应仔细挑选，花纹、颜色一致，并在上墙前涂底油一次。严格控制木材及木制品的含水率，含水率不大于12%。雨天施工时，当墙面有出汗现象时暂停木装修饰面板施工。所有木夹板饰面采用万能胶粘合，确保无脱胶现象。装修木线钉压表面光滑平直、无毛刺、锤印，木线割角拼缝严密平整，所有夹板面没有刨除表层现象。

软包墙面安装：根据设计图纸、施工软包木基层，待室内油漆涂料完成后，施工软包饰面层。

软包布料先须设计、业主认可，并经防火液浸泡处理。

确保软包边角圆顺饱满。

## 5.6油漆刷浆施工

5.6.1亚光硝基油漆

本工程为高级装饰工程，施工图中未明确木材面油漆做法，建议采用亚光硝基油漆。

油漆前清理基层表面灰尘、污迹、多余胶水。并用砂纸顺木纹打磨基层，不可横磨或斜磨，打磨后棱角不可呈圆角。

为确保油漆施工质量，饰面夹板施工前在白坯表面刷一层底油，油漆饰面施工，棉球擦一层罩面漆。共刷10—15遍硝基清漆，每遍干燥后都要用400#水砂打磨一遍。最后一遍打磨后用砂腊顺木纹用力擦试，擦出亚光。

施工完成漆膜平整手感光滑、丰满、木纹清晰。无流坠、皱皮等缺陷。

5.6.2涂料刷浆

基层处理：墙面、沟、槽、电器盒周边等应先修补，使表面平整并刷净，控制基层含水率应小于8%。

刮腻子：用大刮板满批，干燥后打砂皮光面，如有不平整处再重复一次。

刷乳胶漆：刷前应清除墙面灰尘，涂刷时应从上到下，从左到右，刷纹要求均匀平直，无接头痕迹，无漏刷和透底，无流坠和疙瘩等。面层涂料施工前，应待前一遍干燥后进行。

清理：应把污染的部位及时清除。

## 5.7水电安装施工

5.7.1管道安装施工方案

现场测绘

绘制加工草图

支吊架制作

管道预制

支吊架油漆

镀锌（或防腐）

安装准备备

设备安装

管道安装

支吊架安装

设备接口

系统试压

系统防腐

保   温

系统吹扫

系统试运转

单机试车

施工程序和施工部署

1.1施工程序（见上页）

1.2 施工部署

1.2.1管道按系统划分施工线，即有生活给排水、消防给水、喷淋系统、卫生器具、空调水、等系统，每个系统为一条施工线，由每个专业班组的不同作业小组实行平行流水施工。各条线的综合施工顺序：室外管道→室内立管→水平横管干线→支管→设备接口→卫生器具→试压试水→防腐、保温。

1.2.2每条施工线根据土建施工段顺序和所能提供的安装作业面，相机划分为不同的施工段，根据现场实际情况，决定各段的起点和施工流向。以系统“线”为经，以平面“段”为纬，组织线段结合的流水施工。

2、 消防、空调水等系统金属管道安装

2.1按核对无误的管道单线图，实测管线标高、走向、 支架位置，选用正确的支架形式，按国标图纸制作。支架应在预埋件上焊接，无预埋件时用膨胀螺丝固定，要经设计同意。不可在砼结构上手工打洞。在钢结构网架上固定支架时，不准直接焊接，只能用抱箍或挂件。

2.2管道安装前仔细清理管道内部，确保无异物，无污垢。

2.3管道穿越墙壁时，应设套管。套管采用比管道大2号的硬塑管或钢管。穿墙套管两端与墙面平齐。套管与管道间填塞密封胶，用水泥砂浆封口抹平。

2.4丝扣连接：DN100以下镀锌管采用丝扣连接，不准焊接。丝扣要端正光洁，不乱扣，不掉丝。连接时先在管端外螺纹上涂一层铅油，逆螺纹方向缠麻丝。接头不可拧得过紧，外露丝扣2～3牙。接头上紧后，要清除外露的麻丝头，丝扣外露部分刷红丹防锈漆，银粉漆盖面。DN50以上消防喷淋管道不可采用活接头。

2.5法兰连接：垫片采用3mm石棉橡胶垫，表面清洁完好。垫片与法兰同心，用十字交叉法紧固螺丝。管道法兰连接时，无论干管支管，都要在便于拆卸检修的长度内设置法兰，镀锌法兰必须采用镀锌紧固件。

2.6水平横管尽量抬高贴近顶梁。

2.7排水管按设计要求设置坡度，如设计无要求， 按以下规定设置：生活废、污水 DN50  i＝0.035，DN75  i＝0.025，DN100  i ＝0.02，DN150  i＝0.01。雨水口连接管 DN200  i＝0.01，通气管与通气管连接的上升坡度 i＝0.01。

2.8 所有管道按设计规定做好防腐、绝热。

3、管路部件安装

3.1阀门安装

3.1.1所有阀门安装前都要逐个进行检查，强度和严密性试验比例，要高于国家规范要求1倍以上。阀门既是系统控制的关键部件，又是潜在的跑冒滴漏点，严格的筛选是必要的。

3.1.2 阀门安装时，应仔细核对阀门的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示的箭头，应与介质流动方向一致。

3.1.3 阀门安装，位置应符合设计要求，便于操作。消防系统的阀门，规定常开状态的，调试后置于常开位置并加铅封。

4、卫生洁具安装

4.1卫生洁具镶接安装，要在管路系统通水、 试压合格后待土建卫生间门、窗、墙砖装修好后进行。

4.2卫生洁具的型号、规格必须符合设计要求， 在安装前应严格检查本体有否破损，表面是否光滑。

4.3卫生洁具的安装，固定必须牢固，平稳不倾斜， 垂直度偏差不大于3mm。用膨胀螺丝固定，不用木螺丝。 洁具与支架之间要加软垫。

4.4找准洁具安装位置、坐标，按国标图纸放线。 单独洁具允许误差10mm，成排洁具允许误差3mm。

4.5 洁具排水管与承插口连接，如采用铸铁管，必须保证承插深度， 用油灰嵌缝，环缝均匀；如采用塑料管，一般用活接头或卡环连接。主要是保证接口部位接触面及密封垫清洁、平整。

4.6有排水栓的洁具，排水栓与洁具底面的连接应平整且略低于底面，地漏安装在地面的最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm。

4.7洁具排水口与暗装管道要连接良好， 严密无渗漏，且不影响装饰美观。

4.8阀门、水嘴开启灵活，不漏水。水箱铜器位置要摆正， 不漏水，给水配件装饰法兰罩与墙面接触良好。

5、管道与设备接口、保温

5.1管道与设备的接口，管口要自然到位，中心对准，间隙正确。不能靠强制组对，硬性联接。

5.2明露管道接口附近的保温必须完整， 保温套管内径必须与水管外径吻合，接缝严密，套管与壁粘贴紧密。

6、塑料管安装

6.1本工程室内生活给水管道采用PP-R塑料给水管。塑料管耐腐蚀，管腔不结垢，能防水质二次污染，重量轻，施工方便。但强度、韧性不如金属管道。

6.1.1塑料管敷设支架间距、膨胀节间距都应小于金属管道。管道与金属支架之间，要用塑料弧板衬垫。

6.1.2 施工进场地前，应对现场进行必要的清理，施工时应注意防止泥砂等污物进入管道内；管道外应防止沾粘油污；安装间断时，应将管口临时封堵。

6.1.3 管道埋墙安装时，应与施工中其它各工序协调好，避免打钉、钻孔时操作管道。

6.1.4 管的切断一般使用专用的管剪，也可使用手锯或其它切割工具切断。

6.1.5 管的弯曲：塑料管可直接用和弯曲，弯曲时不用加热，弯曲半径等于或大于管外径的五倍。弯曲时，均将弯管弹簧塞进管内到弯曲部位，然后均匀加力弯曲，弯曲成型后抽出弹簧。弹簧不够长，可用钢丝接驳处长。

6.2 本工程室内排水管采用UPVC管，粘连连接；为提高粘结质量，胶着面必须保持清洁、干燥、无油污。一般胶合剂需经24小时始会完全干固。

6.3切割塑管的断口必须平整且与轴线垂直， 断面处不能有任何变形。插口处用坡口机或锉刀锉成15°～30°坡口， 用棉布将接口的接触面擦试干净，确保无沾染物及水迹。

6.4 室外排水U-PVC管安装：

6.4.1 U-PVC

放样

管沟挖掘

套接施工

填砂

填土

管线试水

废土运送

管埋设施工步骤：

PVC管之管线埋设施工，须依下列之步骤进行：

(1) 管沟之挖掘，须依照管线设计线路正直平整施工，不得任意偏斜曲折，而管线如必须弯曲时，其弯曲角度应按照管子每一承口容许弯折之角度进行。一般为2°以内。

(2) 管沟挖掘，应视土壤性质，作适当的斜坡，以防止崩塌及发生危险，如挖至规定之深度，倘发现砾石层，石层或坚硬物体时，须加挖深度10cm，以便于配管前之填砂，再行放置PVC管。

(3) 土质较松软之外，应酌作挡土设施，以防崩塌，管底并须夯实。管沟中如有积水，应予抽干，始可放管。

(4)  PVC管与其他埋设物交叉或接近进至少应保持20cm之间距，以利施工。

6.4.2  PVC管装接施工：

(1) PVC管放置：PVC管下管之前，应将管沟清理完毕，如沟底有凹凸不平时，亦须先予修整，如沟底仍为砾石层时，石层时，应先填砂10cm厚，始可下管，下管前应检视管件是否有损坏（如有损坏应予删除），无损坏即徐徐用绳索或其他起重设备，将管子放入管沟内。

(2) PVC管之装接施工，应依接合施工法进行。如须切管，则切口应与管轴垂直，不得歪斜，切断后之雄管端，应在工地削切外角，TS冷间接合为30~45°，活套施工应沿20°角度削外角，以利插接。

(3) PVC管施工中之保护：在PVC管装接期间，须防止石块或其他坚硬物体坠入管沟，以免PVC管受到损伤。

(4) 工作暂停或休息时，一切管口均须用盖遮牢，以防不洁之物，渗透入管内。水管装接完妥尚未试压前，应将管身部分先行覆土，以求保护。

6.4.3 PVC管线接头之混凝土巩固保护

(1) PVC管线之接合，如为TS接合时，不必作混凝土之巩固，但管径3"（90mm）以上之管线，则弯头或分歧接头处，其周围之泥土，有加强夯实之必要。

(2) 采用活套式接头时，其弯头及分歧之T型接头，须用混凝土来加以巩固，以防止施压后之移动，而混凝土要与原土方密接。

(3) 管线末端不论接合PVC塞头或采用盲法兰，管径超过5"（140mm）以上仍需以混凝土巩固。4"（110mm）以下，其管线末端之泥土仍应加强夯实。

7.管道焊接

7.1现场焊接按照国家GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》进行，焊接工作结束后，进行水压试验。待水压试验符合设计和施工规范要求合格后，请供应厂商来现场进行焊口处的防腐及保温工作。

7.2 焊口处的防腐及保温工作完成后，保温外的钢管保护壳大一号原保护壳，长度为500mm，与原保护壳搭接长度为50mm，重叠处的搭接缝用专用封闭帽把搭接密封。

8、管道试压、冲洗

8.1成立专门的试压小组。管道分布面积大，管线长， 试压必须很好地组织和安排。试压小组由一名管道施工员负责。项目技术组编制试压方案。

8.2地下隐蔽管道试压

8.2.1 排水管道隐蔽前，做灌水试验，满水15分钟，如液面下降，再灌满，保持5分钟液面不降为合格。按停止点方式各方会检确认。

8.2.2 压力管道隐蔽前，做水压试验，按停止点方式各方会检确认。

8.3系统试验

8.3.1试压前对管道系统进行完整性检查，核对安装是否符合设计要求。检查阀门开闭状态，管道有无敞口，严防遗留敞口跑水污染建筑装修。

8.3.2不能参与试压的设备、仪表用临时盲板隔离。试压放水用临时排水管引入现场排水沟。试压管道的最高处设排气阀。临时盲板必须编号记录在案，试压后按记录逐个取出。

8.3.3干管的最低处要牢固支撑，所有支架要检查、调整。

8.3.4准备好检定合格的压力表和试压泵，压力表设于管线最低点。

8.3.5试压使用5℃以上清洁自来水。

8.3.6试压按系统分区段进行，区段不宜太大，否则不便操作和检查。

8.3.7排水管按轴线分段。用压气球胆做封堵工具，从上管口灌满水，无渗漏，水位不下降为合格。

8.3.8给水、消防、喷淋先试总管，后干管，再支管。喷淋管网密、丝扣接头多。要合理分段，精心操作和严格检查。

8.3.9 分段试压后，还会留有部分部件、接头未经试压，可待全系统接通后，再进行一次全系统试压和冲洗。

8.3.10 空调冷凝水管道做灌水试验。

8.3.11 卫生器具做盛水检查

8.3.12 试压时，先注水排出空气，然后缓缓升压，待达到试验压力后，稳压 30分钟，检查管线，无泄漏和变形，且压降不大于0.05MPa为试压合格。

8.3.13试压过程中如发现压力表指针突然下降，并伴有异响或管道变形，要立即停止加压，查明原因，卸压处理。重新再试。

8.3.14试验压力按设计规定值，设计未规定时，执行规范规定，并须经业主和监理认可。

9、产品保护

9.1施工中的所有管道和部件敞口要随时封堵，最迟不得晚于当天下班前。预留长期置放的管口，要用管帽、点焊罩盖等方式封堵。

9.2焊接时不可在管道上引弧，不可把镀锌管道做焊接零线。

9.3已安装的卫生设备房间，要门窗加锁保管。

9.4对预留的安装孔、埋件要注意保护，不被碰坏和改变位置。

9.5吊装管道不准以吊顶龙骨吊架为受力点， 不准以安装的风管为脚手架、上人或放置重物。小心防止碰撞梁、柱、墙面。

9.6不准踩踏管道的丝接部位。

9.7不准随意在土建结构上打洞。不污染墙面和顶棚。

9.8塑料管道及附件不准露天堆放，以防止日光曝晒。 而且要远离火种。

9.9使用机油的套丝机等设备，地坪上设置时，机座下要垫油毡或木板，及时清除滴落的油品，防止污染地坪。

10、主要质量管理点

10.1试压试水应采取正确方法，一丝不苟，全线试足。从根源上解决跑冒滴漏堵问题。

10.2阀门产品质量。把好采购关，安装前检验关，试压试水试用时滴漏关。阀门是最主要的跑冒滴漏源，国产阀门市场上水货甚多，尤其是龙头、水咀之类小阀门。通过把好三关，彻底剔除不合格品。

10.3卫生上下水管预埋及器具镶接。也是跑冒滴漏堵的一大根源。要确保预埋位置准确，不堵不漏，镶接顺当、严密。

10.4消防自喷系统安装。与火灾自动报警系统配合，是关系到消防安全的重大问题。

10.5消除质量通病，提高观感质量。重点是管口到位准确，支架制作规范，安装牢固、均匀，整齐美观，防腐完好。管道保温完整，色漆鲜亮，阀门挂牌，流向有标志。管网整体布局合理有序。

11、施工验收规范：

1、建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范         GB50242-2002

2、建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程         CJJ30-89

3、自动喷淋灭火系统施工及验收规范               GB40261-96

4、通风与空调工程施工质量验收规范               GB50243-2002

5、工业金属管道工程施工及验收规范               GB50235-97

6、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范     GB50236-98

5.7.2电气安装施工方案

1.施工程序

1.1施工程序

（1）在土建工程开始施工时，与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图，以利方便做好预留预埋工作，可以由先行预留预埋，以防止工期紧而遗漏。

（2）电气施工必须与装修工程配合密切，以确保装修效果和工程质量。

(3) 施工准备阶段：要熟悉图纸资料，领会设计意图，掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料，做好技术交底，合理配备劳动力、设备、材料等。
    (4) 施工阶段
     1) 配合阶段，对施工环境、情况要了解，和土建密切配合、预留预埋工作要做好，不得遗漏，预留、预留位置正确，规范，防止日后开墙凿洞的重复劳动。
    2) 安装阶段，配管配线、电线敷设、配电箱等要按图纸正确施工，安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况，做好补配、改配工作，同时将拉线用铁线穿入，将管口封牢，再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等，装修结束后，照明部分上灯具，然后送调试。
    3）动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设，待设备就位上后穿线配管连接设备，作试动转。

(5) 收尾阶段
    主要是对零星部位继续完成安装工作，以及分系统的调试，为总

体调试做好准备，同时做好资料积累和整理工作。

2.主要工程施工方法

2.1配管及管内穿线安装
    2.1.1配电系统采用树干式与放射式相结合的方式，配电线路穿钢管暗敷。

2.1.2预埋在地坪、吊顶、墙体里的管线要位置正确，规格符合设计，管线敷设时，不堵不漏，与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。预埋支架，螺栓及预埋件要牢固可靠。
    2.1.3配线钢管应有防腐处理，黑铁管内、外应刷漆。

2.1.4厚壁钢管之间的连接一般采用套管连接，套管长度为管外径的1.5~3倍，连接管的对口应在套管中间，焊口应牢固，严密。
    2.1.5如若用螺纹连接，管端螺纹长度不应小于管接头长的二分之一，连接后，其螺纹宜外露2～3扣，螺纹表面应光滑、无缺损。
    2.1.6钢管的弯曲半径必须符合规范要求，明敷时不宜小于该管直径的6倍，暗敷时弯曲半径不应小于管外径的6倍，当埋设地下或混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
    2.1.7弯管处不得出现凹凸和裂缝，弯扁程度不应大于管外径的10％。
    2.1.8穿线工作应在装饰基层完成后进行，并先除去管内污垢，钢管口应先装上保护帽。
    2.1.9不同回路，不同电压等级和交流与直流的导线，除有特殊规定外，不得穿在同一根管内，管内导线的总面积不应超过管子截面积的40％，导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。
    2.1.10由于钢管内所穿导线的作用不同，为了在接线时能方便地分辩各种作用，可在导线上端头绝缘层上做记号。

2.1.11配管的接地连接：
    (1)当钢管采用螺纹连接时，连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。
    (2)镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接。
    (3)钢管与钢管，钢管与盒（箱）之间要可靠连接成一个导电的整体，以防止导线绝缘损伤，而使管子带电造成事故。

2.2 电气照明器具及配电箱（盘）安装

2.2.1 照明光源：满足场所灯光要求。

2.2.2 应急照明：按设计要求设置应急照明灯。

2.2.3在安装前，应熟悉灯具样本，确定埋件位置和顶棚开口位置大小，严格按图施工。
    (1）根据灯具的外型大小，确定支架的支撑点，用预埋件或螺栓把支架固定牢固。
    (2）嵌入顶棚灯具，灯罩的边框应遮盖面板的板缝，并应与顶棚面板贴紧。

(3)嵌入式灯具安装要与装修单位协调配合，保证装修效果和灯具安装质量。
    2.2.4 应急照明安装
    (1)疏散照明要求提供足够的照明，宜设在安全出口的顶部、疏散走道及其转角处距地1米以下的墙面上，疏散走道上的标志灯应有指示疏散方向的箭头标志。
    (2)安全出口标志灯宜安装在疏散门口的上方，距地高度宜不低于2米。
    2.2.5其它灯具及开关插座的安装

(1)灯具安装前，顶棚、墙面等装饰工作应完成，地面清理工作应结束。

(2）灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。

(3）需接地或接零的灯具、插座、开关金属外壳，应由接地螺栓连接。
    (4）器具表面清洁，灯具内外干净明亮，吊杆垂直，双链平行，导线与器具连接不伤线芯，连接紧密牢固。
    (5）照明器具的规格、型，必须符合设计要求，安装位置正确，牢固，大型灯具等安装用的吊钩，预埋件必须埋设牢固。

(6）同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm。

(7）灯具固定应牢固可靠，每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个。当吊灯灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定。

(8）嵌入顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上，导线不应贴近灯具外壳，且在灯盒内应留有余量，灯具的边框应紧贴在顶棚面上。

(9）日光灯管组合的开启式灯具，灯具排列应整齐，其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。

2.2.6插座的安装
    (1）插座是长期带电的电器，是线路中最容易发生故障的地方，接线孔排列位置不能接错，面对插座单相双孔插座在垂直排列时，上孔接相线，下孔接零线，水平排列时，右孔接相线，左孔接零线，单相三孔插座，上孔接保护接地（零）线，右孔接相线，左孔接工作零线。

(2）交直流或电源不同的插座安装在同一场所时，应有明显的标志便于使用时区别。
    (3）插座的面板安装不应倾斜，面板四周应紧贴建筑物表面无缝隙、孔洞，面板安装后表面应清洁。

(4）插座的接地（零）线应采用多股铜芯专用接地导线敷设，不应用工作零线兼做保护接地（或接零）线。

(5)在潮湿场所，应采用密封良好的防水放溅插座。

2.2.7开关的安装

(1）灯开关的安装要求在建筑墙体表面装饰工程结束后进行。高度应便于操作，距地1.4m安装。

(2）开关接线时，应仔细辩认导线，连接正确，安装好的开关面板应紧贴建筑物装饰面，安装孔上有装饰帽的应一并装好。

(3)开关的通断位置应一致，且操作灵活，接触可靠。相线应经开关控制。
    2.2.8配电箱（板）安装

(1）照明配电箱（板）内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。

(2）导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。

(3）照明配电箱（板）内，应分别设置零线和保护地线（PE）汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

(4）照明配电箱位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞连现象，箱体（盘）油漆完整，箱内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确、箱壳接地良好。

(5)箱、盘、板垂直度，体高50mm以下，允许偏差1.5mm，体高50mm及其以上，允许偏差3mm；成排灯具中心线，允许偏差5mm；明、暗开关、插座的面板，并列安装高差小于0.5mm；同一现场高差小于5mm，板面垂直度不大于0.5mm。
    (6)照明配线，应按设计要求的相序分配负荷，尽量三相负荷平衡，在配电箱（板）上，应标明用电回路名称、字迹清楚，施工时除按本节条款外，应按国标GB50259－96执行。

# 6.施工进度计划及保证按时完成措施

## 6.1施工进度计划

自收到开工报告起45日历天内完成。

施工进度计划详见附件。

## 6.2 保证按时完成各项措施

6.2.1组织保证措施

1  组织强有力的项目管理班子，落实管理岗位的职责。建立各工种专人负责，即分工又协作的有机管理网络，对工程进度、质量安全进行全过程控制，并进行考核。

2  公司每月对本工程进行二次大检查，对资金、物资、设备、劳动力、技术配合和质量管理，全力支持、确保满足各施工阶段的需要。

3  建立装饰工程协调会制度，加强配合和协调。有时同有关单位互通信息，掌握施工动态，协调各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，解决施工出现的各类问题。

4  强化现场管理,落实责、权、利。对各道工序严格把关，避免返工。项目经理内部实行部位考核制度，针对各施工工序的实际进度，结合各岗位人员的工作进行奖罚。同样，对各作业班组实行工程进度部位考核，保质按期完成计划进度部位的给予奖励，反之则进行经济处罚。通过奖优罚劣，充分调动管理人员和作业班组的生产积极性，以确保本工程进度计划的严肃性。

6.2.2 技术、设备投入

1   积极采用有利于保证质量、加快工程进度的新技术、新工艺、新材料（如干挂法花岗石施工等）。

2   应用计算机进行工程进行管理。利用计算机制作网络计划，以克服手工操作繁琐、费时、易错，特别是滞后于现场作业的问题。对工程进行动态智能化管理，真正起到指导施工作业的作用。建立工程技术和施工管理责任系统、建立工程管理数据库，数据库主要包括：工程技术资料数据库、质量安全数据库、合同文档数据库、现场事备管理数据库。建立工程财务电算化系统、建立项目成本管理系统，对项目成本进行静态或动态分析；建立工程物资管理系统，进行工程材料计划、库存动态管理。进行机械设备、周转材料的管理，利用AUTOCAD技术，进行施工平面图、翻样图及工程联系单中节点图的绘制。

6.2.3施工进度管理

1  根据施工总进度计划，编制各时期较为详细的实施计划。根据月计划编制每周作业计划，向各作业班组下达任务。每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、施工材料、设备调度，外加工成品进场计划问题，通过周计划保证月计划，从而确保总进度进划目标的实现。

2  紧紧抓住施工网络计划中关键线路上各分项工作的施工周期，及时完成关键线路上的工作。位于非关键线路上的工作，往往有若干机动时间即时差。在工作完成日期适当挪动不影响计划工期前提下，合理利用这些时差，可以更有利地安排施工机械和劳动力流水施工，减少窝工，提高工效。

3  编制各时期各种材料货源供应量计划，及时了解材料、设备供应动态，对缺口物资要做到心中有数，并积极协调调剂。对于需外加工的构配件，市场上紧俏的材料和配件，应估计定货、采购、加工、运输和进场（库）时间，提前编制和落实各类货源供应量计划。如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划顺利实施。

4  精心组织、科学施工。根据划分的施工区域，合理平衡和安排劳动力，组织各工种的穿插和搭接，组织平行流水、立体交叉作业。

5  扫尾阶段，组织混合班组，分区做好装饰扫尾工作。竣工前组织一次初验，发现不足之处及时更改，确保竣工验收一次通过。各类技术资料在扫尾工作前10天开始整理、汇总。并尽早提交监理审核。

6  实行弹性工作时间，主导工序的工种要组织必要的加班加点，延长工程整体作业时间。

7   在工程施工中与建设、设计等单位保持经常性的联系，以便及时将信息反馈回项目部，下达落实到各作业点和作业组。

# 7.质量保证体系及质量控制措施

## 7.1质量目标

本装饰工程质量目标：装饰工程的质量要求为室内装饰达到优良等级标准。

## 7.2工程质量保证体系

7.2.1建立工程质量保证体系

质量目标，确保内装修工程质量达到优良。我公司通过“鲁班奖”、“××杯”、“××杯”、“省优秀装饰工程”等优良工程的装饰施工，对高档进口花岗石，细木装修，轻钢龙骨石膏板吊顶，油漆等施工工艺，积累了一定的施工经验，对本工程装饰施工质量充满信心。

本工程严格按国家有关施工和验收规范、规程及设计图纸组织施工。施工全过程的质量控制按照我公司的质量手册、程序文件和作业指导书进行。建立工程质量体系，落实各级人员的质量责任制，实行创优目标管理，签订多项责任状，进行责任目标逐级分解。从项目经理、生产指挥系统到生产班组均有创优目标和实际计划，做到责任到人，措施落实。

项目工程质量管理体系

7.2.2  ISO9002标准的应用

我公司于1997年通过认证。并按ISO9002质量保证体系的要求建立了相应的质量保证体系。

质量体系要素对照表如下：

| 序号 | 标 题 | GB/T9004中的章号或条号 | ISO9002中的章节号或分章号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理职责 | 4 | 4.1 |
| 2 | 质量体系原则 质量体系评审（内部） | 5 5.4 | 4.2 4.16 |
| 3 | 经济性-质量成本的考虑 | 6 | - |
| 4 | 营销质量（合同评审） | 7 | 4.3 |
| 5 | 采购质量 | 9 | 4.5 |
| 6 | 生产质量（工序控制） | 10 | 4.8 |
| 7 | 生产过程的控制 物资控制及其可追溯性验证状况的控制（检验、试验） | 11 11.2 11.7 | 4.8 4.7 4.11 |
| 8 | 产品检验（检查、验证） | 12 | 4.9 |
| 9 | 测量和试验设备的控制 | 13 | 4.10 |
| 10 | 不合格的控制 | 14 | 4.12 |
| 11 | 纠正措施 | 15 | 4.13 |
| 12 | 搬运和生产后职能售后服务 | 16 16.2 | 4.14 - |
| 13 | 质量文件和质量记录 | 17 17.3 | 4.4 4.15 |
| 14 | 人员（培训） | 18 | 4.17 |
| 15 | 产品安全和责任 | 19 | - |
| 16 | 统计方法的运用 买方供应的产品 | 20 | 4.18 4.6 |

管 理 职 责

质量体系原则

质 量 成 本

任务承接

施工准备质量

施工过程控制

采购质量

工序管理点控制

不合格的控制和纠正

半成品与成品保护

工程质量的检验

回访与保修

工程（产品）安全与责任

测量和试验设备的控制

质量文件和记录

人  员

统计方法的应用

根据上表，建立质量体系要素构成框图

质量体系要素构成框图

根据质量保证体系的要求，将其具体落实到工程项目中，施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程；也是个由对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。

分部工程质量控制

分项工程质量控制

单位工程质量控制

整个建设项目质量控制

建筑工程质量

安装工程质量

设备本身质量

控制

工序质量控制

施工项目

质量控制

施工项目质量控制

对投入产品质量控制

施工及安装工艺过程质量控制

对产品质量控制

现场就影响施工项目质量的五大因素，即4MIE，事前对五个方面的因素严加控制，这是保证施工项目质量的关键。

施工项目质量控制因素

对参与施工人员的质量控制

对原材料的质量控制

对所用施工机械设备的质量控制

对施工方法、检验方法的质量控制

对生产、技术、劳动管理环境的质量控制

## 7.3加强施工过程质量管理具体措施

7.3.1现场质量检查

开工前检查：

检查工程是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

三级检查和工序交接检查：

执行三级检查，即班组自检、施工员复检、专职质量员专检。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检，互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。上道工序未经验收合格，下道工序不得插入。

隐蔽工程检查：

对具备覆盖、掩盖的部位，提前通知有关方面，在自行检查合格的前提下进行验收，验收合格并签字同意后方可隐蔽或继续施工。

分项、分部工程检查：

分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才可进行下一工程项目施工。在分项、分部工程施工期间，项目部管理人员应经常深入现场，对施工操作质量进行巡视检查。必要时，还应进行跟班或追踪检查。

成品保护检查：

检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

工程竣工前检查：

严格执行建设部关于建筑安装工程竣工验收五条标准（工程项目按设计、规范要求全部完工；建筑物窗明地净，水通灯亮；采暖通风调试完毕，设备试运转达到设计、规范要求，数据准确有效；建筑物四周2米之内场地全部清理完毕，质量保证和技术资料齐全，符合标准。）

现场质量检查方法可采用自测法（手段为看、摸、敲、照），实测法（手段为靠、吊、量、套）和试验检查。

7.3.2质量通病的处理方法

1  楼地面块材施工

在创优质工程中，楼地面装饰施工是很重要的分项工程。本工程地面大面积采用地砖。据我们的施工体会，因地砖工厂化生产，其色差、平整度、规格尺寸较好，且规格小，其施工质量较易控制。根据历年来优质工程的检查评审经验，我们认为起壳防治是至关重要的。

地砖铺贴的起壳防治：在大面积铺贴中，局部起壳较难防止。特别是地砖背面光滑，影响与基层的粘结力，用传统的施工工艺很难满足与基层的粘结要求，而优质工程检查很重视这一质量通病。我们通过施工实践中找到了消除起壳的措施。具体方法为：铺贴前在每块地砖背面，用纯水泥浆掺入一定量的SN粘结剂进行拉毛处理，目的是提高地砖与基层的粘结力，待拉毛面结硬后再施工。经过数十次实例，证明是行之有效的方法。在我公司以往“××杯”优质工程评审检查中，该分项工程质量均得了高分。此外，应注意的是，专家检查时对四个角上的是否起壳特别重视，故在施工中必须在块材四角洒浇水泥浆粘结层。

2  石膏板吊顶施工

本工程采用大面积石膏板吊顶。众所周知，石膏板吊顶最大的缺陷就是由于气候的变化，冷暖空调的使用后产生裂缝，从而影响观感质量，这也是施工中的一大通病。

我们通过几年来的摸索，体会到只要在操作上方法得当，就会产生事半功倍的效果，基本上消除这一质量隐患。

在主方向上，龙骨的排列要加密，一般间距400mm，尤其在板的连接处一定要放龙骨，以提高整个骨架的稳定性，减少变形。

整个吊顶板的安装起始点应从中部开始向四周展开，每块板的安装固定同样从中部开始，这样就能使大部分应力向外扩散，减少由于安装不当所引起的变形。

每块石膏板连接处的缝隙，应用厂家配套配制的胶泥嵌缝。

一旦板安装完毕，严禁用外力对它进行挠动，否则将无法避免质量问题。

以上操作要点对确保石膏板吊顶的质量至关重要，我们将严格把关遵守。

7.3.3有关技术资料的编制、审核工作

对工程有关技术文件、报告、报表的编制和审核，是项目部对工程质量进行全面控制的重要手段。

做好各项工程技术资料的记录、收集和整理，并做到和工程进度同步，竣工图应在施工过程中，随着每一分部工程的完成，分批绘制。督促各专业分包单位做好其相关的技术资料，并在竣工前统一进行汇总，竣工技术档案在竣工时向监理、城市建设档案馆提供。

对工程有关技术文件、报告、报表审核的具体内容有：

1）审核有关技术资质证明文件；

2）审核开工报告，并经核实；

3）审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

4）审核有关材料、半成品的质量检验报告；

5）审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

6）审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

7）审核有关质量问题的处理报告；

8）审核有关应用新工艺、新材料、新技术等技术鉴定书。

9）审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；

10）审核并签署现场有关技术签证、文件等。

7.3.4施工组织设计编制、图纸会审、技术交底工作

施工方案正确与否，是直接影响施工项目质量、进度和成本的关键。往往由于施工方案考虑不周而拖延工期、影响质量，增加投资。为此，在制定施工方案时，必须结合工程实际，从技术、组织、管理、经济等各方面进行全面分析、综合考虑，以确保施工方案在技术上可行，有利于提高工程质量，在经济上合理，有利于降低工程成本。

项目部按工程实际和工程合同及本组织设计，再行编制更为详尽周全的施工组织设计，报公司总工程师审核批准实施。

进场后，即由项目技术负责人组织现场管理人员学习、熟悉施工图纸，了解设计意图，同时找出问题与矛盾。由项目技术负责人组织图纸初审，组织各专业共同核对图纸，提出问题及不详处，协商施工配合事宜。形成初审纪要后提交设计、监理和建设单位过目，最后组织设计交底及图纸会审，经四方确认并盖章后组织实施。

针对质量技术保证措施，特殊工艺控制，质量保证资料，质量记录控制均制定出控制程序，严格执行技术交底制度，对分部分项工程进行详细的技术交底。每项工作开始前，施工员要对班组进行交底，其内容施工工艺、操作规程、质量标准、质量通病的防治措施等。对关键部位施工要点和质量要求要仔细交待，并做好书面记录。

7.3.5材料质量的控制把关工作

材料的质量是工程质量的基础。材料质量控制的要点为：

1）掌握材料信息，优选供货厂家

掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，就可获得质量好、价格低的材料货源，从而确保工程质量，降低工程造价，以获得良好社会效益，提高市场竞争能力。

2）合理组织材料供应，确保施工正常进行

合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、进度体系，加快材料的周转，按质、按量、如期地满足建设需要，提高供应效益，确保正常施工。

3）合理地组织材料使用，减少材料的损失

正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质。

4）加强材料检查验收，严把材料质量关

对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证及材质试验单。如不具备或对检验证明有怀疑时，应补做检验。

对主要施工材料及建设单位要求的其它材料，根据建设单位指定的品牌进行采购。对材料、半成品的进场把关检验，原材料进场后必须挂牌标识，工程中所有各种构件，必须具有厂家和批号和出厂合格证。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，应进行一定比例试验。对于关键施工所有的材料，则应进行全部检验。

材料质量抽样检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能。对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。

7.3.6机械设备的质量控制工作

施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化施工中必不可少的设备，对施工项目的进度、质量均有直接影响。为此，施工机械设备的选用，必须综合考虑施工现场的条件、建筑技术经济等各种因素进行多方案比较，使之合理装备、配套使用、有机联系，以充分发挥机械设备的效能，力求获得较好的综合经济效益。

做好机具、设备和仪器的维护和检修，由专人管理和检修以保证其完好和精度要求。

计量和测量仪器都要经法定部门检查，并在周检范围内使用。

7.3.7施工工序的质量控制工作

制定质量管理计划。根据工程特点和易出现的问题的环节，确定质量管理点，通过全面质量管理活动，确保工程质量。

结合项目管理实践，成立工种质量管理小组，围绕工艺改革、新技术推广、现场管理实践等方面，运用企业质量管理条文，渗透于项目管理全过程。通过质量管理目标规定、质量缺陷调查分析，制定对策，措施实施，效果检查，总结提高等一系列质量管理方法，对质量管理点和工序控制点实行预控，把质量缺陷消除在施工形成过程中，使每通过一次循环，质量缺陷均明显减少。周而复始，不断进行PDCA循环，工程质量不断改进，为断提高，使工程各个分部达到一次成优。

施工工序的质量控制通过预控、对策和检验等手段进行。

在各生产班组之间开展质量竞赛，通过简报和现场黑板报的形式公布结果，制订奖罚措施，充分调动现场施工人员的积极性。

7.3.8积极配合、虚心接受建设单位、监理单位、设计单位和质监站的监督和检查，对其提出的问题迅速予以整改。

## 7.4工程质量保修措施

我公司在以往大量的工程施工中，建立了整套有系统的工程质量修配修体系。

我公司将在本工程的施工任务完成交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况，如果发生质量问题做到随叫随到。选派技术人员和操作人员对质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交建设单位有关代表认可后，进行维修操作，对维修结果做到定期监控，并报公司备案。

# 8.主要施工机械配置、检测仪器及劳动力投入计划

施工机械配备计划表

| 机械名称、牌号、产地 | 已使用年限 | 规 格 （功率） | 数量（台） | 目前在何处 | 计划进场退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼搅拌机、L350国产 | 3 | 7.5KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 木工台锯、MJ-105、国产 | 3 | 3KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 木工电动刨、1600A、国产 | 3 | 0.6KW | 2 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 修边机、TK-30、国产 | 2 | 0.5KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 手提锯、MH-200、国产 | 2 | 1.5KW | 2 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电钻、国产 | 3 | 0.3KW | 8 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 空气压缩机、3P、国产 | 3 | 3.5KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电焊机、BX-500、国产 | 3 | 12KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电焊机、BX300-1、国产 | 3 | 3~9KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 交流电焊机、BX3-300国产 | 3 | 23KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 砂浆搅拌机、UJ2-200国产 | 3 | 12KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 插入式砼振捣器ZX50国产 | 2 | 22KW | 3 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 平板式砼振捣器ZW5国产 | 2 | 5.6KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 砂轮切割机J3G3-400国产 | 2 | 2KW | 2 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 角向磨光机、日立、进口 | 2 | 0.5KW | 2 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电锤、日立、进口 | 2 | 1.1KW | 3 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 手提云石切割机、W-6400 | 2 | 2KW | 5 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 抬式石材切割机、国产 | 2 | 7.5KW | 2 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 油漆喷机、PQ-2、国产 | 2 | 3.5KW | 3 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电动套丝机、QT4-C、国产 | 2 | 2.2KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 液压弯管机、DB4-C、国产 | 2 |  | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电动切割机、Y90L-2、国产 | 3 | 2.2KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电动试压泵、4DY-74、国产 | 3 | 6.3KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 手动试压泵、0.5-1.0MPa | 2 |  | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |
| 电热干燥箱、SC101-300 | 2 | 5KW | 1 | 公司 | 开工进场，竣工退场 |

注：最高用电容量：30千瓦；  平均用电容量：20千瓦

检测仪器（工具）一览表

| 序 号 | 仪器名称(型号) | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T2经纬仪 | 台 | 1 |
| 2 | B1精密水准仪 | 台 | 1 |
| 3 | 水平尺 | 根 | 2 |
| 4 | 游标卡尺 | 把 | 1 |
| 5 | 楔形塞尺 | 把 | 5 |
| 6 | 水平靠尺 | 把 | 3 |
| 7 | 吊线靠尺 | 把 | 3 |
| 8 | 兆欧表 | 只 | 1 |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 只 | 1 |
| 10 | 试电笔 | 支 | 5 |
| 11 | 5m钢卷尺 | 把 | 10 |
| 12 | 30m钢卷尺 | 把 | 2 |
| 13 | 50m钢卷尺 | 把 | 2 |
| 14 | 小锤 | 把 | 5 |
| 15 | 放大镜 | 把 | 1 |
| 16 | 100N弹簧秤 | 把 | 2 |
| 17 |  |  |  |

劳动力投入计划表—1

| 工 种 | 人数 | 目前在何地工作 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土工 | 5 |  | 工程开工 | 混凝土完成 |
| 架子工 | 5 |  | 工程开工 | 架子完成 |
| 砌墙泥工 | 5 |  | 工程开工 | 砌墙结束 |
| 粉刷泥工 | 20 |  | 装修开始 | 工程结束 |
| 装修木工 | 30 |  | 装修开始 | 工程结束 |
| 油漆工 | 20 |  | 装修过半 | 工程结束 |
| 普 工 | 20 |  | 工程开工 | 工程结束 |
| 合 计 | 105 |  |  |  |

劳动力投入计划表—2

| 工 种 | 人数 | 目前在何地工作 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电工 | 10 |  | 进度需要 | 工程结束 |
| 管工 | 8 |  | 进度需要 | 工程结束 |
| 焊工 | 2 |  | 进度需要 | 工程结束 |
| 合 计 | 20 |  |  |  |

劳动力资源动态分布

| 人 数 每 格 10 人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

# 9.与其它协作单位配合

装饰工程观感质量决定整个工程观感质量。我项目部作为总包单位，自始至终地履行总包义务，行使总包职责。

9.1.1 对专业分包单位管理总则

1.	项目经理部管理人员在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终将其贯彻执行到整个总承包施工管理全过程中去，确保工程优质如期完成。

2.	以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。

3.	以总工期为依据，编制工程阶段实施计划(施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；进口设备、材料进场计划；各分项工程分包队伍进场计划等)。

4.	将总合同的条款要求，分解纳入相对应的分项合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工等完全处于受控状态之中，确保工程如期完成。

- 要求各专业分包单位应按装饰工程签定的合同要求，编制出

分包工程分部分项详细的施工组织设计，报请审批经同意后才能进行施工。

6.	作为总包每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总承包周计划要求检查分包每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

7.	总承包现场管理人员与分包管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总承包负责解决的问题决不拖迟和延期。

8.	施工过程中各类业务联系，除必须口头通知外，总承包均以书面指示书及时发给各分包执行。

9. 作为总包继续做好各分包的工程进度款审核签证工作。

10. 总承包关心、指导各分包单位的工作，解决处理、协商分包有关事宜，确保工程顺利进展。

11. 专业分包单位必须满足我公司所签的合约要求，在工期、质量、安全、现场文明施工等方面接受总包的管理。由于分包单位不能满足总承包合理的管理要求，而造成业主及总承包的一切损失，应由专业分包单位承担。

12.	提交装饰工程阶段分包工程的“施工组织设计方案”：

（1）施工方案简介。

（2）分包工程施工进度计划。

（3）主要技术措施方案。

（4）质量保证措施。

（5）安全保证措施。

（6）材料设备进场计划。

（7）劳动力进场计划。

（8）做到有方案再施工。

9.1.2 分包工程的施工质量过程控制要点

1.	提供本分包工程的质量、计划编制书。

（1）装饰阶段质量计划与目标。

（2）图纸会审情况及技术交底。

（3）作业指导书及工序控制点。

（4）过程参数和产品特性的监控。

（5）产品的验收交付。

2.	施工过程的质量监控要点

（1）对作业人员进行工艺过程技术交底，并做好交底记录。

（2）实施有关质量检验的规定，并做好质量检验记录。

（3）对工序间的技术接口实行交接手续。

（4）复验原材料、半成品、成品的产品合格证及质保书。

（5）做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

（6）加强产品保护和施工现场落手清工作。

（7）接受总包和监理单位的指导。

（8）认真做好本分包工程的验收交付。

（9）按合同规定做好本分包工程的回访保修工作。

9.1.3 分包工程的进度控制要点

1.	编制分包工程总进度计划：

（1）制定施工方案，明确施工方法的确定，施工机械的选择，施工顺序的安排和流水施工的顺序。

（2）编制施工项目进度计划，以保证项目施工的均衡进行。

（3）编制资源供应计划，包括物料供应计划，机械设备的进场计划，劳务计划等。

（4）编制图纸深化及呈审的进度计划。

2.	执行月报制度

（1）按月向总承包报告分包工程的执行情况。

（2）提交月度施工作业计划。

（3）提交各种资源与进度配合调度状况。

3.	做好协调照管工作

（1）参加有关分包工作协调会议，积极参与对总工期的协调。

（2）及时根据总承包工作指令作出进度的调整计划。

（3）在进度上有重大提前及延误应及时向总承包报告。

（4）分包在施工过程中向总承包提出的建议，总承包将及时回复和解决。

# 10.安全生产保护措施、文明施工保证措施

本装饰工程地处市中心，在施工过程中，安全生产和文明施工务必要重视。除了配备专职安全员和专职电工外，将采取以下几方面措施：

## 10.1安全生产保护措施

1.认真进行遵章守纪和安全教育，定期组织安全检查、总结、确保安全生产。

2.安全员负责本班组作业区的安全，做好班前、班后的检查交接工作，有权拒绝违章指挥、违章作业的指令。

3.特殊工程持证上岗，生产区严禁流动吸烟，明火操作应有消防安全措施。

4.认真落实“三宝”、“四口”防护，进入施工现场必须配戴安全帽，并正确使用个人劳保用品，高空作业必须佩好安全带，扣好保险钩，做好照明设备和安全防护栏杆等设施。

5.脚手架、人字梯必须牢固可靠、做好防滑、防漏电工作。

6.机电设备安装和临时供电线路铺设必须符合安全规程。施工临时用电应由专职电工安装分层配电箱，电气闸刀有箱有锁，手持电动工具必须配置漏电保护装置，设备必须有接地保护装置，杜绝施工中乱接乱拉电线，设备应勤测试、检修。

7.在生产区必须配足灭火器、消防水桶等符合要求的消防设施，由专人并定期对设备进行检查，保持完好状态。

8.在施工现场现场建立和执行防火管理制度，严格按消防部门要求进行施工，木材等表面均应涂刷防火涂料。

9.进行有毒、有刺激气体作业，必须在通风情况下进行。戴好防护用品。

10.夜间施工有足够的照明设施。

## 10.2文明施工保证措施

1.建立一系列规章制度,挂牌上墙,做到人人皆知。安排专门人员具体落实文明施工的各项工作,定期组织考核,做到奖罚分明。

2.全体施工人员按规定色标配戴安全帽。工程管理人员一律挂牌上岗，牌上要注明姓名及职务（工种），自觉接受各方面监督。

3.做好工地人员的管理工作，记好台帐，建立档案卡片，办理暂住证、务工证和计划生育工作。

4.做好工地治安综合治理，配备专职安保人员，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

5.做好社区服务。工地有专人负责协调单位的横向关系，定期主动召开会议，听取他们对工程建设的有关意见，保证工程文明施工。

6.场地内保持清洁，由专人每天打扫。现场严禁随地大小便，违者重罚。

7.现场专门成立清理小组，负责施工场地内及门前三包范围内的清理、清扫，保持场内外道路清洁，营造一个环境整洁、管理有序的施工现场。

## 10.3消防工作管理措施

本工程的装饰工程大量的使用细木工板、夹板、杉木档等木材及易引起火灾，同时各种油漆及松香水等也非常危险。更加值得注意的是由于工期紧张各单位、各工种穿插施工，各个操作面汇集各个单位的施工人员电焊火花是一个极大的隐患，因此必须建立完整的消防管理制度。

消防管理制度，

1.建立消防责任网络，配备消防管理员，负责消防管理工作。由项目经理率各专业分包负责人、安全员、消防员等组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

2.定期组织学习消防知识，对全体施工人员进行消防教育，定期进行消防检查，并做好记录。

3.现场设置明显的防火标志和防火宣传标语。

4.严格执行动火申报制度。动用明火之前需经有关人员批准，在规定的时间和地点使用明火。电焊等明火作业前应将作业区内易燃、易爆物品清理干净，并配有专人值班进行监护，且在收工前要仔细检查周边环境，以免留下隐患。

5.加强对易燃易爆品的管理（如油漆、氧气瓶、乙炔瓶等），现场统一设置危险品仓库，贮存易燃易爆物品，并妥善保管。

6.按规定设置足够的灭火器材，并由安全员检查落实到位，并定期检查其有效性。灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火机效能正常。

7.施工材料存放、保管应符合防火安全要求，易燃、易爆物品设专库储存。

8. 乙炔瓶距明火距离不小于10米，与氧气瓶距离不小于5米，严禁使用乙炔发生器。

9.木工作业处设置禁烟标记，木屑、刨花等易燃物及时清理。

10.加强警卫人员上岗责任，每天下班后对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。

## 10.4产品保护

根据以往工程的教训成品保护工作一直是施工现场管理的难点。我公司将在本工程中改变这种情况。

首先教育工人有强烈的产品保护意识，并落实专人负责产品保护工作，其次做好以下几点：

（1）楼地面花岗岩保护，用4m宽农用塑料薄膜及木质纤维板满铺盖压。

（2）花岗岩墙面阳角等部位用九厘板制成2m长L形保护条，粘贴以上部位。

（3）玻璃产品、花岗岩等保护。应防止电焊火花溅伤。如有必须在成品处施工电焊，落实专人保护以上产品面层防护工作。

（4）门锁等五金安装后，落实专人，负责看管钥匙，发放出入证控制施工人员出入，确保五金等不被盗窃。

（5）严禁使用钢质爬梯，木梯下必须垫上橡胶垫脚。

（6）损坏财物造价赔偿并处以200%的罚款。