电气设计常用数据

针对一般住宅用户，每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取：

| 每户负荷（KW） | 供电电压（V） | 表计特征 | 表计量程（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 220 | 单相 | 5（20） |
| 6 | 220 | 单相 | 10（40） |
| 8 | 220 | 单相 | 10（40） |
| 10 | 220 | 单相 | 15（60） |

或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。

推荐在对居民小区进行负荷计算和导线（电缆）截面时，其需要系数按下表选取：

| 户数 | 需要系数 | 户数 | 需要系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10户以下 | 1~0.9 | 101~200户 | 0.4~0.38 |
| 11~20户 | 0.8~0.7 | 200~500户 | 0.32~0.28 |
| 21~50户 | 0.7~0.55 | 500户以上 | 0.3~0.25 |
| 51~100户 | 0.5~0.42 |  |  |

在选择变压器容量时，应乘以同时系数，其取值范围为，有功：0.8~0.9，无功：0.9~0.97。

学校教室黑板照明

黑板照明灯：

| 从地面到光源的高度h(m) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从黑板到光源的水平距离l(m) | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | 1.1 | 1.25 | 1.4 |

教室照明宜采用荧光灯具，荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列，灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。

制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。

阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具，这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩

住宅供电系统的设计，应符合下列基本安全要求：

1、 应采用TT、TN-C-S接地方式，并进行总等电位联结；

2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线，导线应选用铜线，每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米，分支回路截面不应小于2.5平方毫米；

3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明，应分路设计，厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路；

4、 除空调电源插座外，其他电源插座电路应设置漏电保护装置；

5、 每套住宅应设置电源总断路器，并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器；

6、 卫生间宜做局部等电位联结；
7、 每栋住宅的总电源进线断路器，应具有漏电保护功能。

8、 住宅的公共部位应设置人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。

插座数量：
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。

厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。

现在居民拥有的家用电器

| 序号 | 名称 | 设备容量(W) | 功率因数 | 工作制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明 | 200 | 0.9 | 长时 |
| 2 | 空调 | 1500~3500 | 0.8 | 长时 |
| 3 | 电冰箱 | 150 | 0.6 | 长时 |
| 4 | 微波炉 | 1000 | 0.9 | 短时 |
| 5 | 电热水器 | 2000 | 1.0 | 短时 |
| 6 | 电饭煲 | 1000 | 1.0 | 短时 |
| 7 | 计算机 | 300 | 0.8 | 长时 |
| 8 | 打印机 | 250 | 0.8 | 短时 |
| 9 | 电视机 | 100~300 | 0.8 | 长时 |
| 10 | 洗衣机 | 200 | 0.6 | 短时 |
| 11 | 抽油烟机 | 50 | 0.8 | 短时 |
| 12 | 音响 | 300 | 0.6 | 长时 |
| 13 | 饮水机 | 600 | 1.0 | 长时 |
| 14 | 卫生设备 | 1000 | 1.0 | 短时 |
| 15 | 保健设备 | 600 | 0.8 | 短时 |
| 16 | 录象机 | 200 | 0.9 | 长时 |
| 17 | VCD | 100 |  | 长时 |
| 18 | 其他负荷 | 2000 |  |  |

设备容量 11.5~13.7KW

计算容量 6~6.85KW

Kx 0.5