第一部分  安全组织措施

一、编制说明

（一）、编制依据

1、本工程设计施工图；

2、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）；

3、国家相关安全方面的规范、规程、标准等；

4、甘肃省、兰州市关于施工安全方面的有关规定；

5、甘肃第一建工程有限责任公司安全管理制度。

（二）、编制内容

安全施工组织设计是工程安全施工的纲领性文件。编制内容主要包括安全施工总体部署，各项安全措施的计划与实施，分部分项工程安全施工方案，安全防护方案，专项治理措施等内容。依据工程特点和周边环境，在安全施工方案上，突出其可行性、合理性、优化性，结合本公司多年安全施工经验，从安全施工的一点一滴抓起，使本安全施工组织设计真正起到指导与控制安全施工的纲领性文件。

二、工程概况

(一)、总体简介

兰州大学第二医院医疗综合楼工程位于兰州大学第二医院院内（兰州市翠英门80号）。为一栋地下三层，地上十六层的框架剪力墙结构的建筑物，由主楼和裙楼组成，其中主楼地上16层，裙楼地上4层(局部6层)，建筑面积为109505m2，建筑物主屋面檐口高度为68.10米。

（二）、该建筑物是一栋集门诊、医技、手术、住院为一体的医疗综合楼，其主要功能分区为：地下二、三层为停车库及设备用房，战时为六级人防人员掩蔽部；地下一层为核医科、中心供应、洗衣房、贵宾门诊，健康体检中心等；一层为门诊大厅、住出院办理大厅、急救中心、门诊医技等；二层为急诊留观、门诊医技；三层为门诊医技；四层为手术中心及重症监护室；五层为行政办公用房及净化设备机房；六层为产科及新生儿科；七至十六层为住院部标准护理单元。

三、施工安全目标

1、创安全达标优良工地，按JGJ59-99标准工地安全检查得分在80分以上；

2、轻伤事故频率控制在5‰以内；

3、杜绝重伤、死亡、设备、火灾事故发生。

四、安全管理体系

安全领导小组

组长：魏友平

副组长：唐怀荃

安全管理组邵世喜

质量管理组

常留宽

技术管理组李航星

设备管理组赵文凤

后勤材料组

高 阳

钢筋工班组

砼

工

班

组

架子工班组

瓦

工

班

组

粉刷工班组

普

工

班

组

电工班组

水暖工班组

机械班组

木

工

班

组

油漆工班组

五、安全施工措施

（一）、组织措施

1、安全生产组织措施

各级领导、部门与相关人员严格执行公司关于安全责任制的规定，企业全体职工都应牢固树立“安全生产，人人有责”的思想观念，执行“安全第一，预防为主”的安全生产，落实好安全生产岗位责任制，并认真考核：落实好各种安全技术规程。该工程配合专职安全员一人，负责工程项目安全管理工作，项目经理确保单位工程安全达标及经济承包合同的安全生产指标。

2、目标管理：

根据公司及分公司确定的安全管理目标，该工程确保安全检查达到优良标准，创建“省级文明工地”(检查得分应在80分以上)。伤亡控制指标是防止重伤事故发生，杜绝死亡事故、重大机械事故。一般事故频率控制在3‰以内。落实考核办法，对责任目标按承包协议进行考核，实行奖罚制度。

（二）、技术措施

1、对专业性较强的项目，模板、双排脚手架施工必须编制专项安全施工组织设计。

2、分部分项工程安全交底制度对分项工程必须有书面安全技术交底及记录，并履行交底签字手续。

3、安全检查制度制定每周一次的安全检查制度，要有安全检查记录，对查出的事故隐患进行整顿，做到定人、定时间、定措施。

4、安全教育制度进入施工现场的操作人员必须进行三级安全教育，建立班前安全活动制度，并有安全活动记录。

5、特种作业人员持证上岗制度所有特种作业人员，必须持证上岗，不得使用未经培训特种作业的人员操作。

6、施工现场必须要有安全警示标志。

7、建立安全生产岗位责任制，认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，制定各工种安全技术操作规程。

8、制定安全管理目标，文明施工目标，对安全责任目标分解到施工班组，落实到个人。

9、进入施工现场必须戴安全帽，从事高空作业人员必须系好安全带，使用的安全帽，安全带必须是经劳动部门批准，有生产许可证的厂家生产的合格产品。

10、主体结构采用落地式脚手架施工，脚手架外侧用密目网封闭。所用安全网规格，材质必须符合要求，应有产品生产许可证，质量检验合格证及检测复试合格证、并取得建筑安全监督管理部门准用证。

11、建筑物所设的安全通道及防护棚用钢管搭设，棚顶设双层50厚木板，间距不小于60cm。

12、物料提升机入口处设防护栏及工具式可开关的安全防护门。楼层临边设高度不小于1.2m的防护栏杆，楼梯口设临时护栏及栏杆，高度不小于0.9m。

（三）、安全施工岗位责任制

1、项目经理

(1)、执行安全规章制度，以身作则抓好安全生产和劳动保护工作。对违纪、违规、违章现象进行批评教育或对当事人进行处分。

(2)、审定并组织贯彻执行安全生产计划，在执行中如有问题，有权组织规划、修订和补充。

(3)、支持项目技术负责人、施工员、安全员等履行安全生产职责，协调生产班组安全生产配合关系。当发现不协调时，做出决定，责成有关人员执行。

(4)、利用各种形式，包括树立典型等，对职工进行安全教育，有权安排教育内容和时间。

(5)、评选先进个人时，严格按安全生产方面进行把关。

(6)、深入施工现场。发现安全隐患及时组织处理。

(7)、发生安全事故时，及时组织抢救，并立即报告公司。参加事故的调查、分析，为明确处理事故提供依据。

(8)、完成公司领导临时交办的与安全生产有关的任务。

2、技术负责人

(1)、组织提出班组与作业队的安全技术工作，并付诸实施；对计划项目、内容、措施、时间、执行人做出安排和进行调整。定期检查计划的执行情况，处理计划执行中存在的各种技术问题。

(2)、编制分部分项工程的安全措施并且组织实施。

(3)、抓职工安全生产教育，组织班组定期学习安全技术操作规程，并对学习情况进行考核。

(4)、组织安全技术交底，对交底不清的要组织补课。

3、施工员

(1)、负责做好所管项目的安全生产和劳动保护工作，每个分部分项工程开工前，向职工进行安全技术措施交底，做好交底记录。

(2)、对安全设施、机具、设备等组织事先检查，符合安全生产要求的方可使用。

(3)、教育职工遵守安全生产、劳动保护制度和技术操作规程，遵守劳动纪律，服从命令，听从指挥。

(4)、坚持安全生产逐日检查制度，对安全措施不当、环境不良、条件不利等情况，立即采取措施，在未消除安全因素之前停止施工。

(5)、参加班组班前安全活动，落实安全活动计划，进行安全活动小结。

(6)、深入施工现场、作业面检查隐患，制止违章。

4、安全员

（1）、积极宣传党和国家安全方针政策，法律法规，上级指示和企业规章制度，并监督检查执行情况。

（2）、根据上级指示结合本项目执行情况，具体制定年、月安全规划。

（3）、协助项目经理组织安全活动，对职工进行安全生产宣传教育，搞好现场安全监督检查，制止违章作业、违章指挥。遇有险情，有权停止生产并报告领导处理。对严重违章指挥和违章作业有权给予经济处罚和越级上报。

（4）、作好安全资料管理，参加施工组织设计和施工方案的会审，提出安全操作和安全防护要求。

（5）、参加伤亡事故调查，对伤亡事故进行统计分析，并按规定及时上报。

5、班组长

(1)、带领全班组人员，模范地遵守安全生产、劳动保护规章制度，严格执行本工种的安全技术操作规程，杜绝违章作业和违章指令，确保安全生产。

(2)、开好班前安全生产会，认真执行交底，对本班组作业环境、机具、设备、防护用品进行检查，发现问题，立即解决。

(3)、组织本班组进行安全生产自检、自查，互检、互查，遇有问题及时采取措施，本人解决不了的，应立即报告施工员，不得隐瞒

(4)、掌握本班组的思想动态的反常情况，及时处理不安全因素，总结安全生产经验，表扬先进，督促后进。

(5)、充分发挥班组安全员的积极作用，抓好安全活动，鼓励人人进行安全监督。

(6)、如发生安全事故，立即向施工员和安全员报告，保护好事故现场。

六、安全管理制度

（一）、安全教育与交底制度

各分部(分项)工程安全技术交底要全面，针对性要强，交底后履行书面签字手续。

1、公司、分公司安全检查确定了定期检查制度，公司每季度检查一次，分公司每月20—25日对各项目部进行安全检查。项目经理部每周组织一次安全检查，班组坚持每天进行班前安全活动，安全检查要做好记录。检查出的隐患要定人、定时间、定措施整改。

2、坚持安全教育制度，对新进场工人进行三级安全教育，组织学习本工种安全操作规程，提高人的安全素质，增强防范能力，做到特种作业持证上岗。变换工种时要及时进行安全教育。施工管理人员及专职安全员按规定进行年度培训及考核。

3、建立班前安全活动制度，班前安全活动必须有记录。

①、由项目经理、技术负责人对新进场人员进行工程概况安全防护、工程进度以及建筑常识教育，并有学习人员履行签字手续。

②、施工员对新进场人员进行入场教育，包括劳动纪律学习、公司、分公司劳动制度、劳保制度、各工种操作规程等学习，并有学习人员登记签字手续。

③、施工员依工程进度对班进行分部分项安全技术交底，交底内容全面，有针对性，可操作性强。并有全部受教育者签字。

④、利用宣传栏、板报、标语等及时组织学习有关安全通报、通讯、扩大交流，并对“三违”人员通报批评。

⑤、悬挂标志牌，用以警示。

（二）、安全检查与验收制度

1、定期安全检查制度项目部为了安全生产，消除事故隐患，减少事故损失和造成不良影响，制定强硬的安全检查制度，对查出的隐患必须定人、定期整改，整改完成后由施工员负责及时进行复查达到合格，对出现违章作业、违犯劳动纪律和打架斗殴制造事端的行为作严肃处理。为确保安全生产、文明施工，特制定本制度。

①、积极配合上级部门的检查，并做好安全检查记录。

②、每隔四周星期五由项目经理组织进行安全生产、文明施工检查，为加强安全管理与防护提供依据。

③、验证各专业工长班前、班后及跟班检查情况。

（三）、安全施工实施记录

1、施工组织设计：

在施工组织设计中要制定全面、针对性强的安全措施，落实实施。专业性强的项目，单独编制专项安全施工组织措施，如施工用电、物料提升机等。

2、特种作业持证上岗

从事特种作业人员必须是经特种作业培训人员，并持证上岗。

3、工伤事故处理：

发生伤亡事故后，应立即报告领导，填表并及时上报。重伤或重大伤亡事故，应立即将事故概况报告企业主管部门、行业安全管理部门和当地劳动、公安、人民检察院及工会。事故的调查处理，坚持“三不放过”的原则，按下列步骤进行：

(1)、迅速抢救伤员并保护好事故现场；

(2)、组织调查组；

(3)、现场勘察；

(4)、分析确定事故发生原因；

(5)、根据事故分析的原因，制定防止类似事故发生的措施；

(6)、写出调查报告；

(7)、事故的审查并结案。

(8)、安全标志：

施工现场在醒目的地方挂设安全标志。安全标志要严格按照总平面图布置，以便查遗补缺。

七、其它安全制度与措施

（一）、施工现场消防制度与措施

1、该工程的地理位置及占地面积决定了消防工作的重要性。建立以项目经理为组长，保卫、班组长为组员的义务消防领导小组，做到有备无患，使火灾隐患降低到最小极限。按以下要求布置：

(1)、现场、生活区入口处均设消防器材与消防标志，附近不得堆物，消防工具不得随意挪用，明火作业必须有专人看守。

(2)、现场临设、库房、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备。干粉灭火器不少于8组。

(3)、穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿线保护，灯具与易燃物要保持安全距离。

(4)、现场生产、生活用水均应经主管消防的领导批准，并靠近易燃物，准备好消防器材。

(5)、现场焊工、防水工均应受过消防知识教育，持有操作合格证。

(6)、现场木材堆放不易过多，易燃易爆物品的仓库应地势低处。

(7)、灯具、电线都应绝缘保护，灯具与易燃物一般应保持30cm间距，使用大灯泡时要加大距离，宿舍内不准使用碘钨灯照明，不准使用电炉取暖。

(8)、冬、秋季施工作业面上严禁班组操作人员燃烧木、竹制品取暖。

（二）、施工现场食品卫生与防疫措施

1、加强饮食管理，搞好食品卫生，严格执行各项饮食卫生制度，。

2、不买没有出厂日期和保存期限的食品。

3、生、熟、素、荤分开，刀具、用具分开，并标记明显。

4、不用手抓拿直接入口的食品，做到不随意穿着工作衣帽逛大街，上厕所、炊管人员要养成良好的个人卫生习惯。

5、不用非食用塑料容器、用具、袋及印刷废纸、报纸包装直接入口食品。

6、搞好室内外环境卫生，消灭苍蝇、蟑螂，老鼠等害虫。

7、一旦发生食物中毒，要立即将病人送往医院进行救治，并及时向本地区卫生防疫站报告，注意保存病人的呕吐、腹泻物及剩余食品，以便防疫人员前来调查处理。

各班组在施工场区的宿舍内门、窗防护要牢靠，夜间不得私自留人住宿，不准打架，酗酒赌博。

（三）、现场保卫制度与措施

现场保卫人员必须执证上岗，认真履行职责，做好门卫值班记录，凡进场车辆都要验货，对于出场车辆执行出门证制度，凡运输车辆上的材料设备均应有有关人员的签字、复验数量准确无误后方可放行。

夜班值勤人员对以下部位要进行重点检查，油漆库房、材料库房、木工房、易燃易爆存放库房、配电室等，并要有记录。

坚持经常检查消防器材，发现问题及时解决，对外来人员实行登记，严禁留宿现场，对可疑人员拒绝入场，外来参观人员谢绝入场，对有违犯规定的事或人有权给予制止或移交有关部门处理。

- 第二部分：专项技术方案部分

- 一、临电施工方案

- （一）、总体思路

电源由甲方指定地点引入，现场施工用电电压380V，照明用电电压220V,甲方供电，在现场东南角设置总配电箱，供电容量为800KVA。为了确保施工安全，在总配电箱位置做配电室，并悬挂警告标志牌。为便于现场配电箱系统的安全技术管理和维护，配电箱作分级配置。总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，做到“一机，一闸，一漏，一箱”。临电设计为三级配电两级保护，一级总配电箱一个，二级分配电箱12个，三级分配电箱根据现场情况临时配置。照明配电与动力配电分别设置，各自形成独立配电系统，采用具有重复接地的TN—S系统，提高安全保护的可靠性能。其中保护零线只作连接电气设备的金属外壳使用，不作它用。

（二）、电源进线

确定电源进线和总配电箱、分配电箱等的装设位置及线路走向：总配电箱设置在现场西北角的总配电室，配电箱箱体材料选用铁板，配电箱的导线进出口是漏电的多发点之一，因此在导线进出口处加绝缘橡胶套，且进出线一律在箱体的下面。

总配电箱内设置1个800A隔离开关，4个200A隔离开关，4个200A漏电保护器，1个60A隔离开关，1个60A漏电保护器，分5个回路，总配电箱到分配电箱线路埋设电缆，从隔离开关引线接到分配电箱。

（三）、负荷计算

1、总配电箱内设置1个800A隔离开关，4个200A隔离开关，4个200A漏电保护器，1个60A隔离开关，1个60A漏电保护器，分5个回路，总配电箱到分配电箱线路埋设电缆，从隔离开关引线接到分配电箱。

分配电箱5、8、10号，箱内设置1个200A隔离开关， 1个200A漏电保护器，负责4台塔吊用电。

分配电箱6号,箱内设置1个100A隔离开关，负责钢筋加工制作用电。

分配电箱2号,负责砼拖式泵用电。

分配电箱3号、12号，箱内设置各2个60A、2个30A、3个15A的隔离开关，2个30A、3个15A的漏电保护器，主体施工期间供楼层电焊机及振动棒用电使用，装饰期间供砂浆搅拌机用电使用。

分配电箱9号，箱内设置2个30A的隔离开关，2个30A的漏电保护器，负责木工棚用电。

分配电箱4、11号，负责施工电梯用电。

分配电箱1、6、7、12号，箱内设1个30A隔离开关，1个30A漏电保护器，兼负责办公及现场照明。

2、负荷计算

现场用电机械（用电高峰期）

(1)、QTZ5613塔吊4台，W=4×63KW；

(2)、交流电焊机10台，W=10×38.6KVA；

(3)、振捣器8台，W=8×1.1KW;

(4)、砼拖式泵2台，W=2×110KW；

(5)、人货两用的施工电梯（物料提升机）2台，W=2×11KW；

(6)、照明按动力用电量10%考虑

(7)、木工圆锯(MJ114)1台，3KW;木工刨床1台，3KW;

(8)、需要系数（K值）

| 用电设备名称 | 数 量 | 需要系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # K | 数值 |
| 电动机 | 3～10台 | K1 | 0.7 |
|  | 11～30台 |  | 0.6 |
|  | 30台以上 |  | 0.5 |
| 电焊机 | 3～10台 | K2 | 0.6 |
|  | 10台以上 |  | 0.5 |
| 室内照明 |  | K3 | 0.8 |
| 室外照明 |  | K4 | 1.0 |

（9）、计算步骤

a、现场用电包括动力用电与照明用电,其总用电量按下列公式计算:

∑P1

P动= 1.05～1.10(K1 ——— +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

CosΦ

P动——供电设备总需要容量（KVA）

P1——电动机额定功率（KW）

P2——电焊机额定容量（KW）

P3——室内照明容量（KW）

P4——室外照明容量（KW）

CosΦ——电动机的平均功率因数（在施工现场最高为0.75～0.78, 一般为0.65～0.75）

K1、K2、K3、K4——一般需要系数，参见上表。

b、用电量计算：

(a)、根据该工程采用的机械及施工高峰时期的各种参数，选择如下：

K1=0.7、K2=0.6、COSΦ=0.75

(b)、施工现场动力用电量为:

∑P1=292KVA

890

P动= 1.05×(0.7×——— ＋0.6×89)=817KVA

0.75

(c)、照明用电按动力用电的10%估算

P照明=817×0.10=82KVA

(d)、施工用电总容量为:P=P动+P照明=899KVA

c、变压器选择

根据总用电量选用变压器型号为:SZL7——500/10。

d、配电导线的选择：

总配电导线选择

K·∑p       0.7×899×1000

∵I线=   —————— =  ———————— = 785(A)

√3·U线.CosΦ   √3×380×0.75

∴总配电导线选用240㎜2铝芯电缆。

Ⅰ路：塔吊、砼拖式泵用电线路，取K=0.9,CosΦ=0.75。

K.∑p        0.9×158×1000

∵I线= —————  = ———————— = 288(A)

√3.U线.CosΦ    √3×380×0.75

∴选用120㎜2铝芯橡皮线。

Ⅱ路：现场加工区用电线路，（取K=0.9,CosΦ=0.75）

K·∑p       0.9×100×1000

∵I线= ——————  = ————————  = 80(A)

√3·U线·CosΦ  √3×380×0.75

∴选用16㎜2铝芯橡皮线

Ⅲ路：楼层电焊机、振动棒用电线路：（取K=0.8,CosΦ=0.75）

K·∑p      0.8×163.2×1000

∵I线= ——————  = ————————  = 264(A)

√3·U线·CosΦ  √3×380×0.75

∴选用95㎜2铝芯橡胶线

IV路:照明(取K=0.7,CosΦ=0.75).

K·∑p            0.7×30×1000

∵I线= ————————  = ————————  =25(A)

√3·U线·CosΦ       √3×380×0.75

∴选用25㎜2铝芯橡皮线.

本工程沿场地四周环形布线，布线过程中严格按照“三相五线制”原则，合理选择布线路径，既要方便施工生产，又要兼顾周围环境及安全。

（四）、施工安全用电注意事项

1、开关箱要“一机、一箱、一闸、一保护”，箱内无杂物。开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用，严禁用其它金属丝代替熔丝。

2、配电系统应做到“三级配电两级保护”分配电箱和开关箱内漏电保护器不允许有失灵现象。配电箱制作要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号。

3、电工要做好钢管脚手架、外用电梯、塔吊等防雷接地及设备的接零保护，严禁接地、接零混线。

4、直埋电缆做好保护及线路标记，以防损坏。

5、现场照明应有漏电保护器，照明线路应整齐美观，灯具离地高度不能小于2.4M，潮湿作业和容器内作业采用36V以下安全电压。

6、接地电阻必须进行接地电阻测量，测量电阻值应进行登记，施工用电的检查、检修均应有记录。

7、架空线路的下方不得施工，不得建造临时建筑设施，不得堆放材料、构件；当在架空线路一侧作业时，必须保持安全操作距离。

（五）、安全用电技术措施

一）、安全用电要求

施工现场中严格贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保在施工现场用电中的人身安全和设备安全，并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行及维护做到安全可靠，确保质量。用电管理应符合下列要求：

1、现场需用电时,必须提前提出申请，经用电管理部门批准，通知现场专业电工进行接引。

2、接引电源工作，必须由电工进行，并设专人进行监护。

3、严禁非电工拆装电气设备，严禁乱拉乱接电源。

4、施工用电用完后，应由施工现场负责人通知，进行拆除。

5、配电室和现场的开关箱应加锁。

6、所有配电箱必须按平面布置进行标识,箱内闸刀必须标明相应电气设备名称。

7、电气设备明显部位应有“严禁靠近、以防触电”的标志。

8、接地装置，应定期检查。

9、施工现场大型用电设备、大型机具等，应有专人进行维护和管理。

二）、安全用电教育制度

1、建立和健全规章制度

必须建立和健全必要的规章制度,特别是建立和健全岗位责任制,应专人(现场电工)负责,非专业人员严禁操作。

2、确保现场供电设计、安装质量

必须精心设计和精心施工,严格审批手续,确保供电质量。

3、加强运行维护和检修实验工作

加强现场日常运行维护工作和定期检修实验,对于保证供电系统的安全运行也具有很重要的作用.所以必须作道安全记录的准确和及时性。

4、采用安全电压,一般采用36V安全电压。

5、采用安全用具。

6、触电的急救处理简述:

、脱离电源,首先很快脱离电源是第一步,也是最主要得一步。（2）、急救处理，应根据触电人的受伤害情况正当、合理采取急救措施。

、人工呼吸和心脏挤压，通常采用的压胸法、仰卧压背法、口对口吹气法、胸外挤压心脏法和开胸直接挤压选择法。通常简便易行且效果较好的是口对口吹气法和胸外挤压心脏法。

（六）、施工现场的电缆线路

1、电缆线路采用穿管埋地敷设，严禁沿地面明敷设。

2、电缆在室外、道路侧直接埋地敷设的深度不小于0.6M,并在电缆上下各均匀铺设不小于50㎜厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

3、进楼层电缆垂直敷设位置沿电梯井壁，固定点每楼层不少于一点，水平敷设沿墙、壁或门口固定，最大弧度距地2.4M,不得小于1.8M。

4、室内导线敷设及照明装置采用绝缘铜线和4㎜2绝缘铝线，低压采用10㎜2绝缘铜线及绝缘铝线，用塑料夹敷设，距地面高度不得小于2.5M（手把灯用绝缘铜线，手持电动工具必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头）。

5、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃易爆、易腐蚀的场所，接头应牢固可靠，并做好绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力。

6、金属外壳的灯具外壳必须作保护接零，见图所示。

7、室外灯具距离地面不得小于3M，室内灯具距离地面不低于2.4M。

8、螺口灯头及接线必须符合下列要求：

（1）相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端。

（2）灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

9、各种用电设施、灯具的相线经必须开关控制不得将相线直接引入灯具。

10、照明灯具优先拉线开关（办公室开关可采用搬把开关），拉线开关距地面高度2～3M，与门口的水平距离为15～20㎝，拉线出口向下。

11、严禁将插座与搬把开关靠近装设，严禁在床头上装设开关。

（七）、电器防火措施

1、建立健全各级消防安全组织。

2、指定消防责任人和保卫值班人员，定期、不定期组织巡回检查，发现火险，及时整改。

3、建立健全木工棚、生活区、生产区、材料库房等的防火管理制度，配备足够数量的消防用具。

4、焊接场所不准堆放易燃易爆物品，焊接作业时，必须严格履行动火审批手续。

5、宿舍内严禁使用电炉、严禁用60W以上的灯泡照明。

6、雷雨天气，潮湿场所应加大安全用电的检查力度，确保导线绝缘良好。

7、使用干粉灭火器MF24。

（八）、电气设备的使用和维护

1、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行四次检修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时，必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

2、检查、维修配电箱、开关箱时必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途，同时要作出分路标记。

4、总、分配电箱应配锁，配电箱和开关箱应指定专人负责。

5、各种配电箱内不允许设置任何杂物，并应保持清洁，不得挂接其他临时用电设备。

6、施工现场内临时用电的安装和维修或拆除必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成，电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应，初级电工不允许进行中、高级电工作业。

7、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按以下操作顺序：

（1）送电：总配电箱——分配电箱——开关箱

（2）停电：开关箱——分配电箱——总配电箱

注：发现电气故障的紧急情况除外。

8、施工现场停止作业1小时以上，应将动力开关箱断电上锁。

9、用电人员应做到：

（1）掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

（2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。

（3）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

（4）负责保护所用设备的负荷载、保护零线和开关箱，发现问题，及时报告解决。

（5）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

（九）、用电组织管理

一）用电组织管理

1、用电管理规定

（1）本施工用电组织设计只负责甲方ZXB—1箱变一次图中630/500A、630/300A、630/300A、200/125A的负荷开关下方施工作电系统，施工用电以上系统高压部分由供电局及甲方负责。

（2）由于甲方委托代管ZXB—1箱变一次供电系统，项目电工只负责值班和正常运转的使用权，发现问题及时报甲方及供电局检修，项目电工不得动用第一条规定以内的一切电气设备和电气高压维修工具。

（3）本用电组织设计用电量不包括正式工程的设备试验用电。

（4）现场用电由安全工程师编制交底，项目经理、技术负责经理负责管理，电工工长负责指导，现场电工班长负责使用。

（5）建立技术交底制度，本组织设计编写未尽之处由现场工长作详细安全技术交底，电气工程师向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字中履行交底和被交底人的签字手续，注明交底日期。

（6）建立安全检测制度、从临时用电、送电开始，每月四次对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地用阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

（7）建立电气维修制度，加强日常的定期维修工作，及时发现和清除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人同等。

（8）建立电气拆除制度，建筑工程竣工后，临时用电拆除工作应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施。

（9）建立安全用电责任制，对临时用电各部位的操作责任、维修分片、分块、电箱分人、设备分机落实责任到人头，并辅助必要的奖惩。

（10）安全技术档案具备以下管理资料：

1）临时用电施工组织设计；

2）修改临时用电组织设计；

3）安全技术交底；

4）检查验收表（电缆线路、配电、设备安装、接零、接地体、电气防护、照明线路）；

5）电气设备的试、检验凭单和调试记录；

6）接地电阻检查记录表；

7）定期检（复）查表及定期检查记录；

8）电工维修工作记录；

9）电工值班记录。

（11）配电房配备高低压维修工具一套，以备临时使用。

2、电箱管理规定

（1）非电工人员，严禁乱用电气设备。

（2）操作人员使用各种电器设备时，必须认真执行安全振作规程，并服从电工的安全技术指导。

（3）任何单位、任何人不得指派无电工操作证人员进行电气设备的安装、维修工作，更不准强令电工违章作业。

（4）专业电工有权制止一切违章用电行为，有权向安全部门报告。

（5）电箱安装就位后，经验收合格后方可使用。

（6）以上规定必须遵照执行，违者每条罚款   元。

3、配电装置维修管理规定

（1）进行维修前必须将前一级电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，然后用验电笔检查确认被维修装置断电后，方右进行维修。

（2）维修时必须二人在场，一人维修，一人监护，不得随意改变原配电装置接线，不得随意拆除原电气。

（3）维修人员必须是熟悉配电装置的专业电工，使用绝缘工具，佩戴劳保用品。

（4）更换电气必须与原规格一致，禁止使用不合格的代用品，如因条件限制，电气元件的更换必须经电气工长的同意。

（5）维修结束应脱离配电装置，然后由电源开始逐级合闸通电，用验电器确认电源接通后，再给下一级通电试验，然后摘除上一级电源开关上悬挂的停电标志牌。

二）电气安全生产管理制度

1、工程开工前，必须编制施工用电方案，并向电工进行全面的安全技术交底。

2、项目经理部应有专人管理暂设电气工程，线路、设备安装后进行验收，合格后方可送电。

3、安装、维护暂设电气设备，必须严格执行《建筑市政施工暂设电气用电管理规定》。

4、对施工用电设备必须定期进行检查，各种检查应记录健全。

5、现场使用手持电动工具及移动设备，必须安装漏电保护装置。

6、施工现场和车间的电闸，必须有箱、有门、有锁，一闸一机，通过道路的电源线，必须穿管套，埋入土内，铁电闸箱要接零。

7、电工必须经过培训、考核，经有关部门发给合格证才能上岗作业，非电工严禁拆改电气设备。

8、任何人不得强行指令电工违章作业。

9、施工用电实行五线制，保证道尾端有漏电保护器。

10、分包使用电气设施必须编写用电计划和制定用电管理责任，同时签订总分包责任合同，划分用电责任，遵守总包用电规定。

三）电工操作规程

1、所有绝缘、检验工具应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

2、现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、熔化焊锡、锡块，工具要干燥，防止爆溅。

5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用，工作完毕，灭火放气。

6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。

7、不得使用锡焊容器盛装热电缆胶，高空浇注时，下方不得有人。

8、有人触电立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，若来不及断电应使用不导电的灭火剂和二氧化碳、1211、干粉和四氯化碳灭火剂等或干砂灭火。

四）预防电气火灾措施

1、施工组织设计时根据设备用电量正确选择导线截面。

2、配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆允许载流量的2。5倍，并经常教育用电人员执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

3、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱和绝缘灭火器，严格执行变压器的运行检修制度，现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运行。

4、施工现场内严禁使用电炉，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30㎝，室内不准使用功率超过100W的灯泡。

5、使用电焊机时要执行用火制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐放火设备，电焊机要放在通风良好的地方。

6、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

7、存放易燃气体、易燃物的仓库的照明一定要采取用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接应满足有关规定要求。

8、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责，定期清扫。

9、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

10、扑灭电气火灾注意事项：

（1）迅速切断电源，以免事态扩大。

（2）当电源因其它原因不能切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体各部位与带电体应保持一定安全距离，必须穿戴绝缘用品。

（3）扑灭电器火灾时，要用绝缘性能好的灭火剂，严禁使用导电灭火剂进行扑救。

五）急救措施

触电者摆脱电流后，应就地立即对其进行急救，只有在触电的危险性继续威胁着触电者或救护人员时，或该处不便于救护的情况下（比如阴暗、下雨、场地狭窄等），才可将触电者转移到其他地方。

触电的急救措施，根据触电者仰面躺下，检查有没有呼吸和心脏是否跳动。

是否有呼吸，可根据他呼吸时胸部的起伏来判断，不要仅仅为了发现微弱的或浅表的呼吸而做任何仔细的检查，因为这样做对救护没有好处，往往导致延误救护时间，这是完全不允许的。

正常呼吸特征是的胸部起伏明显而有节奏，处于这种状态的触电者，不需要做人工呼吸；不正常呼吸的特征是吸气短促，吸气时胸部上升不明显或没有节奏，或胸部没有明显的呼吸动作，所有这些症状，都会导致肺内血液含氧不足，造成组织和器官缺氧，因此要给触电者做人工呼吸。

心脏收缩，证明心脏在工作，也就是说机体内有血液循环，诊断的方法是：把耳朵贴近触电者胸部，倾听心音或者检查脉搏。

诊断触电者的身体状况时，应当检查大拇指附近的挠动脉的脉搏或颈部甲状软骨的凸出部——喉结左右两侧颈动脉的脉搏，若颈动脉没有脉搏，通常证明体内血液循环运动终止，心脏停止工作；体内有无血液循环，也可由瞳孔状况判断，没有血液循环，瞳孔放大。

检查触电者状况，包括使他保持适当姿势，检查呼吸、脉搏、瞳孔状况等，应在15～20分钟内完成。

如果触电者有知觉，但以前曾处于昏迷状态或长时间处于电流作用之下时，必须将他放在干垫子上，盖一件衣服，立刻请医生。医生到来之前，须使患者绝对安静，不断观察其呼吸与脉搏，不允许继续活动与工作，即使其自我感觉良好。比如，遭受电流作用的人，经过几分钟后，情况恶化，甚至心脏停跳，或出现其他危险症状。因此，只有医生才能正确诊断其健康状况，如请不到医生，须迅速用担架等运输工具将其送往医院。

如触电者失去知觉，但呼吸平稳，脉搏正常，应将其平放在垫子上，解开衣服和腰带，以利呼吸，同时应保证新鲜空气流动，采用诱发知觉措施，用凉水喷脸等，并不断观察他的身体状况，直到医生到来。

如果触电者呼吸不正常，次数少而急促或呼吸状况恶化但还能摸到脉搏，此时必须做人工呼吸，当没有呼吸与脉搏时，疼痛性刺激也不会引起任何反应，眼睛瞳孔放大，对光无调节能力，此时必须设法使其复苏进行人工呼吸与心脏按摩。

任何时候都不应放弃救护，不能因无呼吸脉搏而认为触电者死亡，只有当触电者致命损伤，如颅骨碎裂等，才可认为死亡，在其他情况下，只有医生才有权验证死亡。

经验表明，当人处与诊断死亡状态时，若施行及时正确急救，一般都能使假死者复苏；心脏停跳不超过4～5mIn情况下，实行复苏急救才能奏效，在医生到来之前，急救工作不能间断，有时要坚持数小时对触电者，不间断施行人工呼吸与心脏按摩。只有医生才权诊断触电者是否死亡。

（十）、安全技术交底

一）安全用电自我防护技术交底]

施工现场用电人员应加强自我防护意识，特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识，以减少触电事故的发生，对现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底：

1、开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，漏电保护器是否可靠，发现问题及时向工长汇报，工长派电工解决处理。

2、开机前仔细检查电气设备的接零保护线端头有否松动，严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

3、严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修安装的工作，必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。

二）电工安全技术交底

1、电气操作员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

2、电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，要正确使用电工工具。

3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器，实行两级漏电保护。

4、电气设备所用保险丝，禁止用其他金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。

5、施工现场严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面必须符合设计。

6、电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品，不得违章操作。

7、当发生电气火灾时，应立即切断电源，用干砂灭火，或用干粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

8、凡移动式照明必须采用安全电压。

9、施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作规程。

三）塔式起重机安全技术交底

1、塔式起重机的重复接地应在轨道两端各设一组接地装置，对较长的轨道，每隔30M应加一组接地装置。

2、塔式起重机必须做防雷接地，同一台电气设备的重复地线与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻值，应取两者的最低值。

3、塔式越重机的各种限位开关必须齐全有效，其供电电缆不得拖地行走。

4、对于起重设备在每天工作前必须对各种行程开关进行空载检查，正常后方可使用。

5、塔式司机必须持证上岗。

四）机械安全技术交底

1、打夯机械的操作手柄必须采取绝缘措施。

2、操作人员必须穿戴绝缘鞋、手套，两人操作、一人打夯、一人负责整理电缆。

3、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器，其额定漏电动作电流小于15mA，额定漏电动作时间小于0.1s。

4、夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆，其电缆长度应小于50m。

五）焊接机械安全技术交底

1、焊接机械应放置在防雨、通风良好的地方。严禁在有易燃易爆物品周围施焊。

2、电焊机一次线长度应小于5M，一二次防护齐全。

3、焊机机械二次线应选用YAS型橡皮护套铜芯多股软电缆。

4、手柄和电缆线的绝缘良好。

5、电焊变压器的空载电压控制在80V以内。

6、操作人员必须持证上岗，施焊人要有用火证和看护人，必须穿戴绝缘鞋和手套，使用护目镜。

六）手持电动工具安全技术交底

1、手持电动工具依照安全防护的要求分为ⅠⅡⅢ类。

（1）Ⅰ类手持电动工具的额定电压超过50V，属于非安全电压，所以必须作接地或接零保护，同时还必须接漏电保护器以保安全。

（2）Ⅱ类手持电动工具的额定电压超过50V，但它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施，双重绝缘是除了工作绝缘以外，还有一层独立的保护绝缘，当工作绝缘损坏时操作人员仍与带电体隔离，所以不会触电。Ⅱ类手持电动工具可以不必做接地或接零保护，Ⅱ类手持电动工具的铭牌上有一个“回”字。

（3）Ⅲ类手持电动工具是采用安全电压的工具，它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电，变压器副边额定电压不超过50V，所以Ⅲ类手持电动工具是不需要保护接地或接零的，但一定要安装漏电保护器。

2、Ⅱ类手持电动工具安全技术交底

（1）手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关，短路保护，过负荷保护和漏电保护器。

（2）手持电动工具的负荷线，必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，其应符合GB1169—74《通用橡套软电缆》的要求，其中绿/黄双色线任何情况下只能用作保护线。

（3）施工现场优先选用Ⅱ类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15Ma，额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

（4）在狭窄场所施工，优先使用带隔离变压器的Ⅲ类手持电动工具，如果选用Ⅱ类手持电动工具必须装设防溅型的漏电保护器，把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。

（5）手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯，电缆并不得有接头。

（6）手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前要做空载检查，运转正常方可使用。

（十一）、供电干线示意图

动力总箱

1

照明总箱

2

分配电箱

1-1

分配电箱

1-2

分配电箱

1-N

分配电箱

2-1

分配电箱

2-2

分配电箱

2-N

···                            ····

开关箱

1-1-1

开关箱

1-2-1

开

关

箱

1-N-1

开关箱

2-1-1

开关箱

2-2-1

开

关

箱

1-N-1

···                             ····

二、模板施工方案

（一）、编制依据

1、兰州大学第二医院医疗综合楼工程图纸会审纪要。

2、由甘肃省建筑设计研究院设计的兰州大学第二医院医疗综合楼工程施工图。

3、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3-2002

（二）、工程概况

1、兰州大学第二医院医疗综合楼工程位于兰州大学第二医院院内（兰州市翠英门80号）。为一栋地下三层，地上十六层的框架剪力墙结构的建筑物，由主楼和裙楼组成，其中主楼地上16层，裙楼地上4层(局部6层)，建筑面积为109505m2，占地面积为10.3万平方米,建筑物主屋面檐口高度为68.25米,筏板基础。

2、该建筑物是一栋集门诊、医技、手术、住院为一体的医疗综合楼，其主要功能分区为：地下二、三层为停车库及设备用房，战时为六级人防人员掩蔽部；地下一层为核医科、中心供应、洗衣房、贵宾门诊，健康体检中心等；一层为门诊大厅、住出院办理大厅、急救中心、门诊医技等；二层为急诊留观、门诊医技；三层为门诊医技；四层为手术中心及重症监护室；五层为行政办公用房及净化设备机房；六层为产科及新生儿科；七至十六层为住院部标准护理单元。

（三）、施工安排

1、施工部位及工期安排

| 序号 | 施 工 部 位 | 完 成 时 间 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-6层结构 | 2006.2～2006.5 | 140 |
| 2 | 7-10层结构 | 2006.5～2006.7 | 70 |
| 3 | 11-16层结构 | 2006.7～2006.10 | 120 |

2、劳动力分工及数量

| 序号 | 施工部位 人数 工种 | 基础工程 |  |  | 主体工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 墙体 | 顶板梁 | 柱 | 墙体 | 顶板梁 | 柱 |
| 1 | 木 工 | 60 | 90 | 80 | 110 | 160 | 120 |
| 2 | 电气焊工 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 3 | 电 工 | 8 |  |  | 8 |  |  |

（四）、施工准备

1、技术准备

2、机具准备

主要机具及工具准备详下表

| 名 称 | 规 格 | 功 率 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锤 子 | 重量0.25kg、0.5kg |  | 500个 |
| 圆盘锯 | 开口宽（mm）：17-19、22-24 | 3kW | 2台 |
| 平 刨 | MJ-106 | 3kW | 2台 |
| 手电钻 | MB-503 |  | 8把 |
| 台 钻 | 2516-A-116 | 520W | 1台 |
| 手提电锯 | M-615A | 0.45kW | 4台 |
| 压 刨 | MB1065 | 7.5kW | 1台 |
| 活动扳手 | 最大开口宽65mm |  |  |
| 空压机 | 1立方 |  | 1台 |
| 钢丝钳 | 长150、175mm |  |  |
| 墨斗、粉线带 |  |  |  |
| 砂轮切割机 | 配套 |  | 2个 |
| 零配件和工具箱 |  |  |  |
| 水准仪 | DSZ2 |  | 2台 |
| 经纬仪 | TDJ2E |  | 1台 |
| 水平尺 | 长500、550mm |  |  |
| 钢卷尺 | 50m/30m/5m |  |  |
| 直 尺 | 2-3mt |  |  |
| 工程检测尺 | 2m |  |  |
| 塞 规 | 一般 |  |  |

3、材料准备

顶板、梁、地下部分墙体、方柱及地上部分主楼模板材料选用覆膜多层板，周转次数为6次，支撑采用扣件式脚手架，隔离剂选用油性隔离剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。

（五）、主要施工方法及措施

1、模板及支撑配置数量

首层～六层顶板面积约为70000m2，六层～十六层顶板面积约为60000m2。综合考虑多层板周转次数6次，水平结构为保证砼达到拆模强度，需配2层半的模板。墙体考虑多层板周转次数6次，所以配1层半的模板。柱子模板考虑3层更新一次面板。楼梯采用地下剩下的顶板模板进行组装。考虑到顶板回顶，配3层支撑体系。施工中，模板施工所用材料计划见下表：

模板施工材料计划表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层板 | 12mm | m2 | 5760 |  |
| 2 | 木方 | 5×10 | m3 |  |  |
|  |  | 10×10 | m3 |  |  |
| 3 | 架子管 | 1m～2.5m | 根 | 11312 |  |
|  |  | 2.6m～3.5m | 根 | 2440 |  |
|  |  | 4m | 根 | 460 |  |
|  |  | 6m | 根 | 3209 |  |
| 4 | 十字卡 |  | 个 | 41000 |  |
|  | 接头卡 |  | 个 | 860 |  |
|  | 旋转卡 |  | 个 | 500 |  |
| 5 | 螺杆 | 680mm | 根 | 300 |  |
|  |  | 780mm | 根 | 1100 |  |
|  |  | 980mm | 根 | 60 |  |
|  |  | 1080mm | 根 | 16 |  |
|  |  | 1180mm | 根 | 32 |  |
|  |  | 1380mm | 根 | 16 |  |
| 6 | 钉子 | 50 | kg | 100 |  |
|  |  | 70 | kg | 140 |  |
|  |  | 90 | kg | 180 |  |
| 7 | 胶水 | 40 | 桶 | 10 |  |
| 8 | 小白线 |  | kg | 160 |  |

2、模板设计

（1）墙模板：

墙模板采用1.22×2.44m，18mm厚多层板，2×φ48钢管作横楞，50×100mm方木作竖楞（方木均经压刨找平）间距200mm，φ16mm@600mm对拉止水螺栓，与3型扣件配套使用，在其中、下部各加一排φ48钢管斜撑加固，间距460mm斜支撑交错布置，详见下图。

（2）、柱模板：

柱模板采用18mm厚多层板制作整体模板，竖楞采用100×100mm方木，方木均经压刨找平，每200mm一道。柱箍采用φ48钢管间距600mm，最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理，做成企口式拼接，然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用φ48钢管刚性支撑。详见下图。

（3）、梁模板：

梁的底模与侧模均采用18mm厚多层板，主龙骨采用100×100mm@460mm单面刨光方木，次龙骨选用50×100mm@300mm双面刨光方木。梁侧模、梁底板按图纸尺寸进行现场加工，由塔吊运至作业面组合拼装。然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧。详见下图。

（4）、顶板模板：

顶板模板采用18mm厚多层板。主龙骨采用100×100mm@1200mm单面刨光方木，次龙骨采用50×100mm@200双面刨光方木。为保证顶板的整体砼成型效果，将整个顶板的多层板按同一顺序、同一方向对缝平铺，必须保证接缝处下方有龙骨，且拼缝严密，表面无错台现象。详见下图。

（5）、楼梯模板：

楼梯模板为多层板。踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上，靠墙的一段钉在反三角木上，踏步板龙骨采用50mm厚方木，制作时在楼梯侧板内划出踏步形状与尺寸，并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度定上木档。详见下图。

（6）、特殊模板：

a、门窗洞口模板：

采用50mm厚的木方定型窗模，其角用100×100mm方木固定，并用钉子钉牢，侧面用铁钉将多层板固定在木板上，木螺丝要凹进多层板表面。上、下分左、中、右三道50×100mm方木支撑定位，左右两侧分上、中、下用50×100mm方木固定。详见下图。

b、后浇带模板

在作业前对后浇带的位置进行复核，板下排钢筋验收合格。钢丝网是由钢丝先经过机械扎制出1平方厘米的网格，然后再轧制骨架的超薄形模板，模板网格由机械拉制出金属网眼，网眼上有斜角片，斜角片嵌在砼内，使后浇带砼新旧界面形成一个锲行塞，把砼有机的合成一个整体。钢丝网模板是嵌在砼内的一次性永久模板，模板上的“U”型骨架使砼界面自然形成凹槽，起到止水钢板的止水作用。钢丝网用22#铅丝固定在100×100方木上，使模板与方木形成一个整体，保证模板有足够的刚度和强度。方木间距400mm，中间用上、中、下三道50×100mm方木对顶，间距400mm。竖楞与横楞之间用50×100mm方木横带加固。用钢丝网模板阻止砼从钢筋缝中流进后浇带。（详见下图）

c、电梯井道模板：

电梯井道模板节点，详见下图。

（7）、注意事项

a、梁、顶板支撑系统为扣件式满堂脚手架，立杆间距为1200mm，水平杆间距为1200mm，本工程梁底模、梁侧模均采用18mm厚多层板，侧模、底模用50×100mm间距200mm方木做通长背楞，100×100mm方木做梁底排木，间距460mm。

b、对于跨度≥4m梁，按全跨长度2‰进行梁底模起拱，起拱从支模开始进行(通过底托调整底模各部位标高)，而后将侧模和底模连成整体。距梁端500㎜处，在梁模上留设清扫口，待杂物清理干净后，将其堵严。

c、梁模加固完毕后，既可支设楼板模板。楼板模板用18㎜厚多层板，此楞用50x100mm方木，间距300㎜，主龙骨用100x100mm方木，间距为600㎜，支撑均可采用可调节顶托。

（六）、模板加工

1、模板加工的要求：

柱、梁的模板加工必须满足截面尺寸，两对角线误差小于1mm，尺寸过大的模板需进行刨边，否则禁止使用。此龙骨必须双面刨光，主龙骨至少要单面刨光。翘曲、变形的方木不得作为龙骨使用。

2、模板的加工管理：

模板加工完毕后，必须经过项目经理部技术人员、质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的多层板，如有飞边、破损模板必须切掉破损部分，然后刷封边漆加以利用。

（七）、模板安装

1、模板安装的一般要求

竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前，要清除杂物，焊接或修整模板的定位预埋件，做好测量放线工作，抹好模板下的找平砂浆。

2、模板安装要求：

A、墙体模板安装顺序及技术要点：

模板安装顺序：模板定位    模板加固    验收    混凝土浇筑     拆模。

技术要点：安装墙模前，要对墙体接茬处凿毛，用空压机清除墙体内杂物，做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆“烂根”现象，墙模安装前，在底板上根据放线尺寸贴海绵条，做到平整、准确、粘贴牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

B、梁模板安装顺序及技术要点：

模板安装顺序：搭设和调平模板(包括安装水平拉杆和剪力墙)  按标高铺梁底模板    拉线找直    绑扎梁钢筋    安装垫块    梁侧模板    调整模板。

技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模.

C、楼板模板安装顺序及技术要点:碗扣脚手架	    主龙骨    次龙骨    柱头模板龙骨    柱头模板、顶板模板    拼装    顶板内、外墙柱头模板龙骨    模板调整验收    进行下道工序。

技术要点：楼板模板当采用单块就位时，宜以每个铺设单元从四周先用阴角膜板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设。按设计要求起拱（跨度大于4m时，起拱0.2%），起拱部位为中间起拱，四周不起拱。

D、柱模板安装顺序及技术要求：

模板安装顺序：搭设脚手架    柱模就位安装    安装柱模    安设支撑    固定柱模浇筑混凝土    拆除脚手架、模板清理模板。

技术要点：板块与板块竖向接缝处理，做成企口式拼接，然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

（八）、模板的拆除

1、墙柱模板拆除

在混凝土强度达到1.2Mpa能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除，拆除顺序为先纵墙后横墙。在同条件养护试件混凝土强度达到1.0Mpa后，先松动穿墙螺栓，再松开地脚螺栓使模板与墙体脱开。脱模困难时，可用撬棍在模板底部撬动，严禁在上口撬动，晃动或用大锤砸模板，拆除下的模板及时清理模板及衬模上的残渣，在大钢模板面板边框刷好隔离剂且每次进行全面检查和维修做好模板检验批质量验收记录，保证使用质量。

2、门洞口模板拆除：

松开洞口模板及大模板连接，撬棍从侧边撬动脱模，禁止从垂直面砸击洞口模板。防治门洞过梁混凝土拉裂，拆除的模板及时修整。所有洞口宽＞1m时拆模后立即用钢管加顶托回撑。

3、顶板模板拆除：

顶板模板拆除参考每层每段顶板混凝土同条件试件抗压强度试验报告，跨度均在2m以下，强度达到50%即可拆除，跨度大于8m的顶板当混凝土强度达到设计强度100%强度后方可拆除外，其余顶板、梁模板在混凝土强度达到设计强度的75%强度后方可拆除。拆顶模板时从房间一端开始，防止坠落人或物造成质量事故。

顶板模板拆除注意保护顶板模板，不能硬撬模板接缝处，以防损坏多层板。拆除的多层板、龙骨及碗扣架要码放整齐，并注意不要集中堆料。拆除的钉子要收回再利用，在作业面清理干净，以防扎脚伤人。

4、后浇带模板拆除：

墙体、顶板模板拆除后，用撬棍从侧边撬动脱模，拆除下的模板及时清理模板残渣及画线剔凿后浇带处混凝土。

（九）、模板的维护及维修

1、模板使用注意事项：

吊装模板时轻起轻放，不准碰撞已安装好的模板和其他硬物；严格控制拆模时间，拆除时按程序进行，禁止用大锤敲击或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角。模板与墙面粘结时，禁止用塔吊拉模板，防止将墙面拉裂。拆模时要注意对成品加以保护，严禁破坏。

2、多层板维修

覆模多层板运输堆放防止雨淋水浸；覆模多层板严禁硬物碰撞、撬棍敲打、钢筋在上拖拉、振捣器振捣、任意抛掷等现象，以保证板面覆模不受损坏；切割或钻孔后的模板侧边要涂刷，防止水浸后引起覆模多层板起层或变形；覆模多层板模板使用后应及时用清洁剂清理，严禁用坚硬物敲刮板面及裁口方木阳角；对操作面的模板要及时维修，当板面有划痕、碰伤或其他较轻缺陷时，应用专用腻子嵌平、磨光，并刷BD-01环氧木模保护剂，多层板一般周转次数为6次，当拆下的模板四周破坏、四边板开裂分层时，将模板损坏部分切掉四周刷缝边漆，然后重复利用。

（十）、模板安装允许偏差及检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础轴线位移 | 5 | 尺量检查 |
| 2 | 柱、墙、梁轴线位移 | 3 | 尺量检查 |
| 3 | 标高 | ±2、-5 | 用水准仪或拉线和尺量检查 |
| 4 | 基础截面尺寸 | ±10 | 尺量检查 |
| 5 | 柱、墙、梁截面尺寸 | +2、-5 | 尺量检查 |
| 6 | 每层垂直度 | 3 | 线锤或2m托线板检查 |
| 7 | 相邻两板表面高低差 | 1 | 用直尺和尺量检查 |
| 8 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 9 | 预埋件中心线位移 | 3 | 拉线尺量检查 |
| 10 | 预埋管预留孔中心线位移 | 3 | 拉线尺量检查 |
| 11 | 预埋螺栓中心线位移 | 2 | 拉线尺量检查 |
| 12 | 预埋螺栓外露长度 | +10、0 | 拉线尺量检查 |
| 13 | 预留洞口中心线位移 | 10 | 拉线尺量检查 |
| 14 | 预留洞口截面内部尺寸 | +10、0 | 拉线尺量检查 |

（十一）、注意事项

1、一般要求

模板上架设电线和使用电动工具采用36V的低压电源。

登高作业时，各种配件放在工具箱内或工具袋内，严禁放在模板或脚手架上。

装拆施工时，上下有人接应，随拆随运转，并把活动部件固定牢靠，严禁堆放在脚手板上或抛掷。

设防雷击措施。

安装墙柱模板时，随时支撑固定，防止倾覆。

预拼装模板的安装，边就位、边校正、边安设连接件，并加设临时支撑稳固。

拆除承重模板，设临时支撑，防止突然整块塌落。

在架空输电线路下面安装和拆除组合钢模板时，吊机起重臂、吊物、钢丝绳、外脚手架和操作人员等与架空线路的最小安全距离符合下表要求：

| 外电显露电压 | 1kv以下 | 1～10kv | 35～110kv | 154～220kv | 330～500kv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小操作安全距离 （m） | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |

安装整块柱模板，不得将柱子钢筋代替临时支撑。

吊装模板时，必须在模板就位并连接牢固后，方可脱钩，并严格遵守吊装机械使用安全有关规定。

拆除模板时由专人指挥和切实可靠的安全措施，并在下面标出作业区，严禁非操作人员进入作业区。操做人员佩戴好安全带，禁止站在模板的横杆上操作，拆下的模板集中吊运，并多点捆牢，不准向下乱扔。拆模间歇时，将活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落、倒塌伤人。

拆模起吊前，复查拆墙螺栓是否拆净，在确定无遗漏且模板与墙体完全脱离方可起吊。

雨、雪及五级大风等天气情况下禁止施工。

基础及地下工程模板安装时，先检查基坑土壁、壁边坡的稳定情况，发现有滑坡、塌方危险时，必须先采取有效的加固措施后方可施工。

操作人员上下基坑要设扶梯。基坑上口边缘1m以内不允许堆放模板构件和材料，模板支在护壁上时，必须在支点上加垫板。

模板放置时不得压有电线、气焊管线等。

模板安装时，采取触电保护措施，操作人员带绝缘手套、穿绝缘鞋。模板安装就位后由专人将大模板串联起来，并与避雷网接通，防止漏电伤人。

清理模板和涂刷大模板隔离剂时，必须将模板支撑牢固，两板中间保持不少于60㎝的走道。

模板拆除时严禁使用大杠或重锤敲击。拆除后的模板及时清理混凝土渣块。由专人负责校对模板几何尺寸，偏差较大及时修理。

板、梁保证三层支撑，且支撑点在同一位置。

（十二）、模板计算

1、楼板模板计算

楼板厚度按最厚的130mm（还有120 mm、100 mm、80 mm）厚的计算，模板采用18mm多层板，次龙骨采用50×100mm，E=104N/mm2，I=bh3/12=50×1003/12=4.16×104N/mm4，方木主龙骨采用100×100mm方木。

（1）、荷载计算：

模板及支架自重标准值：             0.3kN/m2

砼标准值：                         24kN/m2

钢筋自重标准值：                   1.1kN/m2

施工人员及设备荷载标准值：         2.5 kN/m2

楼板按130mm厚算

荷载标准值：   F1=0.3+24×0.13+1.1+2.5=7.02kN

荷载设计值：   F2=（0.3+24×0.13+1.1）×1.2+2.5×1.4=8.924kN

楼板按120mm厚算

荷载标准值：   F1=0.3+24×0.12+1.1+2.5=6.78kN

荷载设计值：   F2=（0.3+24×0.12+1.1）×1.2+2.5×1.4=8.636kN

楼板按100mm厚算

荷载标准值：   F1=0.3+24×0.10+1.1+2.5=6.3kN

荷载设计值：   F2=（0.3+24×0.10+1.1）×1.2+2.5×1.4=8.06kN

楼板按80mm厚算

荷载标准值：   F1=0.3+24×0.08+1.1+2.5=5.82kN

荷载设计值：   F2=（0.3+24×0.08+1.1）×1.2+2.5×1.4=7.484kN

（2）、计算次龙骨间距：

新浇筑的砼均匀作用在多层板上，单位宽度的面板可以视为梁，次龙骨作为梁支点按三跨连续考虑，梁宽取300mm。

A、板厚按130mm算：

按抗弯强度验算

M=1/8q1l21                       σ=M/W≤fm

式中：

M----弯距设计值（N·mm）

q1----作用在顶板模板上的均匀荷载（N/mm），按《建筑施工手册》（第四版）表8-69组合。q1=F4×0.25=12.38×0.25=3.095kN/m

l----次龙骨间距

σ----受弯应力设计值(N/mm2)

W----截面抵压抗距=1/6bh2

Fm----模板的抗弯强度设计值(N/mm2),按《建筑施工手册》（第四版）表2-98取11N/mm2

σ=M/W≤fm              1/8q1l21÷1/6bh2≤11N/mm2

l1=   88×250×122   =413mm

6×3.095

按模板的刚度要求,最大变形值为模板设计跨度的1/250

ω=0.677×ql4/100EI≤l/250

q----作用在模板上的均布荷载(N/mm)

E----模板的弹性模量(N/mm2),E=1×104/mm2

I----模板的截面惯性距(mm4),I=1/12bh3=5.625×104mm4

l≤ 3 100×5.625×104×104     =422mm

0.667×3.095×250

取抗弯承载力,刚度要求计算的小值,l=413mm,施工次龙骨间距取300mm＜l’1满足要求。

2、墙体模板计算

（1）、荷载计算：新浇混凝土对模板产生的侧压力，标准层层高3.0m，侧压力位F1=0.22rct0β1β2v½              F2=Hrc

取两者较小值；

式中：F1、F2—新浇混凝土对模板产生的最大侧压力

rc—混凝土重力密度，取材24kN/m

t0—新浇混凝土的初凝时间，按商品混凝土为4～6h，取t0=5h

v—混凝土浇筑速度，每一楼层每个楼梯间墙体混凝土量约25m3,控制在1h左右浇筑完毕，取v=3m/h

H—混凝土侧压力计算位置处新浇注顶面的总高度，取H=3.0m

β1—外加剂影响修正系数，β1=1.0

β2—混凝土坍落度修正系数，按坍落度130～190㎜，取β2=1.15

得     F1=0.22×24×5×1.0×1.15×31/2=52.58KN/m2

F2=24×3.0=72KN/m2〉F1

取F= F1=52.58KN/m2

（2）、倾倒混凝土时对模板产生水平荷载

混凝土采用布料干浇筑，取倾倒混凝土对模板产生水平荷载4.2KN/m2。

由、两项荷载组合，得模板承受的水平荷载值为

q=1.2×①+1.4×②=1.2×52.58+1.4×4=68.69KN/m2(用于验算模板及其支撑的强度)

q=①=52.58KN/m2(用于验算模板及其支撑的刚度)

（3）模板及次龙骨的设计及计算

A、次龙骨设计及验算：

次龙骨选用50×100mm方木，间距300mm，按受力方向垂直于木纹方向，其截面性能为：

E=10000N/mm2,σ=87N/mm2,I=416cm2,w=83cm2

主龙骨间距取460mm，次龙骨按三跨连续梁计算

B、次龙骨的强度验算：

次龙骨承受的荷载为

q=1.2×①+1.4×②=1.2×52.58+1.4×4=68.69KN/m2

q托=qL模=68.69×0.30=20.6kN/m

式中：

q托—模板传给次龙骨的线荷载

L模—模板的跨度

计算简图见下图：

q托=20.6 kN/m

# A         B         C         D

300        300       300

得次龙骨截面最大弯矩为：

Mmax=0.1q托 l2托=0.1×20.6×0.62=0.74KN/m

σ=M/W=0.74×106/83×103=8.91<[σ]87N/mm2

次龙骨的强度满足要求。

C、次龙骨的刚度验算

托梁承受的线荷载为

q次=qL模=68.69×0.25=17.17kN/m

计算简图见下图：    q托‘=17.17kN/m

A         B         C         D

300       300        300

得最大挠度为   ω=0.667×q次L次/100EL

=0.677×17.17×0.64×1012/100×104×416×106

=0.36mm<[ω]=1.5mm

次龙骨的刚度满足要求。

（4）、主龙骨的设计及验算：

主龙骨选用φ48×3.5×2钢管，间距为460mm,双根布置，穿墙螺栓间距取460mm,主龙骨按三跨连续梁计算。

主龙骨的截面性能为

σ=215N/mm2,  I=2×12.19×104cm,  w=2×15.08×103cm]

(1)、主龙骨的强度验算：

次龙骨传给主龙骨的集中荷载为

P主= q托L次=22.28×0.46=13.37KN

计算简图见下图：

p主p主           p主p主             p主p主

# A           B          C           D

150 160 150 150 160 150 150 160 150

460        460         460

得主龙骨截面最大弯矩为

Mmax=0.604P主L次=0.604×10.3×0.46=3.73KN

σ=M/W=3.73×106/2×15.08×103=123.67<[σ]=215N/mm2

主龙骨强度满足要求。

（2）、主龙骨的刚度验算：

次龙骨传给主龙骨的集中荷载为

P主=q次L次=17.17×0.46=10.3KN；计算简图见下图：

P主‘ P主‘       P主‘ P主‘       P主‘ P主‘

150 160 150 150 160 150 150 160 150

460        460        460

得最大挠度为

ω=1.883×PL/100EL=1.883×10.3×103×0.463×109/100×2.06×105

2×12.19×104=0.83mm<3.00mm(满足要求)

主龙骨的刚度满足要求。

E、穿墙螺栓设计

每根穿墙螺栓承受的模板侧压力面积单元见下图

得每根穿墙螺栓承受的拉力为：

T=qs=52.58×1×0.46=24.2KN

选用φ14穿墙螺栓，查表得净面积A=153mm2

σ=T/A=24.2×103/153=158.2N/mm2 <210N/mm2

穿墙螺栓的承载力满足要求

3、柱模板计算

柱箍采用100×100mm方楞，间距400mm

(1)、柱模受到新浇混凝土侧压力：

F1=0.22rct0β1β2v½

F1=0.22×24×5×1.0×1.15×31/2=52.58KN/m2

式中：

F1—新浇混凝土对模板产生的最大侧压力

rc—混凝土重力密度，取rc=24kN/m

t0—新浇混凝土的初凝时间，按商品混凝土为4～6h，取t0=5h

v—混凝土浇筑速度，每一楼层每个楼梯间墙体混凝土量约25m3,控制在1h左右浇筑完毕，取v=3m/h

H—混凝土侧压力计算位置处新浇注顶面的总高度，取H=3.0m

β1—外加剂影响修正系数，β1=1.0

β2—混凝土坍落度修正系数，按坍落度130～150㎜，取β2=1.15

(2)、柱箍所受的均布荷载值（N/mm）:

q=52.58×103/106×400×0.85=17.88N/mm

(3)、柱箍最大弯矩值（N/mm）：

Mmax=ql22=17.88×8002/8=1430400N*mm

(4)、强度计算：

N/A6+Mmax/rπwnx=600×17.88/875+1430400/15.3×103=99.62

N/mm〈f=215N/mm2(可以)

(5)、挠度计算：ω=5L14/384EL=5×6004/384×103×9×0.5×100×303=0.83mm〈[ω]=1.5mm(满足要求)

4、梁模板计算：

<1>、底模验算：

抗弯强度验算：1）荷载

底模自重  5×0.04×0.45×1.2=0.108

混凝土自重  24×0.45×0.8×1.2=10.368

钢筋自重    1.5×0.45×0.8×1.2=0.648

振捣混凝土荷载 2×0.45×1.2=1.08

合计       q1=12.204

乘以折减系数0.9    则q1×0.9=q2=10.98kN/m

2）抗弯承载力验算

底模下的楞木间距为0.3m，是一个多等多跨连续梁，考虑木材的长度有限，故按四等跨计算。

按最不利荷载部之中结构静力表示得。

弯矩系数：kM=-0.121

剪力系数：kV=-0.620

挠度系数：kW=0.967

则M=kM×Qi2=-0.121×10.98×0.22=-0.0531kN/m=-0.0531×106N/m

σ=m/w=-0.0531×106×6/(450×402)=4.425N/mm2〈fm=13N/mm2

(2)、剪力强度验算：

v=kvql4=-0.620×10.98×0.2=1.36Kn

剪应力：τ=3v/(2bh)=3×1.36×103/(2×450×40)=0.113n/mm2〈fv=1.4N/mm2

(3)、挠度验算：

荷载不包括振捣混凝土荷载。则q1=11.24则q2=10.012KN/m

w=kwql4/(100EI)=0.967×10.012×2004/(100×9×103×450 403/12)=0.00717〈[w]=1/720=200/720=0.278mm(满足要求)

<2>、侧模验算：

(1)、荷载验算：

假设T=30℃，β1=1.2，β2=1，V=2m/h则：

- 侧压力： F1=0.22rct0β1β2v½= 0.22×24×200/(30+15)×1.2×1×20.5=39.82KN/m

F2=rch=24×0.8=19.2KN/m

取两者较小值，即F2=19.2KN/m

乘以分项系数：F=19.2×1.2=23.04KN/m2

2）振捣混凝土时产生的荷载：4KN/m2

乘以分项系数：4×1.4=5.6KN/m2

上两项系数合计23.04+5.6=28.64KN/m

根据立档间距为600mm的条件，则荷载为：

乘以折减系数：则q=17.184×0.9=15.4656n/mm

(2)、抗弯强度验算：

仍按四等跨计算，其km,kv,kww于前述相同设侧模用50mm厚

则：m=kmql2=-0.121×10.98×6002=478.29×103KN/mm

σ=m/w=478.29×103×6/(600×402)=2.99N/mm2〈ρm=13N/mm2(满足要求)

(3)、抗剪强度验算

v=0.620ql=0.620×10.98×600=4084.56N=4.85KN

剪应力：τ=3V/(2bh)=3×4085/(2×600×40)=0.26N/mm2〈fv=1.4N/mm2(满足要求)

(4)、挠度验算：

取侧压力f=23.04KN/m2化为线荷载23.04×0.6=13.82KN/m

乘以折减系数：q=13.82×0.9=12.24KN/m

w=0.967ql4/(100EI)=0.967×12.24×6004×12/(100×9×103×600×403)=0.533mm〈[w]=1/400=600/400=1.5mm(满足要求)

(5)、钢管支柱验算（按1200mm验算）：

δ=N/φA=33.1/0.191×4.89=35.44≤f=215/mm2(满足要求)

（十三）、架体计算

用ф48×3.5扣件架管，立杆间距为800mm，最下一层地杆距地300mm，中间水平拉杆间距为1200mm，支撑杆有效面积A=489mm2(内R=41mm)

（1）、抗压强度验算：

N=12.38×2.12×1.2=15.75KN

[N]=Af=489×215=105KN>15.75KN满足

（2）、稳定性验算（按中心点最大偏心25mm计算）：

IX=л(D4-d4)/64=л(484-414)/64=1.22×105mm4

IX=(IX/A)1/2=(1.22×105/489)1/2=15.79mm

IX=1800/ix=1800/15.79=114

查Q235,b类截面轴压稳定系数фx=0.453

欧拉临界应力

Nex=Л2EA/λx2=Л2×2.06×105×489/1142=76.4Kn

初始偏心弯矩Mx=Ne=16×103×25=4×104N*mm

截面塑性发展系数rx=1.0

受压最大纤维截面抵抗距

WIX=IX/(D/2)=1.22×105/(48/2)=5083.3mm3

N/φxA+βmxMX/[(1-0.8N)/Nex]=175.9Mpa(满足要求)

三、外架设计与施工方案

（一）、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99；

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001；

3、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91；

（二）、工程概况

1、兰州大学第二医院医疗综合楼工程位于兰州大学第二医院院内（兰州市翠英门80号）。为一栋地下三层，地上十六层的框架剪力墙结构的建筑物，由主楼和裙楼组成，其中主楼地上16层，裙楼地上4层(局部6层)，建筑面积为109505m2，占地面积为10.3万平方米,建筑物主屋面檐口高度为68.25米,筏板基础。

2、该建筑物是一栋集门诊、医技、手术、住院为一体的医疗综合楼，其主要功能分区为：地下二、三层为停车库及设备用房，战时为六级人防人员掩蔽部；地下一层为核医科、中心供应、洗衣房、贵宾门诊，健康体检中心等；一层为门诊大厅、住出院办理大厅、急救中心、门诊医技等；二层为急诊留观、门诊医技；三层为门诊医技；四层为手术中心及重症监护室；五层为行政办公用房及净化设备机房；六层为产科及新生儿科；七至十六层为住院部标准护理单元。

（三）、外架设计

根据本工程的特点，并考虑该工程由于工期较紧张而进行的工序穿插作业的具体要求，外防护脚手架设计为双排悬挑架。挑架设计高度为不大于24M，架体承载力为2KN/㎡。挑架挑梁材料用14#工字钢，工字钢悬挑端焊接Φ40的钢管立柱100㎜,间距1000,架体采用Φ48钢管搭设（钢管壁厚大于或等于3.5㎜）,扣件连接。立面用绿色密目网进行全封闭，临边洞口做防护栏。平面第一层用竹架板和竹笆子实行双层封闭，其它各层沿楼层层高用竹架板进行封闭，且用8#铁丝捆扎牢固，平面封闭设挡脚板，设计不小于200㎜。临边洞口做防护栏。

（四）、架子搭设要求及注意事项

1、架子工必须持证上岗，核查架子工上岗证原件，存上岗证复印件备查，要求架子工持证上岗作业。

2、定位放线，依据架子平面图，确定立杆平面位置控制线。

3、根据布架设计，从二层起悬挑槽钢，每五层一次，随主体上翻。

4、根据设计方案预埋外架所需埋件及留洞，以及各种设备料配合进场，并且及时复核埋件和进场材料。

5、在搭设之前，必须对进场的脚手架杆及扣件进行严密的检查，禁止使用规格和质量不合格的架杆及配件。

6、脚手架的搭设作业，必须在班长统一指挥下，由持有特殊工种操作证的技术人员操作，按操作规程要求铺放垫板、设置底座或标定立杆位置；周边脚手架从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设：“一”字形脚手架应从一端开始向另一端延伸搭设；应按定位依次竖起立杆，随校正立杆垂直之后予以固定，并一起及时设置。脚手架必须配合施工进行搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。每搭设完一步架，应对其步距，纵距，横距及立杆垂直度进行校正。开始搭设施时每隔6跨设一道斜撑，等连墙件安装稳定后，方可拆除。纵向水平杆应四周交圈，横杆靠墙端距装饰墙面距离不小于100mm。

7、外立杆距墙面不大于1300㎜，内立杆距墙面不大于300㎜。在装立杆时应及时设置横杆，将所装立杆连成一整体，以保证立杆的整体稳定性。脚手架的底层组架最为关键，其组装质量直接影响到整架的质量，因此，要严格控制搭设质量。

8、从挑梁上标高始，在不大于300㎜处搭设第一步水平横杆，两横杆间距不大于1500㎜。立杆除顶层可用搭接,其余各层均须采用对接,且接口必须交错布设，错开距离不小于300mm,接头中心至节点的距离不大于步距的1/3。

9、纵向水平杆置于立杆内侧,其长度不小于3跨,步距1500mm搭设，纵向水平杆应采用对接,接交错布设,相邻接头不能位于同跨内,水平方向错开不小于500mm，至最近主接点的距离不大于纵距的1/3,当采用搭接时，搭接长度不小于1000mm,使用竹笆脚手板时,纵向水平杆用直角扣件固定于横向水平杆上,等间距设置,间距不应大于400mm。主接点处必须设横向水平杆,用直角扣件连接,严禁拆除,靠墙端的外伸长度400mm。作业层上主节点处横向水平杆宜根据承接脚手板需要等距离布置,最大间距不应大于纵距的1/2。

10、外架立面设十字剪刀撑，每个立面至少两道，剪刀撑净距离不能超过15米。在建筑物四大角和中部布置剪刀撑，剪刀撑联系3～4根立杆并与地面的斜角在45°～ 60°之间。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑两端除用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，中间还要增加2～4个扣结点，与相交的立杆或大横杆扣紧。

11、连墙杆要设置在楼板附近具有较好抗水平力作用的结构部位，其垂直距离层层设防；水平距离为4.5～6.0米,也不要大于立杆的4个纵距。连墙件应水平设置,当不能水平设置时可与脚手架下斜连接。外架与建筑物必须可靠连接，采用直径不小于φ6钢筋或直径不小于4㎜钢丝绳拧成一股，与墙体中的预埋件拉紧。脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m，其顶端脚手架与建筑物要有可靠的连接措施。

12、密目网应全封闭搭设,拼接必须严密,用长绳缠绕连接。立网上下边应与上下两道大横杆连接牢固,连接点间距不大于300mm,网与网之间拼接严密,且不得有破损。转角处安全网拼接必须严密不得留有空档。

（五）、挑架承载力与稳定性验算

1、承载力计算

（1）荷载计算（步距1.8m,纵距1.5m,横距1.0m）

①每米立杆承受的结构自重标准值：  0.1495KN/m

②扣件、脚手板、密目网等构配件自重：  0.14KN/㎡

③结构活荷载3.0KN/㎡(均布,操作平台面)

④风荷载标准值：

ωK=0.7μZ·μS·ωO

=0.7×3.12×1.0Φ×0.3

=0.7×3.12×1.0×1.1×0.3

=0.72(KN/㎡)

当一次挑五层时，高度为15米

∴  gk1=0.1495×15=2.24KN

gk2=1.2×5=6.0KN

gk3=3.0×1.2×1=3.6KN

gk4=0.72×15=10.8KN

（2）轴向力设计值

N=1.2(2.24+2.1)+0.85×1.4×3.6

=9.492 KN

（3）风载设计值产生的弯距:

MW=0.85×1.4MωK

=0.85×1.4×ωK×La×h2/10

=0.85×1.4×0.72×1.8×1.52/10

=0.347 KN·㎜

Q235, 48-3.5钢管， W=5.08㎝2

=5.08×102㎜2

λ= Kμh/ r = 1.155×1.5×1.5×103/ 1.58×10

= 1.155×1.5×1.5×103/15.8

=164

查表得，φ=0.262

N / Aφ+ MW/ W ≤f

9.492×103/ 0.262×4.89×102 +0.347×103/  5.08×103

=74＋0.16

=74.16＜f=205N/㎜2

所以，悬挑构件承载力满足要求。

2、悬挑架稳定性验算

(1) 材料强度附加分项系数γmˊ=1.1705

(2)  N=1.2(3.6+2.24＋2.1)=9.528KN

(3) 计算风荷载弯矩

Mw=0.85×1.4Mwk=0.85×1.4×WK×1.8×1.52/10

=347 KN·㎜

(4) 确定稳定系数φ

查表得M=1.5,

λ= Kμh/ r

= 1.155×1.5×1.5×103/ 1.58×10

=1.155×1.5×1.5×103/15.8

=164

φ=0.262

(5) 验算稳定

0.9(N`/φA+Mw/W)

=(9.528/0.262×4.89×102＋347/5.08×103)×0.9

=0.128

而fc/γmˊ=0.205/1.1705=0.175

0.9 (N`/øA+Mw/W)< fc/γmˊ

因此，稳定性合格。

（六）、脚手架的使用规定

脚手架在使用过程中应遵守以下规定：

（1）作业层每1㎡架面上实用的施工荷载（人员、材料和机具重量）不得超过以下的规定值或施工设计值；施工荷载（作业层上人员、器具、材料的重量）的标准值，结构脚手架采取3KN/㎡。

（2）在架面上设置的材料应码放整齐稳固，不影响施工操作和人员通行。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

（3）作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度，禁止在架板加垫器物或单块脚步手板以增加操作高度。

（4）在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除量，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

（5）工人在架上作业中，应注意自我保护和他人的安全，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

（6）、人员上下脚用架必须走设安全防护的出入通道，严禁攀援脚手架上下。

（7）、每班工人上架作业时，应先行检查有无影响安全作业的问题存在，在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时，应立即停止作业进行检查，解决以后才能恢复正常作业；发现有异常和危险情况时，应立即通知架上人员撤离。

（8）在每步架的作业完成之后，必须将架上余材料物品移至上步架或室内；每日收工前应清理架面，将架面上的材料物品堆放整齐，垃圾清运出去；在作业期间，应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

（七）、脚手架的拆除规定

脚手架在拆除过程中，必须注意以下几点：

1、拆除前由单位工程负责人进行拆除安全技术交底。

2、拆除前清除脚手架上杂物及地面障碍物。

3、拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

4、连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。同时，应在位于其上的全部可拆除杆件都拆除之后才能拆除。

5、当脚手架采取分段分立面拆除时，对不拆除的脚手架两侧，按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

6、在拆除过程中，凡已松开连接的杆件应以安全的方式及时运出和吊下，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。严禁向下抛掷钢管、扣件等物。

7、在外架拆除过程中，应作好配合、协调工作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

四、型钢卸料平台设计安装施工方案

根据建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）、《建筑施工高处作业安全技术规范》和《钢结构设计手册》，结合施工作业中的具体实际，经工具化、定型化、安全使用，方便拆装为目的，设计了适用于高层建筑及多层建筑施工的支撑体系与脚手架分设的型钢卸料平台，主要用于建筑主体工程、砌筑工程，如转运钢架杆、模板、方木、砖块等施工作业。

（一）、平台设计

1、主梁为I14工字钢，次梁为[10槽钢，所有构件均为螺栓连接，即为铰接，脚手架平面尺寸为4000×2200㎜2（详见平面图）

主梁2根，长度4500㎜，前端两侧边焊接4个Φ16㎜的吊环，主梁两侧边靠近次梁处焊接8个Φ50㎜的套管，长度100㎜。

次梁4根，长度2200㎜，次梁外侧焊接4个Φ50㎜的套管，长度100㎜。

钢平台里侧设置高1200㎜宽640㎜的双扇安全防护门。

钢平台侧边两道斜拉钢丝绳采用6×19-15.5。

2、限位的设置

根据施工需要，型钢与楼层搭接处事先焊接Φ16的钢筋环，型钢与楼层搭接边搭接长度500㎜，其环内插方钢或钢筋束的销子，以防型钢楼层内滑动。

（二）、钢平台的安装方法

（1）钢平台在地面制作好后，将斜接钢丝绳的一端穿入上层预埋内，用绳卡固定牢固。

（2）用塔吊将斜接钢丝绳的下端穿入主梁两侧边吊环内，绳不要绷紧，用绳卡固定，主梁侧边斜拉钢丝绳设置M22的花篮螺栓拧紧，然后用塔吊将钢平台吊上操作层进行安装固定。

(3)铺设脚手板并固定，安装两侧及前面防护栏杆和安全门，用密目安全网全封闭，并设置200㎜高的挡脚板。

（4）用花篮螺栓调整拉紧4根斜拉钢丝绳。

（5）明显部位设置限载重量标识牌。

（三）、检查验收

钢平台安装完毕后，由项目部经理组织施工员、安全员、架子工班长一同检查验收，验收合格后方可投入使用，填写检查验收表，验收人必须本人签字。

（四）、使用与管理

（1）钢平台不准长时间放置架杆、模板、砖块及其它材料，要及时运走。

（2）塔吊吊运材料过程中应设专人指挥不准碰撞钢平台。

（3）装卸完材料时应随时关闭安全门、插好门销。

（4）任何人不准随意拆卸钢平台上的螺栓、安全门、安全防护网。

（5）项目部指定专人负责管理，并经常进行检查维修。

（五）、安全技术措施

（1）本悬挑式钢平台是根据《建筑施工检查标准》（JGJ59—99）制作的，应严格遵守建设部的“一标三规范”以及本公司的安全生产规定。

（2）焊接钢筋环的直径不得小于Φ16。

（3）钢丝绳的长度按楼层高度而定，必须满足设计强度的要求。

（4）悬挑式钢平台不宜设在阳台部位和现浇带的部位。

（5）本料台的最大载重量为1吨，必须设限载牌。由负责人严格控制。

（6）凡参加拆装平台的作业人员，必须是经劳动部门培训合格，持证上岗的架子工，拆装前项目部认真进行详细的安全技术交底，接受交底人必须本人签字。

（7）拆下的部件放到楼内，人工转移到楼面，用塔吊吊下，不准向下抛仍，以免造成部件弯曲、损坏或伤及他人。

（六）、钢平台的设计计算

（1）恒荷载

①脚手板    400N/㎡×3m×3m=3600N

②7层板     50N/㎡×（3m×3m+0.2m×9m）=1152N

③1根I14    169N/m×4.5m×2=1520N

④1根[10     100N/m×3m×4=1200N

⑤钢管Φ48   38.4N/m×(3m×6＋1.2m×10)=1152N

每根工字钢梁所承受的恒荷载为：

Q1=1.2×[1/2×(3600×540＋1200＋1152)＋1520]=5719N

(2)活动载荷:

Q2=1.4×(10000＋2000)=16800N

(3)强度验算（图2）

①主梁验算:

Mmax=1/4P.L

=1/4×6.35×3

=4.75KN.m

轴力N=FBX=10.89KN

该钢梁为压杆件,选110查表得:

WX=49㎝2   WY=9.6㎝3  IX=245㎝4

IY=32.8㎝4   A=14.33㎝2 γX=1.05

f=215N/㎜2

Mmax/γXWX=4.76×106/1.05×49×103

=92.51N/㎜2＜f=215 N/㎜2(安全)

②次梁验算:(图3)

a、横梁的荷载：

q1=[（3600＋540＋1152＋600）×1.2＋16.8×103]=2KN/m

b、最大剪力Qmax=1/2q1L=1/2×2×3=3KN

c、最大力矩Mmax=1/8 q1L2=1/8×2×32=2.25KN.m

d、强度验算：

选[10，查表得：

WX=39.7㎝3   IX=198.3㎝4

γX=1.05       SX=23.5㎝3   [f] =215N/㎜2

Mmax/γXWX=2.25×106/1.05×39.7×103

=53.981N/㎜2＜[f]=215 N/㎜2(安全)

③钢丝绳验算:

偏于安全计算,钢平台侧边两道钢丝绳均以一道受力计算选用安全系数[K]=10;

T=FAC=14.41Kn

a、选用6×19－15.5钢丝绳的破断拉力F=152KN

K=F/T=152/14.41=10.55＞[K]=10(安全)

④、吊环节点验算：

a、C点焊缝验算：（图4）

FAC=14.41KN

γG=FGy=FAGsinα=9.51kN

Nc=Fcx=FACcosα=10.95kN

吊环取d=20㎜

焊缝高度he=8㎜

长度Lw=50㎜

σf=Nc/(0.7heΣLW)

=10.95×103/0.7×8×2(50－10)

=24.44N/㎜2＜1.22×160

=195N/㎜2

Tf=TL/0.7heΣLW

=0.95×103/0.7×8×2(50－10)

=21.33N/㎜2＜160 N/㎜2

五、施工电梯施工方案

为了便于施工，在南北侧安装施工电梯。施工电梯由厂家专人负责安装，本次安装利用提升自身系统进行，结合施工现场及《使用说明书》中的各项步骤及安全操作规程精心施工。

（一）、基础的处理

施工电梯升降机基础处理的好坏，对整个升降机正常可靠地施工起着重要的作用。升降机的基础按照基础施工图施工。

    - 在安装升降机地点4×5米范围内，清除堆放杂务，平整地面。

    - 将地面必须夯实、找平。在夯实的基础上按基础图浇注混凝土

基础，并在基础上预留6个200×200毫米和1个200×400毫米的地脚螺栓孔。基础的混凝土标号应大于C30，地脚螺栓孔浇注混凝土标号应大于C30，混凝土基座应用水平仪找平。

（二）、 施工前的准备

为确保升降机安全快速地安装，在正式安装升降机主体部件之前，应确保以下准备工作。

1、安装地点满足安全检查机构所规定的要求，且已获得安

装许可。安装现场配备一个专用电源箱，供电熔断器的电流为卷扬机额定电流的1.2～2倍，卷扬机工作电源电压值上下波动不得超过5%。

2、备运输和堆置升降机部件的道路和场地。

3、具备合适的起重设备及安装工具。

4、必须按要求制作好基础。

5、对使用过的升降机，进场后应检查零部件是否变形、损

坏以及滚轮和钢丝绳是否即将磨损到极限尺寸，并修复或更换。

（三）、 安装安全要求

1、将安装场地清理干净，并作出标示，禁止非工作人员入内。

2、防止安装地点上方掉落物体，必要时应加安全防护网和警示牌。

3、安装过程中，必须指定专人负责，统一指挥。

4、使用安装吊杆时，不允许超载。安装吊杆只能用来安装或拆卸

升机零件部位，不得另做它用。

- 有悬挂物或吊臂未用插销锁定时，不允许开动升降机。

- 降机运动部件与建筑物和施工设备（如脚手架）之间的距离

不得小于0.25米。

- 次启动吊笼前，应先检查吊笼运行通道是否畅通。如有人在

笼内，导轨架或附墙架上工作。严禁开动升降机；吊笼运行时，严禁有人进入护拦内。

- 笼上所有零部件，必须平稳放置，不得超出吊笼。

- 全作业人员应按高空作业的安全要求，系好安全带，穿防滑

鞋，不得穿过于宽松的衣服，以免卷入运动部件，发生安全事故。

- 作业时，必须将操作按钮盒上的电源开关扳至“总停”位

置，以防误作。

- 禁吊笼超载运行

- 升降机只能运送货物。

（四）、 防护拦及底盘的安装

防护拦及底盘的安装、只有在混凝土基础达到许用强度后,才能进行

安装。

1、扫基础表面，清除预留孔中积水、杂物。

2、在底盘上安装两节标准节，将地脚螺栓放入预留孔，使其钩

住基础钢筋与底盘适当紧固。

    - 盘与附着墙面的相对位置，使导轨架中心位置与附墙预埋

件中心对正，且保证底盘两对应端点与附着墙面距离相等。

    - 经纬仪测量导轨架与水平面的垂直度，误差不得超过1.5mm，

并用钢垫片将底与基础之间垫实。也可以用水平尺检查导轨架顶部四根立管端面的水平度，误差不得超过1mm。

    - 调整符合要求后，进行第二次灌浆，将地脚螺栓固定，必

须选用高标号水泥，同时将底盘与基础之间的缝隙抹平。可以在底盘中部积水处留排水槽。

    - 待二次灌浆达到许用强度后，用350N.M的力矩拧紧地脚螺

栓,并再次进行调整,符合要求后,用450N.M的力矩进一步紧固。

    - 在底盘四周安装防护栏。

    - 将吊笼缓冲弹簧装入底盘。

- 、笼的安装

1、检查吊笼上所有用于运输的铁丝、螺栓、垫板等包装捆扎物

是否全部清除干净。

- 吊笼上刹车机构是否松开（此时笼门应关上，起吊用绳应

穿过吊笼上的滑轮）。

- 滚轮调整到最大偏心位置，以便顺利套入导轨架。

- 起重设备吊笼，从已安装好的导轨架上方将吊笼平稳套入，

使用准确就位在缓冲弹簧上。

- 起重设备加装2—3节标准节及天轮装置。

- 绕钢丝绳（按以下步骤操作）

方法按电路图给施工电梯通电，放出一定长度的钢丝绳，使其

依次穿过重量限制器滑轮、天轮，然后放绳并穿过吊笼上滑轮，然后将钢丝绳绳头用三个绳夹固定好。（每个绳夹之间的距离应为6—7倍的钢丝绳直径，三个绳夹应首先紧固最靠近滑轮的一个，当钢丝绳使用时间在一个月后，绳夹的螺母要重新拧紧）。

方法步骤5暂缓执行，在场地上将2—3节标准节和天轮装置

联接在一起；施工电梯安装在底上，通电后一次放绳25米左右，预先按方法穿好钢丝绳；然后用起重设备一起吊装，联接导轨架，将绳收紧。

    - 调整吊笼的偏心轴，使各滚轮与导轨架立管的间隙不大于

0.5mm，并使两偏心块与夹轨间隙基本一样。

    - 将小吊臂插入吊笼机架方管的圆孔内。不用时，一定要用插

销固定。

ⅲ  检查吊笼上下运行情况，调整与导轨架轨道的间隙不小于4mm。

- 、轨架的安装

1、准备好安装用的随机工具，将标准节头部和联接螺栓涂以适

量黄油，检查卷扬机油面高度，各润油点注以润滑油。

- 整好上、下限位装置。

- 整停层保护系统，使其动作灵活可靠。仔细检查断绳保护系

统是否正常，才可进行接高安装。

- 装人员不得超过三人，吊笼内标准节不得超过两个，并且安

装人员不得随吊笼运行。

- 笼载着两节标准运行到距天轮大于2m处停止，吊笼上升时

要注意安全，严防冒顶（可通过安装防冒顶限位实现）。然后，安装人员通过建筑物脚手架或附墙架进入吊笼。

- 装人员进入吊笼后，打开内侧吊笼门，并将保险销轴穿上，

然后系好安全带，安全带一端与导轮架连接。

- 上面要求，安装人员进入停在规定位置的吊笼内，这时安装

人员指挥地面卷扬机司机，使其点动卷扬机，放出一定长度的钢丝绳。

- 后，安装人员松开天轮系统连接螺栓，用小吊杆 将天轮系统

下移到吊笼顶上，用小吊杆将标准节吊到导轨架上，用四个M24高强度螺栓连接好，然后再将天轮系统按扎到导轨架上，此时完成了一个标准街的安装。

- 装人员仔细检查周围，确无不安全因素时，将小吊杆与天轮

系统脱离，取下安全销轴，离开吊笼并关上吊笼门，点动卷扬机，将钢丝绳收紧，然后将吊笼上到新的程度，准备下一个标准节的安装。

- 导轨架架高完毕，安装人员指挥卷扬机司机将吊笼停在规定

的位置，安装、调整好防冒顶限位和上限位。限位位置为：距离天轮顶部1米外安装防冒顶限位，距离天轮顶部2米处安装上限位上,述过程要反复调整，确保限位准确。

注意：严禁安装人员随吊笼一起上下运行。

  - 绳保护系统的调整和测试

导轨架架高至第三节时应进行模拟断绳实验。首先调整制地动系统的钢丝绳，使吊笼处于正常工作，制动块与导轨架间的间隙不大于5mm，然后进行模拟断绳实验，具体方法为：首先准备一根10米左右长度的钢丝绳，钢丝绳的直径大于10mm，将钢丝绳的一端用绳卡固定到吊笼的槽钢上，再将钢丝绳总第三个标准节上面横腹杆上穿过，钢丝绳另一端弯成一个套，并用绳卡固定好，再将吊笼提升至地面1.0米左右高度，用一根撬杆穿过钢丝绳套，撬杆的一端卡到底盘槽钢的槽里面，另一端由一个实验人员把住，这时开动卷扬机使吊笼的钢丝绳放松2米左右，然后，实验人员突然放开撬杆，观察断绳保护系统是否可靠动作，制动是否可靠，实验时实验人员要注意安全，实验场地周围不要站人。

  - 垂直度的调整

1、导轨架架高10米时，需用经纬仪从正面和侧面分别找正一

次导轨架与底盘平面的垂直度，在底盘下垫以150×1500mm的不同厚度的钢板调整，使其垂直度在10毫米，然后每接高10米找正一次。用调整附墙架的方法找正，架设高度50米以内时安装垂直度误差控制在架设高度的千分之一以内。导轨架高出顶部附墙架最大允许高度为6米。

- 架每次安装完毕后，要先进行空载、轻载试运行，各机构

确保无问题时，再投入正常使用。

- 安装时，环境风力≤4级.

（七）、 附墙架安装

采用钢管扣件式三角架附墙，第一节附墙高度4.5m ,以上附墙高度为6m，最高一层附墙高度为4.5m，穿墙管采用Ф48的钢管双层连接斜撑及直撑。具体安装要点如下

1、附墙安装后，不与钢丝绳干涉。

2、墙时必须在两个标节的中间位置处，各撑杆间使用双排钢管扣件连接，撑杆的连接长度应大于杆长的80%。

3、有扣件及U型卡必须完好，安装后按规定定期检查。

（八）、施工电梯使用安全技术交底

1、操作人员在接通电源前，必须检查升降机周围、吊笼上、升降机底滑轮的钢丝绳上有无异物以及防碍吊笼升降运行的物品，如有应及时清除，电源接地是否可靠切勿大意，经检查一切无误后合总闸接通电源；

2、检查电源电压、线电压应保持在380V（1±5%）范围内方可使用，电气操纵箱各按钮及元件是否灵敏可靠；

3、检查起升卷扬机制动器是否灵敏可靠，刹车间隙是否合适，多功能限位器是否有效、灵敏，护绳器连接是否可靠各联接螺栓是否松动；

4、启动起升机构前，应对各安全保险机构及主要钢结构件，主要受力件及连接的可靠情况进行检查，并空载运行数次，观察各运转机械是否灵活可靠，有无干涉卡阻现象，严禁在连接件松动的情况下升降运行；

5、空载运行吊笼，检查超高与超低限位开关在规定的区域是否灵活可靠，有误时必须高速可靠后方可运行，并根据使用架设高度随时调整多功能限位开关；

6、严禁起升机构制动器用人力操作向下运行溜行；

7、必须严格按照额定载荷内提升货物，不得超载使用，该机只以运货不得载人；

8、根据施工要求的卸料高度，随时调整操作固定在吊笼上卸料安全机构，严禁升降机吊笼载人升降。当空中卸料时必须使吊笼安全停靠机构动作后，方可进入卸料；

9、空中卸料时，先操纵安全停靠机构动作，停靠安全后，方能上人卸料，卸料结束后，信号传下操纵人员点动提升吊笼5～50㎜，解除安全停靠机构，吊笼方能提升或下降，勿误操作；

10、工作前应检查安全器可靠性和灵敏度，不允许安全装置在失灵的情况下工作；

11、操作人员必须得到准确的指挥信号后，方可启动起升机构，操作时精力应集中，应严格执行安全操作规程；

12、升降机运行时导轨架标准节、吊笼、爬升架及天梁上严禁有人，严禁在设备运行时进行调整和维修；

13、起升机构需反向运行时，必须待电机正转停止后才能启动反转。

14、运行中如发现异常应立即关闭电源进行检查，待故障排除后再继续使用；

15、以上各款检查调整无误后，方可正常使用提升作业；

16、升降机每班作业完毕后，吊笼应卸去物料下降至地面停放，操作人员应进行各项检查，无异常情况后关闭电源，方可离去。

17、经常检查提升机构及架设手动卷扬机钢丝绳磨损、断丝和固定情况，检查调整制动器、联轴器、防坠安全器、超高限位器的可靠性。

18、工作时严禁闲杂人员靠近升降机8M×8M范围内。

六、吊篮施工方案

1、外吊篮施工

本工程外吊篮选用专业厂家组装的成品吊篮，有合格证，出厂说明书安全有保证。

（1）、外吊篮要求

①、材料要求

a、吊篮脚手架使用的型钢挑梁、钢丝绳、手动葫芦、钢管、扣件、密目网等材料以及配件和工具，应符合现行规范和有关标准的规定。使用前应有质量证明文件，并在搭设前进行全面检查，作好记录。

b、挑梁采用16#的槽钢，吊篮钢管采用Φ48×3.5钢管。

c、升降机具采用允许拉力为3T以上的手动葫芦，升降索具采用承重钢丝绳直径Φ13.5㎜。

②、构造要求

a、吊篮内侧距建筑物间隙不得大于200㎜，吊篮的最大长度不超过6M，宽度为0.8—1.0M，高度不超过两层，每层高度2M，吊篮的立杆纵向间距不得大于2M，内外两排立杆与每步横向水平杆间扣件组成封闭框架。

b、吊篮外侧端部防护栏杆高1.5M，每道栏杆间距500㎜，挡脚板180㎜，吊篮内侧必须设1.2高、0.6高护身栏杆各一道。吊篮顶部必须设护头棚，外侧和两端用安全网封严。脚手板采用50㎝厚木板，支承脚手板的横向水平间距不得大于1M。脚手架与横向水平杆、横向水平杆与其支承的纵向水平杆之间要固定牢靠。具体搭设见吊篮剖面及轴侧图。

c、吊篮内侧两端装有可伸缩的护墙轮，以减少吊架受风力的晃动。

d、钢管杆件端部伸出扣件应小于100㎜。吊篮各处侧面应加设剪刀撑或斜杆。

e、悬挑吊篮的悬挑支点以内的长度的挑出长度之比大于3，且挑梁应外高里低。

f、吊环埋置：用φ13.5㎜钢丝绳穿楼板固定在框架梁内，吊环每隔3M设置一个，吊环与钢丝绳的连接详见附图，为防止钢丝绳滑脱，在下部放置两根横杆，用扣件连接。

g、挑梁与吊环用直径大于13.5㎜的钢丝绳进行连接，连接处应设卡子不少于3个。挑梁与吊篮连接端有防止滑脱的保护装置。

（2）、搭设方法

①、吊篮的组装：在地面上将吊篮用Φ48的钢管扣接成整体吊装，除大横杆外，还需设置立杆和斜杆，以构成合理的框架体系。

②、悬挂吊篮的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳不能接长使用，与挑梁和吊篮的连接牢固。

③、吊篮的操作程序和升降方法：用手扳葫芦在地面上组装好吊篮架体，在挑梁上挂好承重钢丝绳和安全绳，将其穿过手扳葫芦的导绳孔向吊钩方向穿入，压紧，往复扳动前手柄即可起吊，往复扳动倒退手柄即可下落，但不可同时扳动上下手柄。

④、吊篮使用前，应先进加载试验，先将吊篮提升到1.0—14M高处做加载试验，施工荷载取3KN/㎡，加载24个小时后，如挑梁、钢丝绳、手动葫芦、扣件无异常，把吊篮提升到工作面，在吊篮的外侧面及两端设护栏，并用竹笆子进行封闭。

⑤、吊篮安装好以后，由安全部门组织验收，验收合格后方可使用。

（3）、吊篮拆除

①、拆除吊篮架前应先将吊篮下放到地面，拆除场地须平整夯实，以防吊篮倾覆。

②、拆除挑梁前，应先将两端型钢拆除。

（4）、安全保证措施

①、吊篮架子安装材料不得有严重蚀、弯曲、压扁或裂缝等现象，严禁使用有脆裂、变形、滑丝现象的扣件。

②、吊篮施工前，必须在首层楼面处搭设一道3×6M的水平安全网，每隔三层加设一道。

③、吊篮使用前，必须经现场技术负责人和专业工长检查验收合格的，方可使用。并应对吊篮操作人员进行安全技术交底。每个吊篮上的操作人员应认真填写使用记录，上下班时应负责检查和保养，发现问题及时上报工长，在问题解决后，方可上吊篮施工。吊篮在使用期间由主管工长每升降一层作一次全面检查，并填写记录。

④、吊篮操作人员必须身体健康，无高血压等不宜高空作业的症状。

⑤、吊篮钢丝绳与挑梁连接要有防剪措施。用卡接法时，不得少于3卡子，绳头要做安全弯。长度大于3M且小于4M的吊篮设3个吊点，长度小于3M的吊篮设2个吊点，吊点应分布均匀。使用2个吊点的吊篮时，工作人员作业时须系好安全带，吊点与升降工具的连接须用u型卡环。

⑥、吊篮升降就位后，必须与建筑物拉接牢固，挂好安全绳。吊篮的负荷量1.2KN/㎡，吊篮上的人员和材料必须安置妥当，不得集中于一端，致使吊篮发生倾斜和超载。

⑦、吊篮脚手架铺设必须严密牢固，不得有探头板，内侧不能绑护身栏的吊篮，必须与建筑物固定。

⑧、单层吊篮至少设3道横杆，双层吊篮至少设5道横杆。

⑨、每个吊篮升降时，应有专人统一指挥，升降操作必须同时启动手扳葫芦。在升降过程中，钢丝绳不得与建筑物或其他构件连接，靠近时用垫手或滑轮隔开。

⑩、五级以上大风、大雪和雨天，应停止使用吊篮。风雨过后，由专职工长配合安全员全面检查，确保安全后方可使用。每日作业完毕，应及时清理吊篮里的杂物。上班前，班组必须进行一次自检。

（5）、外吊篮计算

①、钢丝绳强度验算：

吊篮验算取最大一榀吊篮进行计算

根据吊篮结构，吊篮均布荷载取0.06T/㎡

施工均布荷载按架子工程操作规程0.2T/㎡

永久荷载分项系数取1.2，活荷载系数取1.4，按2层计算

(0.2×1.4+0.06×1.2)×1×4×2=2.82T

钢丝绳用Φ13.5的钢丝绳,极限承载力为9.85T

安全系数取6,允许承载力为9.85÷6=1.6T

2根钢丝绳的允许承载力为2×1.6=3.2T﹥2.82T

钢丝绳满足要求.

手动葫芦3T/个,2个承载力2×3=6T﹥2.82T

手动葫芦满足要求

②、悬挑杆截面强度验算

悬挑杆选用16#槽钢，挑出墙面70㎝。

T1=2.82

悬挑杆所受最大变矩Mmax:

Mmax=2.82×0.7×0.5=9.87KN.m

f=Mmax/yxWnx=9.87×106/1.0×108.3×103

=91.1N/㎜2﹤215M/㎜2

则弯矩满足要求。

悬挑杆所受最大剪力V=19.6KN

T=Vs/Itw=19.6×106×63.9/866.2×104×6.5

=22.4N/㎜2﹤125N/㎜2

则抗剪满足要求。

③、悬挑杆抗倾覆验算：

悬挑杆后支座处绳索选用Φ13.5㎜钢丝绳，其承重力为

9.85÷2.82=3.49T,则抗倾覆力矩为:

M倾=3.49×0.5=1.75T=17.5KN.M

抗倾覆系数U=M抗/M倾=3.49×2.8×10/17.5=5.68﹥3

则抗倾覆满足要求.

因此,悬挑杆后支座处绳索选用Φ13.5㎜钢丝绳。