开关、插座安装质量管理

依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 1、范围

本工艺标准适用于室内电气照明的开关插座安装工程。

- 2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1各型开关：规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

2.1.2各型插座：规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

2.1.3塑料（台）板：应具有足够的强度。塑料（台）板应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。

2.1.4木制（台）板：其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整，无劈裂和弯翘变形现象，油漆层完好无脱落。

2.1.5其他材料：金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。

2.2主要机具：

2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。

2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。

2.3作业条件：

2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。

2.3.2线路的导线已穿完，并已做完绝缘摇测。

2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

清理——接线——安装

3.2清理：

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

3.3结线：

3.3.1一般结线规定：

3.3.1.1开关结线：

a同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，接点接触可靠。

b电器，灯具的相线应经开关控制。

3.3.1.2插座连线：

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时，面对插座的右极接相线，左极接中性；竖装时，面对插座的上极接相线，下极接中性，见图3.3.1.2.1和图3.3.1.2.2所示。

图3.3.1.2.a.1插座横装示意图

图3.3.1.2..a.2插座竖装示意图

b单相三孔及三个四孔插座结线示意，见图3.3.1.2.b.1和图3.3.1.2.b.2保护接地线注意应接在上方。

图3.3.1.2.b.1单相三孔插座示意图

图3.3.1.2.b.2三相四孔插座示意图

c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有尽有明显区别，且其插头与插座配套，均不能互相代用。

d插座箱多个插座导线连接时，不允许拱头连接，应采用1C型压接帽压接总头后，再进行分支线连接。

3.4安装开关、插座准备：

先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

3.4.1开关、插座安装：

3.4.1.1一般安装规定：

开关安装规定：

（a）接线开关距地面的高度一般为2～3m；距门口为150～200mm；且拉线的出口应向下。

（b）扳把开关距地面的高度为1.4m，距门口为150～200mm；开关不得置于单扇门后。

- （c）暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平；

（d）开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；

（e）成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm，拉线开关相邻间距一般不小于20mm；

- （f）多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱；

（g）在易燃、易爆和特别潮湿的场所，开关应分别采用防爆型、密闭型，或安装在其它处所控制；

- （h）民用住宅严禁装设床头开关，

（i）明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

3.4.1.2插座安装规定：

- （a）暗装和工业用插座距地面不应低于30cm；

（b）在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时，其安装高度不应低于1.8m；

（c）同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；

- （d）暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；

（e）落地插座应有保护盖板；

（f）在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

3.4.2开关、插座安装：

3.4.2.1暗装开关、插座：

按按线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装套盒），对正盒眼，用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

3.4.2.2明装开关、插座：

先将从盒内甩出的导线由塑料（木）台的出线孔中穿出，再将塑料（木）台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上，如果是明配线，木台上的隐线槽应先顺对导线方向，再用螺丝固定牢固。塑料（木）台固定后，将甩出的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料（木）台上，对中找正，用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

3.4.2.3开关、插座安装在木结构内，应注意做好防火处理。

- 4、质量标准

4.1基本规定

4.1.1一般规定

4.1.1.1建筑电气工程施工现场的质量管理，除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外，尚应符合下列规定：

4.1.1.1.1安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等，按有关要求持证上岗：

4.1.1.1.2安装和调试用各类计量器具，应检定合格，使用时在有效期内。

4.1.1.2动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

4.1.1.3接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。

- 4.1.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收

4.1.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录，确认符合本规范规定，才能在施工中应用。

4.1.2.2因有异议送有资质试验室进行抽样检测，试验室应出具检测报告，确认符合本规范和相关技术标准规定，才能在施工中应用。

4.1.2.3依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收，除符合本规范规定外，尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4.1.2.4进口电气设备、器具和材料进场验收，除符合本规范规定外，尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4.1.2.5经批准的免检产品或认定的名牌产品，当进场验收时，宜不做抽样检测。

4.1.2.6开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定：

4.1.2.6.1查验合格证，防爆产品有防爆标志和防爆合格证号，实行安全认证制度的产品有安全认证标志：

4.1.2.6.2外观检查：开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，风扇无损坏，涂层完整，调速器等附件适配；

4.1.2.6.3对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下：

- 1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；

2)绝缘电阻值不小于5MQ：

3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象；

4)金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次仍能正常使用。

4.1.2.6.4对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

- 4.1.3工序交接确认

4.1.3.1照明开关、插座、风扇安装：吊扇的吊钩预埋完成：电线绝缘测试应合格，顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成，才能安装开关、插座和风扇。

4.1.3.2照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行：

- 4.1.3.2.1电线绝缘电阻测试前电线的接续完成；

4.1.3.2.2照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成：

4.1.3.2.3备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷，空载自动投切试验合格，才能做有载自动投切试验：

4.1.3.2.4电气器具及线路绝缘电阻测试合格，才能通电试验：

4.1.3.2.5照明全负荷试验必须在本条的1、2、4完成后进行。

4.2开关、插座、风扇安装

4.2.1主控项目

4.2.1.1当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

4.2.1.2插座接线应符合下列规定：

4.2.1.2.1单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

4.2.1.2.2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

4.2.1.2.3接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

4.2.1.3特殊情况下插座安装应符合下列规定：

4.2.1.3.1当接插有触电危险家用电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线：

4.2.1.3.2潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。

4.2.1.4照明开关安装应符合下列规定：

4.2.1.4.1同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠；

4.2.1.4.2相线经开关控制；民用住宅无软线引至床边的床头开关。

4.2.1.5吊扇安装应符合下列规定：

4.2.1.5.1吊扇挂钩安装牢固，吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径，有防振橡胶垫：挂销的防松零件齐全、可靠；

- 4.2.1.5.2吊扇扇叶距地高度不小于2.5m；

4.2.1.5.3吊扇组装不改变扇叶角度，扇叶固定螺栓防松零件齐全；

4.2.1.5.4吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接，啮合长度不小于20mm，紧固：

4.2.1.5.5吊扇接线正确，当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

4.2.1.6壁扇安装应符合下列规定：

4.2.1.6.1壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定；尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个，且直径不小于8mm。固定牢固可靠；

4.2.1.6.2壁扇防护罩扣紧，固定可靠，当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

- 4.2.2一般项目

4.2.2.1插座安装应符合下列规定：

4.2.2.1.1当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m：

4.2.2.1.2暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全；

4.2.2.1.3车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m特殊场所暗装的插座不小于O.15m同一室内插座安装高度一致；

4.2.2.1.4地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

4.2.2.2照明开关安装应符合下列规定：

4.2.2.2.1开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m拉线开关距地面高度2～3m，层高小于3m时，拉线开关距项板不小于100mm，拉线出口垂直向下：

4.2.2.2.2相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。

4.2.2.2.3暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

4.2.2.3吊扇安装应符合下列规定：

4.2.2.3.1涂层完整，表面无划痕、无污染，吊杆上下扣碗安装牢固到位：

4.2.2.3.2同一室内并列安装的吊扇开关高度一致，且控制有序不错位。

4.2.2.4壁扇安装应符合下列规定：

- 4.2.2.4.1壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m

4.2.2.4.2涂层完整，表面无划痕、无污染，防护罩无变形。

4.3建筑物照明通电试运行

4.3主控项目

4.3.1照明系统通电，灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致；开关与灯具控制顺序相对应，风扇的转向及调速开关应正常。

4.3.2公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h，民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启，且每2h记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。

- 5、成品保护

5.1安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。

5.2开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。

5.3其它工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

- 6、应注意的质量问题

6.1开关、插座的面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙，应调整面板后再拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。

6.2开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。

6.3多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。

6.4固定面板的螺丝不统一（有一字和十字螺丝）。为了美观，应选用统一的螺丝。

6.5同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围，应及时更正。

6.6铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时，应注意把护口带好。

6.7开关、插座面板已经上好，但盒子过深（大于2.5cm），未加套盒处理，应及时补上。

6.8开关、插销箱内拱头接线，应改为鸡爪接导线总头，再分支导线接各开头或插座端头。或者采用1C安全型压线帽压接总头后，再分支进行导线连接。

- 7、质量记录

7.1各型开关、插座及绝缘导线产品合格证。

7.2开关、插座安装工程、预检、自检、互检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4电气绝缘电阻测试记录。

7.5电气照明器具及其配电箱（盘）安装分项工程质量检验评定记录。

8、安全标准

9、环保措施