电杆上路灯安装质量管理

依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 1、范围

本工艺标准适用于架空线路水泥电杆上的路灯安装工程。

- 2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定，并应有产品质量合格证。设备应有铭牌。

2.1.2灯具：

2.1.2.1配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

2.1.2.2灯头线截面不应小于：铜线—1.mm2；铝线—2.5mm2。

2.1.3针式绝缘子：

2.1.3.1瓷件与铁件应结合紧密，铁件镀锌良好。

2.1.3.2瓷釉光滑，无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

2.1.3.3严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。

2.1.4绝缘导线：

2.1.4.1不应有扭绞、死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。

2.1.4.2引下线截面不应小于：铜线—1.5mm2；铝线—2.5mm2；额定电压不应低于500V。

- 2.1.5灯架、抱箍

2.1.5.1表面应光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

2.1.5.2应热镀锌，遇有局部锌皮剥落者，除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

2.1.6螺栓：

2.1.6.1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象，螺栓与螺母应配合良好。

2.1.6.2金属上的各种联结螺栓应有防松装置，采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。

2.1.7其它材料、熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等。

2.2主要机具：

2.2.1滑轮、手锤、活扳手、尼龙绳。

2.2.2水平尺、卷尺、脚扣、安全带、高凳等。

2.3作业条件：

2.3.1灯架制作已完毕。

2.3.2架空线路施工已完成。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

灯架、灯具安装→配接引下线→试灯

3.2灯架、灯具安装：

3.2.1按设计要求测出灯具（灯架）安装高度，在电杆上划出标记。

3.2.2将灯架、灯具吊上电杆（较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆），穿好抱箍或螺栓，按设计要求找好照射角度，找好平正度后，将灯架紧固好。

成排安装的灯具其仰角应保持一致，排列整齐。

3.3配接引下线：将针式绝缘子固定在灯架上，将导线后端在绝缘子上绑好回头，并分别与灯头线、熔断器进行连接。将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后，将导线的另一端拉紧，并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

3.3.1每套灯具的相线应装有熔断器，且相线应接螺口灯头的中心端子。

3.3.2引下线与路灯干线连接点距杆中心应为400～600mm，且两侧对称一致。

3.3.3引下线凌空段不应有接头，长度不应超过4m，超过时应加装固定点或使用钢管引线。

3.3.4导线进出灯架处应套软塑料管，并做防水弯。

3.4试灯：全部安装工作完毕后，送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。

- 4、质量标准

4.1主控项目

4.1.1电杆坑、拉线坑的深度允许偏差，应不深于设计坑深1OOmm、不浅于设计坑深50mm。

4.1.2架空导线的弧垂值，允许偏差为设计弧垂值的±5％，水平排列的同档导线间弧垂值偏差为+-50mm。

4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

4.1.4杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按GB50303-2002第3.1.8条的规定交接试验合格。

4.1.5杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定：

- 4.1.5.1每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求；

4.1.5.2相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；

4.1.5.3电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV，当绝缘电阻值大于1OMΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1mm，无击穿闪络现象。

4.1.6庭院灯安装应符合下列规定：

4.1.6.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ：

4.1.6.2立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫完整。

4.1.6.3金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线，干线沿庭院灯布置位置形成环网状，且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标识。

- 4.2一般项目

4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全，位置正确，承力拉线应与线路中心线方向一致，转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧，收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

4.2.2电杆组立应正直，直线杆横向位移不应大于50mm，杆梢偏移不应大于梢径的1／2，转角杆紧线后不向内角倾斜，向外角倾斜不应大于1个梢径。

4.2.3直线杆单横担应装于受电侧，终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜，从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。

4.2.4导线无断股、扭绞和死弯，与绝缘子固定可靠，金具规格应与导线规格适配。

4.2.5线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离，电压等级为6～1OkV的，应大于300mm～电压等级为1kV及以下的，应大于150mm。用绝缘导线架设的线路，绝缘破口处应修补完整。

4.2.6杆上电气设备安装应符合下列规定：

4.2.6.1固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品，紧固件及防松零件齐全；

- 4.2.6.2变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整；

4.2.6.3跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm；熔管试操动能自然打开旋下；

4.2.6.4杆上隔离开关分、合操动灵活，操动机构机械锁定可靠，分合时三相同期性好，分闸后，刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm～地面操作杆的接地(PE)可靠，且有标识：

4.2.6.5杆上避雷器排列整齐，相间距离不小于350mm，电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2，接地侧引线铜线截面积不小于25mm2，铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。

4.2.7庭院灯安装应符合下列规定：

4.2.7.1灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断器盒内熔丝齐全，规格与灯具适配；

4.2.7.2架空线路电杆上的路灯，固定可靠，紧固件齐全、拧紧，灯位正确；每套灯具配有熔断器保护。

- 5、成品保护

灯具安装后，应防止碰撞。

- 6、应注意的质量问题

6.1灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固，使灯臂横撞引下线。

6.2灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固，使灯臂横向位移或下倾。

- 7、质量记录

7.1灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产口出厂质量证明。

7.2电杆上路灯安装工程预检、自检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

8、安全标准

9、环保措施